静安区天目西路街道社区卫生服务中心空调采购项目采购需求

一、项目概况：

本次项目为天目西路街道社区卫生中心新建项目多联式空调机组、分体式新风空调机组采购。工作范围为B2F~6F，建筑面积为11740.36m2。

1、项目名称：静安区天目西路街道社区卫生服务中心空调采购项目

2、预算编号：0626-000185504 0626-K00009404

3、预算金额：394.173718万

4、项目主要内容、数量及要求：

空调系统包括：多联式室外机18台，多联式室内机246台，多联机室内外机须为同一品牌，7台分体式全新风空调机组，具体采购设备内容、规格、数量及要求详见技术需求附件；

# 本次招标设备以多联式空调机组（多联式室外机、多联式室内机）作为本项目核心产品。

针对本项目，投标人实施内容如下：

本项目为货物采购项目，无需供应商进行设备安装。

5、交付地址：共和新路216号

6、交付日期：接甲方通知后分批送货至现场，具体以现场实际情况为准。

7、交付状态：完成送货上门。

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

9、本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

二、项目要求：

1.节能要求：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的货物属于政府强制采购节能产品，投标人应当在其投标文件中提供其投标产品多联式空调机组的节能产品认证证书，该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内（标注相应型号所在页）。

2.交付日期：接甲方通知后分批送货至现场，具体以现场实际情况为准。

3.付款方式：

（1）合同签订，支付合同总价的30%作为预付款；

（2）设备全部进场，经查验后支付合同总价的70%；

4.供应商要求：

（1）所投产品为生产厂商或具有生产厂商的销售许可的供应商；

（2）投标人需派遣专人作为本项目的项目经理，项目经理需有2级及以上注册建造师资质，并具备类似项目的管理经验及提供近6个月的社保缴纳证明。项目进行中如更换项目经理的，需与征得甲方同意，不得私自更换。

（3）投标人需具有住建部颁发建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证。

5.近三年类似项目实例

投标人需提供近三年所做的类似项目业绩，并后附项目合同原件的彩色扫描件。

6.总包配合费：无。

7.投标人具有三体系认证：质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。

8.供货方案：

（1）投标人需提供完善的货物配送及现场管理方案，包括但不限于：产品包装、运输配送、清点查收、管理措施、安全保障等。

（2）所提供方案内容完整详尽，各项标准和要求明确、流程清晰合理、实施措施全面到位。

9.售后服务及其他要求：

（1）投标人需在服务区域设有售后服务点（或承诺中标后设立），提供常规主机保养服务内容的介绍。

（2）设有24小时免费服务热线，一般故障接到报修后必须2小时内到场解决，无法解决的故障保证在12小时内提供相应的备用机。

（3）质保期：原厂整机质保24个月。（需提供原厂售后服务承诺）

三、技术要求：

（一）多联机-性能要求

1.提供多联机空调设备的具体参数，包括制冷量、制热量、耗电量、风量、尺寸、噪音、静压。（需提供空调制造商官方出具的公开产品样本）

2.多联式空调设备应是节能型机组、运行成本低；投标多联机产品系列的全年能源消耗效率APF应不低于《公共建筑节能设计标准（ 2024年局部修订版）》对多联机APF值的要求，即APF≥4.6，需提供多联机设备的中国能效标识网相关截图。

3.多联机上出风多联式空调室外机的压缩机优先选用市场上主流的涡旋式压缩机。

4.多联机上出风多联机压缩机核心部件应具有先进性（包括压缩机的形式，电机形式，变频器，涡盘制造工艺），且应具有高压保护、低压保护、过电流保护、过载保护、过热保护等保护措施。

5.为保证极端恶劣天气下，上出风多联机的高效稳定运转，多联机制冷时运转范围为-15℃DB~50℃DB，制热时运转范围为-25℃DB~25℃DB。

6.制冷能力要求：为确保本项目在极端高温天的空调制冷效果，投标上出风多联机需在高温环境下制冷性能良好，要求提供厂方技术手册说明多联机室外机在外气环境40℃以上，连接率100%时的制冷能力。

7.为确保投标上出风多联机可以在项目中长期可靠的运行，需提供该品牌同类产品在实际项目中长期可靠运转的相关省市级权威机构出具的检测报告。

8.后续自控系统追加安装便利，无需在室内侧另铺设信号线的优先考虑。

9.后续追加自控系统后，项目投入运转，要求投标设备制造商能免费提供空调开关、运行时间、开启温度、各类故障等运行参数分析报告书，并根据实际运转的情况提供空调节能化管理优化建议。

（二）分体式全新风空调机组-性能要求

1.新风机组应是节能型机组，运行成本低；低噪音，符合国家环保规定。投标时需提供新风机组空调设备的具体参数，包括制冷量、制热量、耗电量、风量、尺寸、噪音及产品样本、第三方检测报告。

2.新风机组品牌有良好的品牌认可度，良好的信誉度和广泛的认可度。

3.新风机组的压缩机优先选用市场上比较主流的涡旋式压缩机。压缩机核心部件应具有先进性（包括压缩机的形式，电机形式，涡盘制造工艺），且应具有高压保护、低压保护、过电流保护、过载保护、过热保护等保护措施。

4.新风机组的冷媒应采用环保冷媒。

5.新风机组室外机应具有先进的换热器技术。

6.机组结构：机组维护结构应坚固美观，具有良好的密封性和整体绝热性能，无冷桥产生。

7.表冷、加热盘管：盘管不得采用开窗型和蜂窝型。亲水膜必须具有优良的亲水特性，降低通过气流的阻力，提高热交换率。抗腐蚀能力强，保证使用寿命15年以上。

8.风机、电机：根据设计风量、压头匹配的风机、电机组合，风机电机安装于同一减振架台上，下部设有减振装置，可通过调节调整装置的位置来方便地调整皮带的松紧程度，要求操作方简单可靠。

9.控制要求：风机控制：风机启、停控制，设备轮值运行，故障备用机组自动投入，断电自动开起，设置参数自动保存。

温度控制：机组内置自适应串级PID控制算法，可实现对送、回风温的调节。

现场人机界面：机组自带控制屏，具备现场参数显示、操作控制功能，人机界面友好，操作方便，并可选装远程数据采集和控制接口。

10.供应商需提供原厂质保承诺，并在本地有专门售后服务点并设有24小时免费服务热线。

多联机-规格要求

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 制冷量kW（允许偏差率-3%） | 制热量kW（允许偏差率-3%） | 制冷功率W（允许偏差率：-5%） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%) | 风量m3/min（外机风量不作要求，内机风量允许偏差率：-5%） | 尺寸（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 静压Pa（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16HP多联机室外机（上出风） | 1 | ≥45 | ≥50 | ≤11500 | ≤60 | — | 占地面积≤1㎡ | ≥110 |
| 2 | 22HP多联机室外机（上出风） | 3 | ≥61.5 | ≥69 | ≤16500 | ≤61 | — | 占地面积≤1㎡ | ≥110 |
| 3 | 24HP多联机室外机（上出风） | 1 | ≥68 | ≥76.5 | ≤16700 | ≤62 | — | 占地面积≤2㎡ | ≥110 |
| 4 | 26HP多联机室外机（上出风） | 2 | ≥73.5 | ≥82.5 | ≤18100 | ≤62 | — | 占地面积≤2㎡ | ≥110 |
| 5 | 28HP多联机室外机（上出风） | 2 | ≥78.5 | ≥87.5 | ≤19200 | ≤63 | — | 占地面积≤2㎡ | ≥110 |
| 6 | 30HP多联机室外机（上出风） | 2 | ≥83.5 | ≥94 | ≤21500 | ≤64 | — | 占地面积≤2㎡ | ≥110 |
| 7 | 32HP多联机室外机（上出风） | 2 | ≥89.5 | ≥100 | ≤23100 | ≤64 | — | 占地面积≤2㎡ | ≥110 |
| 8 | 20HP多联机室外机（室内可同时制冷制热） | 2 | ≥56.5 | ≥63 | ≤14800 | ≤62 | — | 占地面积≤1㎡ | ≥110 |
| 9 | 22HP多联机室外机（室内可同时制冷制热） | 1 | ≥61.5 | ≥69 | ≤17400 | ≤63 | — | 占地面积≤1㎡ | ≥110 |
| 10 | 2.2单向气流嵌入式 | 73 | ≥2 | ≥2.5 | ≤30 | ≤30 | ≥6 | 高度≤200mm | — |
| 11 | 2.8单向气流嵌入式 | 5 | ≥2.5 | ≥3 | ≤30 | ≤33 | ≥7 | 高度≤200mm | — |
| 12 | 3.6单向气流嵌入式 | 26 | ≥3.6 | ≥4 | ≤40 | ≤35 | ≥8 | 高度≤200mm | — |
| 13 | 4.5单向气流嵌入式 | 5 | ≥4.5 | ≥5 | ≤50 | ≤38 | ≥10 | 高度≤200mm | — |
| 14 | 5.6单向气流嵌入式 | 28 | ≥5.5 | ≥6.3 | ≤50 | ≤39 | ≥12 | 高度≤200mm | — |
| 15 | 7.1单向气流嵌入式 | 6 | ≥7 | ≥8 | ≤70 | ≤43 | ≥15 | 高度≤200mm | — |
| 16 | 2.2四面出风嵌入式 | 2 | ≥2 | ≥2.5 | ≤40 | ≤29 | ≥10 | 高度≤300mm | — |
| 17 | 3.6四面出风嵌入式 | 2 | ≥3.5 | ≥4 | ≤90 | ≤29 | ≥11.5 | 高度≤300mm | — |
| 18 | 5.6四面出风嵌入式 | 22 | ≥5.5 | ≥6.3 | ≤100 | ≤31 | ≥14.5 | 高度≤300mm | — |
| 19 | 7.1四面出风嵌入式 | 18 | ≥7 | ≥8 | ≤110 | ≤33 | ≥16.5 | 高度≤300mm | — |
| 20 | 9.0四面出风嵌入式 | 1 | ≥9 | ≥10 | ≤120 | ≤36 | ≥21 | 高度≤300mm | — |
| 26 | 5.6风管式 | 9 | ≥5.5 | ≥6.3 | ≤90 | ≤35 | ≥18.5 | 高度≤250mm | ≥80 |
| 27 | 7.1风管式 | 24 | ≥7.1 | ≥8 | ≤90 | ≤35 | ≥18.5 | 高度≤250mm | ≥80 |
| 28 | 9.0风管式 | 6 | ≥9.0 | ≥10 | ≤100 | ≤36 | ≥24 | 高度≤250mm | ≥100 |
| 29 | 11.2风管式 | 8 | ≥11 | ≥12.5 | ≤120 | ≤37 | ≥29 | 高度≤250mm | ≥100 |
| 30 | 4HP多联机室外机（侧出风） | 1 | ≥12 | ≥13 | ≤3000 | ≤53 | — | 占地面积≤0.5㎡ | — |
| 31 | 8HP多联机室外机（侧出风） | 1 | ≥22.4 | ≥25 | ≤5900 | ≤54 | — | 占地面积≤0.5㎡ | — |
| 32 | 2.2单向气流嵌入式 | 8 | ≥2 | ≥2.5 | ≤30 | ≤30 | ≥6 | 高度≤200mm | — |
| 33 | 3.6单向气流嵌入式 | 1 | ≥3.5 | ≥4 | ≤40 | ≤35 | ≥8 | 高度≤200mm | — |
| 34 | 5.6环绕气流嵌入式（带人体感应探头） | 2 | ≥5.5 | ≥6.3 | ≤100 | ≤36 | ≥18 | 高度≤300mm | — |

分体式全新风空调机组-规格要求

| 序号 | 室外机制冷量KW | 室外机制热量KW | 室内机风量m3/h | 室内机机外静压Pa | 内机噪音值 | 室外机电源规格V-c-Hz | 安装形式 | 过滤器级别 | 制冷工质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥67.2 | ≥40.7 | ≥5500 | ≥450 | ≤55 | 380-3-50 | 吊顶式 | G4+F7 | R410a | 2 |
| 2 | ≥17.1 | ≥10.4 | ≥1400 | ≥450 | ≤40 | 380-3-50 | 吊顶式 | G4+F7 | R410a | 1 |
| 3 | ≥69.6 | ≥42.2 | ≥5700 | ≥450 | ≤55 | 380-3-50 | 吊顶式 | G4+F7 | R410a | 1 |
| 4 | ≥48.8 | ≥29.6 | ≥4000 | ≥450 | ≤46 | 380-3-50 | 吊顶式 | G4+F7 | R410a | 2 |
| 5 | ≥35.4 | ≥29.6 | ≥2900 | ≥450 | ≤46 | 380-3-50 | 吊顶式 | G4+F7 | R410a | 1 |

材料供货清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 热回收组件 |  | 个 | 38 |
| 2 | 低压铜及铜合金管 | φ6.4mm | m | 484 |
| 3 | 低压铜及铜合金管 | φ9.5mm | m | 733 |
| 4 | 低压铜及铜合金管 | φ12.7mm | m | 624 |
| 5 | 低压铜及铜合金管 | φ15.9mm | m | 982 |
| 6 | 低压铜及铜合金管 | φ19.1mm | m | 250 |
| 7 | 低压铜及铜合金管 | φ22.2mm | m | 95 |
| 8 | 低压铜及铜合金管 | φ28.6mm | m | 516 |
| 9 | 低压铜及铜合金管 | φ31.8mm | m | 218 |
| 10 | 铜管分歧管 | 90 | 个 | 9 |
| 11 | 铜管分歧管 | 73 | 个 | 25 |
| 12 | 铜管分歧管 | 72 | 个 | 91 |
| 13 | 铜管分歧管 | 33 | 个 | 37 |
| 14 | 铜管分歧管 | 22 | 个 | 74 |
| 15 | 塑料管 | DN25 | m | 534 |
| 16 | 塑料管 | DN32 | m | 589 |
| 17 | 塑料管 | DN40 | m | 92 |
| 18 | 配线 | RVVP2*0.75 | m | 2873 |
| 19 | 镀锌钢板风管 | 0.75mm | m2 | 248 |
| 20 | 回风口 | ABS材质 | 个 | 47 |
| 21 | 出风口 | ABS材质 | 个 | 47 |
|  | 新风系统 |  |  |  |
| 1 | 低压铜及铜合金管 | φ9.5mm | m | 67 |
| 2 | 低压铜及铜合金管 | φ15.9mm | m | 74 |
| 3 | 低压铜及铜合金管 | φ19.1mm | m | 200 |
| 4 | 低压铜及铜合金管 | φ28.6mm | m | 74 |
| 5 | 低压铜及铜合金管 | φ34.9mm | m | 137 |
| 6 | 塑料管 | DN32 | m | 20 |
| 7 | 塑料管 | DN40 | m | 15 |
| 8 | 配线 | RVVP2*0.75 | m | 56 |
| 9 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 276 |
| 10 | 工业一体化装配式双面彩钢PIR成品风管 | 1.材质:工业一体化装配式双面彩钢PIR成品风管，风管外壁为厚度0.2mm的纳米膜压花彩钢板，风管内壁为厚度0.2mm的镀锌钢板，风管板材厚度为22.5mm，整体风管燃烧性能为A2级，保温层PIR导热系数≤0.018W/(m.K)，最小热阻＞0.85(m2.k/W)，风管漏风量≤2.0m3/（h·m2），风管强度满足1500Pa压力。风管的材料、制作和允许漏风量等要求均应等同符合《通风与空调工程施工规范》相关规定 | m2 | 1020 |
| 11 | 消声器 | XZP/1000*320 | 个 | 1 |
| 12 | 阻性消声器 | XZP/1000*250 | 个 | 1 |
| 13 | 阻性消声器 | XZP/1000*200 | 个 | 2 |
| 14 | 阻性消声器 | XZP/800*200 | 个 | 1 |
| 15 | 消声器 | XZP/630*320 | 个 | 3 |
| 16 | 消声器 | XZP/400*320 | 个 | 1 |
| 17 | 消声器 | XZP/400*250 | 个 | 1 |
| 18 | 手动风阀 | VD/1000*320 | 个 | 1 |
| 19 | 手动风阀 | VD/1000*250 | 个 | 1 |
| 20 | 手动风阀 | VD/800*200 | 个 | 1 |
| 21 | 手动风阀 | VD/630*320 | 个 | 1 |
| 22 | 手动风阀 | VD/400*250 | 个 | 1 |
| 23 | 手动风阀 | VD/320*160 | 个 | 1 |
| 24 | 手动风阀 | VD/320*120 | 个 | 1 |
| 25 | 手动风阀 | VD/250*160 | 个 | 1 |
| 26 | 手动风阀 | VD/250*120 | 个 | 1 |
| 27 | 手动风阀 | VD/200*160 | 个 | 1 |
| 28 | 手动风阀 | VD/200*120 | 个 | 1 |
| 29 | 手动风阀 | VD/160*120 | 个 | 1 |
| 30 | 手动风阀 | VD/120*120 | 个 | 1 |
| 31 | 电动风阀 | MD/1000*250 | 个 | 1 |
| 32 | 电动风阀 | MD/630*320 | 个 | 1 |
| 33 | 电动风阀 | MD/630*200 | 个 | 1 |
| 34 | 电动风阀 | MD/500*400 | 个 | 1 |
| 35 | 电动风阀 | MD/250*120 | 个 | 1 |
| 36 | 电动风阀 | MD/200*120 | 个 | 1 |
| 37 | 电动风阀 | MD/120*120 | 个 | 1 |
| 38 | 防火阀 | FD/1000*250 | 个 | 1 |
| 39 | 防火阀 | FD/630*320 | 个 | 1 |
| 40 | 防火阀 | FD/630*200 | 个 | 1 |
| 41 | 防火阀 | FD/400*250 | 个 | 1 |
| 42 | 防火阀 | FD/250*120 | 个 | 1 |
| 43 | 防火阀 | FD/120*120 | 个 | 1 |
| 44 | 防火阀 | FDS/800*200 | 个 | 1 |
| 45 | 防火阀 | FDS/400*320 | 个 | 1 |
| 46 | 防火阀 | FVD/120*120 | 个 | 1 |
| 47 | 防火阀 | MEE/250*160 | 个 | 1 |
| 48 | 防火阀 | MEE/200*160 | 个 | 1 |
| 49 | 百叶风口 | BH/320*160、ABS材质 | 个 | 2 |
| 50 | 百叶风口 | BH/200*160、ABS材质 | 个 | 4 |
| 51 | 百叶风口 | BH/200*150、ABS材质 | 个 | 4 |
| 52 | 百叶风口 | BH/200*100、ABS材质 | 个 | 4 |
| 53 | 百叶风口 | BH/100*100、ABS材质 | 个 | 4 |
| 54 | 散流器 | C4/200*200、ABS材质 | 个 | 16 |
| 55 | 散流器 | C4/160*160、ABS材质 | 个 | 16 |
| 56 | 散流器 | C4/120*120、ABS材质 | 个 | 16 |
| 57 | 不锈钢防虫网 | 网眼规格：6.35目/寸 规格:1000*250 | 个 | 1 |
| 58 | 不锈钢防虫网 | 网眼规格：6.35目/寸 规格:800*400 | 个 | 1 |
| 59 | 不锈钢防虫网 | 网眼规格：6.35目/寸 规格:630*320 | 个 | 1 |
| 60 | 不锈钢防虫网 | 网眼规格：6.35目/寸 规格:500*400 | 个 | 1 |