	序号
	事项
	内容

	1
	采购单位（加盖公章）
	上海市公安局黄浦分局

	2
	项目名称
	上海市公安局黄浦分局-南京路步行街中队及交警支队部分中队新址装修工程空调设备采购项目

	3
	预算编号
	0126-000188947

	4
	预算金额
	国库资金：2,596,200.00 万元

	5
	项目属性
	货物 √
服务□

	6
	采购意向是否已公开
	2026年3月25日已意向公开

	7
	采购标的所属行业

（按工信部联企业〔2011〕300号文件内容划分，仅用于中小微企业认定）
	工业

	8
	特定资格要求
	投标人须具有建筑机电安装工程专业承包资质，并提供合法有效的电子证照，或纸质证照的清晰扫描件/复印件。

投标人未按要求提供，或提供的证照不在有效期内的，其投标作无效标处理。

	9
	是否专门面向中小企业
	否

	10
	是否允许采购进口产品
	否

	11
	是否招一用三
	否

	12
	合同履行期限（工期）
	合同签订并接到甲方进场通知后，10个日历天内进场，20个日历天内完成所有安装及调试工作

	13
	质保或免费维护期
	项目整体质保于验收合格之日起不少于2个制冷季，2个制热季

	14
	是否允许联合体投标
	否

	15
	是否现场踏勘
	否

	16
	付款方式
	1）合同签订后，空调和新风设备进场支付到合同金额的 50%;(设备到场签收单及监理确认验货)

2）安装调试完成竣工验收后支付至合同金额 90%;

3）项目完成审价后支付至审定金额的 100%;

若项目竣工结算初步审核价小于最终审核价的，则项目竣工结算初步审核价即为项目竣工最终结算价，若项目竣工结算初步审核价大于最终审核价的，则项目以最终审核价进行结算。

	17
	验收方式
	验收工作根据甲方要求开展，由采购人、总包方及相关质量监督部门依据国家、 行业标准共同组织项目验收

	18
	本项目询问、质疑受理委托授权范围
	采购人授权采购中心受理和答复本项目潜在投标人依法提出的询问和质疑

	19
	本项目是否属于政务信息系统（信息化项目填写）
	否

	20
	本项目评审办法
	综合评分法


一、项目概要：
本项目是对南京路步行街中队及交警支队部分中队新址装修工程区域进行空调 、新风系统的安装工作 。项目实施总面积约 6596.86平方米 。
本次招标报价包含招标需求范围内暖通及新风等设备的材料采购 、运输以及施工安装（含吊装） 费用（包括但不限于∶设备的安装 、设备吊装施工费用 、新采购设备的安装费用等所有费用），另提供十年内不变的配品备件单价。
二、项目实施要求：
投标人可以依据招标文件中提供的基础图纸和所投产品的实际性能情况，对基础图纸进行初步深化设计，以及完成设备的采购、试验、加工制作、保管、运输、施工安装、测试、清洁、产品保护、系统集成、验收合格、保修、培训、售后服务等工作，还包括但不限于以下内容：

（1） 负责暖通及新风系统的联动调试、试运行、竣工验收，并根据采购人要求完成本项目所需的整体联动调试等。

（2）负责本项目的竣工资料的收集、编制和管理，提交暖通系统以及与相关专用软件系统的联动测试和调试报告、系统操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等。

（3）根据国家相关规定、技术规范等提供暖通及新风系统设备的使用人员培训及后续维修保养服务。

（4）施工期间，接受业主单位、总包单位和工程监理单位等的监管；在施工现场服从总包单位现场统一管理；接受采购人下达的其它相关工作内容。

（5）中标单位进场施工前，须做好和总包单位工作界面的交底。

三、施工界面划分

	中标人工作界面
	与其他单位界面

	中标人负责：
1、按照施工图纸落实；

2、完成图纸和招标清单范围内空调设备室内机、室外机、冷媒管、冷凝水管、风管、控制面板等暖通设备的安装（含外机吊装、减震、开槽打孔等）；
3、完成图纸和招标清单范围内空调室内机控制线及面板的供货及安装；配合精装单位核对现场吊顶位置的标高，以及出风口和回风口的定位及安装，检修口的定位；
4、负责室外机钢结构基础的制作及安装；

5、负责本项目专业设备的成品保护；

6、必要时提供技术指导及相关培训。

7、空调冷凝水管由中标单位安装到位；

8、负责空调、新风电源箱出线及之后暖通设备用线缆及桥架、管道穿线、二次配管、控制线管和面板底盒的供货及安装。（原装修施工图纸内未包含部分）
9、负责空调、新风电源箱出线及之后供暖通设备使用的开槽、开洞、封堵、底盒周边粉刷面的修复工作（主体结构如需开槽，务必征得设计和业主同意后施工。）

10、本专业施工场地清扫及垃圾清运。

11、负责配合完善深化图纸。
	总承包方负责：
1、负责提供现场施工用水用电；

2、负责空调电源箱供货安装及电源箱进线电缆的敷设接线；

3、负责空调室内外机电缆线及桥架的供货及安装；（仅限装修施工图纸内已包含的相应内容。）
4、负责空调室内机、新风及设备电源线及控制线管和面板底盒的供货及安装（仅限装修施工图纸内已包含的相应内容。）
5、负责空调室外机混凝土基础的制作， 基础尺寸由空调单位提供；
6、空调设备出风口和回风口的装饰完成面开孔；

7、检修口开孔、检修口的供应及安装。


四、主要规范及技术标准（下列标准、文件若已失效或有同等及以上更新标准替代，则以最新标准为准）
《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011
《通风和空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010
《通风管道技术规程》JGJ141-2017
制冷空调设备噪声的测定 JB/T4330
制冷装置用压力容器 JB/T4750
其他可适用的设计规范、规程和标准等最新国家相关法律法规。
五、招标设计原则
按照系统设计目标，遵循系统设计原则，根据国家有关技术规范，完成本项目。系统应体现以下设计原则：

先进性：应具备超前的意识、先进的设计思想，技术上应采用国际国内先进的技术手段，确保系统先进性。

成熟性：应具有较高的可靠性，选用的产品须性能稳定可靠，通过权威检测部门的质量检测，或者获得有关权威机构的认证。产品的性能可靠，能保证系统的良好运行和系统使用寿命。

实用性：设计应结合本项目的实际功情况，充分了解系统的具体需求和一些特殊功能要求，以便应用起来非常方便实用。

可扩展性：应具备不断发展的要求，实现低成本扩展和升级的需求。

可靠性：应具有容错功能，管理、维护方面，对系统的设计、选型、安装、调试等各环节进行统一规范和分析，确保系统运行可靠。

六、招标内容
本项目建筑暖通系统项目包括以下子系统，具体如下：
暖通系统

新风系统

七、系统招标要求
1.空调机组及配件的制作与安装应按设计图纸、合同和相关技术标准的规定执行，发生变更必须有设计或合同变更的通知书或技术核定签证 。

2.空调系统施工前，施工单位应与建设单位、监理、总承包和设计等单位协调风管与其他管线管路位置走向，核对安装预留孔洞等。施工中应与土建及其他专业工种相互配合。

3．空调机组及配件制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应有出厂检验合格证明。材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。

4.以成品供货的硬件设备应具有相应的合格证明，包括主材的材质证明、风管的强度及严密性检测报告（非金属风管还需提供消防及卫生检测合格的报告）。成品供货风管的性能试验方法应符合规范规定。

5.产品制作宜优先选用节能、高效、机械化加工制作工艺。

6．产品制作与安装所使用的计量器具及检测仪器应处于合格状态并在有效检定期内。

7.隐蔽工程的风管在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证 。

8.空调系统安装完毕，应按系统类别进行严密性试验，其试验方法应符合规范规定。

八、
主要设备技术参数表如下：
暖通系统参数表
	序号
	类型
	数量
	制冷量（kw）
	制热量（kw）
	制冷用电功率
	风量 m3/s
	静压
	最大噪音 dB（A）
	电源（V/Hz）

	
	
	
	
	
	（kw）
	
	Pa
	
	

	1
	12匹多联机室外机
	1
	33.5
	37.5
	8.19
	/
	/
	58
	380/50

	2
	22匹多联机室外机
	1
	61.5
	69
	18.16
	/
	/
	60
	380/50

	3
	24匹多联机室外机
	5
	68.5
	75
	17.64
	/
	/
	60
	380/50

	4
	26匹多联机室外机
	3
	73.5
	81.5
	18.71
	/
	/
	60
	380/50

	5
	32匹多联机室外机
	1
	90
	100
	24.82
	/
	/
	63
	380/50

	6
	34匹多联机室外机
	1
	94.5
	106
	25.32
	/
	/
	63
	380/50

	7
	36匹多联机室外机
	3
	101.5
	112
	26.54
	/
	/
	63
	380/50

	8
	10匹新风室外机
	2
	28
	31.5
	6.81
	/
	/
	56
	380/50

	9
	14匹新风室外机
	3
	40
	45
	9.75
	/
	/
	58
	380/50

	10
	一面出风嵌入式
	2
	2.2
	2.6
	0.026
	6.5
	/
	31
	220/50

	11
	两面出风嵌入式
	4
	2.8
	3.2
	0.046
	11.2
	/
	32
	220/50

	12
	两面出风嵌入式
	31
	3.6
	4
	0.046
	12.3
	/
	36
	220/50

	13
	薄型风管式
	13
	8
	9
	0.102
	21.4
	50
	38
	220/50

	14
	薄型风管式
	21
	10
	11.2
	0.11
	26.7
	50
	40
	220/50

	15
	薄型风管式
	2
	11.2
	12.5
	0.11
	25
	50
	41
	220/50

	16
	四面出风嵌入式
	10
	2.2
	2.5
	0.017
	12
	/
	30
	220/50

	17
	四面出风嵌入式
	13
	2.8
	3.2
	0.017
	13.4
	/
	30
	220/50

	18
	四面出风嵌入式
	26
	3.6
	4
	0.017
	13.4
	/
	31
	220/50

	19
	四面出风嵌入式
	24
	4.5
	5
	0.035
	14.4
	/
	38
	220/50

	20
	四面出风嵌入式
	21
	5.6
	6.3
	0.035
	14.4
	/
	38
	220/50

	21
	四面出风嵌入式
	10
	7.1
	8
	0.038
	15.8
	/
	39
	220/50

	22
	四面出风嵌入式
	1
	8
	9
	0.042
	18.8
	/
	40
	220/50

	23
	四面出风嵌入式
	1
	10
	11.2
	0.076
	23.3
	/
	42
	220/50

	24
	四面出风嵌入式
	1
	9
	10
	0.048
	21.6
	/
	36
	220/50

	25
	四面出风嵌入式
	9
	10
	11.2
	0.071
	23.3
	/
	42
	220/50

	26
	四面出风嵌入式
	3
	11.2
	12.5
	0.073
	25.3
	/
	43
	220/50

	27
	四面出风嵌入式
	2
	14
	16
	0.113
	32.4
	/
	46
	220/50

	28
	新风机组
	1
	41
	33.5
	0.86
	66.7
	350
	59
	220/50

	29
	新风机组
	2
	41
	33.5
	0.86
	66.7
	350
	59
	220/50

	30
	新风机组
	2
	29
	24.7
	0.52
	50
	300
	56
	220/50

	31
	分体空调1.5P挂机
	1
	3.5
	5.1
	0.8
	12.5
	/
	41
	220/50

	32
	分体空调2P嵌机
	1
	5.1
	6.4
	1.48
	18.3
	/
	39
	220/50


说明：
 本项目多联机空调技术指标允许偏差如下：制冷量与制热量允许负偏差 -3%；风量允许负偏差 -10%；静压允许负偏差 -5%；制冷用电功率与噪音允许正偏差 +5%。超出上述允许偏差范围的性能指标即判定为负偏离。
多联机室内机要求多档调速功能，不少于3档，室内机要求自带提升泵、线控器。
考虑节能性满足国家标准要求，所投多联机品牌单模块（8-26HP范围内） 全年能耗水平APF平均值不低于5.5为宜。为确保室外机散热能力良好，采用 G 型一体成型换热器或同等及以上效率的环绕式一体成型换热器。在夏季极端温度情况下，为保证机组运行稳定可靠性，提供多联机机组具有高温制冷能力、长配管制冷能力、室外机高机外静压制冷能力、低温制热能力的证明材料。
投标人应在“技术偏离表”中对上述设备所列技术参数逐条、真实反映偏离情况。如有缺项，视为负偏离。
设备明细清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量

	一
	空调设备

	1
	12匹多联机室外机
	　
	台
	1

	2
	22匹多联机室外机
	　
	台
	1

	3
	24匹多联机室外机
	　
	台
	5

	4
	26匹多联机室外机
	　
	台
	3

	5
	32匹多联机室外机
	　
	台
	1

	6
	34匹多联机室外机
	　
	台
	1

	7
	36匹多联机室外机
	　
	台
	3

	8
	10匹新风室外机
	　
	台
	2

	9
	14匹新风室外机
	　
	台
	3

	10
	一面出风嵌入式
	　
	台
	2

	11
	两面出风嵌入式
	　
	台
	4

	12
	两面出风嵌入式
	　
	台
	31

	13
	薄型风管式
	　
	台
	13

	14
	薄型风管式
	　
	台
	21

	15
	薄型风管式
	　
	台
	2

	16
	四面出风嵌入式
	　
	台
	10

	17
	四面出风嵌入式
	　
	台
	13

	18
	四面出风嵌入式
	　
	台
	26

	19
	四面出风嵌入式
	　
	台
	24

	20
	四面出风嵌入式
	　
	台
	21

	21
	四面出风嵌入式
	　
	台
	10

	22
	四面出风嵌入式
	　
	台
	1

	23
	四面出风嵌入式
	　
	台
	1

	24
	四面出风嵌入式
	　
	台
	1

	25
	四面出风嵌入式
	　
	台
	9

	26
	四面出风嵌入式
	　
	台
	3

	27
	四面出风嵌入式
	　
	台
	2

	28
	新风机组
	　
	台
	1

	29
	新风机组
	　
	台
	2

	30
	新风机组
	　
	台
	2

	31
	分体空调1.5P挂机
	　
	台
	1

	32
	分体空调2P嵌机
	　
	台
	1

	二
	冷媒系统

	33
	分歧器
	根据图纸
	只
	126

	34
	410冷媒铜管
	Ф6.35*0.8(外径:6.35;内径:4.75)
	m
	492

	35
	410冷媒铜管
	Ф9.52*0.8(外径:9.52;内径:7.92)
	m
	911

	36
	410冷媒铜管
	Ф12.7*0.8(外径:12.7;内径:11.1)
	m
	1120

	37
	410冷媒铜管
	Ф15.9*1.0(外径:15.9;内径:13.9)
	m
	786

	38
	410冷媒铜管
	Ф19.1*1.0(外径:19.1;内径:17.1)
	m
	172

	39
	410冷媒铜管
	Ф22.2*1.2(外径:22.2;内径:19.8)
	m
	862

	40
	410冷媒铜管
	Ф25.4*1.2(外径:25.4;内径:23)
	m
	537

	41
	410冷媒铜管
	Ф28.6*1.2(外径:28.6;内径:26.2)
	m
	238

	42
	410冷媒铜管
	Ф31.8*1.5(外径:31.8;内径:28.8)
	m
	40

	43
	410冷媒铜管
	Ф38.1*1.5(外径:38.1;内径:35.1)
	m
	371

	44
	410冷媒铜管
	Ф41.3*1.5(外径:41.3;内径:38.3)
	m
	352

	45
	橡塑保温管B1级(难燃)
	6*15(外径:32;内径:6)
	m
	492

	46
	橡塑保温管B1级(难燃)
	10*15(外径:36;内径:10)
	m
	911

	47
	橡塑保温管B1级(难燃)
	13*15(外径:39;内径:13)
	m
	1120

	48
	橡塑保温管B1级(难燃)
	16*20(外径:42;内径:16)
	m
	786

	49
	橡塑保温管B1级(难燃)
	19*20(外径:45;内径:19)
	m
	172

	50
	橡塑保温管B1级(难燃)
	22*20(外径:62;内径:22)
	m
	862

	51
	橡塑保温管B1级(难燃)
	25*20(外径:65;内径:25)
	m
	537

	52
	橡塑保温管B1级(难燃)
	29*20(外径:69;内径:29)
	m
	238

	53
	橡塑保温管B1级(难燃)
	32*20(外径:72;内径:32)
	m
	40

	54
	橡塑保温管B1级(难燃)
	38*20(外径:78;内径:38)
	m
	371

	55
	橡塑保温管B1级(难燃)
	41*20(外径:81;内径:41)
	m
	352

	56
	PVC-U给水管 1.6MPa
	DN25*2.4
	m
	1000

	57
	PVC-U给水管 1.6MPa
	DN32*2.4
	m
	1100

	58
	PVC-U给水管 1.6MPa
	DN40*2.4
	m
	500

	59
	PVC-U给水管 1.6MPa
	DN50*2.4
	m
	600

	60
	橡塑保温管B1级(难燃)
	25*9(外径:43;内径:25)
	m
	1000

	61
	橡塑保温管B1级(难燃)
	32*9(外径:50;内径:32)
	m
	1100

	62
	橡塑保温管B1级(难燃)
	40*9(外径:58;内径:40)
	m
	500

	63
	橡塑保温管B1级(难燃)
	50*9(外径:58;内径:40)
	m
	600

	64
	内机分歧管
	根据图纸
	只
	184

	65
	外机分歧管
	根据图纸
	只
	6

	66
	多芯屏蔽软线
	RVVP 3*0.75mm²
	m
	3200

	67
	PVC-U穿线管（中型）
	DN16*1.0
	m
	3200

	68
	铜管焊接
	氧气危险品运输
	项
	1

	69
	空调系统保压
	氮气危险品运输
	项
	1

	70
	吊丝吊杆
	　
	m
	5000

	71
	冷媒
	R410a
	KG
	460

	72
	室外机桥架
	不锈钢800*300
	米
	52

	73
	室外机槽钢
	10#
	台
	20

	74
	空调内机安装费
	　
	台
	193

	75
	全新风机安装费
	　
	台
	5

	76
	挂机安装费
	　
	套
	1

	77
	室外机吊车吊装
	　
	项
	1

	78
	设备调试费
	　
	台
	20

	79
	运费
	　
	项
	1

	三
	风管系统

	80
	镀锌铁皮风管
	国标
	M2
	1079

	81
	离心玻璃棉
	48k,30mm
	M2
	1079

	82
	ABS双层百叶送风口
	1200*200
	个
	1

	83
	ABS双层百叶送风口
	1250*200
	个
	10

	84
	ABS双层百叶送风口带阀
	800*150
	个
	7

	85
	ABS单层格栅回风口
	1200*300
	个
	11

	86
	ABS单层格栅回风口
	500*500
	个
	21

	87
	方形散流器
	200*200
	个
	88

	88
	方形散流器
	250*250
	个
	1

	89
	方形散流器
	500*500
	个
	21

	90
	70度防火阀
	500*200
	个
	2

	91
	70度防火阀
	630*320
	个
	2

	92
	70度防火阀
	800*320
	个
	1

	93
	70度防火阀带反馈信号
	500*200
	个
	3

	94
	70度防火阀带反馈信号
	630*250
	个
	3

	95
	70度防火阀带反馈信号
	630*320
	个
	2

	96
	多叶调节阀
	200*120
	个
	17

	97
	多叶调节阀
	200*160
	个
	39

	98
	多叶调节阀
	250*120
	个
	25

	99
	多叶调节阀
	250*160
	个
	2

	100
	多叶调节阀
	320*160
	个
	4

	101
	多叶调节阀
	320*200
	个
	1

	102
	多叶调节阀
	400*160
	个
	2

	103
	多叶调节阀
	400*200
	个
	1

	104
	止回阀
	500*200
	个
	2

	105
	止回阀
	630*320
	个
	2

	106
	FCU镀锌回风箱（1.0mmt）
	外包25mm厚B1级橡塑保温板
	只
	5

	107
	铝箔保温软管
	Ø300
	根
	30

	108
	外墙穿墙开洞及防水处理
	　
	个
	5

	109
	室外防雨烤漆百叶
	　
	个
	5

	110
	风管支吊架
	角钢 丝杆
	式
	1

	111
	风管内部酒精清洁擦拭
	　
	式
	1

	112
	风管加强筋及辅料
	　
	式
	1

	113
	管路标示及开关挂牌
	　
	式
	1

	114
	漏光及漏风量测试
	　
	式
	1

	115
	风量平衡、调试
	　
	式
	1

	116
	五金另料
	　
	式
	1

	117
	机械设施费
	　
	式
	1

	118
	施工防护
	　
	式
	1

	119
	运杂费
	　
	式
	1


主要采购设备汇总情况

	多联式空调机组外机

	序号
	设备名称
	数量
	其他

	1
	★12匹多联机室外机
	1
	

	2
	★22匹多联机室外机
	1
	

	3
	★24匹多联机室外机
	5
	

	4
	★26匹多联机室外机
	3
	

	5
	★32匹多联机室外机
	1
	

	6
	★34匹多联机室外机
	1
	

	7
	★36匹多联机室外机
	3
	

	#8
	10匹新风室外机
	2
	

	#9
	14匹新风室外机
	3
	

	分体空调

	10
	★分体空调1.5P挂机
	1
	

	11
	★分体空调2P嵌机
	1
	

	多联式空调机组内机

	序号
	设备名称
	数量
	其他

	12
	一面出风嵌入式
	2
	自带提升泵、含线控器

	13
	两面出风嵌入式
	4
	自带提升泵、含线控器

	14
	两面出风嵌入式
	31
	自带提升泵、含线控器

	15
	薄型风管式
	13
	自带提升泵、含线控器

	16
	薄型风管式
	21
	自带提升泵、含线控器

	17
	薄型风管式
	2
	自带提升泵、含线控器

	18
	四面出风嵌入式
	10
	自带提升泵、含线控器

	19
	四面出风嵌入式
	13
	自带提升泵、含线控器

	20
	四面出风嵌入式
	26
	自带提升泵、含线控器

	21
	四面出风嵌入式
	24
	自带提升泵、含线控器

	22
	四面出风嵌入式
	21
	自带提升泵、含线控器

	23
	四面出风嵌入式
	10
	自带提升泵、含线控器

	24
	四面出风嵌入式
	1
	自带提升泵、含线控器

	25
	四面出风嵌入式
	1
	自带提升泵、含线控器

	26
	四面出风嵌入式
	1
	自带提升泵、含线控器

	27
	四面出风嵌入式
	9
	自带提升泵、含线控器

	28
	四面出风嵌入式
	3
	自带提升泵、含线控器

	29
	四面出风嵌入式
	2
	自带提升泵、含线控器

	#30
	新风机组
	1
	自带提升泵、含线控器

	#31
	新风机组
	2
	自带提升泵、含线控器

	#32
	新风机组
	2
	自带提升泵、含线控器


注意：
● 本项目所采购的“主要采购设备汇总情况 ”序号1-7（多联机室外机）、10和11（分体式空调）属于政府强制采购节能产品。投标人须提供由国家确定的认证机构（以市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，且证书所载产品须与所投产品一一对应。未按要求提供或提供无效证书的，均视为未实质性响应招标文件要求，其投标将作无效标处理。

   建议投标人在提交的证书扫描件或复印件中，对相应产品型号予以显著标注，以便于评审委员会核查。
●本项目所采购  多联式空调机组、分体式空调为核心产品（不包括配套设备 、辅料及耗材） ，提供相同品牌产品且通过资格审查 、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（包件）下投标的 ，按一家投标人计算。不接受联合投标 ，若评委会认定该包件投标人不足 3 家 ，则该包件作流标处理。
●根据《政府采购品目分类目录》，凡本项目采购适用本国产品支持政策的产品，享受扶持政策的须提供声明函。关于本国产品标准及相关政策，具体要求与填报格式详见“第四章 评分办法及评分标准”和“第六章 投标文件格式参考附件”。
●本项目主要采购标的为本项目招标文件第三章招标需求“十、主要采购设备汇总情况” 表格中序号 1-32

的产品。以上产品均由中小微企业制造的，投标人必须在中小企业声明函中，如实、完整地按格式【“第六章投标文件格式参考附件 6、中小企业声明函（货物）”】罗列 “十、主要采购设备汇总情况”表格中序号1-32” 中所有产品的制造商及其企业规模，方可认定为中、小、微企业。

十一、其他要求
1.总工期：合同签订并接到甲方进场通知后，10个日历天内进场，20个日历天内完成所有安装及调试工作。
2.质保或免费维护期：项目整体质保于验收合格之日起不少于2个制冷季，2个制热季。
3.付款方式：

1)合同签订后，空调和新风设备进场支付到合同金额的50%(设备到场签收单及监理确认验货)；
2)安装调试完成竣工验收后支付至合同金额90%；
3)项目完成审价后支付至审定金额的100%；

若项目竣工结算初步审核价小于最终审核价的，则项目竣工结算初步审核价即为项目竣工最终结算价，若项目竣工结算初步审核价大于最终审核价的，则项目以最终审核价进行结算。
逾期支付资金的违约责任：采购人未能按时支付合同款，中标人有权书面要求采购人在（20）个工作日内予以解决，逾期未解决的，中标人有权报请区财政并要求采购人承担违约责任；造成中标人经济损失的，中标人有权书面要求采购人给予适当的经济赔偿。

4.履约保证金：在签署本项目合同之前，中标人应向采购人提交金额为合同金额0%的履约保证金（履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

履约保证金在按本项目合同规定验收合格后15日内退还中标人。中标人提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

如中标人未能履行本项目合同规定的任何义务，则采购人有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补采购人损失的，中标人仍需承担赔偿责任。
5.验收方式：验收工作根据采购人要求开展，由采购人、总包方及相关质量监督部门依据国家、 行业标准共同组织项目验收。
6.进度计划：本工程应在保证工程质量和安全的基础上，确保施工进度。施工中以总进度网络计划为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各分项管理、技术措施为保护手段，进行施工全过程的动态控制。为了保证施工工期，必须能够在施工过程当中合理有效地控制施工进度，为了控制施工进度，项目部主要生产责任人首先必须掌握工程情况，即通过对现场进行实地检查、收集统计资料和参加调度会议等了解实际施工情况，掌握尽可能多的信息，并将它们与计划进度进行对比，以发现进度是否拖后，然后对这些资料进行分析，找出原因，制定相应的措施。投标人需按以上要求及项目实际情况编制详细的进度计划；
7.实施方案：投标人需在投标文件中根据项目情况制定相关方案，并根据工程概况及特点，制定施工现场组织机构及主要资源配置计划、施工准备及总体工序安排、主要工序和特殊工序的施工方法和施工高效率及潜在问题分析、设备运输及吊装方案（应根据本项目场地、建筑物及周边道路情况编制科学、可行地具体方案）、降噪防护方案、调试方案、工期及施工计划、质量目标 质量保证体系及技术组织措施、安全目标 安全保证体系及技术组织措施、环境保护措施及文明施工、施工综合协调管理措施、信息管理，以及其他项目实施的方案。

8.安装调试：系统安装完成应进行压力试验、抽真空、充冷媒、保压、开机调试试运行及系统综合效果检验与测定，所有技术指标均应符合规范和生产厂家要求。投标人要编制科学可行的设备安装调试方案。

9.总包配合费：本项目考虑总包配合费。(包含在本次投标报价中)

10.售后服务：中标人应提供中文使用说明书，对所有产品的质量予以保证，并提供终身的有偿维修、供应服务。项目整体质保于验收合格之日起不少于2个制冷季，2个制热季。小于等于2小时的报修的响应时间，6小时内赶到现场；免费维保期内因施工及产品质量问题产生的费用由中标方承担。免费维保期内，产品一旦发生故障，中标人必须在投标文件承诺的时间内到达现场并在短期内排除故障。投标单位须提供本项目通风、空调的硬件设备的售后维护措施及应急服务等技术可行性方案，提供的方案具备针对性、合理性、可行性。

11.项目组人员要求：

本项目要求至少配备项目经理一名，技术负责人一名，安全员一名，质量员一名，资料员一名，施工员二名，材料员一名。项目经理应当具备机电建造师从业资质。
12.中标后配合设计深化。

13.产品授权：

投标人需提供多联空调机组、新风机组制造商的原厂授权与售后服务承诺函。
14.投标人的投标产品应是在今后一段时间内具有稳定的市场销售流通产品，不得是即将淘汰、停产的产品。

15.投标人提供的投标产品及相关服务，应当符合国家和地方各项有关法律、法规和标准规范规定，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

16.应符合安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

17.中标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由中标人自行负责。

18.在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

19.中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

20.中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员人员必须持证上岗。中标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

21.中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

22.各投标人在投标文件中要结合本项目的特点及上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。 

23.投标人提供的本项目招标文件第三章招标需求中“设备明细清单”产品中如有符合《环境标志产品政府采购品目清单品目》中优先采购产品类别，并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，可在投标文件中提供。

24.如本项目涉及商品包装和快递包装的，除采购需求另有要求外，中标人所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

25.本项目不统一组织现场踏勘

26.本项目基础图纸(PDF) 可以在本项目公开招标采购公告的附件中自行下载。基础图纸中的各项参数及标准，如有与招标需求中具体技术参数及标准不一致的地方，以招标需求为准。
十二、技术偏离表参考格式
投标人需按照上述表格“主要技术规格”的内容及要求进行逐一响应，制作完整的技术偏离表（详见下列参考例表）。
技术偏离表编制要求：技术偏离表作 为产品技术分的评分基本依据之一，投标人需严格按照下列表格的技术参数要求进行逐条响应，并按实际情况注明技术参数偏离情况（正偏离、满足、负偏离)。投标人应当如实填写正、负偏离的真实情况。故意漏报、虚报、瞒报或作假，均可能被视为虚假应标，投标人将承担相应法律责任及一切不利后果。

技术偏离表参考例表（投标人根据自身投标实际情况如实、完整填报）
	序号
	产品名称
	招标文件的技术要求
	投标产品的技术规格
	偏离情况
	备注说明

	1
	按采购需求清单填写
	按招标文件中对应技术参数填写
	按所投产品实际技术指标及功能如实填写
	正偏离或满足或负偏离
	其它需补充说明情况

	…
	
	
	
	
	


十二、 “★”号“＃”号汇总
★重要提示：投标人必须对本技术规格要求逐条响应“★”号为必须实质响应的内容，若无法满足，作无效标处理；“#”号为主要指标，未提供或提供不完整的，均不得分。
为提高评审效率方便评委核查，招标文件凡涉及以下“★”号指标和“＃”号指标要求的响应情况及内容应当按照“第六章投标文件格式参考，表格1、招标需求索引表”的格式及要求制作索引表，不制作索引表或未按照要求逐一明确标注相关内容所在页码的，可能导致评委会无法准确查找到相关重要响应内容，由此产生的不利后果由投标人自行承担。
“★”号指标汇总表：
	序号
	名称
	技术指标

	1
	资格性审查要求（由采购人审核）
	（1）营业执照：
投标人应提供营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）的清晰扫描件。
投标人未按照要求提供的，作无效标处理。
（2）资格声明函：
投标人须按招标文件“第六章 投标文件参考格式，样式3、资格声明函”的格式填写，必须包括该样式中所含的全部内容，并按其要求加盖投标人公章。
投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的，作无效标处理。
（3）法人代表授权书：
投标人提供的法人代表授权书必须按本项目招标文件“第六章 投标文件参考格式，样式4、法人代表授权书”格式制作，且必须经单位负责人签字或盖章、 被授权人签字或盖章、加盖供应商单位公章；授权书中必须附带单位负责人和被授权人身份证的清晰扫描件。
投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的，作无效标处理。
注：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
（4）信用记录查询：
凡列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应无效。
注：投标人无需提供资料，由采购人或采购人授权的集中采购机构于开标后、评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别。
(5)特定资格要求：
投标人须具有建筑机电安装工程专业承包资质，并提供合法有效的电子证照，或纸质证照的清晰扫描件/复印件。
投标人未按要求提供，或提供的证照不在有效期内的，其投标作无效标处理。

	2
	符合性审查
要求
	(1) ★承诺函
投标人须按照本项目招标文件“第三章 招标需求 附件：★承诺函  格式”提供承诺函。

投标人未按格式要求提供本承诺函、未提供此承诺函或未按要求签署盖章的,均作无效标处理。
（2）核心产品须满三家投标人（品牌）：
本项目所采购多联式空调机组、分体式空调为核心产品（不包括配套设备、辅料及耗材），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（包件）下投标的，按一家投标人计算。不接受联合投标，若评委会认定该包件投标人不足 3 家，则该包件作流标处理。
(3)强制采购节能产品
★本项目所采购的“主要采购设备汇总情况 ”序号1-7（多联机室外机）、10和11（分体式空调）属于政府强制采购节能产品。投标人须提供由国家确定的认证机构（以市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，且证书所载产品须与所投产品一一对应。未按要求提供或提供无效证书的，均视为未实质性响应招标文件要求，其投标将作无效标处理。

   建议投标人在提交的证书扫描件或复印件中，对相应产品型号予以显著标注，以便于评审委员会核查。
（4）其他法律法规规定的无效标情形：
包括但不限于：投标报价超财政预算或最高限价的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；投标供应商存在串标、围标或以虚假材料谋取中标成交情形的；违反劳动法律法规；其他违法违规或违反招标文件约定构成响应无效的情形。


#号指标汇总

	序号
	
	设备名称
	数量
	其他
	要求

	1
	#8
	10匹新风室外机
	2
	
	投标人须提供由国家确定的认证机构（以市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）出具的、处于有效期内的节能产品认证证书

	2
	#9
	14匹新风室外机
	3
	
	投标人须提供由国家确定的认证机构（以市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）出具的、处于有效期内的节能产品认证证书

	3
	#30
	新风机组
	1
	自带提升泵、含线控器
	投标人须提供由国家确定的认证机构（以市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）出具的、处于有效期内的节能产品认证证书

	4
	#31
	新风机组
	2
	自带提升泵、含线控器
	投标人须提供由国家确定的认证机构（以市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）出具的、处于有效期内的节能产品认证证书

	5
	#32
	新风机组
	2
	自带提升泵、含线控器
	投标人须提供由国家确定的认证机构（以市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）出具的、处于有效期内的节能产品认证证书


附件：“★”承诺函格式
“★”承诺函
（未按格式要求提供本承诺函、未提供此承诺函或未按要求签署盖章的，均作无效响应处理）
致上海市公安局黄浦分局： 
我司有幸参与  上海市公安局黄浦分局-南京路步行街中队及交警支队部分中队新址装修工程空调设备采购项目  项目（项目编号：                                                      ）
我司承诺如下：
我司参加本项目投标，所投产品空调室内机若涉及政府强制采购节能产品，我方承诺提供的产品皆满足相关强制采购节能产品要求。如有虚假，将承担响应的法律责任。
我司承诺完全响应采购需求，特此声明。
投标人授权代表签字：__________________
投标人（公章）：

日期：______年___月___日

