上海市长宁文化艺术中心场馆所需空调

公开招标项目需求文件

- 项目基本信息

1、项目名称：上海市长宁文化艺术中心场馆所需空调公开招标项目

2、采购预算：人民币170.985500万元（含税）

3、委托单位：上海市长宁文化艺术中心

4、采购方式：公开招标

5、项目地点：上海市长宁区仙霞路650号上海市长宁文化艺术中心场馆一楼、二楼。

- 采购标的及数量

2.1采购标的及数量简介

| 序号 | 场馆区域 | 面积（㎡） | 空调类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F大堂、小剧场、版画艺术中心、排练厅 | 1200 | 多联机组 | 内机30台 | 节能、静音 |
| 2 | 2F大厅、美术教室、展厅办公室、过道、办公区 | 1039 | 多联机组 | 内机21台 | 节能、静音 |
| 3 | 207 | 14 | 挂壁机 | 1台 | 节能、静音 |
| 4 | 1F多功能厅、录音室 | 258 | 全热交换器 | 1台 | 热回收 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2.2采购标的及数量具体参数

外机：

| 序号 | 设备名称 | 制冷功率kW（允许偏差率：-3%） | 名义制冷量 kW（允许偏差率：-3%） | 名义制热量 kW（允许偏差率：-3%） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ 10HP 空调室外机 | ≤6.6 | ≥28.0 | ≥31.5 | 4 |
| 2 | ▲ 20HP 空调室外机 | ≤14.3 | ≥56.5 | ≥63.0 | 1 |
| 3 | ▲ 26HP 空调室外机 | ≤18 | ≥73.5 | ≥82.0 | 4 |
| 4 | ▲ 28HP 空调室外机 | ≤19.2 | ≥78.0 | ≥88.0 | 1 |

内机：

| 序号 | 设备名称 | 制冷功率kW （允许偏差率：-3%） | 名义制冷量 kW（允许偏差率：-3%） | 名义制热量 kW（允许偏差率：-3%） | 风量 m3/min （允许偏差率：-3%） | 噪音dB(A) （允许偏差率：-3%） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ 四面嵌入式 室内机 | ≤0.017 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≥11.5 | ≤29 | 6 |
| 2 | ▲ 四面嵌入式 室内机 | ≤0.02 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≥13 | ≤31 | 5 |
| 3 | ▲ 四面嵌入式 室内机 | ≤0.053 | ≥10.0 | ≥11.2 | ≥25.0 | ≤40 | 21 |
| 4 | ▲ 四面嵌入式 室内机 | ≤0.071 | ≥12.5 | ≥14.0 | ≥29.0 | ≤40 | 17 |
| 5 | ▲ 四面嵌入式 室内机 | ≤0.076 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥30.0 | ≤43 | 2 |

分体机：

| 序号 | 设备名称 | 名义制冷量 kW（允许偏差率：-3%） | 名义制热量 kW（允许偏差率：-3%） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5HP挂壁机 | ≥3.5 | ≥4.5 | 1 |

新风：

| 序号 | 设备名称 | 风量 m3/h | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全热交换器 | 2000 | 1 |

注：1、投标人应在投标文件中提供上述所投设备的制冷功率、名义制冷量、名义制热量和噪音的具体数值，并明确是否存在偏差和偏差率，若未提供视为不满足。

- 技术规格要求

★1. 空调设备均应采用直流变频技术，属于高效节能产品，并提供节能产品认证证书。

- 2.多联机系统冷媒应采用环保冷媒R410A。

3. 提供空调设备的具体参数（包括设备的制冷功率、名义制冷量、名义制热量和噪音的具体数值等）。

4. 机组具备停电再启动功能，当发生意外断电时，等电源恢复，系统可以自动恢复断电前的运转状态。

5．为保证极端气温下的室外机持续正常运行，多联机室外机连续制冷运转温度范围：-5～54℃DB、室外机连续制热运转温度范围：-25～27℃DB。

6．多联机室外机应具有智能除霜技术，尽可能减少除霜时间，保障冬季的制热效果

7．系统应有完整的故障自动保护、报警和自动诊断功能。

8．多联机机组电脑板在各种环境下均应散热良好，采用液冷恒温技术对电脑板散热。

9. 多联机室外机电脑板采用表面封固技术，保证其使用寿命。

10.为了防止冬季室外机底部结冰，多联机空调机组应具有防结霜的优化设计。

11.为了避免对周围居民产生影响，空调室外机组应对压缩机采用隔音措施，且系统具有夜间静音运转功能，夜间静音运转最低运转音最低≤45DB(A)。

12.考虑到极端高温下对于机组能力的影响，要求多联机空调室外机组在高温45℃吸风温度下，衰减率≤1%。

13.为保障机组集中摆放在屋顶情况下的良好散热，要求多联机室外机最高机外静压可以达到120Pa。

14.考虑到机组整体的稳定性，要求对变频主板和控制主板的电气部品工艺进行详细的描述。

15．多联机室内机需采用全直流电机。

16. 多联机组可后续追加智能控制模块，通过物联网实现对于空调机组的统一控制，同时可通过移动终端例如手机、平板或电脑进行控制和查看，并且可实现托管服务。

★17. 为确保新采购的机型可以匹配原先装潢，要求多联机室内机的长宽分别为840mm和840mm，高度需≤300mm（由于本项目是拆旧装新，吊顶尽可能不能破坏，工期紧，所以要尽可能匹配原先机器尺寸）

注：1、上述技术参数中，“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须逐条响应，若无法满足，作无效标处理。

2、▲投标文件中应提供产品制造商电子样本。

- 四、商务要求

- 供货与安装

1、交货日期：合同签订后65个日历日内完成所有设备的供货、安装、调试和验收及吊顶修复工作。

2、安装要求： 需提供免费的现场勘测、设计服务；管道布线需美观隐蔽，不破坏场馆现有装修；管道选用符合标准R410A铜管，铜管1350米，保温管1350米，分歧管41套，PVC排水管350米，电线RVVP2*1.5共15卷，电线RVVP2*1.0共10卷；安装人员需具备相应资质，持证上岗 。

3、本次招标范围含空调及新风设备拆除、新机安装及所涉及到的吊顶修复等工作。

4、验收标准：按照国家相关规范及采购需求进行验收，提供完整的验收报告。

5、现场施工与馆内负责人协商，包括：文明施工、安全施工、应急情况等在不影响开办活动下展开施工。

- 售后服务

1、质保期限：整机质保2年

2、响应时间：接到报修电话后2小时内响应，4小时内上门维修 。

- 其他要求

1、付款方式：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；全部货物运抵甲方指定地点并经双方清点确认后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%；全部设备安装调试完毕，经甲方验收合格并签署《验收报告》后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%；剩余合同总金额的10%作为质量保证金，待质保期满且无质量问题后，甲方在收到乙方书面申请及相应票据后30日内无息支付。

2、人员培训：免费提供1-2次操作及维护培训，确保文化馆工作人员能熟练使用。

3、技术支持与服务

1）投标人应提供全面、有效、即使技术支持和服务。

2）投标人应在响应文件中详细说明技术支持的范围和程度。

3）投标人应在投标文件中提供技术服务流程、技术服务内容和价格清单，若保修期内与保修期外不同，则应分别列出。

4、系统安装调试

1）投标人应负责全套系统的安装、调试工作。设备安装调试必须符合国家有关安全、文明施工的规定，必须服从采购单位的统一管理。

2）设备安装、调试所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供。

# 五、投标单位资质要求（详见本项目招标公告）

本项目供应商资格要求完整如下：

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商应当具备建筑机电安装工程专业承包资质二级或以上资质；

4、供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

5、本项目不接受联合体投标。