ZC20260075 上海市公安局长宁分局2026年机房及相关设备运维服务公开招标项目   招标需求文件

上海市公安局长宁分局2026年机房及相关设备运维服务公开招标项目招标需求文件
1. 项目概况
长宁公安分局在历年项目中所采购的服务器、存储等硬件设备维保到期，部分设备将从原厂维保脱离，该批硬件设备是长宁公安分局运行系统中重要设备，响应级别要求高。为了维持设备稳定运行和业务系统的平稳安全，故通过本项目对该系列设备实施维保。
投标人资格要求（详见招标公告）

1.1. 服务时间
1) 服务周期：一年。
2) 服务时间定义：响应时限和服务完成时限一律从投标方接到招标方服务请求开始计时，这亦是一次服务的起始点。节假日或不可抗原因需要投标方提供非常规工作时间现场服务的，招标方按照200元/半天的标准对相关人员进行补贴。
1.2. 主要服务内容

运维服务包括设备维保、日常巡检、应急维修、临时服务等工作，目的是能主动发现各类预故障，并在发生故障后能得到及时的响应和处置，把对工作的影响降到最低，同时，与时俱进进行完善升级维护，以适应现实工作需要。
服务内容包括：
· 服务器（包括虚拟化集群服务器、GPU等设备）、存储设备巡检及运维需求
· 分局数通机房、灾备机房和外驻单位机房UPS设备、环控设备巡检及运维需求
· 分局及外驻单位机房整体运行环境的巡视及清洁
· 综合资产录入
· 提供28个标准42U信息化机柜租赁服务
· 备品备件
1.3. 服务清单

本服务规范书所列的硬件维保服务由投标方负责，本次维保服务的范围涵盖IBM、HP、LENOVO、HUAWEI等品牌服务器，NETAPP、HUAWEI、德拓等品牌存储，Schneider、APC等品牌UPS设备。
1.3.1. 服务器、存储设备维保清单
服务器、存储设备维保范围包括分局数通机房、灾备机房、存储机房及云平台机房4个机房内HUAWEI、IBM、联想等设备。维护服务内容包括主动巡检、故障维修协助、维修完工确认。
云平台机房内德拓2P容量存储设备需原厂维保或经过原厂认可授权技术人员进行维保服务。维护服务内容包括设备维保、主动巡检、故障维修协助、维修完工确认。设备列表见附件1。

1.3.2. 分局数通机房、灾备机房和外驻单位UPS设备、环境监控采集设备清单
UPS设备、环境监控采集设备维护服务范围包括分局数通机房、灾备机房、外驻单位机房内设备。维护服务内容包括设备维保、主动巡检、故障维修协助、维修完工确认。巡检具体地点列表见附件2。
1.3.3. 分局及外驻单位机房整体运行环境的巡视及清洁

对分局及外驻单位机房内环境进行检查，包括但不仅限于整洁、除灰等内容，巡检地点列表及环境巡检要求见附件3。

1.3.4. 综合资产录入
巡检时对基础台账资料进行仔细核对并录入综合资产管理系统。在巡检发现设备和位置变动时主动向招标方确认，核对后及时更新基础台账资料，同时对综合资产管理系统进行相应修改。

1.3.5. 机柜租赁
提供28个标准42U信息化机柜1年服务期的租赁、摆放、维护并按照要求提供物理环境巡检、动力监控、机房管理等服务。
1.3.6. 备品备件
根据招标方要求，提前配备硬盘、内存、电源模块、PDU、环控设备等易损的备品备件在招标方仓库内，用于故障发生时的紧急更换。备品备件规格质量与原有设备一致，硬盘存储介质损坏做内部报废处理不予返厂。备品备件内容应包含但不限于招标方提供的备品备件清单中的类目（详见附件4）。投标方可按需额外增加备品备件类目，该部分为预留费用，费用上限不得超过70万元。

2. 服务内容及要求
2.1. 服务器、存储设备运维服务要求
2.1.1. 运维台账
日常巡检时，所有设备都必须建立设备台账，保持对基础台帐资料的及时更新，确保设备台账及技术资料准确、完整、可靠。在项目验收前需将所有基础台帐资料的电子文档或书面材料提交招标方归档。
2.1.2. 设备巡检
投标方负责对服务器设备整体及其运行环境逐项进行健康状态检查，预测可能发生的问题后，及时处理，保证各项功能正常运行。
要求每周一次，对分局数通机房、灾备机房、存储机房及云平台机房4个机房设备进行全量设备巡检并月度提交总结报告，发现问题的还要进行口头汇报并在巡检报告中进行描述，当月未解决的需进行后续工作安排。
巡检检查项包括但不限于：硬件服务器、存储设备运行状态、告警灯、运行日志、报错日志、克隆备份完成情况等。
2.1.3. 应急维修
一旦接到用户方的故障报修要求，投标方必须提供应急服务。提供每周7*24小时的服务热线响应，电话解决不了的则接修通知后2小时内到达现场，小修2小时解决。一般故障不过夜，确保在次日上午8：00前恢复系统正常。
应急维修包括但不限于重启服务器/服务、硬件热插拔或更换，故障排查等。

2.1.4. 故障件更换
对于维保清单附件1内故障设备，提供硬盘、内存、电源、主板、网卡、光模块、风扇、电池等故障部件免费更换（同规格/兼容备件，硬盘介质不返还）。
2.1.5. 单次维修及额外维护服务
单次维护服务是指本项目设备列表外的服务器需要进行配件更换或维修，通过具有技术服务提供资质的服务厂商签订阶段性服务协议，在用户方服务器发生故障时提供单次上门服务，按实结算费用。
额外维护服务是指在节假日或不可抗原因需要投标方提供非常规工作时间重保服务或现场服务，招标方按照200元/半天的标准对相关人员进行补贴。
2.2. UPS、环控设备运维服务要求

投标方负责UPS设备、环控设备的使用保障，维护保养，维修，更换，更新。

接到报修电话后，应在4个小时内到达现场或用户方指定地点，恢复正常供电；若无法在现场修复的，应当提供相同备品，备件替换，待故障设备修复后再换回，保证在最短的时间恢复供电。

准备好维修所必须的工具材料及足够的备品备件。

每月一次，对所有UPS和环控设备进行例行巡检，做好设备的维护保养清洁卫生工作并及时发现故障隐患。

每季度一次，对电池组按规定进行充放电，日常报修及时到场响应。

做好维护，保养巡检记录，包括：每次维护的详细事由，故障原因及情况分析，维修情及零部件修理更换情况，同时，每次工作结束后应当由招标方相关人员签名确认。
2.2.1. 蓄电池维护、检查
1) 定期外观检查
2) 单体及蓄电池的浮充电压；连接处是否松动，电池外壳温度；极柱、安全阀周围是否有酸液 、酸雾溢出。
3) 检查电池外观是否氧化，漏液，有发热、鼓包现象，如果电池端子氧化严重必须提出要求、建议。
4) 检查有无灰尘污渍
5) 检查电池连接电缆情况，连接线、端子等处有无生锈等异常并紧固端子。
6) 检查机房蓄电池附近无明火、火花、热源等。
7) 蓄电池必须避开热源和阳光直射的场所；避开潮湿、可能浸水场所。
8) 电池充放电。
9) 对接近寿命年限或出现损坏现象的蓄电池应立即更换，通过电池放电进行测试，放电时间不低于30分钟，并测量每节电池的端电压，低于10.5V，必须立即更换。
10) 电池每月进行充、放电一次。UPS中蓄电池的浮充电压和放电电压，放电电流的大小是随着负载的增大而增加的，每月应放电一次，放电时间不低于30分钟。
11) 定期检查各电池的端电压和内阻。
12) 检查蓄电池的充电电流，不得大于蓄电池容量的10%，防止对蓄电池进行过充。
13) 在进行充、放电时候检查蓄电池外壳温度，不得高于35℃。
14) 蓄电池检查内容
15) 蓄电池组浮充总电压：必须用电压表测量蓄电池组正、负极输出端端电压。
16) 蓄电池温度：利用远红外温度测试仪测定蓄电池的端子及电池壳的表面温度，必须在35℃以下。
17) 安全阀检查：检查安全阀排气是否正常，利用泡沫液体涂抹在安全阀周围，观察排气是否正常。
18) 经常保持蓄电池外表及工作环境清洁、干燥状态。
19) 蓄电池的清洁应避免产生静电，必须用湿布清洁蓄电池，禁止使用汽油、酒精等有机溶剂，不得使用含这些物质的布抹电池。
20) 检查蓄电池的使用年限、品牌。
21) 其他要求
运维过程中，投标方对于超出年限范围的蓄电池提出指导意见，由招标方决定是否更换，包括机房内电池替换、电池柜更换、电池监控等操作，此项单次收费，费用另计。
2.2.2. UPS主机维护、检查
1) 定期外观检查
2) 每个季度对UPS主机进行保养、检测、检查UPS各开关及电缆接线接触良好，无发热现象。
3) 不能有额外的物品挡住设备，并且UPS主机的上方清洁无异物，禁止在上方放置液体类物品，周围不能存放易燃、易爆的物品，确保风道没有被堵住，否则影响通风、面板的操作。
4) 检查UPS主机顶部有无水管或者空调经过，防止空调漏水导致UPS主机短路损坏。
5) 检查UPS机房工作环境，是否有空调，室内温度建议设置在20度左右。
6) 检查UPS机房内是否有老鼠痕迹，如果有，做好防鼠措施。
7) 检查UPS主机及其部件上是否有灰尘，做好卫生清洁工作。
8) 检查面板能否正确显示设备的运行状态，指示状态是否正常，确认显示正常，面板没有报警（显示或蜂鸣器）。如有报警，应该及时处理。
9) 检查UPS主机内部是否有异常声音，异味，特别是与平常比较有无明显的噪音加大，如有异常声音，应做及时处理。
10) 检查UPS主机风扇是否正常运转，应匀速转动，无异响。
11) 如果用户对机房有改造、更换电池、UPS主机，将配合用户进行UPS移机（费用另计）。
12) 需要提供UPS主机备品、备件（费用另计），并提供备用设备若干台，在无法及时修复的情况下，提供备机进行供电，保证设备的正常运行。
2.2.3. UPS电路检查内容
1) 测量UPS的输入输出电压、频率、负载容量等显示参数是否正常，UPS输出火线-零线220±4VAC是否超出此范围。
2) 测量UPS各相的负载、电流，判断机房的用电量，方便甲方做机房优化。
3) UPS的充电电压，应该为13.5*N VDC（N为单组电池数量）。
4) UPS的充电电流按电池容量的10%。浮充时电池的电压每个13.5VDC左右。
5) 测量输入火线-零线，以及同步电压。
6) 测量零地之间的电压，如果过高，则检查过高原因。
7) UPS进行旁路和逆变之间切换实验，以保证UPS逆变器故障时能正常切换到自动旁路。
8) 检查UPS输入，输出电压、同步电压等各项工作性能参数，记录每台UPS的运行状况、参数数据等，判断UPS是否有隐患存在。
9) 在放电状态下用专用仪器对后备用蓄电池组逐个测量，进行充放电维护及调整充电电流，确保电池正常工作；测量每一节电池的电压。
10) 检查风机及风道情况并清洁，主机外观清洁、内部除尘；
11) 检查主机、电池及相关配电引线及端子的接触情况是否可靠，并测量记录压降及温升，有条件地进行相关紧固工作等。
12) 观察可能出现的元件老化或损坏现象、电容是否有膨胀或漏液迹象、磁性元件是否过热或分层迹象
2.2.4. 机房配电检查
1) 配电箱（柜）维护
2) 在配电柜上内检查是否有安装避雷器，防浪涌设备，避雷器，防浪涌功能是否良好；
3) 检查电气仪表外表、工作指示灯，是否清洁，显示正常、固定可靠。
4) 检查控制回路是否压接良好，标号清晰、绝缘无变色老化。
5) 检查配电箱（柜）外壳等必须作保护接地，且对地测试接地良好，如果没有接地，则必须重新接地。
6) 检查电气盘柜的触点、接线柱等是否有氧化锈蚀，如果有氧化现象，则必须更换，防止产生静电、短路。
7) 检查空气开关外壳是否温度异常高，如果温度高则必须更换。
8) 检查空气开关绝缘表面是否有污秽物质，如果有必须清理，防止产生静电、短路。
9) 检查防浪涌、防雷器设备是否完好无损。
10) 检查空气开关是否有异味、变色或者异常响声，如果有则必须更换。
11) 配电箱（柜）防老鼠的措施完好。
12) 检查空气开关是否有火花、放电现象，如果有检查原因。
13) 测量配电箱的各相电流，判断机房的用电量，方便甲方做机房优化。
2.2.5. 环控设备
1) 检视设备工作状态，是否存在过热等症状。

2) 检视所有主控板电气连接是否安全可靠。

3) 检查设备标签是否齐全完好。

4) 检查是否有异常的噪音、嗡嗡声以及震动等症状。

5) 检查设备的通风情况。

6) 检查是否存在设备腐蚀情况，如有必要进行防腐处理。

7) 检查配线管道是否有异常。

8) 检查所有绝缘是否有异常，特别是有无损坏、破裂以及标签是否有任何错误。

9) 清扫设备灰尘。

2.3. 机房环境检查
1) 检查各个机房的环境卫生、有无杂物，如有需要，及时清理。
2) 检查机房的温、湿度，空调是否正常运行。
3) 检查机房地板的好坏。
4) 检查机房灭火器是否在有效期内，指针是否正常。
5) 检查机房照明、日光灯、机柜补光灯等是否有损坏。
6) 检查机房环控设备是否正常运行，如有，报修通知相应厂家处理。
7) 检查机房工具区相应设备好坏、如缺货或者损坏，进行补充及报修。
2.4. 机柜租赁要求
提供标准42U信息化机柜1年服务期的租赁、摆放、维护并按照等保三级要求提供物理环境、动力和机房管理服务。

总计需要提供28个机柜的机房机柜租赁，包含必要的设备上架、线缆整理服务。

投标人应承诺机房机柜设置在招标人周边5km范围内。

2.5. 响应要求
1) 基础响应
拥有国内专有的技术支持中心和服务体系，为本项目提供7*24小时技术支持。拥有热线支持电话，有完善的服务体系。
当替换后的产品投入使用后，对于招标方在实际使用中所发生各类问题和疑问，投标方有义务帮助招标方了解由提供的产品或服务所引发的使用异常情况的原因，并提供及时的技术支持和咨询帮助。该类技术支持服务主要通过非现场方式如免费的热线电话等在线方式进行。
2) 提供巡检等维护保养服务
在设备保修期内，要求每周一次对分局数通机房、灾备机房、存储机房及云平台机房4个机房设备进行全量设备巡检并每月一次提交总结报告。除定期的巡检之外，须提供重大的节假日（包括但不限于五一、十一、春节、元旦、重保等）、会议、变更等事件之前的健康检查工作，包括硬件问题检查、补丁检查；根据巡检要求，提交详尽的深度健康检查报告，并根据检查结果提供建议，及时发现并纠正可能出现的问题或隐患。
应将每次巡检服务内容、巡检时间、使用（系统运行）情况、健康检查报告记录在案，每次服务结束后填写详细的总结报告。
3) 备件保障
投标方有本地备件库。需具有能够覆盖本次所有维保设备的备件保障能力；对于维保涉及服务器，投标方需在本地备件库放置充足备件，招标方将到现场对备品备件情况进行勘验。更换故障备件后，需保证原有设备功能特性可用。投标方要具有完善的备件管理流程及制度。非本地备件库存放备件，应在4小时内将合格备件送达现场。
按招标方要求对在维保期内且备品备件清单中出现的产品缺陷部件进行更换。
4) 无推诿承诺
系统出现故障后，招标方根据故障情况分析，投标方不能以各种理由进行推诿，须保证配合招标方工作。
5) 重大变更现场支持服务
在设备保修期内，招标方若根据需要对设备进行搬迁、系统改造与升级、设备扩容等与设备相关的重大变更时，在遇到网络拓扑更新、协议变更、配置更改等技术难题时，投标方应派遣工程师提供现场支持，协助招标方做好重大变更的技术支持和规划工作，并做好重大变更后的技术支持保障工作，具体问题双方协商解决。由此发生的人员服务费用以天为单位，通过备件费用另行结算。
6) 投标方需对日常运维工作中的信息梳理工作提供支持，包括但不限于如下内容：设备配置信息的收集、整理、更新工作；设备资产盘点工作。
7) 故障响应
故障修理服务接受时间：7*24小时，要求在接到招标方故障报告后可先提供电话响应在线尽快解决。当电话支持服务无法诊断定位或在约定时间内无法解决问题时，投标方应提高故障服务响应级别，联系工程师到现场支持，对预计1个工作日内不能修理解决的整体设备故障应当提供同等硬件设备，供借用以保持业务连续性。
根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障分为四个级别，解决时间按照下表执行：
	事件或故障等级 
	定义 
	影响面分析 
	处理时限 

	第一级
重大故障
P1
	设备在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致数据丢失，设备的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断1个小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。
	系统已不能提供正常业务服务或设备所承载的系统无法正常服务。
	60分钟

	第二级
关键故障
P2
	故障造成系统发生中断或系统死机但重启后正常；应用部分不稳定；系统运行正常，但不能进行操作。
	系统主要功能异常，或云平台整体性能下降一半以上，影响到系统为客户提供正常服务；
	2小时

	第三级
次关键故障
P3
	故障对系统业务无明显影响，仅造成系统报错、非关键应用无法启动、使用不便、操作不畅等。
	系统部分故障，影响到云平台资源调度等工作的正常开展。
	4小时

	第四级
一般故障
P4
	不直接影响其承载的系统正常运行的设备故障。
	不直接影响其承载的政务系统正常运行故障。
	24小时


在故障问题发生后，须在二日内向招标方使用部门和管理部门提交详细的服务报告，包括故障描述、解决方法、原因分析、事后建议等。
2.6. 服务团队要求
投标方必须拥有一支专门做服务的技术梯队，本地服务团队不少于6人，其中至少1人专职为本项目服务，服务期内向招标方提供5*8小时现场派驻服务，并组织若干技术支撑人员组成团队，提供7*24热线、远程等多方式支撑及必要时刻的现场增援。
投标方项目经理需具备公安行业相关项目工作经验4年以上，团队成员具备政府行业相关维护工作经验4年以上（含4年），具备PMP证书和系统集成项目管理工程师资格证书。
投标方需具备与本项目类似的项目经验，且需要熟悉公安网络架构和机房基础设施情况。

2.7. 驻场人员服务要求
1) 投标人需提供至少一人专职为本项目服务的人员，且按照招标方驻场人员管理要求，在招标人提供场所进行驻场服务。需具备政府行业相关维护工作经验3年以上（含3年）。
2) 设备巡检。各巡检人员进行密切配合，对分局数通机房、灾备机房、存储机房及云平台机房4个机房按每周一次进行设备巡检（每个机房计1次巡检次数），月度完成总结报告提交。发现问题的还要与招标方负责人汇报、主动上传工单系统并在总结报告中进行描述，当月未解决的需进行后续工作安排。巡检检查项包括但不限于：硬件服务器和存储的运行状态、告警灯等。
3) 环境巡检。对分局数通机房、灾备机房、存储机房及云平台机房4个机房按每周一次，外驻单位机房按每两周一次频次进行环境巡检（每个机房计1次巡检次数），月度完成总结报告提交。巡检检查项包括但不限于：机房灯光照明、地板、工具区等。
4) 机房管理。配合招标方完善并制定机房管理制度，包括但不限于机房规划布局、机柜铭牌、设备铭牌、机房工具区布置等，所需硬件采购费用纳入备品备件模块。
5) 备件更换。在设备出现故障且故障配件在备品备件库内的情况下，经过招标方负责人允许，对设备相关故障配件使用备品备件进行及时更换。要求及时做好相关配件的使用台账，更换下的故障配件由招标方自行报废处理。
6) 协调沟通。驻场人员需作为各方相关人员的沟通桥梁。在巡检过程中发现的问题应及时向招标方负责人和投标方项目经理进行汇报，主动提出故障解决方案。需要原厂人员进行支持的，主动与原厂人员进行对接，在最短时间内完成相关故障的排查处理。
7) 综合资产录入。巡检时对基础台账资料进行仔细核对并录入综合资产管理系统。在巡检发现设备和位置变动时应主动向招标方确认，核对后及时更新基础台账资料，同时对综合资产管理系统进行相应修改。
8) 特色服务，除上述具体“服务要求”中所提及的各项内容外，投标方可提供任意与投标内容相契合且有利于招标方的特色服务。
3. 保密要求、知识产权、工作纪律要求

1) 合同签订时，甲乙双方应签订保密协议，双方均有保密义务。

2) 保密期限由保密内容提供方确定，保密期限届满后，保密内容公开时，应书面征得保密内容提供方同意。

3) 委托开发软件的知识产权归委托方所有。供应商交付使用的信息系统已享有知识产权的，使用方可在合同文件明确的范围内自主使用。信息系统中所有文档资料和数据、收集和储存的个人信息所有权均属于使用方，未经使用方允许不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

4) 供应商应在建设工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。供应商应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。

5) 供应商应参加业主方组织项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。

6) 遵守以下相关条款：

（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入民警办公区域、业务机房等重要场所。

（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用公安网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入公安网络和可存储警务秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备，特殊场合未经允许不得擅自携带电子产品（如手机、电脑、PAD等）进入。

（禁止行为）合作单位及其技术人员获得民警授权使用指定的公安网计算机时，须由民警全程陪同，并严格遵守以下规定：

（一）不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。

（二）不得使用民警的数字身份证书访问公安业务系统，如确需使用的，必须由民警亲自使用证书进行操作。

（三）不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在公安网计算机上进行文件拷贝与传递。

（四）不得使用公安网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。

（五）不得浏览、访问与本职工作无关的公安信息网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的公安业务系统。

（六）严禁将公安网上发布的各类警务信息通过下载、打印等方式带出公安机关。

（七）禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BitTorrent、BitComet、BitSpirit、eMule、eDonkey、Kazaa、WinMx、迅雷等软件）进行数据下载。

（八）不得擅自对公安业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。

（九）不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。

（十）不得随意拍摄、传播工作中涉及的图像、图片、文件等信息。

（十一）不得使用正在开发或业主提供的工具查询与工作无关的信息。
（十二）不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。

（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上公安网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专用设备进行操作，并由公安民警全程陪同。

（保密责任）对于警务工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。

4. 项目验收、违约罚则、质保要求及售后服务

4.1. 验收标准
本项目验收采用现场验收方式。验收前必须至少满足以下要求：
（1）已提供了合同的全部服务和资料，满足区信息化项目管理相关规定和要求。
（2）提供了相关验收材料，包括不仅限于机房环境巡检及服务记录表、服务器及存储设备巡检及服务记录、UPS设备及环控设备巡检记录、备品备件使用情况、工作月报。
4.2. 违约与罚则
4.2.1. 绩效考核要求
在履行本项目的过程中若因乙方违反维护需求未提供合格的维护服务导致甲方考核扣分或发生重大事故，每发生一次，甲方有权根据问题影响的严重程度按合同总额的0.1%-1%扣除。若全年度整体运维情况良好，分局顺利完成市局各项运维考核任务，全市排名靠前，则将对运维项目负责团队予以一定的激励措施。

4.2.2. 服务过失整改与罚则。

按照分局整体运维要求，无特殊原因超时的工单（包括接单超时、应急响应/设备维修/故障处理超时、工作记录提交超时等），每个工单（不含重复点位）扣除500元人民币，每个黑名工单扣除2000元人民币。

根据运维管理规定、运维流程的要求，运维单位在运维工作期间，未按照合同要求完成相应工作（包括考核指标不达标、漏洞未按时修复、基础资料提交不完整、文档提交不及时、安全管理混乱等），招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。

4.2.3. 人员过失整改与罚则。

运维单位技术人员故意违反安全管理规定，或多次过失违反安全管理规定的，应当责令其工作单位将其带回，依照有关规定进行处罚，招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。情节严重的应根据国家有关法律、法规，追究相应的法律责任，并另行安排技术人员顶替其工作；运维单位违反安全管理规定的，业主方有权依照有关规定进行处罚，情节严重的应立即终止合同，并根据国家有关法律、法规追究相应责任，取消今后项目合作建设的资格。

4.2.4. 事故与财产损失罚则。

在履行本项目的过程中若因乙方违反操作规范而导致事故发生，则乙方及时予以整改，并承担整改所需的费用。如果发生事故与财产损失，则甲乙双方友好协商解决或委托第三方具有事故认定资质的单位进行事故原因鉴定，乙方按认可的鉴定情况承担责任，乙方所承担的赔偿数额将按协商或鉴定结论中乙方应承担责任比例来计算，赔偿数额等于（责任比例*整改费用全额），因为甲方等单位的客观条件限制和在项目中的行为引起的责任，乙方免责。

运维单位因4.2违约与罚则中所述事项被开具整改通知书的。首次收到整改通知书后，中标单位应于两个工作日内提交整改报告并落实整改要求；第二次收到整改通知书后，中标单位除上述要求外，扣除运维费用3000元；三次以上（含三次）收到整改通知书，每次扣除运维费用5000元，同时招标方可正式书面函告中标单位，并有权终止运维合同，取消中标方今后参与分局各项运维工作的资格。

5. 付款方式

合同签订完并收到中标方提供的正式发票，支付96万元。运维周期过半后，收到中标方提交的阶段性运维报告及正式发票后，支付合同总价的50%。审计决算后，根据审计决算后的价格支付剩余尾款。（备品备件费用按实际使用量据实结算，附件4清单外另行增加的类目单价以审价公司最终审定价格为准。费用上限不得超过70万元）

合同履约事宜：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
6. 其他说明

附件1 服务器、存储设备维保清单
· 数通机房、灾备机房、云平台机房内通用服务器和存储设备
通用服务器和存储设备列表：
	序号
	类型
	品牌
	型号
	物理位置
	单位
	数量

	1
	存储设备
	NETAPP
	FAS3210
	数通机房
	套
	4

	2
	通用服务器
	华为
	H12M-03
	数通机房
	台
	2

	3
	通用服务器
	DELL
	R210 II
	数通机房
	台
	2

	4
	通用服务器
	LENOVO
	RD340
	数通机房
	台
	1

	5
	通用服务器
	LENOVO
	RD450
	数通机房
	台
	1

	6
	通用服务器
	LENOVO
	RD550
	数通机房
	台
	2

	7
	通用服务器
	华为
	RH2288H V3
	数通机房
	台
	9

	8
	通用服务器
	华为
	TaiShan 2280 V2
	数通机房
	台
	1

	9
	通用服务器
	IBM
	X3550
	数通机房
	台
	1

	10
	通用服务器
	IBM
	X3650
	数通机房
	台
	1

	11
	通用服务器
	IBM
	X3850 X5
	数通机房
	台
	1

	12
	通用服务器
	IBM等
	x3850 X5等
	数通机房
	台
	26

	13
	存储设备
	华为
	2800 V3
	数通机房
	套
	1

	14
	存储设备
	LENOVO
	5500 V3
	数通机房
	套
	1

	15
	虚拟化服务器
	LENOVO
	3650M5
	数通机房
	台
	3

	16
	图像网存储（2P容量）
	华为
	OceanStor 5500 V5
	云平台机房
	套
	1

	17
	图像网存储（8P容量）
	华为
	OceanStor 5500 V5
	云平台机房
	套
	1

	18
	政务网存储（2P容量）
	德拓
	INFINITY N3600
	云平台机房
	套
	1

	19
	通用服务器
	华为
	CloudIVS 3000CR
	云平台机房
	台
	20

	20
	通用服务器
	曙光
	H620-G30
	云平台机房
	台
	10

	21
	通用服务器
	华为
	TaiShan 2280
	云平台机房
	台
	1

	22
	通用服务器
	华为
	TaiShan 2280 V2-BAAC（管理节点）
	云平台机房
	台
	10

	23
	通用服务器
	华为
	TaiShan 2280 V2-BAAC（网络节点）
	云平台机房
	台
	2

	24
	通用服务器
	曙光
	X740-H30
	云平台机房
	台
	10

	25
	通用服务器
	华为
	TaiShan 2280 V2
	云平台机房
	台
	101

	26
	存储框
	华为
	OceanStor 5210V5
	灾备机房
	台
	3

	27
	存储设备
	NETAPP
	E5700智能存储
	灾备机房
	台
	9

	28
	存储设备
	NETAPP
	FAS8200/DS212C/DS460C
	灾备机房
	台
	1

	29
	通用服务器
	华为
	2288H V5
	灾备机房
	台
	6

	30
	通用服务器
	华为
	2288HV5 H22H-05
	灾备机房
	台
	6

	31
	通用服务器
	华为
	Cloud IVS 3000CR
	灾备机房
	台
	22

	32
	通用服务器
	华为
	G2500
	灾备机房
	台
	20

	33
	通用服务器
	华为
	RH2288 V3
	灾备机房
	台
	58

	34
	通用服务器
	华为
	TaiShan 2280 V2
	灾备机房
	台
	8

	35
	通用服务器
	华为
	TaiShan200(2280) K22R-02
	灾备机房
	台
	6

	36
	通用服务器
	华为
	TAISHAN2280
	灾备机房
	台
	10

	37
	通用服务器
	INFINOVA
	v1000-sr2
	灾备机房
	台
	4

	38
	通用服务器
	华为
	TaiShan2280 V2
	灾备机房
	台
	5

	39
	存储设备
	华为
	1288H V5
	灾备机房
	台
	1

	40
	存储设备
	华为
	2600 V3
	灾备机房
	台
	5

	41
	存储设备
	华为
	5500 V3
	灾备机房
	台
	6

	42
	通用服务器
	华为
	1288 V3
	灾备机房
	台
	14

	43
	通用服务器
	华为
	2288 V3
	灾备机房
	台
	3

	44
	通用服务器
	联想
	x3650M5
	灾备机房
	台
	5

	45
	通用服务器
	华为
	TaiShan 2280 V2
	存储机房
	台
	61


附件2 UPS设备巡检清单

	序号
	单位名称
	UPS型号
	电池型号
	电池数量

	1
	分局本部
	艾默生UH11-0060L
	M2AL12-26
	20

	2
	
	施耐德G35T20K
	M2AL12-38
	32

	3
	
	施耐德PX250-500
	M2AL12-200
	184

	4
	
	SANTAK C30KS
	山特C12-38
	32

	5
	
	山特C3K
	M2AL12-38
	8

	6
	灾备机房
	施耐德500KW
	施耐德12-200AH
	192

	7
	出入境
	艾默生3R-0160L
	M2AL12-100
	32

	8
	非机所
	APC  SURT15K
	圣阳SP12-100
	32

	9
	新华所
	APC  SURT15K
	圣阳SP12-100
	64

	10
	江苏所
	APC SURT 20K
	M2AL12-100
	32

	11
	华阳所
	APC SURT 10K
	M2AL12-100
	32

	12
	
	APC SURT 10K
	M2AL12-38
	32

	13
	周桥所
	G35T15K
	圣阳SP12-100
	32

	14
	仙霞所
	G35T15K
	圣阳SP12-100
	32

	15
	天山所
	施耐德MGE3500 15K
	M2AL12-100
	32

	16
	虹桥所
	APC SUVT 30K
	M2AL12-100
	32

	17
	程家桥所
	G35T20K
	圣阳SP12-200
	32

	18
	新泾所
	施耐德 3500 20K
	M2AL12-65
	32

	19
	北新泾所
	APC SUVT15K
	M2AL12-100
	32

	20
	新虹桥所
	APC SURT15K
	圣阳SP12-100
	32

	21
	临空所
	APC SURT 20K
	M2AL12-100
	32


附件3 机房巡视和清洁区域

	序号
	单位名称
	数量

	1
	分局
	6

	2
	出入境（古北、临空）
	2

	3
	非机所
	1

	4
	新华所
	1

	5
	江苏所
	2

	6
	华阳所
	2

	7
	周桥所
	2

	8
	仙霞所
	1

	9
	天山所
	2

	10
	虹桥所
	2

	11
	程家桥所
	1

	12
	新泾所
	1

	13
	北新泾所
	1

	14
	新虹桥治安所
	1

	15
	临空所
	1


巡检内容和记录模版：

	机房整体环境情况

	巡检项目
	巡检结果
	异常问题描述

	温度
	度（最高温处）
	

	湿度
	%
	

	地板
	口好 口有损坏 口没安装地板
	

	物品堆积
	口有 口无
	

	积灰
	口严重 口一般 口轻微
	

	灯光照明
	口正常 口不正常：          ；
	

	墙壁
	口正常 口不正常：          ；
	

	机房UPS设备运行状况

	设备名称
	主机机型：                   
	

	机器外观
	□ 洁净 □ 结灰 □已作清洁
	

	面板指示灯
	□正常      口不正常
	

	输出状况
	负载：     ％，共     KVA
	

	散热风机
	□ 洁净     □ 结灰   
	

	散热风扇运转
	□ 状况良好 □  故障
	□ 已报专业人员

	UPS输出参数
	VAN：    V，VBN：    V，VCN：    V
	

	设备名称
	电池组：UPS1
	

	外观检查
	□良好 □ 已氧化、鼓包 □ 腐蚀漏液
	

	电池充放电参数
	放电I：            A ，  充电I：             A
	

	电池电压
	电池电压：            VDC
	

	机房设备告警情况

	设备类别
	巡检要点
	告警情况及解决情况描述

	空调
	是否运行、面板告警、水管或周边渗水
	

	除湿机
	是否运行、面板告警、周边渗水
	

	配电箱
	面板告警、开关冒烟或软化 
	

	机房监控箱
	面板告警、设备冒烟
	

	温、湿度计
	□正常 □无显示 □ 面板告警 
	

	机柜设备
	□正常 口有告警声音
	

	灭火器
	□外观正常 口外观不正常或脱落  口无
	

	注：遇到故障告警，请拍照留存，并告知分管民警
	


附件4 备品备件清单

	序号
	类别
	备件名称
	单位

	1
	服务器/存储配件
	电源线
	条

	2
	
	10G 网卡
	块

	3
	
	1G 网卡
	块

	4
	
	1G 光模块
	块

	5
	
	10G 光模块
	块

	6
	
	40G 光模块
	块

	7
	
	100G 光模块
	块

	8
	
	32G内存条
	块

	9
	
	550w交流电源模块
	块

	10
	
	2000W 交流电源模块
	块

	11
	
	固态硬盘240G
	块

	12
	
	固态硬盘300G
	块

	13
	
	固态硬盘600G
	块

	14
	
	固态硬盘960G
	块

	15
	
	机械硬盘 1TB
	块

	16
	
	固态硬盘1.2T
	块

	17
	
	机械硬盘 1.2T
	块

	18
	
	机械硬盘 1.8T
	块

	19
	
	固态硬盘1.92T
	块

	20
	
	固态硬盘4T
	块

	21
	
	机械硬盘4T
	块

	22
	
	机械硬盘 8T
	块

	23
	UPS
	电池 M2AL12-26
	节

	24
	
	电池 M2AL12-38
	节

	25
	
	电池 圣阳65AH
	节

	26
	
	电池 施耐德12-200AH
	节

	27
	
	电池 M2AL12-100
	节

	28
	
	电池 圣阳SP12-100
	节

	29
	
	电池 圣阳SP12-200
	节

	30
	
	电池 M2AL12-65
	节

	31
	
	电池 山特C12-38
	节

	32
	动力环境监控
	温湿度传感器 WS302M2A-5P
	个

	33
	
	烟雾探测器 JTY-GD-CA2001L
	个

	34
	
	水浸检测线（10m） S6-WDT-L(10m)
	条

	35
	
	水浸变送器 YDE-WDT-P2
	个

	36
	
	氢气检测传感器 YMKR-H2-RS485
	台

	37
	
	安装箱 MCR－7A
	个

	38
	
	采集器 GFSU-2012IA
	台

	39
	
	采集器扩展卡 GFSU-COM4
	个

	40
	
	巡检仪主机 CM-02N
	台

	41
	
	12V单体模块(电压内阻表温) H3G-TA-12
	个

	42
	
	电流互感器 CS-A0
	个

	43
	
	TC模块 TC-500-A
	个

	44
	
	大电池夹 DL901-PPTC
	个

	45
	
	直流电压变送器 EE-DV60Y
	个

	46
	
	水浸电极 S3－WDT－P
	个

	47
	
	配电柜监控接口软件（根据现场设备型号解析软件）
	套

	48
	
	UPS监控接口软件（根据现场设备型号解析软件）
	套

	49
	
	精密空调监控接口软件（根据现场设备型号解析软件）
	套

	50
	
	PDU监控接口软件（根据现场设备型号解析软件）
	套

	51
	
	人脸门禁 DS-K1T673MCN-GA
	个

	52
	
	一体机电源 12V5A
	个

	53
	
	单门门禁控制器 DS-K2601
	个

	54
	
	单门磁力锁 DS-K4H250PSC
	个

	55
	
	单门磁力锁LZ型支架 DS-K4H250PSC-LZ
	个

	56
	
	开门按钮
	个

	57
	机房运维
	24寸显示器
	台

	58
	
	机房推车
	个

	59
	
	智能手扫感应灯
	个

	60
	
	粘鼠板
	块

	61
	
	18650锂电池
	节

	62
	
	多口充电头（34W四口）
	个

	63
	
	插排（3USB接口8孔3米）
	个

	64
	
	手电筒（15W3000毫安）
	个

	65
	
	5号充电电池（1.2V恒压4节）
	套

	66
	
	洞洞板（28cm*28cm）
	片

	67
	
	吸尘器管夹
	个

	68
	
	小提钩
	个

	69
	
	大挂钩
	个

	70
	
	大号挂篮
	个

	71
	
	大搁板
	个

	72
	
	中挂钩
	个

	73
	
	盛具
	个

	74
	
	夹具
	个

	75
	
	温湿度时钟
	个

	76
	
	人字梯（六步1.8米）
	个

	77
	
	魔术贴扎带（50条）
	组

	78
	
	金属活页铁环（30个）
	组

	79
	
	多功能卷筒工具包
	个

	80
	
	工具箱（25件套）
	套

	81
	
	机柜铭牌（2MM铝制）
	个

	82
	
	防尘垫（60cm*120cm，30页）
	本

	83
	
	干冰
	公斤

	84
	
	二氧化碳灭火器
	个

	85
	
	防毒面罩
	个

	86
	
	防静电手环
	个

	87
	
	鞋套（100个）
	组

	88
	
	黄黑胶带（48mm*33m）
	个

	89
	
	手持式吸尘器（70w）
	个

	90
	
	四槽18650电池充电器
	个

	91
	
	泡沫双面胶（1.5cm*5m*2mm）
	个

	92
	
	机房平面图绘制
	个

	93
	
	防静电地板（60cm*60cm）格珊型，焊管大圆孔
	块

	94
	
	通风地板（60cm*60cm）
	块

	95
	
	超5类网线
	米

	96
	
	A4 5MM亚克力板
	块

	97
	
	A3 5MM亚克力板
	块

	98
	
	A2 8MM亚克力板
	块

	99
	
	机柜托盘
	件

	100
	
	L型机柜支架
	件

	101
	
	定制PDU
	输入：16A工业插头，2米4平方线缆
输出：12位10A新国标五孔
配置空气开关；485通讯表头（包含R485传感器接口*2，温湿度接口，烟感接口，报警器，通讯指示灯，LCD显示屏）；1.5U厚度；倒置尾部接线；三年质保；含上架安装
	个

	102
	
	定制PDU
	输入：32A工业插头配母头，4米4平方线缆
输出：12位10A新国标五孔
配置空气开关；全智能通信模块（总监+分控*3，含485通讯表头全部功能，单孔电流电压检测，单孔远程开关功能等）；1.5U厚度；倒置尾部接线；三年质保；含上架安装
	个

	103
	
	定制PDU
	输入：32A工业插头不配母头，3米4平方线缆
输出：12位10A新国标五孔
配置空气开关；全智能通信模块（总监+分控*3，含485通讯表头全部功能，单孔电流电压检测，单孔远程开关功能等）；1.5U厚度；倒置尾部接线；三年质保；含上架安装
	个

	104
	
	定制PDU
	输入：32A工业插头不含母头，3米4平方线缆 
输出：12位10A新国标五孔
配置空气开关；485通讯表头（包含R485传感器接口*2，温湿度接口，烟感接口，报警器，通讯指示灯，LCD显示屏）；1.5U厚度；倒置尾部接线；三年质保；含上架安装
	个

	105
	
	定制PDU
	输入：32A工业插头，含母头，3米4平方线缆 
输出：12位10A新国标五孔
配置空气开关；485通讯表头（包含R485传感器接口*2，温湿度接口，烟感接口，报警器，通讯指示灯，LCD显示屏）；1.5U厚度；倒置尾部接线；三年质保；含上架安装
	个

	106
	
	定制PDU
	输入：32A工业插头，不含母头，3米4平方线缆 
输出：12位10A新国标五孔
配置空气开关；485通讯表头（包含R485传感器接口*2，温湿度接口，烟感接口，报警器，通讯指示灯，LCD显示屏）；1.5U厚度；倒置尾部接线；三年质保；含上架安装
	个

	107
	
	定制PDU
	输入:32A工业插头，含母头，3米4平方线
输出:8位10A新国标五孔
配置空气开关；485通讯表头（包含R485传感器接口*2，温湿度接口，烟感接口，报警器，通讯指示灯，LCD显示屏）；1.5U厚度；倒置尾部接线；三年质保；含上架安装
	个

	108
	
	定制PDU
	输入：32A工业插头不含母头，3米4平方线缆
输出：12位10A新国标五孔
配置空气开关；全智能通信模块（总监+分控*3，含485通讯表头全部功能，单孔电流电压检测，单孔远程开关功能等）；1.5U厚度；倒置尾部接线；三年质保；含上架安装
	个

	109
	
	定制PDU
	输入：32A工业插头，含母头，3米4平方线缆
输出：12位10A新国标五孔
配置空气开关；全智能通信模块（总监+分控*3，含485通讯表头全部功能，单孔电流电压检测，单孔远程开关功能等）；1.5U厚度；三年质保；含上架安装
	个


2

