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长宁区机管局长宁路599号办公楼电梯更新改造公开招标项目

采购需求文件
一、项目概况
1、项目名称：长宁区机管局长宁路599号办公楼电梯更新改造公开招标项目

2、预算金额：264.42万元

3、本项目为消除老旧电梯安全隐患，降低电梯运行成本，整体提升办公区域早晚高峰运载能力，对原有6台电梯进行更新改造。包括电梯设备采购、安装，设计、生产、仓储、运输、电梯设备就位与安装等相关工作及质保期内的维保及质保等工作内容。
4、本次招本标项目核心产品：
	序号
	设备
	单位
	数量

	1
	垂直电梯
	台
	6


5、交付期：合同签订后30日历日内完成交货，并按照要求安装、调试及验收。

6、免费质保期：电梯验收通过后不少于2年。（电梯的设计寿命不少于20年；整机免费质保不少于24个月，其中曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器六大核心部件质保5年以上；质保期内全部零配件更换、上门维修、年度检验、应急救援等不收取任何费用。）

7、现场踏勘： 统一组织，踏勘集中时间、地点及联系人及联系方式，具体详见本项目招标文件

二、设备主要技术规格要求

（一）垂直电梯参数要求

	　
	塔楼

	楼层
	层高
	停层

	屋顶 
	　
	

	机房层
	3
	●
	●
	●

	20
	3.8
	▲
	▲
	▲

	19
	3.8
	▲
	▲
	▲

	18
	3.8
	▲
	▲
	▲

	17
	3.8
	▲
	▲
	▲

	16
	3.8
	▲
	▲
	▲

	15
	3.8
	▲
	▲
	▲

	14
	3.9
	▲
	▲
	▲

	13
	3.8
	▲
	▲
	▲

	12
	3.8
	▲
	▲
	▲

	11
	3.8
	▲
	▲
	▲

	10
	3.8
	▲
	▲
	▲

	9
	3.8
	▲
	▲
	▲

	8
	3.8
	▲
	▲
	▲

	7
	3.8
	▲
	▲
	▲

	6
	3.8
	▲
	▲
	▲

	5
	3.8
	▲
	▲
	▲

	4
	3.8
	▲
	▲
	▲

	3
	4.5
	▲
	▲
	▲

	2
	4.5
	▲
	▲
	▲

	1
	5.6
	▲
	▲
	▲

	B1
	3.9
	▲
	▲
	▲

	B2
	3.4
	▲
	▲
	▲

	服务区域
	办公楼
	办公楼
	办公楼

	用途
	客梯兼无障碍电梯
	客梯
	客梯兼货梯

	数量
	2
	2
	2

	群控
	6台群控
	6台群控
	6台群控

	机房
	有机房
	有机房
	有机房

	额定载重（kg）
	1350
	1350
	1350

	额定速度（米/秒）
	2.5
	2.5
	2.5

	停层数
	22
	22
	22

	提升高度（米）
	82.8
	82.8
	82.8

	井道尺寸（宽度x深度，毫米）
	2500x2250
	2500x2250
	2500x2250

	冲顶高度（毫米）
	5550
	5550
	5550

	底坑深度（毫米）
	2500
	2500
	2500

	底坑标高（毫米）
	-9.8
	-9.8
	-9.8

	是否装修
	是
	是
	是

	轿厢尺寸（装修完成后尺寸，宽x深x高，毫米）高度不低于2700
	2000x1500x2700
	2000x1500x2700
	2000x1500x2700

	开门尺寸（中分，毫米）
	1100x2100
	1100x2100
	1100x2100

	对重安全钳
	无
	无
	无

	无障碍功能
	有
	无
	无

	★轿厢空调（冷暖）
	有
	有
	有

	★轿内多媒体显示（15英寸以上）
	有
	有
	有

	★轿内一体式操纵箱数量
	2
	2
	2

	★残疾人操纵箱
	有
	无
	无

	★上下行到站灯
	需要
	需要
	需要

	★厅站呼叫按钮形式
	液晶楼层显示
	液晶楼层显示
	液晶楼层显示

	★数字监控摄像
	有
	有
	有

	背景音乐/广播
	有

	★多媒体信息发布系统
	有

	★梯控系统
	有（智能派梯，早高峰，专用模式等）

	层门、内外门套（暂时按小门套算）
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	★轿厢顶、地、墙
	吊顶：LED 光源；地板：PVC;轿壁：
发纹不锈钢（后侧中间镜面不锈钢）三侧扶手
（不锈钢材料必须采用304发纹不锈钢，不锈钢板材厚度不得低于1.5mm）

	
	
	

	★轿厢防护（客梯兼货梯适用）
	300mm高防撞橡胶

（防撞橡胶高度 1000mm、厚度≥15mm。）
	

	预留装修重量
	预留600KG
	

	光幕系统
	需要
	需要
	需要
	

	★按钮双击取消
	需要
	需要
	需要
	

	轿厢光源
	LED光源
	

	★轿厢到站铃声
	需要
	需要
	需要
	

	能量反馈装置
	需要
	

	改造方案要求
	保留门套导轨
	


注：1、以上技术功能指标参数在实际履行合同时，若根据现场情况需作调整时，中标供应商需配合响应。2、上述指标参数中带“★”的为实质要求，未能响应的作无效投标处理。
“●”（机房）、“▲”（停层）、“×”（非停层）。

三、产品功能要求
	功能简称
	　
	功能简称
	　

	门系统自动回路断路器
	√
	电流谐波滤波器
	√

	上行超速保护装置
	√
	独立轿厢门和厅门定时
	√

	轿厢警铃
	★
	轿厢位置指示器
	√

	防捣乱操作
	√
	轿厢信号灯
	★

	电磁干扰滤波器
	√
	关门按钮
	★

	轿厢自动返回指定楼层
	★
	禁止门操作开关
	√

	曳引媒介带质量监测装置
	√
	延时驱动保护
	√

	轿厢呼叫取消
	★
	快速开门
	√

	反向呼梯
	√
	厅门旁路操作
	√

	轿厢去底部层站响应呼叫
	√
	门定时保护
	√

	轿厢去顶部层站响应呼叫
	√
	门区指示
	√

	可控轿厢照明
	√
	轿厢紧急照明装置
	√

	切除大厅呼叫开关
	√
	再平层
	√

	紧急电动操作
	√
	强迫关门
	√

	故障自诊断
	√
	主断路器
	√

	限速器涨紧开关
	√
	超载不启动
	★

	大厅位置指示器
	√
	限速器超速开关带自动遥控脱口装置和机械复位装置
	√

	大厅呼梯登记
	√
	底坑急停开关
	√

	上行交通高峰服务
	√
	第二底坑急停开关
	√

	下行交通高峰服务
	√
	单相电源开关
	√

	有司机操作
	★
	安全钳超速开关
	√

	物联网监控平台
	√
	轿顶检修盒
	√

	错相或缺相保护
	√
	轿厢顶部插座
	√

	满载不停梯
	★
	计数器
	√

	电动机过热保护(可自动复位)
	√
	开门动车保护
	√

	手动救援操作
	√
	紧急电源操作
	★

	独立运行
	√
	监控接口
	★

	配置EMS远程监控系统，井道外至消控中心之间放线由弱电单位负责
	√


上述带“★”的为实质要求，未能响应的作无效投标处理。带“√”为重要指标，若不满足作相应扣分处理。具体详见本项目招标文件。

四、质量标准

1、投标单位生产、安装的电梯必须符合：

《电梯制造与安装安全规范》[GB7588-2020]；

《电梯制造与安装安全规范》国家标准第1号修改单（GB7588-2003/XG1-2015）；

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）；

《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB 25194-2010）；

《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸 第1部分 I II III VI类电梯》（GB/T7025.1-2008）；

《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸 第2部分IV类电梯》（GB/T7025.2-2008）；

《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸 第3部分V类电梯》（GB/T7025.3-1997）；

《电梯安装验收规范》（GB 10060-2011）；

《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）；

《上海市电梯安全管理办法》（上海市人民政府令第76号）等相关要求。

2、投标单位提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

3、中标单位应在电梯显著位置张贴有效的特种设备使用标志、上海智慧电梯码、安全注意事项、警示标志、使用单位应急救援电话号码等信息，并确保不给遮挡。
五、项目实施与管理要求

1、中标单位在货物供货前需将采购人所需货物的技术资料和使用条件报采购人认可后方可订货（组织生产）、供货。本项目调试安排及试用期（电梯验收结束至项目竣工备案期间）间管理将纳入采购人的管理范围，中标单位在此过程中须服从采购人的管理协调。

2、本项目投标单位中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。

3、中标单位应提供详细的施工（电梯安装及调试等）方案与说明，施工方案应充分考虑施工时间，施工噪音影响，人流动线，高峰用梯等情况，服从采购人的管理协调。

4、电梯到货时，应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，并在电梯设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。

5、电梯安装单位应当在施工前应依法将拟进行的电梯安装情况书面告知特种设备安全监督管理的部门。

6、电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责；

7、旧电梯拆除与运输要求：投标人承诺原有电梯拆除、清运（拆除需具备相关资质）、处置，拆梯不产生额外费用，保留门套导轨，其它部件须更新。施工过程中，不得破坏原有土建结构，造成破坏的，须及时进行修补，费用包含在投标价格里。

（1）投标人须提供详细的旧电梯拆除方案，包括拆除的步骤、施工方法、安全防护措施、作业人员安排及风险控制措施；

（2）在明确旧梯拆除后的现场清理、废弃物处理措施，保证拆除过程中不影响大楼的正常运行；

（3）提供拆除电梯设备、部件运输的详细方案，包括运输路线规划、运输方式选择、运输过程的安全控制措施和风险应对方案；

投标人需明确在拆除和运输过程中所产生的所有费用均包含在投标总价中，投标单位或其委托拆梯单位必须具备相关资质、符合行业管理规定。

8、中标单位应该在合同履约的各个阶段提供完整的、合规的文件资料，包括但不限于产品出厂合格证、使用维护说明书、电梯井道布置图、检验报告等。

9、竣工验收后，中标人应在三十日内提供竣工验收资料和相关安装施工图纸资料给甲方；

10、安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求：

（1）投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

（2）在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

（3） 中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（4）中标单位现场设备安装负责人应具有相应专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

（5）中标单位在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好，并及时归类清理施工垃圾等。

（6）各投标单位在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

（7）电梯运行要平稳，安静，低噪音，轿厢内配备安全保护装置，并具备紧急救援和对讲功能，群控系统要具有智能派梯，早高峰、人工操作，专用模式等功能，高峰时段，货梯应自动并入群控系统，闲时自动单独运行，显著提高效率等。

11、全流程重要节点及分阶段的相关措施和应急救济措施方案；

11.1电梯信息保密措施（安装及使用时均须符合国家相关涉密条例，不得安装具备窃听等非法设备）

12、电梯安装、使用涉密安全专项硬性要求（★实质性条款）

本项目电梯整机、配套监控、对讲、多媒体、梯控、广播、轿厢摄像等全部软硬件设备，在安装、调试、长期使用全过程均须严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《涉密信息设备使用管理规定》等国家涉密管理相关条例，适配本单位涉密办公场景安全管控要求。

所有进场设备、元器件不得内置、搭载窃听、偷拍、数据窃取、无线私自传输、远程非法后门等违规、非法功能；严禁使用具备隐蔽录音、无授权音视频回传、第三方后台远程控制、私自向外传输轿厢内音视频、人员信息的设备、模块及配件。

中标单位须承诺全部电梯配套摄像、对讲、广播系统仅支持本地内网存储、本地局域网访问，禁止设备自带公网传输、境外服务器后台、无管控云端上传功能；设备不得预留未授权调试端口、无线传输后门，所有数据存储、访问权限由采购人独立管控。

设备进场前，中标单位需提供每类设备的功能检测承诺函，明确设备无窃听、偷拍、非法数据采集传输类功能；采购人有权联合保密管理部门开展设备抽样核查，若核查发现设备存在违规窃听、私自传输信息等安全隐患，视为中标单位实质性违约，采购人有权拒收全部设备、解除合同，没收全部质保金，同时中标单位承担由此引发的全部保密责任、经济损失及相关行政处罚责任。

电梯安装、调试施工人员须遵守采购人保密管理规定，签订现场保密承诺书；施工过程中不得私自采集、录制、带出楼宇内部音视频、人员信息；施工调试所用电脑、工具设备不得接入外网，调试完成后清空所有本地缓存数据，调试记录全部交由采购人存档。

维保、检修作业期间，维保人员不得擅自调取、拷贝轿厢监控、对讲录音录像数据；如需调取设备日志，须经采购人保密管理部门书面审批，全程登记台账，留存调取记录备查。

六、售后服务要求

中标单位应按照相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和使用维护保养说明的要求，开展维护保养，并做好下列工作（包括但不限于）：

1、制定安全管理制度、维护保养计划；

2、在电梯显著位置标明本单位的名称、应急救援电话号码和投诉电话号码；

3、落实现场安全防护措施，保证施工安全；

4、制定应急救援预案，每半年对维护保养的每种类别的电梯至少进行一次应急演练。

5、供应商应提供全天24小时服务并处理相关维修服务。30分钟内到场应急抢修，事后排查故障根源并完成整改，留存救援记录。

6、整机停机、核心部件故障应急：2 小时内到场排查，一般故障 4 小时修复；曳引机、控制柜等核心部件损坏，48 小时内更换原厂全新配件，同步启用临时通行疏导方案降低办公影响。

7、大面积断电、洪涝、极端天气应急：提前配备应急救援电源、防水防护物资，定期测试应急平层、紧急照明、对讲装置，极端天气前完成设备防护加固。

七、其他要求（包括但不限于）

1、★投标单位在投标前应依据本项目招标需求及图纸认真了解安装条件、基础条件和其他相关条件。（电梯整机为同一品牌原厂整机，不接受拼装、翻新、二手设备；核心部件曳引机、控制柜、门机与电梯整机同品牌原厂生产。）
2、供应商应完全符合《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法律法规的要求。

3、★若供应商为代理商，应提供投标产品制造厂商的产品授权书和原厂售后服务承诺函。

4、供应商应提供电梯核心部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器）的型式试验合格证或委托实验报告。

5、供应商应提供具有ILAC-MRA认证和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

6、供应商应提供曳引机制动器具有ILAC-MRA认证和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

7、供应商应提供轿门系统具有ILAC-MRA认证和CNAS认证的第三方检测机机构出具的检测报告。

8、★供应商应提供终端开关具有ILAC-MRA认证和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。（上述所有第三方检测报告须合法有效且有效期满足投标截止的有效期时间内。复印件加盖制造商公章。）
9、报价要求

（1）电梯主要部件必须写明规格型号、生产厂商、产地。

（2）报价明细表中要按设备价和安装价分别列明。

（3）除非本招标文件另有规定，招标文件中项目实施费用是指招标文件中说明的全部项目实施工作内容的报酬，而且还应提供设备安装得以正常操作所需的一切附带的专用工具、杂项零件，无论上述费用是否在报价文件中详细指出，采购人均认为已包含在报价中。

（4）其他影响报价因素也请各投标人在报价中统一考虑。

（5）易损件、备品备件的报价及免保期后维护保养报价（不包括在投标总价内），此报价自免保期结束后五年内不允许上涨，市场价格下调应同步下降。整机停产后10年内持续供应原厂备品备件；若原厂停产，提供同等性能兼容原厂配件且价格不高于原配件报价。
（6）投标单位应提供安装深化图纸（严格按现有建筑结构设计图纸进行深化，不允许破坏或突破原结构建筑设计，包括结构形式、平面尺寸及标高）。

（7）投标单位需提供后续的全生命周期成本及履约能力情况相关说明。

八、付款验收及相关要求
1、质保金要求：

在末次付款前，中标单位应向采购人提交合同金额3%的质量保证金保函，（质量保证金甲方认可的金融机构（银行）出具的保函等非现金形式提交）中标单位提交质量保证金所需的有关费用均由其自行负担。质量保证金有效期为验收合格后24个月。

2、付款要求：
合同签订后预付合同款的50%，电梯调试，安装完成并通过验收合格后支付合同款的50%。竣工验收总工期不超过90日历日；若因乙方原因，每延迟1天按照合同总价的0.3%承担违约金；延迟超过30天的，甲方有权终止本合同。

3、验收要求： 
（1）本项目验收将由采购人组织或委托第三方专业机构进行，验收包括实物验收和资料验收。验收质量标准和验收要求为按照上述要求一次验收合格。

（2）如验收未获通过，中标人应整改至合格并接受采购人按照合同约定的违约处理。设备检测不符合国标及需求文件，中标单位需15日内整改完毕并验收通过，若未通过，甲方有权要求乙方支付相应违约损失。

注：上述“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须对“★”技术规格要求进行响应，若无法满足，作无效标处理。
九、供应商基本要求（详见本项目招标公告及招标文件）

