长宁区2026年机关基础运维服务竞争性磋商项目需求

- 服务需求

- 电脑桌面运维服务

- 服务期限

服务期限从2026年5月1日起至2027年4月30日止。

- 服务形式

由采购人提供工作场所、通讯线路及网络，成交单位提供常驻工程师。

- 服务范围

长宁路599号区机关大院、安西路35号、安西路37号、长宁路895号（宁都宾馆）、长宁路1436号二号院（不包含市场局和民政局）、长宁路626号、玉屏南路560弄68号/78号三号院（区属单位）。

- 服务内容

- 台式计算机、笔记本电脑、打印机等计算机终端设备的日常维护：

工作内容：设备安装就位、房间位置调整的搬迁、操作系统及办公软件的安装、配置网络及网络共享的设置、硬件故障的诊断及后续与原厂商的维保联系跟进工作。

- 除交换机设备以外的网络链路维护：

工作内容：网络配线架管理、弱电机房交换机端口至计算机设备网络端口该段网络链路的诊断及排除、房间内信息点至终端设备的网络布线工作。

- 机房设备的辅助管理：

工作内容：

- 三大机房服务器等设备的日常巡检，协助维修或报修工作。

- 机房空调的工作状态监测，负责维修工作，406机房除外。

- 服务器设备上架、安装、调整、搬迁。

- 协助做好用户方资产管理。

- 机房内网络线路增加与调整。

- 光纤设备链路的排查与配合诊断。

- 机房内设备的维护、维修或更新，都需有工程师陪同至结束，包括是在非工作时段。

- 国定假日的机房巡检或值班（由用户方决定）。

- 视频会议协助保障工作：

- 负责区重大会议（如两会、党代会、全会等）的信息技术保障工作

- 协助市级视频系统的视频会议保障工作

- 除上述4部分工作以外，驻场工程师还需要完成采购人指派的其他相关工作：

- 驻场工程师人员要求：

- 驻场工程师中至少有一名工程师有视频会议维护工作经验。

- 经验要求——具有一定的IT维护服务工作经验。

- 安全保密——要求出具无犯罪记录证明。

- 工作时间：

- 与采购人工作时间一致，不包括双休日、国定节假日。如采购人要求在非工作时段（包含国定节假日）延长工作时间或加班完成与运维服务相关的维护服务工作，成交单位应积极配合、服从安排并不收取任何费用。

- 国定节假日要求有一名驻场工程师配合采购人长假期间的值班或安全巡检工作。

- 驻场负责工程师手机24小时开机并保持畅通，如有紧急突发情况需在半小时内抵达工作地点。

- 维护设备数量

台式计算机	2160台

笔记本	418台

打印机	830台

弱电机房	49个

网络信息点	5910个

中心机房	3个

PC服务器	32台

- 备品备件

备品备件分类为网络配件、服务器配件、电脑配件、视频会议设备配件、打印机配件等。

- 服务要求（服务人员数量可供参考）

- 常驻四名或以上工程师、且需要一定的IT维护服务工作经验，有类似相关工作经验的在投标文件里提供相关证明材料，服务期间更换驻场工程师须征得用户方同意，若更换人员超过50%，用户方有权单方解除合同（投标文件须明确承诺）。

- 驻场工程师请假或休假,需征得用户方同意，并需临时安排其他工程师接替其工作（投标文件须明确承诺）。

- 驻场负责工程师手机7*24小时开机并保持畅通，如有紧急突发情况需在半小时内抵达工作地点（投标文件须明确承诺）。

- 机房内部空调系统、UPS及监控系统维保服务

- 服务期限

维护服务期限从2026年5月1日起至 2027年4月30日止

- 维保设备数量

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房精密空调 | 60KW | 2 | 台 |
| 2 | 多联机空调系统 | 45KW | 2 | 套 |
| 3 | 多联机空调系统 | 50KW | 1 | 套 |
| 4 | UPS电源 | 100KVA | 3 | 台 |
| 5 | UPS输出配电柜 | 定制 | 2 | 个 |
| 6 | 监控系统 | 机房在用监控系统 | 1 | 套 |

注：本次服务方需要承担采购人机房内部空调系统、UPS、UPS输出配电柜及监控系统维保服务，同时针对清单中的设备，如设备部件出现故障需要更换零配件，由服务方提供无偿维修服务。

- 维保范围

- UPS系统维保范围：以UPS设备输入压线点为起点（含压线点），以UPS输出压线点为终点（含压线点），中间环节包含的所有设备、线缆、开关、元器件、风扇风道等的检查与运行检查，以及除尘等。

- 空调制冷系统维保范围包括各空调、机组配套的室内机、室外机，室内机与室外机的线缆及管路连接，上下排水管管线等，配电线路节点以机组设备的供电输入接线点为分界，机组内部之间的线缆涵盖在空调制冷系统的维保范围内，外部供电线路属于采购人协调范围内。

- 机房监控系统维保范围主要包括电气环境、温湿度、漏水检测、安全隐患等。

- 服务内容

- 设备维保

对于电池组，成交单位负责巡检、检测、保养服务，对于发现的故障电池，由成交单位直接向采购人提供相关测试报告或者现场照片，并更换故障电池

- 故障处理

机房内部精密空调及UPS出现故障后，要求成交单位在2小时内赶到故障现场进行故障处理，并在4小时内解决故障并恢复采购人设备正常运行。

- 巡检服务

成交单位在维保期内对所维保内容提供每季度执行一次例行全面巡检、维护工作，在巡检期间不得影响机房的正常运转。对保修工程或设备进行检查，保证设备正常运行，工程完好可用，同时找出潜在问题，及时排除故障隐患井对相关设备进行保养工作。

- 维护保养

提供24小时电话支持服务，对电话支持服务未解决的故障或疑难，提供现场服务。

提供维保范围内系统软硬件的检查维护工作，如软件版本升级、补丁更新、集成接口调整、接口标准开放、设备的整洁清理等工作。

对于维保范围内涉及机械设备的，要按行业参考标准，对设备的相关部分进行清洗、供辅材、保养维护服务。

- 运维支持

成交单位提供机房内部精密空调及UPS、监控设备的工程改造支持，如机房基础环境设施发生变动或改造，成交单位有义务对于维保范围内的涉及空调制冷设备及UPS设备的工程内容进行为案设计、实施，对于相关联系统（不在自身的维保范围，但与其他维保工程存在关联）的调整改造工作，需要积极提供配合支持。

- 服务管理

- 服务记录

对每一次服务，成交单位均要建立相对应的文档记录，维护地点、时间和人员等信息。

对于故障处理、巡检、维护保养、技术支持服务要求成交单位有自己的记录单据，同时记录单据也要给到采购人。该记录由采购人、成交单位分别持有并保存。

对于服务记录单的格式和内容，采购人可以根据实际工作需要，提出变更或调整的要求。

- 定期汇总

服务期结束后的一周内，成交单位向采购人提供本服务期内的汇总报告，详细陈述系统运行情况、服务统计总结。

- 服务响应

- 响应时间

成交单位为采购人提供的维保服务为服务期内每周7天、每天24小时的响应，包括公休日、节假日。

- 故障解决时间

对于所有直接影响采购人IT设备正常运行的故障，都视为重要故障，成交单位承诺在2小时到达现场，到达现场后判断并解决故障，恢复系统正常运行。如遇非现场能解决的问题，需报知采购人并提供相关解决方案。

- 服务标准

对于系统要求巡检人员为UPS及精密空调设备专业技术人员，且每次巡检人数不得少于两人。

在保修期内，成交单位每半年全面检测1次电池的运行情况，包括内阻测试及放电测试，并将检测情况交由采购人备案，若经检测需要更换电池的，应及时为采购人更换。

- 技术培训

每次巡检时，要给采购人人员讲解日常维护常识、基本故障处理办法以及一些预防性措施等。

- 保密义务

任何一方对合作过程中知悉的对方的包括但不限于技术信息、经营信息等负有保密义务，井应按照保护自身保密信息及资料所持有的同样的谨慎程度承担此义务。未经对方书面许可，任何一方不得以任何方式泄露给第三方，否则应向对方并赔偿由此给对方造成的全部损失。

- 视频会议

- 服务期限

维护服务期限从2026年5月1日起至2027年4月30日止

- 维保设备数量

包括区委区政府视频会议系统核心系统（见下表：维保设备清单）软/硬件维保

| 序号 | 维保系统名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议管理平台 | SMC2.0 | 1 | 套 | 含服务器和软件 |
| 2 | 呼叫控制和防火墙穿越服务器 | SC | 1 | 套 | 含服务器和软件许可等 |
| 3 | MCU | VP9660 | 1 | 套 | 含主机、板卡和端口许可 |
| 4 | 录播服务器 | RSE6500 | 1 | 套 |  |

表：维保设备清单

- 服务内容

- 维保设备硬件服务

- 针对《维保设备清单》（见上表）中所有华为设备提供华为官方维保服务，详细要求如下：

- 在系统运行过程中遇到任何技术方面的问题时提供7×24远程技术支持服务；

- 提供应用软件的主要版本更新授权；

- 设备出现硬件故障时提供备件先行和故障件提取服务；

- 设备出现软、硬件故障时提供华为工程师现场支持服务。

- 应急处突服务

- 突发事件发生时提供7*24小时电话或远程服务，如故障没有排除服务商需3小时内到场服务，人员储备不少于2人，并且配备相应的人员予以积极配合；

- 保证应用系统灾难性恢复，保证一般灾难情况下系统发生不能运行时的2小时诊断、4小时基本修复的要求。同时对该问题进行详细分析和调查，将原因及预防措施形成《问题分析服务单》，供客户参考备案。

- 视频会议保障服务

- 成交单位提供一名专属保障人员

- 区委区政府重大视频会议需提前到场保障同时满足视频会议系统日常运营服务等；要求满足本视频会议系统使用的各个会场的管理需求和保障要求，做好相关的运营方案和应急预案，协助保障市级视频会议

- 日常运营服务

- 视频会议现场保障服务：

需要为长宁区委区政府视频会议系统提供以下服务：

  - 根据会议安排，会前至少1名工程师到场布置会场、搭建、设备调试及模拟测试，并准备好应急预案；

  - 会中现场会议保障、故障紧急处理；需操作华为视频会议系统，确保视频会议系统正常会议；同时对下属会场华为终端提供远程服务支持，提供远程操作指导、调试使用和故障诊断；

  - 会后清理会场，并提交用户方《重大会议保障报告》。

- 重大节假日值守保障服务：

  - 国庆等重大节假日，提前一天对视频会议系统的运行状况和会议功能进行检查，确保系统运行正常。

  - 国庆等重大节假日期间如采购人有要求，需能提供视频会议系统人员值守、保障服务，确保视频会议系统的正常运行。

- 月度巡检服务：

  - 每月一次定期巡视检查，对月检结果进行年度汇总，并提出优化调整建议。

  - 月度巡检具体内容如下：

- 检查设备相关硬件状况并做健康性测试；

- 查看相关配置是否合理，并进行相应调整和优化；

- 详细登记设备使用状况，向用户说明，并提供相关建议；

- 针对发现故障的设备进行修复和更换；

- 提供相关健康检查服务报告；

- 培训服务：

安排专业工程师对用户方进行相关视频会议系统的技术培训和使用培训。

- 系统变更服务：

当硬件环境出现改变、调整时，配合用户方完成视频会议系统软件的重新部署或变更；

- 其他要求：

  - 保证系统不发生重大安全问题，保密数据没有外泄；

  - 定期对系统进行性能监控，保持系统运行稳定；

- 服务人员要求

报价人应具有专业视频会议维护团队。工程师具备2年以上会议室系统集成经验、熟悉会议设备接口、具备会场音视频集成能力、有应对紧急突发情况的判断能力；同时具有丰富的大型视频会议现场运行维护服务经验。

- 其他要求

- 报价人需提交详细实施计划。

- 报价人提供的服务，如涉及系统升级、设备更换扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

- 报价人应该保证所提供的所有产品或服务皆不侵犯任何第二方的版权、知识产权和其他合法权利。

- 采购人有权根据本项目应用需求和预算情况，在有关规定的范围内增减上述所购买服务产品的数量和配置。

- 报价人必须根据上述服务要求和服务响应时间作出无推诿承诺。

- 报价人应在响应文件中详细列出服务项目清单，对每项服务，需明确服务提供方名称、服务内容、服务方式、服务人员技术要求以及服务响应时间等。报价人必须根据上述服务要求和服务响应时间做出无推诿承诺。

- 其他要求：
报价人所提供的产品或服务应符合相关的国家法律、法规；
报价人所提供的产品或服务所采用的技术应当先进并适用的；
报价人所提供的产品或服务过程和服务结果应符合和满足相关国家标准、行业标准以及地方标准；

- 付款方式

本项目服务期是12个月，区数据发展中心按12个月签订服务合同，费用分三期支付，第一期为合同签订后一个月内支付合同费用的50%，第二期为2027年3月底前支付合同费用的40%，第三期为合同服务期满后支付结算审核金额的尾款。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。（合同履约：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任）。

- 保密承诺

须严格遵守用户方的保密制度，在服务期间签订信息安全承诺书，严格遵守用户方的信息安全及保密制度，承诺不得将其在服务期内涉及到的信息透露给其他对象。

- 其他要求

1、成交单位若未达到合同规定要求，甲方有权单方废除合同（投标文件须明确承诺）。

服务商必须根据招标要求在合同中作出明确且无推诿承诺。

2、本项目预算金额为225万元，其中3万元为电脑桌面运维服务里面的备品备件维修更换费用。投标供应商投标分项报价须包含此项费用且不得改动，包含备品备件维修更换费用的投标总价不得超过已经公布的预算金额即人民币225万元，否则作无效投标处理。

3、项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织验收。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。