上海市静安区中医医院保洁保安物业管理服务

采购需求

平型关路院区一体化物业

## 一、项目概况

1、主要工作内容：强电配电系统、电梯设备、给排水系统、照明系统、消防设施设备、生活热水系统、液氧设备、厨房设备、中央空调系统、通风及防排烟系统的运行管理，日常工程零星维修等。

2、地址：上海市静安区平型关路1505号

## 二、主要服务内容

### （1）强电配电系统

①负责高低压配电房值守；

②负责每月对高低压配电室至设备末端线路、电气箱柜、开关元器件巡视、检查维护、各种仪表数据记录等并提供电力使用月度分析报告；

③负责发现设备故障应及时处理，重大问题及时上报部门部长和值班负责人，并通过部门部长和值班负责人组织协调迅速处理；负责日常检查及试运行；

④负责联系和配合供电部门按要求进行预防性测试、维护、检修，并及时报告院方；

### （2）电梯设备

①负责安排人员对6部载人电梯工作日期间的运行启停并实时巡视。

②负责每日一次对电梯机房内轿厢情况、照明、环境卫生巡视检查。

③负责每日二次对6部载人电梯进行消毒并做好消毒记录。

④负责协助电梯的维保单位开展电梯的运行、检查、维护及培训管理;协助实施电梯安全事故应急预案等。

⑤负责建立电梯运行管理机构，指派运行管理人员，配备通讯工具等。

### （3）给排水系统

①负责每日一次对消防及生活水泵巡查记录(巡查中包含水泵附件、水泵基础与支承、控制系统、前后软接头等)，制定完善的设备操作流程图、注意事项，悬挂管道及各种阀件的标示标牌；

②负责每日一次给排水管道、井、阀件管理巡查，防止跑、冒、滴、漏；

③负责协助医院合理安排用水和实施节水计划，遇限水、停水预先通知用户；

④负责每日一次对集水井巡查记录；

### （4）照明系统

①负责每日在工作时间结束后对公共区域内灯具使用进行巡检，及时关灯；

②负责维修重要公共通道、办公室、大门、道路路灯等重要部位的灯具；

### （5）消防设施设备（每日巡检）

①负责每日一次巡视室内外消防通道无杂物、干净整洁；

②负责每日一次巡检消防控制柜系统是否正常；

③负责每日一次巡检喷淋控制柜系统是否正常；

④负责每日一次检查消防泵和喷淋泵的管道及配件是否有漏水现象；

⑤负责每月一次检查各个机房以及设备房内的灭火器可见零部件是否完好，无锈蚀，压力是否正常。

### （6）生活热水系统

①负责每日一次对空气源热泵及太阳能热水系统运行和日常巡视工作。

②负责保证定时供应热水，早上6：00到8：00，晚上16：00到20：00，冬天寒冷天气可实行24小时供应。

③负责根据季节及时调整水温，做好节约用水的宣传教育工作，并检查使用情况。

④负责每日一次检查控制系统是否正常，发现问题及时维修，并做好检查记录。

### （7）液氧设备

①负责每日一次液氧站的值班及巡视记录；

②负责每日一次检查液氧罐外表面是否结霜或结露，设备周围是否有易燃易爆物品。

### （8）通风及防排烟系统

①负责每日一次检查防火排烟系统设备周边环境是否清洁、通风良好、无杂物和堆积物。

②检查防排烟系统电气控制柜及连接线路是否正常，电缆是否有损坏、磨损、老化等现象。

③检查防火排烟系统的控制面板和开关是否正常，是否存在运行故障，如有异常应及时记录并通知维修人员进行处理。

④检查排烟管道是否清洁，排烟口是否畅通。

### （9）中央空调系统

①负责中央空调系统管理和日常巡检，每日按医院规定的时间表开停；

②负责根据医院中央空调系统的特点，及时通知空调维保单位做好换季维修养护工作并做好相关记录，如有空调需要维修及时通知空调维保单位；

③负责做好《空调日运行记录》、《空调机组巡视检查记录》的填写；

④负责每日一次检查各种空调阀门温控设施是否良好，分析空调能源消耗情况；

⑤负责在保证办公、诊疗等场所温湿度适宜的情况下，做好中央空调降耗节能工作。

### （10）工程零星维修

①负责配合业主对质保期内建设装修单位落实工程整改监管和巡检工作及质保期外零星维修；

②负责日常水、电维修维护；

③负责临时插座、照明灯具及排风扇维修更换；

④负责各种门窗及门的附属设施维护维修，五金、病床及家具维修；

⑤负责质保期外各种电气低压开关、元器件、阀门、各种支路水管道维护、更换。

## 三、服务要求

1、提供医院公共设备(设施)正常运行及应急抢修与维护的岗位，实行全年24小时不间断服务(提供24小时接修电话，供医院医护人员等拨打使用)。

2、做好各类设备设施日常巡视、维修工作及相关应急处理(例如:安全隐患、各类漏水爆管，应急停电处理等)，要求提供相关工作的应急预案。在巡视中发生问题及时汇报医院。

3、做好医院相关公共区域各类设施的主动化巡检工作。并每月提供巡检表。

4、工程服务执行标准为：

①设施设备完好程度的质量标准：设施设备完好率达到95%以上；

②房屋完好程度的质量标准：房屋完好率95%以上；

③设施设备运行服务的质量标准：设施设备日常巡视、维护执行率100%，照明设施供应保证率达到95%以上。

④维修服务的质量标准：建筑物、设施设备维修及时率100%，维修合格率95%以上；

⑤维修档案的质量标准：档案归档率100%，档案完整率100%。

5、设立报修中心、维修间

对于照明、给排水等一般性维修，接报后15分钟内赶到现场，并确保在1小时内修复，确保临床医疗工作的正常开展。需要进行焊接、套丝等不能在现场进行作业的项目，应移至外围或维修间等进行作业，并根据相关规定开具动火许可证，期间应对维修现场物品器械等做好防护措施，确保作业安全。

6、完善文档管理体系

①对所有的设备、设施进行编号和登记，对其型号、规格、主要的技术参数，使用寿命、供应商信息等进行登记并造册列表。

②建立完善的技术资料，对于设备的原始说明书和供应商移交资料对应于设备进行编号和登记，并加以妥善保存，服务方还应根据国家相关规定、产品说明书等技术手册编制对每项业务操作的具体业务流程，以规范员工操作。

③建立员工交班记录和运行维护日志，对于设备的每日运行状况、检查情况和维修情况进行登记，并作为设备档案长期保存。

④服务方应定期根据运行维护相关记录对设备和设施的运行状况由服务方专业人员进行评估和分析，并根据分析结果确定管理关键节点、修订设备运行和维护计划、工作整改计划、预警信息等并加以执行。

7、使用管理软件进行工程部设备运行维护的日常管理。

每月根据实际工作情况，提供相关维修数据分析提出相关整改措施，并在实际工作中加以实施，以期达到不断改善工作质量的效果。

8、根据现场情况，制定各事故应急处理方案和制定各事故应急处理程序；如检修过程中须配合停电、停水、停气等，必须按规定提前书面通知。

9、其它工作

①按照医院的要求，做好各项需要审核的资料档案及管理工作。

②按照国家规范和医院要求，在岗员工须持证上岗，及时向医院管理员报备。

③做好医院相关设备(设施)的检查工作，对于发现的设备设施施工缺陷(问题)及时汇总给医院。

④按照设备(系统)要求，做好日常运行、巡检及相关应急处理工作。积极配合并现场监督相关外包商的维保工作，为医院做好监督工作，如发现有问题及时汇报医院。

⑤充分利用现有楼宇自动化控制系统，在保持医院正常运行前提下，尽可能减少医院能耗支出。

⑥提供管理范围内的能耗统计及相关分析；提出相关节能方案。

⑦每月提供全院使用能耗相关数据，根据医院使用情况提供相关节能方案(方式)并在得到医院认可前提下加以实施。

10、做好各类设备设施日常巡视、维修工作及相关应急处理(例如：安全隐患、各类漏水爆管，应急停电处理等)，要求提供相关工作的应急预案。在巡视中发生问题及时汇报医院。

11、做好医院相关公共区域各类设施的主动化巡检工作。

## 四、岗位要求

(一)岗位配置表

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 服务时间班次说明 | 持证要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 8:00-17:00 | 全国物业管理企业经理证书 |
| 2 | 电气班组长 | 1 | 8:00-17:00 | 低压电作业证书 高压电作业证书 |
| 3 | 水暖班组长 | 1 | 8:00-17:00 |  |
| 4 | 电梯操作工 | 1 | 8:00-17:00 |  |
| 5 | 水暖工（白班） | 3 | 8:00-17:00 |  |
| 6 | 水暖工（夜班） | 1 | 17:00-8:00 |  |
| 7 | 高压电工 | 2 | 8:00-17:00 | 高压电作业证书 |
| 8 | 低压电工 | 2 | 8:00-17:00 | 低压电作业证书 |
| 9 | 医用气体特种设备操作工 | 2 | 8:00-17:00 | 快开门式压力容器操作证 |
| 10 | 综合维修工（白班） | 2 | 8:00-17:00 |  |
| 11 | 综合维修工（夜班） | 1 | 17:00-8:00 |  |

注：

1、以上岗位工作人员税后个人收入不得低于当年上海市最低工资标准，员工最低工资标准不得低于最低标准(不包含住宿费用、加班费、夜餐费、福利、岗位津贴、高温费、企业应缴纳的社保部分)。中标人书面承诺派驻本项目的员工社保参保率不得低于50%。

2、采购人有权核定每一阶段的实际用工人数，并支付实际产生的费用，人数及费用均不超过报价文件总额范围。

3、因医院特殊需要，投标人承诺周六、周日、法定节假日保证维修岗位(每岗8小时)值守。

4、以上服务区域时间为每天工作时间为8小时，相关区域为24小时服务全年无休，敬请认真调研，合同签订后采购人不再另外支付费用。

5、岗位人员的体检项目应包含血常规、尿常规、肝功能、胸片、心电图、内外科等。

6、员工需统一着装挂牌上岗，维修人员必须持有专业人员上岗证。

7、公司内部有岗前培训，服务人员100%经过岗前培训合格后才上岗。

8、中标人的全部服务人员劳动合同须严格按照《中华人民共和国劳动法》之标准执行，中标单位应严格按国家有关法律、法规要求，服务人员工资须符合国家、省、市的相关规定，符合上海市最低工资标准，实行8小时工作和每周2天休息制，国家法定节假日的加班费和高温费等，同时公司须负责购买公众责任险、雇主责任险和员工意外保险，并向采购人提供各类员工的工资单和缴纳福利证明复印件。

9、以上人员配置为不可负偏离项，具体人员配置由各投标人根据物业管理的实际情况优化配置。

10、所有岗位人员进场前必须得到采购人的确认。

11、项目经理必须按要求提供相关证明材料，其他人员必须响应招标文件要求，项目经理中标以后不得随意变更，如因特殊原因变更需提前30个工作日和业主方沟通。

(二)人员要求

涉及专业岗位有资质要求的，其从业人员必须持证上岗；各班组长要懂管理、有技术。具有本专业证书。要能够带领本班组人员解决工作中遇到的实际问题；各班组应该根据工作的技术含量、劳动强度、服务态度制定相应的薪酬制度和绩效考核；要有年终考核和末尾淘汰制度，对不能胜任本职工作的员工要有淘汰制度；新进的年轻人员一定要有相关资格证书及一定工作经验；设备设施管理规范须遵照国家及上海市相关法规、规范；启用智能化软件提高工程运维效率，提升工作中的准确率，为医院提供相关数据。中标后岗位流动率不超过拟派总人数的20%。

## 五、投标人要求

(一)基本要求：

1、投标人的现行营运状况要求：具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度。具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。

2、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的管理方案、验收标准。包括组织计划、人员安排、时间安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急预案等。

3、投标人应针对本次招标项目特点编写具体的管理方案

（1）采取的管理及服务方式。

（2）针对医院实际情况，投标人应自行踏勘现场并在报价文件中要明确说明各项后勤支持管理服务具体方案。

（3）提供项目拟委派的物业管理项目负责人的情况简介及项目经历、其他骨干人员工作简历及项目经历、管理人员配备和各区域其他员工的配备、专业分工、专业技能要求、年龄及学历构成、上岗标准等，表格自制。

（4）日常物业管理运作要切合医院办公特点和活动规律，并建立适合医院物业管理质量控制体系。质量管理体系和培训计划、考核计划，需充分体现环境清洁对医院感染预防与控制的重要性。

（5）有高效畅通的投诉沟通渠道，接待日常咨询服务，认真对待服务对象的投诉，建立投诉记录。

（6）投标中标后有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必要的资料。

（7）医院物业档案的建立与保存，电子和纸质类同存。

（8）合同期内按医院职能科室要求上报和上交约定的文件资料。

（9）合同终止时，中标人应将全部资料交给医院。

（10）合同终止时，各项服务的财产分割方式。

（11）具有应对突发公共事件处理和配合的应急措施及相关现场管理能力。

(二)其他要求：

1、按需求全年365天24小时不间断提供服务，包括处理各项突发事件及紧急任务；

2、工作过程中因中标人责任所造成采购人的经济损失由中标单位按实际金额赔偿；

3、中标人须提供足够的作业工具,自行解决所有工作时所需的日常工具和劳保用品,并能根据采购人的行业形象要求及规范,保证文明工作；

4、中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证采购人整个后勤系统能安全、高效、有序和有计划地运转；

5、投标人应在报价中体现本项目规定的全部管理、服务所发生的一切薪资福利(含工资、加班工资、工作餐、社会统筹保 险金、人员聘用的费用等)、日常损耗物料、维保工具、通讯器材、交通工具、管理费、税金等；

6、中标人须给服务人员购买国家规定的社会保险，以及人身意外保险；

7、员工在病重或因工致伤残或死亡时发生的全部费用由中标人承担；

8、中标人在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要服务人员之前须征得采购人同意，采购人同时享有对有关服务人员指定调整、调换、替换的权利：中标人投报的所有参与本项目服务人员的人数、职责、资质、人事费用等内容经采购人核准确认后在服务 期内不作变动。中标人自行承担任何少报，漏报而带来的经营风险。

七、服务考核办法

1、院方年度考核95-85分之间，不奖不罚；84-80分，每下降一分扣款100元，(如得分83分，扣款200元，依次类推)；79-70分，每下降1分扣款200元。(如得分76分，扣款1200元，依次类推)；69分以下，费用扣款5000元。

2、总务科物业外包考评指标分为三项：基础管理30%、质量管理40%、满意度30%；(合同中附考评细则表)。

| 考评类别 | 考评内容 | 标准分 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医患满 意度 (20分) | 1、服务响应及时，专业度高 | 5分 |  |
|  | 2、对病人遗忘的物品发现后及时上交或归还失主(有详细登记记录) | 5分 |  |
|  | 3、与病人及家属建立良好服务关系 | 5分 |  |
|  | - 与医务人员建立良好服务关系 | 5分 |  |
| 劳动纪律(10分) | 1、维修人员统一着装，整洁，统一佩戴工号牌，维修作业时佩戴安全帽，维修时礼貌用语、服务周到 | 3分 |  |
|  | 2、严格劳动纪律，每月及时上交排班表，不迟到不早、退不串岗不离岗；严格交接班制度 | 3分 |  |
|  | 3、工作过程中，使用礼貌用语 | 2分 |  |
|  | 4、严格遵守医院各项规章制度和注意事项； | 2分 |  |
| 质量考核(70分) | 1、维修及时率98%，及时到场维修(特殊原因除外)， 、紧急时应马上修复，常规2小时内修复 | 7分 |  |
|  | 2、报修记录登记完整，报修单经报修科室负责人签字确认，有定期回访记录 | 6分 |  |
|  | 3、维修服务场地卫生保持干净，维修完毕落手清；管理用房(包含办公室、仓库等)卫生整洁干净，工具、设备及各类物资摆放整齐 | 6分 |  |
|  | 4、各种应急工作到位，安全生产工作落实到位。 | 3分 |  |
|  | 5、各工种按国家规定持证上岗，培训到位 | 3分 |  |
|  | 6、配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证机房、设备等运行符合检查要求 | 3分 |  |
|  | 7、公司所有员工必须严格遵守医院的各项规章制度 | 3分 |  |
|  | 8、各类设备维修、巡视及保养资料齐全，符合医院评审标准 | 3分 |  |
|  | 9、各类设备机房卫生落实到人，要求整洁干净，设备、物品摆放整齐 | 6分 |  |
|  | 10、定人定岗，确保在岗人数和服务时间，保障医院正常工作 | 3分 |  |
|  | 11、公司员工对各项规章制度及设备操作规程的执行规范程度，是否完全遵照执行 | 6分 |  |
|  | 12、对公司制定的年度设备设施维保计划每项都要100%执行 | 3分 |  |
|  | 13、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；定期组织各项应急演练，做好演练方案的制定、组织、实施、汇总与反馈；有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。 | 6分 |  |
|  | 14、做好节能巡查，避免跑冒滴漏浪费现象；做好节能宣传教育、统计工作，规范台账资料。 | 6分 |  |
|  | 15、各系统主要关键设备、末端设备、管道及阀门等标识清楚，标牌粘贴、悬挂整齐干净。 | 6分 |  |

3、现场工作质量检查、实际服务人数统计、工作人员访谈、查看台帐资料、测评出院和入院病人满意度、测评临床科室医护人员满意度；

八、考核细则：

说明：以上四项考核表格合计满分为100分，根据最后得出的考核分数作为奖惩的标准得分。

九、付款方式：

1、采购人根据实际岗位人数及相应中标单价按实结算，最终结算金额不超过中标总金额。

2、考核合格后按月支付。

十、其他要求

1、投标人须结合本项目实际情况，深入研判项目管理重点与难点，阐述对采购需求的专业理解，并针对各项服务内容分别制定详尽可行的实施安排与专项实施方案。

2、投标人须立足本项目服务要求，科学编制整体服务实施计划，明确服务组织流程、作业模式及具体服务开展方式。

3、投标人须结合项目现场实际，编制完善的防台、防汛、消防安全及各类突发事件专项应急处置预案。

4、投标人须围绕本项目运营管理要求，制定节能降耗、绿色环保、健康管理专项工作计划，明晰整体管理思路，并细化各项落地实施管控措施。

5、投标人须根据本项目服务特性，合理设置项目管理组织机构，建立健全适配项目日常运营的组织架构及规范化运行管理制度体系。

6、投标人须制定完善的服务质量保障管控措施，建立全过程质量监督机制，并配套制定科学合理、可落地执行的服务质量考核管理办法。

7、投标人须提供企业相关荣誉获奖证书、行业资质业绩及其他能够佐证企业综合实力、服务能力的相关证明材料。