2026年上海市静安区巨富国潮文化馆物业管理服务项目

采购需求

（采购项目编号：0626-00007268、0626-K00009592）

采购需求概述

项目名称：2026年上海市静安区巨富国潮文化馆物业管理服务项目
采 购 人：上海市静安区文化馆（上海市静安区海上文化管理中心）
采购方式：公开招标

服务期限：自合同实际履约之日起1年
预算金额： 162.5 万元
项目概况

综述

巨富国潮文化馆位于衡复历史文化风貌区内（富民路以西、巨鹿路以北），占地面积约1484平方米，总建筑面积约3260平方米，建筑高度9.9米，地上2层、地下2层，是集戏剧展演、文化体验、市民休闲于一体的标志性空间。

功能区域、面积及物业管理界面

室内功能区域、面积及物业管理界面

	序号
	楼层
	面积

（m²）
	功能
	服务需求

	
	
	
	
	设备保障
	区域保安
	区域保洁
	客服

	1
	B2
	1015
	剧场、办公用房、水泵房、新风机房、卫生间
	√
	√
	√
	√

	2
	B1
	690
	剧场、展厅、办公用房、空调机房、变电间、风机房、消控室、储藏间、卫生间
	√
	√
	√
	√

	3
	1F
	975
	保留建筑、排练厅、办公用房、储藏间
	√
	√
	√
	√

	4
	2F
	580
	艺术空间、排练厅、办公用房、储藏间
	√
	√
	√
	√

	合计
	3260
	
	√
	√
	√
	√


巨富国潮文化馆开放时间

全年每天10点-22点（具体时间以合同约定为准）12小时向社会开放（除特殊情况外），各功能区域开放时段根据现场活动的实际需求进行设定。

物业管理服务内容

本项目物业管理范围为全委托。其中，建筑设施设备管理包含部分设备主机、特种设备的维保项目、弱电系统的维保项目、部分主要设备设施的大修理项目；环境保洁管理包含室内绿化养护（租摆）服务、室外绿化养护服务、外立面清洗服务、虫害治理服务、垃圾清运服务、保洁设备养护服务等。各服务内容中需要专业分包的请供应商在投标文件中予以说明。投标文件中需包含对服务监管及考核方案。
具体分项服务内容如下：

建筑设施设备管理

强电系统运行保障及维修：10/0.4KV配电系统、楼宇照明及插座等易耗品维修。
弱电系统运行保障及维护：包括周界报警系统、视频监控系统（ 66 路）、紧急报警系统（ 13 防区）、门禁系统（ 22 套）、电子巡更系统（ 25 点）、公共广播系统（ 4 大分区）、综合布线系统（网络电话）、楼宇指控系统（灯光、设备运行监视）、信息发布系统（ 1 套）、会议设备（各功能教室）

空调系统运行保障及维保：多联外机（ 3 套）、VRV内机（ 30 台）、新风内机（ 1 套）、排风机（ 5 套）、分体空调（5台，其中5P吸顶机3台 、2P挂机1台、5P风管机1台）

检查内容要求：

1.
检查系统高压，低压参数。

2.
检查系统各点温度参数。

3.
检查水泵连锁是否有效。

4.
检查延时保护开机，压缩机上载状况。机组卸除停止状况。

5.
检查机组各保护系统是否有效。

6.
四通阀工作状况。

7.
检查机组发出不正常噪声和震动。

8.
检查机组系统可见泄漏。

保养要求：

根据上述1有异常更换压力变送器或压力开关。

根据上述2有异常更换温度传感器器或温度开关。

整定水流量开关，或更换水流量开关。
氟过滤器。
整定有关保护系统装置参数。运行参数整定。

根据上述8有异常对机组全面保压，捉漏补漏。修复后要补油。

添加，放泄工质，调整机组运行工况。

安全阀确认。

给排水系统运行保障及维修：楼层供水、排水沟
建筑、装饰维保：墙面、门窗、玻璃顶、玻璃幕墙、采光顶（透明碲化铬光伏玻璃）、晶硅光伏（位于屋顶）
电梯系统运行保障及维保：无机房电梯（ 2 部）

具体维修保养要求：
每次保养检查：电梯维修保养人员应每两周一次对电梯的主要机械设备和电气设备进行检查，检查其动作的可靠性和工作的正确性，并进行必要的修正和润滑。

舒适性：进行试运行，用身体感觉确认从电梯起动到平层停止皆无异常振动、冲击以及异常声响。

平层状态：确认平层误差在±3mm。

指示信号系统：确认控制柜内控制板上的各发光二极管的状态正确。确认轿厢操纵箱各按钮、各厅外召唤按钮、各层楼显示工作正常。

曳引机检查：确认曳引机转动时闸瓦制动带与制动轮之间无相擦现象。确认制动器工作可靠和无异常的撞击声。确认旋转编码器的轴承处无异常声响。确认驱动电动机无异常噪声和过热现象。确认曳引机减速箱油位正常。

限速器检查：确认超速开关动作可靠，检查夹绳钳口及绳槽并清除异物，检查限速器运动是否灵活可靠和有无异常声响。

轿门和门机：确认轿门开关正常并无异常声响，门连锁开关能可靠动作，光幕保护工作可靠。清洁门导轨和地坎。

层门检查：确认各层厅门开关正常并无异常声响，门连锁开关动作可靠。清洁门导轨和地坎。

底坑检查：确认涨紧轮、补偿链位置正确。

其它：确认电梯各安全保护开关动作可靠有效。轿厢照明、风扇、轿顶照明、底坑照明工作正常。

季度保养检查：

电梯维修保养人员应每三个月一次对电梯的一般重要机械设备和电气设备进行比较细致的检查，调整和修正。

机房：蜗轮减速箱及电机轴承是否有油；制动器动作是否正常，制动瓦与制动轮之间间隙是否正常；曳引钢丝绳是否渗油过多而引起滑移；限速器钢丝绳运行是否正常；检查曳引机、控制柜内的主要部件紧固螺钉、螺栓是否有松动。
轿顶和井道：检查门机系统、调节和清洁门驱动装置等部件，如：电动机皮带、速度控制开关、门悬挂滚轮、安全开关、开门机和弹簧等；清洁轿门、厅门地坎和上坎（门导轨）；检查门刀和门锁滚轮之间的间隙；检查并调节和清洁全部厅门及其附属件，如：尼龙滚轮、钢丝绳张力、门扇中心、门与地坎之间的间隙等；检查并清洁全部厅门门锁和开关触点，调节机械锁钩的间隙；检查对重装置和轿厢连接件，调节对重导靴；检查轿厢导靴和安全钳的工作情况，必要时进行调节间隙并润滑；检查各根曳引绳的张紧情况是否受力均匀；检查井道内电器部件工作状况是否正常，并做好清洁工作，如：平层感应器、终端换速开关等；清洗轿厢导轨和对重导轨，清洗导靴；检查称量装置工作是否正常，并调整。
轿厢内部：检查轿厢操纵箱上各按钮应动作灵活、可靠，轿厢位置显示器显示正确；检查轿厢照明、风扇、警铃、对讲电话、应急照明工作是否正常；检查电梯的运行性能、起动、运行、减速和停止过程是否正常，运行噪声是否符合国标要求；检查轿门开关动作是否正常，光幕门边保护动作可靠，开关门噪声是否符合国标要求。
底坑和轿底：检查底坑停止开关、液压缓冲器开关、涨紧轮开关工作是否正常；检查电梯终端限位开关、慢车限位开关工作是否正常；检查安全钳工作是否正常，清洁并加润滑油；检查油压缓冲器的油位变动情况，补充注油。对油压柱外露部位进行清洗，并涂抹防锈油；检查曳引绳、补偿链和限速器绳的伸长情况，并适当调节。
层站：检查各停靠层站呼梯按钮、楼层显示、到站指示灯、到站铃工作是否正常。

消防系统运行保障及检查保养：火灾自动报警系统（约300点位）、消火栓系统（ 2 套）、自动喷淋系统（ 2 套）、消防排烟风机（ 8 台，4台加压风机、2台排烟风机、2台排烟补风风机）、防火卷帘门（ 3 樘）

能源管理：节水节电

建筑内部活动搭建、二次装修、设施设备更新改造等现场施工管理，包括安全管理

业主接报修服务：日常维修物品单件金额在人民币400元以下由中标方承担

除上述条款所述外的其他服务项目，除非采购人书面许可，否则需由中标方自行管理，但是需要向采购人申报并备案

若上述条款中的部分可分包服务项目由中标方自行管理，对按规定要求持证上岗的专业（含特殊工种等）必须做到持证上岗

备注：活动场地内由第三方自备的设备运行及维修不列入服务内容

安全保卫管理
管辖区域安全防范工作：

管理区域内实行全年每天24小时全天候保安巡视检查，每次巡视对场馆全部公共区域进行检查。
按指定的巡视路线，每2小时为1次到每个巡视点。巡视记录中应记录发现情况和记载时间。巡视检查中，巡查火警隐患点等，如中控室发出报警信息，保安队员应在3分钟内赶到报警点处置。巡视线路是由投标人制定巡视方案并经采购人确定。
检查层面公共场所通道设施，门、窗、防火门、装修现场、电梯、照明、阀门、灭火器材、消防箱、烟感、喷淋、排烟装置、水箱、水泵机房等设施，设备的完好。发现有损坏，应做好记录，及时报修。

严格巡查大楼周围的保安防范动态、道路畅通及车辆停放状况、各类标识、消防设备、设施、环境卫生等状况。发现异常情况及时向有关人员报告，并做好巡视记录。负责消防系统中消防箱(栓)、灭火机每月一次的检查登记和更换。
管辖区域消防管理：维持管辖区域内的治安秩序，做好防盗、防恐、防火等安全防范工作。配合做好其他与防火、防盗、防台防汛、防安全事故有关的相关工作。在保安区域内若突发紧急情况，保安应采取应急措施，及时相关领导报告，协助做好求助工作。
交通及停车管理：负责外围停车区域的巡查和管理，为进出车辆提供引导停车服务，为非机动车辆提供指定区域的有序停放服务。未经允许严禁社会车辆进入场馆及非机动车停放管理区域，不准乱停、乱放非机动车辆。

日常开放区域秩序维护及客流管理：投标人需根据场馆实际，制定日常管理方案、异常处理预案、应急处理预案。
安全生产管理

三级安全培训资料

安全生产责任书
三级安全培训考核措施及培训考核标准
现场突发事件应急处置（包括但不仅限于以下预案）
防汛应急预案

断电应急预案
突发暴力事件应急预案
电梯困人应急预案
外来人员摔伤应急预案
外来人员突发聚集应急预案
火灾应急预案
外来车辆闯入应急预案
场馆人流拥挤应急预案
场馆内发生踩踏应急预案
地震自然灾害应急预案
外来人酒后闹事应急预案
场馆内举行大型活动应急预案
场馆内发生治安、刑事案件应急预案
突发事件造成突然闭馆应急预案
环境保洁管理：

日保洁：卫生间（蹲位隔板、门、台盆、龙头、镜子、坐便器、小便斗等）、地面、电梯、楼梯、花架、沙发、地毯、茶几、前台、玻璃门、多媒体电脑、标识、标牌、清理到期宣传纸、垃圾房、伸缩门、垃圾桶、户外装置、不锈钢标识、地下室、天台等。
日保洁频次：卫生间20分钟保洁一次，公共区域地面、电梯不定时保洁。
周保洁：玻璃窗、玻璃墙面、教室镜子、风口、消防箱、踢脚线、闭门器、绿化、墙面、空调外机房百叶窗围栏、卫生间台盆底。
月保洁：大理石抛光、地毯吸尘、高处玻璃、地沟、天台下水道（半月一次）、冲洗外围地面和垃圾房（一月一次）、消防管道

保洁相关的工具及日常消耗品（保洁工具、厕所纸、洗洁精、洁厕灵、空气清新剂等）由中标方提供
公共区域环境保洁：各楼层通道、消防通道、卫生间、屋顶

各功能区域（活动区域）内部环境保洁

建筑外围区域环境保洁：露天花坛、广场区域

室内绿化养护（租摆）服务、室外绿化养护服务
室外绿化参考以下表格

	植物名称
	高度

(cm)
	冠幅

(cm)
	数量
	单位

	青枫
	300
	300~350
	1
	株

	迷迭香
	35~40
	30~35
	3.00
	m²

	水果蓝
	35~40
	30~35
	2.53
	m²

	八角金盘
	80~90
	60~70
	2
	株

	阔叶十大功劳
	60~65
	40~50
	1
	株

	南天竹
	60~65
	40~50
	3
	株

	大叶黄杨
	50~55
	40~45
	5.85
	m²

	山麦冬
	20-25
	20~25
	15.74
	m²

	中华景天
	10~15
	
	18.66
	m²

	草皮
	
	
	147.66
	m²

	屋顶草皮
	
	
	6.59
	m²

	附：注意检查绿化情况，发现坏死的现象要及时更换。如遇国庆、元旦、春节适当添加符合氛围的花卉。


室内绿化租摆和日常养护服务，投标人需结合场馆现状提供绿化租摆方案和日常养护方案
外墙清洗：东侧外墙玻璃1年3次清洗，玻璃顶清洗1年1次

垃圾清运：按照上海市垃圾分类要求进行垃圾处理，每日进行垃圾清运处理，费用由中标方承担。由第三方活动产生的各类垃圾不列入服务内容。
虫害治理：针对集水井、垃圾房、生活及消防水泵房、高配间、监控室、通信机房、办公室等区域存在的鼠、蟑、蚊、蝇等。高峰期（5-10月）2次/月；非高峰期1次/月

公共卫生防疫：根据上海市、区公共卫生防疫要求，实时调整应急防控措施。确保电梯间每日消毒保洁1次，电梯按钮每日消毒5次，在电梯按钮与考勤机的旁边均备有消毒液一次性纸巾使用。卫生间洗手水池、便池每日消毒保洁5次。公共走道每日消毒2次。各办公室每日消毒1次。茶水间每日消毒1次。安保室、监控室、设备工场间每日消毒1次。毛巾，台布等纺织品每月消毒2次。收取的快递，集中放置并及时喷洒消毒药水。

客户服务

业主办公区域服务

会务服务

来访接待及贵宾接待服务

各楼层服务台（客服中心）服务

各功能区域售票、预约票及检票服务、公益活动的相关票务工作

剧场演艺项目保障及观众服务

展览区域管理、运行保障及观众服务

各功能区域（活动场所）活动保障及指定的客户服务

其他采购人指定的特约服务项目

物业管理费预算及报价要求

本项目报价范围：包含人工成本、服务成本、管理酬金、企业税费等全部费用，具体分类详见《分项报价》。

分项报价详见下表：

计量单位：人民币（万元）

	序号
	预算项目
	年度预算金额
	备注

	1
	人工费用
	
	含工资、社会保险和按规定提取的福利费

	2
	行政办公费用
	
	

	3
	设施设备日常运行及维护费用
	
	

	4
	环境保洁及绿化养护物耗费用
	
	

	5
	客户服务费用
	
	

	6
	投标人认为本表中未能包括的其他必要费用
	
	

	7
	管理酬金
	
	

	8
	税   金
	
	

	9
	总   计
	
	


备注：

投标人应列出以上各项费用的明细表，明细表中各项费用均需提供测算依据。

《物业管理费预算》及明细表（分项报价表）以一个自然年度为测算周期。

投标人应根据招标文件的要求及自身的经验精确测算并慎重报价，所报的价格不得高于采购人预算限额（高于预算限额的报价不予接受）。
物业管理费采用包干制。

物业管理费用支付方式：按季度支付，在每季度首月20日支付上一季度的物业管理费。
物业管理服务质量要求及考核

无重大安全事故。
物业管理考核指标：

所有岗位持证上岗率100%；

工作计划完成率100%；

建筑设施设备完好率98%；

建筑设施设备维修保养及时率99%；

房屋完整性检查（每季度一次），完整率不低于99%；
房屋整体维护检查（每季度一次），完好率不低于99%；
安全管理措施保障率100%；

环境保洁措施保障率95%；

客户服务措施保障率100%；

工作质量检查合格率100%；

顾客投诉处理及时率100%；

顾客满意度年度平均不低于80%；

突发事件应急处置及时率100%；

重大责任事故发生率为0%。

投标人需响应上述要求，在投标文件中列出达到上述管理目标及考核指标的方法与措施。

采购人按季度、年度周期对中标方的服务质量进行考核，具体按《物业管理考核办法》执行，其考核要点如下：

季度考核结果与管理酬金挂钩：季度考核得分95分及以上，中标方可获得报告期管理酬金的100%；季度考核得分在85-94分，中标方可获得报告期管理酬金的50%；季度考核得分在75分-84分，中标方可获得报告期管理酬金的30%；季度考核得分低于75分，中标方可获得报告期管理酬金为零。

中标方物业经理每周一次对项目现场所管理的房屋整体、设施设备的完好性进行检查，并以书面报告的形式交予采购人确认，中标方物业总公司派专人每月一次核查，并形成文字报于采购人。采购人每季度进行抽查。
物业管理服务总体要求

本项目物业管理服务包括综合管理、建筑设施设备管理、安全管理、环境保洁管理、客户服务等内容，投标人应结合自身的能力、经验对文化馆运行管理过程和顾客服务过程进行详细识别，精确界定可为本项目提供的服务项目、服务内容和服务标准，认真策划服务实施方案并测算由此发生的物业服务费用。
投标人应在项目现场组建物业管理机构，由该机构负责实施本项目的物业管理工作。投标人应就该管理机构的地位与职能、权利与义务、运作模式、费用核算方式等进行详细描述。

投标人应保证其派往项目现场的服务人员达到相关岗位任职资格要求，所有的专业、技术或其它特殊岗位人员，凡国家有规定的，均须持证上岗。投标人对所录用人员应执行严格的入职审查程序，保证录用人员没有不良记录。投标文件应特别描述投标人录用员工的管理流程以及员工入职审查的相关规定。

投标人应为本项目提供优质的物业管理服务。在履行物业管理及服务职能过程中，如果与采购人工作人员及顾客出现纠纷或其他突发事件，应按照规定的程序进行协调和处理；如果处理不成，应及时向采购人主管部门报告。

投标人除完成自己的工作任务外，还有义务配合采购人做好专业维保及外包服务、外来施工方、其他服务供方、第三方活动组织者（第三方工作人员）、演职人员及各类经营者的监管及工作衔接。

投标人的物业管理方案、组织架构、人员录用、建立的各项规章制度，在实施前要报告采购人主管部门并获得批准。

重大事项报告制度：遇到险情和重大事故，立即通知业主方并配合做好相关部门的上报工作。

在处理特殊事件、紧急或突发事故时，采购人主管部门对物业管理服务人员有直接指挥权，根据防台、防汛、防火、防震、突发事件处置等做好相应的应急预案。
投标人在做好本职工作的同时，有责任向业主方主管部门提供合理化建议，配合巨富国潮文化馆制订相关管理制度并具体落实。

投标人需合法经营，不得损害所聘用员工及采购人的合法权益。

按照本招标文件的规定，建筑幕墙玻璃清洗、虫害治理、绿化养护、水箱清洗、特殊设备设施、空调、电梯、消防、弱电、避雷、消防、高压电试、计量等项目检测与维修保养等服务项目可选择专业供方分包，但采购人对该等委托服务事项有事先审批权和服务监督权。
投标人须承诺中标后为所有服务人员购买雇主责任险和公众责任险。
投标人做好员工职业健康的管理和实施措施。
投标人做好节能、环保、健康和安全管理方案：能源消耗、环境保护和安全生产的现状分析，节能降耗、污染预防和健康安全的思路、方案、目标、措施等。

物业管理服务分项要求

岗位人员配置数量
依据招标文件设定的物业管理范围及工作要求，投标人在本次投标过程中为项目现场所配置的物业管理岗位数13岗。依据自身的管理经验精确设置岗位和配置人员。
供配电机房需安排专业技术人员24小时值班。
监控中心需安排有消防设施操作员证的专业人员24小时值班，12小时一班，每班2人。
在场馆开放时段，需安排服务人员对功能区域活动场所（开放区域）实施现场管理、指定的服务及秩序维护工作。

巨富国潮文化馆常年每天12小时对社会开放（包括双休日和国定节假日），投标人在安排岗位及人员时应采取适宜的轮班形式。

物业管理岗位、人员的配置、轮班形式的设定及安排需满足招标文件给出的全部要约和需求。
管理人员应取得物业管理从业资格证书或岗位证书，专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。
项目经理及各岗位主管须具备五年以上相关工作经历，并提供近一个季度任意一个月社保缴纳证明。物业服务人员岗位任职要求:统一着装，持证上岗。
项目经理：大专以上学历，五年以上类似项目物业管理经历，熟悉质量管理体系方法，具备同类项目管理经验。

保安主管：五年以上类似项目安保管理经历，熟悉物业项目安保管理和消防管理过程，具备同类项目安保管理经验。

设备维保技工：掌握一门以上专业技术（持有专业技术证书），并持有高低压证书，熟悉物业项目设施设备运行保障及维保过程，具备同类项目设备管理经验者优先。

保安员：年龄要求50岁以下，身体健康，身高172厘米以上优先（契合场馆公共服务形象，更好开展安全巡查、礼仪接待等工作）。初中以上学历，五官端正，口齿清晰，身体健康，无纹身，无残疾等。服务人员须持有保安证，复员军人或具备同类项目安保管理经验者优先。

保洁员：60岁以下，身体健康，初中以上学历，具备基本的保洁服务技能。

客服人员：大专以上学历，熟练电脑操作，身体健康，五官端正形象良好，普通话标准，具备基本的礼仪接待、导览、讲解、会务服务技能。

重大活动服务保障：投标人应标明重大活动增加临时保安、保洁、会务等人员的费用、结算方式、响应时间。
《物业服务人员配置表》
	序号
	类别
	岗位
	岗位数
	备注（服务时间、工作内容等）

	1
	管理处
	项目经理
	1
	法定工作日8小时
负责物业管理总体工作

	2
	设备保障部

（需提供电工证）
	强电工
	1
	全年7*12小时
负责变电间巡检、强弱电、空调、管道等设备的管理、维修（持电工职业技能等级证，并同时持有特种作业操作证（高压电工）专业操作证）

	
	
	配电值班
	1
	全年7*24小时
高配间值班（持有特种作业操作证（高压电工）专业操作证）

	3
	保安部

（需提供保安员证）
	保安主管
	1
	法定工作日8小时
全面负责安保工作（持三级/高级及以上保安员（保卫）职业资格证）

	4
	
	监控保安
	2
	全年7*24小时
负责监控室（持四级/中级消防设施操作员证，双岗持证上岗）

	5
	
	门厅保安
	1
	全年7*12小时
负责出入口区域的安检、指引、维序等管理

	6
	
	巡逻保安
	2
	全年7*24小时
各楼层负责安全指引、维序、安全巡视

	7
	保洁部

（需提供健康证）
	保洁员
	3
	全年7*12小时

管辖区的卫生保洁

	8
	客服部

（需提供健康证）
	客服人员
	1
	全年7*12小时

负责会务服务、接待服务、前台咨询等工作

	
	合计
	13
	

	备注：以上相关证书供应商可承诺中标后提供。


其它说明

投标人的投标文件中须包含以下内容：
需求理解：对本项目服务定位的分析及其举措，对本项目预期目标设定的合理性；
重点难点分析：对本项目重点难点的分析深度，应对或改进措施的情况。
服务方式、特色管理或创新管理：项目实施中服务方式的计划、自身服务特色或创新工作方式、方法的情况。
应急预案：防台、防汛、防火、防震、公共卫生事件防控、突发事件处置等至少15项以上的应急预案。
节能、环保及健康管理：在垃圾分类管理和回收、危废管理等方面设想；节能降耗工作计划和实施措施；员工职业健康的管理思路和实施措施。
管理机构及运作：项目管理机构及其运作方法与流程；用于支撑物业服务开展的管理制度、监管方案。
服务质量措施：承诺的各项服务质量指标情况，自身服务自查自纠的能力优劣以及承诺的考核方法和标准。
巨富国潮文化馆提供物业管理用房给中标人使用。

投标人请认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。
投标人具有近三年类似项目业绩及业主评价优秀或满意的优先。（须提供近三年类似项目合同复印件加盖公章，提供近三年业类似项目主方评价优秀或满意的证明材料）
投标人需具备《保安服务许可证》或具备《自行招用保安员单位备案证明》或承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。
本项目专门面向中小企业采购。
现场考察：潜在投标人可于采购文件获取截止时间后的第一个工作日9:30前（过期不候）自行考察项目现场。考察地点：上海市静安区富民路88号，现场咨询联系人：郭晔，联系电话：18721017176。考察费用及安全责任由潜在投标人自行承担。参加现场考察须提供投标人的法定代表人授权书及考察人员身份证（原件、复印件，原件查验后返还，复印件留档）。注：法定代表人授权书需注明考察人员姓名，各单位参与考察人员不得多于2人。
1
1

