
空调整体更换采购需求

一、项目概况：
1、项目名称： 海上文化中心空调更新项目
2、本项目面向大、中、小等各类企业
3、项目主要内容、数量及要求：
海上文化中心是位于上海市静安区平型关路1220号，总建筑面积34602平方米，地上6层，地下1层，主体建筑包括西侧的一号楼和东侧的二号楼，通过连廊连接；一号楼设有多功能厅、展示厅、阅览室、活动室、教室、排练房、健身房、信息苑等文化活动场所，二号楼为大宁剧院，是按照甲级标准设计的现代化标准剧场。大宁剧院面积约7363平方米，拥有1117个座位，配备先进的灯光音响系统。

本项目招标内容主要为采购需求清单中空调机组设备供货，安装，运输配送，设备安装所需耗材、管线、含设备配套风管和安装配件等，设备售后服务。

本次招标设备以热泵式多联空调机组（多联式空调室外机、多联式空调室内机）作为本项目核心产品。
空调室内外机须为同一品牌，具体采购设备内容、规格、数量及安装工作要求详见下文招标设备性能及参数要求。
针对本项目，投标人实施内容如下：
原有设备及其管线的拆除
空调设备的运输进场
空调室内机、新风机、全热交换器、分体机及其管道吊装支架
铜管及橡塑保温、PVC冷凝水管及橡塑保温
线控器控制线、空调系统内外机信号线
室外机安装就位，管道连接
电源线（箱）的敷设及就位、安装
初次调试冷媒填充、系统调试
通风系统设备及其风管系统的供货及安装
4、交付地址：平型关路1220号
5、交付日期：接甲方通知后 15天内送货至现场，50天安装并交付完，具体以现场实际情况为准。
6、交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
7、采购预算金额：1100.02万元（详见招标公告），超过采购预算的投标均不予接受。
8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

9、有符合《环境标志产品政府采购品目清单品目》中优先采购产品类别，并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的货物优先考虑。

二、合格的投标人必须具备以下条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。
3、其他资格要求：
3.1本次招标不接受联合投标。
3.2本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。
3.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.4根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的货物属于政府强制采购节能产品，投标人应当在其投标文件中提供其投标产品的节能产品认证证书，该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内（标注相应型号所在页）。
三、投标人责任

1、原有风冷热泵主机、地源热泵主机、风机盘管、空调箱、新风机的设备及原有管线拆除（含1#至2#楼的热水循环管道拆除）；
2、新增多联式空调、新风（全新风机及全热交换器）、分体机、直膨式机组设备的供货、安装、调试、验收及售后，包括室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、风管及其保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装；
3、为配合空调施工有关的吊顶的开孔及其修复、涂料修补；
4、为配合新设备，对原有空调、新风系统配电箱、空开、电缆、桥架、槽钢基础等的更新改造；
5、对于外机噪音、散热区域、屋面结构载重等需结合不扰民综合考虑；

除前述外还需包括现场涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。

检查验收
施工质量符合相关法律法规要求，一次性验收合格率100%，同时满足甲方使用要求。

售后服务及其他要求：

（1）、投标人需在服务区域设有售后服务点（或承诺中标后设立），提供常规保养服务内容的介绍。

（2）、设有24小时免费服务热线，一般故障接到报修后必须2小时内到场解决，无法解决的故障保证在12小时内提供相应的备用机。

（3）、质保期：原厂整机质保36个月。（需提供原厂售后服务承诺）

多联机空调机组采购需求

技术要求：

（一）多联机-技术水平
1.提供多联机空调设备的具体参数，包括制冷量、制热量、耗电量、风量、尺寸、噪音、静压。（需提供空调制造商官方出具的公开产品样本） 
2.多联机压缩机核心部件应具有先进性（包括压缩机的形式，电机形式，变频器，涡盘制造工艺），且应具有高压保护、低压保护、过电流保护、过载保护、过热保护等保护措施。

3. 为保证极端恶劣天气下，多联机的高效稳定运转，多联机制冷时环境运转范围为-15℃DB~50℃DB，制热时环境运转范围为为-25℃DB~25℃DB。

4.为提高室内的空气品质，多联机空调内机选择可后追加PM2.5过滤网的，该过滤网需提供具备行业资质机构的检测报告。

5.为提升项目建筑中的空气安全，所有多联机空调内机可后追加除菌净化组件，该净化组件需提供具备行业资质机构的检测报告。

6.#后续追加自控系统需考虑安装便利，要求做到不影响室内装饰及正常办公，无需在室内侧另铺设信号线的优先考虑。（需提供空调制造商官方出具的公开产品样本或相关证明文件）

7.#为确保投标多联机长期稳定运行，追加自控系统后，一旦出现故障，要求投标多联机可自动将故障信息通知到使用方及厂方，确保第一时间响应。（需提供空调制造商官方出具的公开产品样本或相关证明文件）

8.#在项目投入运转两年内，要求投标设备制造商能免费提供空调开关、运行时间、开启温度、各类故障等运行参数分析报告书，并根据实际运转的情况提供空调节能化管理优化建议。（需提供空调制造商官方出具的公开产品样本或相关证明文件）

9.多联式空调设备应是节能型机组、运行成本低；投标多联机产品需满足国家一级能效标准，并提供多联机设备的官方产品样本及中国能效标识网相关截图。

10.#为确保投标上出风多联机可以在项目中长期可靠的运行，需提供该品牌同类产品在实际项目中长期可靠运转的证明材料。
11．#在夏季极端温度情况下，为保证机组运行稳定可靠性，根据提供多联机机组在40℃， 41℃和42℃下的衰减情况进行评分。(需提供技术白皮书或者第三方证明文件)

注：多联机机组性能要求中部分条款为重要参考指标，以#表示（非废标项），投标文件需提供相关证明资料或承诺书
（二）规格要求-技术参数
	多联机技术规格及要求（本项目核心产品）

	序号
	设备名称及型号
	数量
	名义制冷量kW（允许偏差率-3%）
	名义制热量kW（允许偏差率-3%）
	制冷功率w（允许偏差率：-5%）
	噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%)
	风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-5%）
	尺寸（允许负偏差-3%，正偏差不作要求）
	静压Pa（允许负偏差-3%，正偏差不作要求）

	1号楼

	1
	14HP空调室外机
	2
	≥40.0
	≥45.0
	≤9500
	≤58
	/
	/
	≥150

	2
	20HP空调室外机
	2
	≥56.5
	≥63.0
	≤14100
	≤61
	/
	/
	≥150

	3
	22HP空调室外机
	2
	≥61.5
	≥69.0
	≤16600
	≤62
	/
	/
	≥150

	4
	26HP空调室外机
	3
	≥73.5
	≥82.5
	≤18100
	≤62
	/
	/
	≥150

	5
	30HP空调室外机
	1
	≥83.9
	≥94.0
	≤21200
	≤62
	/
	/
	≥150

	6
	32HP空调室外机
	2
	≥89.5
	≥100.5
	≤23000
	≤62
	/
	/
	≥150

	7
	38HP空调室外机
	2
	≥106.9
	≥119.5
	#≤26700
	≤63
	/
	/
	≥150

	8
	40HP空调室外机
	1
	≥111.9
	≥125.5
	#≤29600
	≤63
	/
	/
	≥150

	9
	48HP空调室外机
	1
	≥135
	≥151.5
	#≤34400
	≤63
	/
	/
	≥150

	10
	2.8风管式内机
	5
	≥2.8
	≥3.2
	#≤34
	≤29
	≥9.0
	厚度

≤250mm
	≥80

	11
	4.5风管式内机
	3
	≥4.5
	≥5.0
	#≤46
	≤31
	≥9.5
	厚度

≤250mm
	≥80

	12
	5.0风管式内机
	1
	≥5.0
	≥5.6
	≤72
	≤34
	≥17.5
	厚度

≤250mm
	≥80

	13
	5.6风管式内机
	32
	≥5.6
	≥6.3
	≤72
	≤34
	≥17.5
	厚度

≤250mm
	≥80

	14
	6.3风管式内机
	12
	≥6.3
	≥7.1
	≤90
	≤34
	≥17.5
	厚度

≤250mm
	≥80

	15
	7.1风管式内机
	9
	≥7.1
	≥8.0
	≤90
	≤34
	≥17.5
	厚度

≤250mm
	≥80

	16
	8.0风管式内机
	12
	≥8.0
	≥9.0
	≤100
	≤34
	≥17.5
	厚度

≤250mm
	≥80

	17
	9.0风管式内机
	57
	≥9.0
	≥10.0
	≤100
	≤34
	≥24.0
	厚度

≤250mm
	≥100

	18
	10.0风管式内机
	4
	≥10.0
	≥11.2
	#≤100
	≤34
	≥24.0
	厚度

≤250mm
	≥100

	19
	11.2风管式内机
	18
	≥11.2
	≥12.5
	≤130
	≤36
	≥28
	厚度

≤250mm
	≥100

	20
	12.5风管式内机
	6
	≥12.5
	≥14.0
	≤150
	≤36
	≥28
	厚度

≤250mm
	≥100

	21
	14.0风管式内机
	4
	≥14.0
	≥16.0
	≤162
	≤39
	≥33
	厚度

≤250mm
	≥120

	2号楼

	22
	3HP空调室外机
	1
	≥10.0
	≥11.2
	≤2500
	≤50
	/
	/
	≥15

	23
	5HP空调室外机
	1
	≥14.0
	≥16.0
	≤3700
	≤52
	/
	/
	≥15

	24
	6.5HP空调室外机
	1
	≥18.0
	≥20.0
	≤4600
	≤51
	/
	/
	≥15

	25
	7HP空调室外机
	1
	≥20.0
	≥22.4
	≤5100
	≤53
	/
	/
	≥15

	26
	8HP空调室外机
	5
	≥22.4
	≥25.0
	≤4600
	≤56
	/
	/
	≥150

	27
	12HP空调室外机
	1
	≥33.5
	≥37.5
	≤7800
	≤59
	/
	/
	≥150

	28
	16HP空调室外机
	1
	≥45.0
	≥50.0
	≤11300
	≤59
	/
	/
	≥150

	29
	18HP空调室外机
	2
	≥50.4
	≥56.5
	≤12200
	≤60
	/
	/
	≥150

	30
	2.2风管式内机
	13
	≥2.2
	≥2.5
	#≤34
	≤29
	≥9.0
	厚度

≤250mm
	≥80

	32
	2.8风管式内机
	4
	≥2.8
	≥3.2
	#≤34
	≤29
	≥9.0
	厚度

≤250mm
	≥80

	33
	3.6风管式内机
	34
	≥3.6
	≥4.0
	#≤40
	≤29
	≥9.0
	厚度

≤250mm
	≥80

	34
	4.0风管式内机
	4
	≥4.0
	≥4.5
	#≤45
	≤31
	≥9.5
	厚度

≤250mm
	≥80

	35
	4.5风管式内机
	19
	≥4.5
	≥5.0
	#≤45
	≤31
	≥9.5
	厚度

≤250mm
	≥80

	36
	5.0风管式内机
	6
	≥5.0
	≥5.6
	≤72
	≤34
	≥17.5
	厚度

≤250mm
	≥80

	37
	5.6风管式内机
	3
	≥5.6
	≥6.3
	≤72
	≤34
	≥17.5
	厚度

≤250mm
	≥80

	38
	7.1风管式内机
	1
	≥7.1
	≥8.0
	≤90
	≤34
	≥19
	厚度

≤250mm
	≥80

	39
	9.0风管式内机
	6
	≥9.0
	≥10.0
	≤100
	≤35
	≥24.0
	厚度

≤250mm
	≥100


	全新风机技术规格及要求

	序号
	设备名称及型号
	数量
	名义制冷量kW（允许偏差率-3%）
	名义制热量kW（允许偏差率-3%）
	制冷功率w（允许偏差率：-5%）
	噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%)
	风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-5%）
	尺寸（允许负偏差-3%，正偏差不作要求）
	静压Pa（允许负偏差-3%，正偏差不作要求）

	1
	8HP新风室外机
	4
	≥22.4
	≥25.0
	≤4600
	≤56
	/
	/
	≥150

	2
	10HP新风室外机
	3
	≥28
	≥31.5
	≤6400
	≤56
	/
	/
	≥150

	3
	1680风量
新风室内机
	4
	≥22.4
	≥13.5
	≤220
	≤45
	≥28.0
	厚度

≤500mm
	≥100

	4
	2100风量
新风室内机
	1
	≥28.0
	≥17.0
	≤290
	≤46
	≥35.0
	厚度

≤500mm
	≥100

	5
	2500风量
新风室内机
	2
	≥28.0
	≥17.0
	≤500
	≤52
	≥41.0
	厚度

≤500mm
	≥100


	全热交换器技术规格及要求

	序号
	设备名称及型号
	数量
	温度交换效率（制冷季节）%
	焓交换效率（制冷季节）%
	最大功率kw（允许偏差率：-5%）
	噪音dB(A)（最高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%)
	风量m3/min
（风量允许偏差率：-5%）
	静压Pa（允许负偏差-3%，正偏差不作要求）

	1
	2000风量
全热交换器
	17
	≥64
	≥60
	≤1.4
	≤44
	≥33
	≥110

	直膨机技术规格及要求

	序号
	设备名称及型号
	数量
	名义制冷量kW
（允许偏差率-3%）
	风量m3/h
（风量允许偏差率：-5%）
	型式

	1
	AHU-1-4分体式直膨机
	1
	≥54
	≥9400
	混风

	2
	AHU-1-3分体式直膨机
	1
	≥93
	≥14000
	混风

	3
	AHU-5-1、2分体式直膨机
	2
	≥160
	≥25000
	混风

	4
	AHU-1-1、2
AHU-6-1分体式直膨机
	3
	≥193.2
	≥27000
	混风


	分体机技术规格及要求

	序号
	设备名称及型号
	数量
	名义制冷量kW（允许偏差率-3%）
	额定制热量kW（允许偏差率-3%）
	制冷功率kW（允许偏差率-3%）
	内机风量
m3/min（允许偏差率-5%）
	内机噪音（允许偏差率-3%）

	1
	分体风管式空调
	2
	≥7.2
	≥8
	≤2.5
	≥17.5
	≤37

	2
	精密空调柜机
	1
	≥12.5
	/
	≤4.5
	≥60
	≤40


安装材料清单

	序号
	安装材料
	规格
	单位
	数量

	
	一、原有系统拆除

	1
	原有设备拆除
	各式
	项
	1

	2
	原有管道拆除
	各式
	项
	1

	3
	原有风管拆除
	各式
	项
	1

	4
	原有热水大循环
	1号楼至2号楼
	项
	1

	
	二、多联机系统安装材料

	1
	分歧管
	各式
	以现场踏勘为准，自报所需数量。

	2
	室外机连接件
	各式
	

	3
	冷媒铜管含保温管
	气液管
	

	4
	冷凝水管含保温管
	U-PVC
	

	5
	冷媒
	R410A
	

	6
	信号线及金属线管
	RVVP2*1mm2
	

	7
	镀锌铁皮风管及玻璃棉保温
	空调、新风系统用
	

	8
	进出风口
	铝合金或ABS材质
	

	9
	室外机槽钢基础
	槽钢
	

	10
	室外冷媒管防护层
	金属或PVC桥架
	

	
	三、电气部分

	1
	空调室外机配电箱
	1号楼和2号楼
	以现场踏勘为准，自报所需数量。

	2
	空调室外机空开
	1号楼和2号楼
	

	3
	空调室内机电线
	电缆线
	

	4
	空调室外机电线
	电缆线
	

	5
	金属桥架
	含桥架支架
	


以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据现场情况自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。

七、安装进度要求

1）自合同签订后50天内完成就位、安装、调试并通过验收。
2）安装单位需具备机电安装二级或以上资质，有效期内的安全生产许可证。

3）投标人可以是制造商或其代理商，投标人为制造商的需提供制造商声明函；为代理商的，需提供由制造商出具的针对本项目的项目授权书。

4）安装单位需为本项目设置专门的项目负责人，项目负责人需具有2级注册建造师（机电专业）资质，并要求该项目经理具备类似项目的管理经验（提供近6个月的社保缴纳证明）

5）施工人员需持有制冷证，登高证等专业证书作业。其他人员工种包括但不限于以下：资料员、材料员、安全员、质量员等（需提供相关省市级权威机构出具的资格证书），所有团队人员均需持证上岗，合理配置，并提供近半年内任一月的社保缴纳证明。

6）需提供对本项目的室外机组平面布置的pdf图纸，内容包括但不限于冷媒管图、风管图、空调电源图、空调系统图等内容。
7）需提供针对本项目的拆除方案、安装方案、设备配置、设备安装隔离措施、安装进度、安装工序、质量控制措施、原有成品保护措施合理性等相关施工措施。

因本项目为更新改造项目，投标人需自行考察现场，工作量以现场考察为准。考察时间为报名截止后第一个工作日上午10点（过时不候），联系人：潘老师，电话：18806202387，考察地址：平型关路1220号。考察现场需提供单位资质证明、法人委托书，现场不超过2人。（自行踏勘，并领取电子档图纸仅供参考，按需自带U盘领取）。
八、自控要求
1）多联系统需要配置集控，便于使用方日常管理；

2）直膨机新风部分需配置变风量阀，根据室内二氧化碳浓度，调节新风量开启；
九、付款方式
(1)合同签订，支付合同总价的10%作为预付款；

(2)甲方发出送货通知后7个工作日内，支付合同总价的30%作为设备预付备料款；

(3)设备进场，经查验后支付合同总价的40%;

(4)施工完毕，经验收合格后支付合同总价的10%;

(5)结算审核完成后，支付审核金额余款。


