2026年静安区文化馆物业管理服务采购需求

（采购项目编号：0626-00007267）

- 采购需求概述

  - 项目名称：2026年静安区文化馆物业管理服务

  - 采购人：上海市静安区文化馆（上海市静安区海上文化管理中心）

  - 采购方式：公开招标

  - 服务期限：2026年5月19日 至 2027年5月18日

  - 预算金额：510万元/年

  - 服务内容及要求详见下文

- 项目概况

  - 综述

上海市静安区文化馆位于上海市乌鲁木齐北路 459 号，（项目周边情况），

总用地面积约 5447 平方米，建筑面积 16164.61 平方米。本场馆是静安区一个为市民提供文化服务的大型公益性群众文化活动平台。

  - 功能区域、面积及物业管理界面

    - 室内功能区域、面积及物业管理界面

| 序号 | 楼号 | 楼层 | 面积 | 功能 | 服务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备 保障 | 区域 保安 | 区域 保洁 | 客 服 |
| 1 | 1# | B1 | 1349.85 | 地下室、仓库 | √ | √ | √ | √ |
| 2 |  | 1F | 1340.07 | 文化馆大堂、艺术共享空间 | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | 2F | 1362.06 | 开放式展示区、培训教室 | √ | √ | √ | √ |
| 4 |  | 3F | 1493.44 | 尚·空间（展厅） | √ | √ | √ | √ |
| 5 |  | 4F | 1452.00 | 舞蹈、戏曲、声乐、器乐室 | √ | √ | √ | √ |
| 6 |  | 5F | 1391.38 | 多功能厅、档案室、书法、绘 画、钢琴室 | √ | √ | √ | √ |
| 7 |  | 6F | 1484.89 | 办公区域、会议室、接待室、 | √ | √ | √ | √ |

| 序号 | 楼号 | 楼层 | 面积 | 功能 | 服务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备 保障 | 区域 保安 | 区域 保洁 | 客 服 |
|  |  |  |  | 库房 |  |  |  |  |
| 8 |  | 7F | 1484.89 | 办公区域、职工活动中心、贵 宾、会议室 | √ | √ | √ | √ |
| 9 |  | RF | 177.14 | 屋顶、空调外机、设备机房 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 2# | 1F | 346.05 | 白领戏剧工坊、手工设计空间 | √ | √ | √ | √ |
| 11 |  | 2F | 346.05 | 评弹书场 | √ | √ | √ | √ |
| 12 |  | 3F | 346.05 | 非遗展厅 | √ | √ | √ | √ |
| 13 |  | 4F | 318.78 | 非遗实训教室 | √ | √ | √ | √ |
| 14 |  | RF | 66.00 | 屋顶、空调外机、设备机房 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 3# | 1F | 850.00 | 静·剧场 | √ | √ | √ | √ |
| 16 |  | 2F | 461.24 | 舞台灯光、音响控制设备机房、 化妆间 | √ | √ | √ | √ |
| 17 |  | 3F | 692.71 | 排练室、库房、男女更衣室， 化妆间 | √ | √ | √ | √ |
| 18 |  | RF | 74.95 | 屋顶花园 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 4# | 1F | 298.86 | 变电站 | √ | √ | √ | √ |
| 20 |  | 2F | 395.07 | 排练厅 | √ | √ | √ | √ |
| 21 |  | 3F | 118.38 | 男、女更衣室 | √ | √ | √ | √ |
| 22 |  | 4F | 181.50 | 非遗实训教室、屋顶花园 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 6# | 1F | 133.25 | —— | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 合计 |  | 16164.61 |  | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 地上面积 |  | 14814.76 |  | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 地下面积 |  | 1349.85 |  | √ | √ | √ | √ |

备注：上表数据仅限本次招标有效。

  - 静安区文化馆开放时间

静安区文化馆全年 365 天每天 12 小时向社会开放（除特殊情况外），各功能区域开放时段根据现场活动的实际需求进行设定。

| 序号 | 名称 | 开放时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 号楼 | 9：00 ～ 21：00 |  |
| 2 | 2 号楼 | 9：00 ～ 21：00 |  |
| 3 | 3 号楼 | 9：00 ～ 23：00 | 静·剧场 |
| 4 | 4 号楼 | 9：00 ～ 21：00 |  |
| 5 | 其他 | 8：00 ～ 23：00 | 特殊活动情况下 |

备注：上表数据仅限本次招标有效。

- 物业管理服务内容

本项目物业管理范围为全委托，具体分项服务内容如下：

  - 设施设备管理

    - 强电系统运行保障及维修保养：10KV 配电系统、楼宇照明及插座

    - 弱电系统运行保障及维修保养：包括周界报警系统（9 个防区）、视频监控系统（232 路）、紧急报警系统（45 防区）、门禁系统（158 套）、电子巡更系统（60 点）、公共广播系统（4 大分区）、综合布线系统（网络电话）、楼宇指控系统（灯光、设备运行监视）、信息发布系统（4 套）、会议设备（评弹书场、各功能活动教室）

    - 空调系统运行保障及维修保养：水冷空调 3 套、空气源热泵（2 套）、全热交换器（3 套）、恒温恒湿机组（1 套）、多联外机（38 套）、VRV 内机（340 台）、新风内机（17 套）、排风机（4 套）、分体空调（8 台） 检查内容要求：

      - 检查系统高压，低压参数。

      - 检查系统各点温度参数。

      - 检查水泵连锁是否有效。

      - 检查延时保护开机，压缩机上载状况。机组卸除停止状况。

      - 检查机组各保护系统是否有效。

      - 四通阀工作状况。

      - 检查机组发出不正常噪声和震动。

      - 检查机组系统可见泄漏。

保养要求：

- 根据上述 1 有异常更换压力变送器或压力开关。

- 根据上述 2 有异常更换温度传感器器或温度开关。

- 整定水流量开关，或更换水流量开关。

- 氟过滤器。

- 整定有关保护系统装置参数。运行参数整定。

- 根据上述 8 有异常对机组全面保压，捉漏补漏。修复后要补油。

- 添加，放泄工质，调整机组运行工况。

- 安全阀确认。

    - 给排水系统运行保障及维修保养：生活水箱、生活水泵（3 台）、楼层供水

    - 建筑、装饰运行保障及维修保养：墙面、门窗、玻璃幕墙

    - 电梯系统运行保障及维修保养：有机房电梯（2 部）、无机房电梯（4 部），

具体维修保养要求

每次保养检查：电梯维修保养人员应每两周一次对电梯的主要机械设备和电气设备进行检查，检查其动作的可靠性和工作的正确性，并进行必要的修正和润滑。

      - 舒适性：进行试运行，用身体感觉确认从电梯起动到平层停止皆无异常振动、冲击以及异常声响。

      - 平层状态：确认平层误差在±3mm。

      - 指示信号系统：确认控制柜内控制板上的各发光二极管的状态正确。确认轿厢操纵箱各按钮、各厅外召唤按钮、各层楼显示工作正常。

      - 曳引机检查：确认曳引机转动时闸瓦制动带与制动轮之间无相擦现象。确认制动器工作可靠和无异常的撞击声。确认旋转编码器的轴承处无异常声响。确认驱动电动机无异常噪声和过热现象。确认曳引机减速箱油位正常。

      - 限速器检查：确认超速开关动作可靠，检查夹绳钳口及绳槽并清除异物，检查限速器运动是否灵活可靠和有无异常声响。

      - 轿门和门机：确认轿门开关正常并无异常声响，门连锁开关能可靠动作，

光幕保护工作可靠。清洁门导轨和地坎。

      - 层门检查：确认各层厅门开关正常并无异常声响，门连锁开关动作可靠。清洁门导轨和地坎。

      - 底坑检查：确认涨紧轮、补偿链位置正确。

      - 其它：确认电梯各安全保护开关动作可靠有效。轿厢照明、风扇、轿顶照明、底坑照明工作正常。

季度保养检查 ：

电梯维修保养人员应每三个月一次对电梯的一般重要机械设备和电气设备进行比较细致的检查，调整和修正。

机房：

- 蜗轮减速箱及电机轴承是否有油。

- 制动器动作是否正常，制动瓦与制动轮之间间隙是否正常。

- 曳引钢丝绳是否渗油过多而引起滑移。

- 限速器钢丝绳运行是否正常。

- 检查曳引机、控制柜内的主要部件紧固螺钉、螺栓是否有松动。轿顶和井道：

检查门机系统、调节和清洁门驱动装置等部件，如：电动机皮带、速度控制开关、门悬挂滚轮、安全开关、开门机和弹簧等。

- 清洁轿门、厅门地坎和上坎（门导轨）。

- 检查门刀和门锁滚轮之间的间隙。

- 检查并调节和清洁全部厅门及其附属件，如：尼龙滚轮、钢丝绳张力、门扇中心、门与地坎之间的间隙等。

检查并清洁全部厅门门锁和开关触点，调节机械锁钩的间隙。

- 检查对重装置和轿厢连接件，调节对重导靴。

- 检查轿厢导靴和安全钳的工作情况，必要时进行调节间隙并润滑。

- 检查各根曳引绳的张紧情况是否受力均匀。

- 检查井道内电器部件工作状况是否正常，并做好清洁工作，如：平层感应器、终端换速开关等。

- 清洗轿厢导轨和对重导轨，清洗导靴。

- 检查称量装置工作是否正常，并调整。轿厢内部：

- 检查轿厢操纵箱上各按钮应动作灵活、可靠。轿厢位置显示器显示正确。

- 检查轿厢照明、风扇、警铃、对讲电话、应急照明工作是否正常。

- 检查电梯的运行性能、起动、运行、减速和停止过程是否正常，运行噪声是否符合国标要求。

- 检查轿门开关动作是否正常，光幕门边保护动作可靠，开关门噪声是否符合国标要求。

底坑和轿底：

- 检查底坑停止开关、液压缓冲器开关、涨紧轮开关工作是否正常。

- 检查电梯终端限位开关、慢车限位开关工作是否正常。

- 检查安全钳工作是否正常，清洁并加润滑油。

- 检查油压缓冲器的油位变动情况，补充注油。对油压柱外露部位进行清洗，并涂抹防锈油。

- 检查曳引绳、补偿链和限速器绳的伸长情况，并适当调节。层站：

检查各停靠层站呼梯按钮、楼层显示、到站指示灯、到站铃工作是否正常。

    - 消防系统运行保障及保养：火灾自动报警系统（684 点位）、消火栓系统（89 套）、自动喷淋系统（3 套）、消防排烟风机（12 台）、气体灭火系统（4 组）、防火卷帘门（6 樘）

    - 能源管理：节水节电、太阳能发电、太阳能热水器

    - 建筑内部活动搭建、二次装修、设施设备更新改造等现场施工管理： 包括安全管理

    - 业主接报修服务：日常维修物品单件金额在人民币：400 元以下由供应商承担。

    - 其他专项服务项目（大型活动保障与服务）

    - 其中需要专业分包的服务项目，请予以说明：

    - 建筑设施设备管理中的部分项目：部分设备主机、特种设备的维保项目、弱电系统的维保项目、部分主要设备设施的大修理项目。

    - 环境保洁管理中的部分项目：室内绿化养护（租摆）服务、外立面清洗服务、虫害治理服务、垃圾清运服务、保洁设备养护服务等。

    - 投标文件中需包含对服务供方的监管及考核方案。

    - 除上述条款所述外的其他服务项目，除非招标方书面许可，否则需由供应商自行管理，但是需要申报给甲方备案。

    - 若上述条款中的部分可分包服务项目由中标人自行管理，对按规定要求持证上岗的专业（含特殊工种等）必须做到持证上岗.

备注：活动场地内由第三方自备的设备运行及维修不列入服务内容。

  - 安全保卫管理

    - 管辖区域安全防范工作：

管理区域内实行全年 365 天 24 小时全天候保安巡视检查，每次巡视对大楼全部公共区域进行检查。

1、按指定的巡视路线，每 2 小时为 1 次到每个巡视点。巡视记录中应记录发现情况和记载时间。

2、检查层面公共场所通道设施，门、窗、防火门、装修现场、电梯、照明、阀门、灭火器材、消防箱、烟感、喷淋、排烟装置、水箱、水泵机房等设施，设备的完好。发现有损坏，应做好记录，及时报修。 3、严格巡查大楼周围的保安防范动态，道路畅通及车辆停放状况，各类标识，消防设备、设施，环境卫生等状况。发现异常情况及时向有关人员报告，并做好巡视记录。

    - 管辖区域消防管理：维持管辖区域内的治安秩序，做好防盗，防恐和防火等安全防范工作

    - 交通及停车管理：负责外围停车区域的巡查和管理，为进出车辆提供引导停车服务，为非机动车辆提供指定区域的有序停放服务。未经允许严禁社会车辆进入中庭广场及非机动车停放管理区域，不准乱停、乱放非机动车辆。

    - 日常开放区域秩序维护及客流管理：

    - 大型活动安全保障

    - 安全生产管理

    - 现场突发事件应急处置

  - 环境保洁管理：

日保洁：男女卫生间（蹲位隔板、门、台盆、龙头、镜子、坐便器、小便斗），地面，电梯，楼梯，花架，沙发，茶几，前台，玻璃门，多媒体电脑，标识、标牌，清理到期宣传纸外围，垃圾房，伸缩门，喷水池， 垃圾桶，雕塑，不锈钢标识，地下室，天台

日保洁频次：卫生间 20 分钟保洁一次，公共区域地面、电梯不定时保洁

周保洁：玻璃窗，玻璃墙面，教室镜子，风口，消防箱，踢脚线，闭门器，绿化，墙面，空调外机房百叶窗围栏，卫生间台盆底

月保洁：大理石抛光、地毯吸尘、天台玻璃（半月一次），地沟、天台下水道半月一次，冲洗外围地面、垃圾房一月一次，地下室消防管道、天台玻璃（半月一次））

    - 公共区域环境保洁：1-4 号楼的各楼层通道、消防通道、卫生间以及 2、3、4 号楼的屋顶花园

    - 各功能区域（活动场所）内部环境保洁：1-4 号楼的各功能教室的保洁

    - 建筑外围区域环境保洁：露天花坛、广场区域

    - 室内绿化养护：室内绿化明细见下面表格

| 位置 | 植物名称 | 规格/cm | 数量/盆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一号楼1F 大厅 | 大叶杉 | 1.8-2.0 | 4 |
|  | 花卉组合盆 |  | 3 |
|  | 花卉组合盆 | 0.7-0.8 | 2 |
|  | 常春藤 |  | 2 |
| 一号楼7F 电梯厅 | 绿宝 | 1.8-2.0 | 1 |
|  | 常春藤（大盆） | 0.7-0.8 | 2 |
|  | 金边铁 | 0.4 | 6 |
|  | 花卉组合盆 |  | 2 |
| 一号楼7F 会议室 | 天堂鸟 | 1.8-2.0 | 2 |
|  | 绿萝吊兰 | 0.3-0.4 | 2 |

| 一号楼7F 餐厅 | 绿宝 | 1.8-2.0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 绿萝吊兰 | 0.4 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.6-1.7 | 2 |
| 一号楼7F 走道 | 螺纹铁 | 0.8-1 | 6 |
|  | 发财树 | 1.6-1.7 | 2 |
|  | 绿宝 | 1.8-2.0 | 2 |
|  | 万年青 | 0.8-1 | 6 |
|  | 绿萝 | 1.6-1.7 | 3 |
|  | 口红花（大盆） | 0.5 | 3 |
|  | 巴西木 | 1.6-1.7 | 2 |
|  | 花烛（红） | 0.8-1 | 4 |
| 一号楼 7F 洗手间 | 小盆景 | 0.2 | 2 |
| 一号楼7F 办公室 | 文竹盆景 | 0.4 | 2 |
|  | 澳洲杉盆景 | 0.4 | 2 |
|  | 天堂鸟 | 1.8-2.0 | 2 |
|  | 万年青 | 0.8-1 | 2 |
| 二号楼评弹书场 | 螺纹铁 | 0.8-1 | 8 |
|  | 吊绿萝 | 0.3-0.4 | 12 |
| 四号楼 | 苏铁 | 1.2 | 3 |
|  | 鹅掌柴 | 1.7 | 8 |
|  | 绿宝 | 1.7 | 4 |
| 合计 |  |  | 103 |
| 附：注意检查绿化情况，发现坏死的现象要及时更换。如遇国庆、元 旦、春节适当添加一点喜庆的花卉。 |  |  |  |

    - 水箱清洗：1 年 2 次（含水质检测报告）。

    - 外墙清洗：3 号楼玻璃幕的清洗，1 年 1 次。

    - 垃圾清运：按照上海市垃圾分类要求进行垃圾处理，每日进行垃圾清运处理。

    - 虫害治理：针对馆集水井、垃圾房、生活及消防水泵房、高配间、监

控室、通信机房、物业办公室存在的鼠、蟑、蚊、蝇。高峰期（5-10 月）2 次/月，非高峰期，1 次/月。

    - 公共卫生防疫：根据上海市、区公共卫生防疫要求，实时调整疫情应急防控措施。确保电梯间每日消毒保洁 1 次，电梯按钮每日消毒 5 次， 在电梯按钮与考勤机的旁边均备有消毒液一次性纸巾使用。卫生间洗手水池、便池每日消毒保洁 5 次。公共走道每日消毒 2 次。各办公室每日消毒 1 次。茶水间每日消毒 1 次。安保室、监控室、设备工场间每日消毒 1 次。毛巾，台布等纺织品每月消毒 2 次。收取的快递，集中放置并及时喷洒消毒药水。

  - 客户服务

    - 业主办公区域服务

    - 会务服务

    - 来访接待及贵宾接待服务

    - 各楼层服务台（客服中心）服务

    - 各功能区域售票、预约票及检票服务：我馆公益活动的相关票务工作

    - 小剧场演艺项目保障及观众服务：我馆开展的相关演艺活动

    - 展览区域管理、运行保障及观众服务

    - 各功能区域（活动场所）活动保障及指定的客户服务

    - 其他招标方指定的特约服务项目

- 物业管理费预算及报价要求

  - 本项目报价范围：包含人工成本、服务成本、管理酬金、企业税费等全部费用，具体分类详见《分项报价》。

  - 分项报价详见下表：

计量单位：人民币（万元）

| 序号 | 预算项目 | 年度预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |  |
| 2 | 设施设备日常运行及维护费用 |  |  |
| 3 | 秩序维护费用 |  |  |

| 4 | 环境保洁及绿化费用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 客户服务费用 |  |  |
| 6 | 行政办公费用 |  |  |
| 7 | 管理酬金 |  |  |
| 8 | 税 金 |  |  |
| 9 | 总 计 |  |  |

  - 物业管理费总价按 1 年报价，合同一年一签，物业管理费明细按年度测算。

  - 供应商应根据招标文件的要求及自身的经验精确测算并慎重报价，所报的价格不得高于招标方预算限额（高于预算限额的报价不予接受）。

  - 物业管理费采用包干制。

  - 物业管理费用支付方式：按季度支付，在每季度首月 20 日支付上一季度的物业管理费。

- 物业管理服务质量要求及考核

  - 无重大安全事故。

  - 物业管理考核指标：

    - 所有岗位持证上岗率 100%；

    - 工作计划完成率 100%；

    - 建筑设施设备完好率 98%；

    - 建筑设施设备维修保养及时率 99%；

    - 安全管理措施保障率 100%；

    - 环境保洁措施保障率 95%；

    - 客户服务措施保障率 100%；

    - 工作质量检查合格率 100%；

    - 顾客投诉处理及时率 100%；

    - 顾客满意度年度平均不低于 80%；

    - 突发事件应急处置及时率 100%；

    - 重大责任事故发生率为 0%。

供应商需响应上述要求，在投标文件中列出达到上述管理目标及考核指标的方法与措施。

  - 招标方按季度、年度周期对供应商的服务质量进行考核，具体按《物业管理考核办法》执行，其考核要点如下：

    - 季度考核结果与管理酬金挂钩：季度考核得分 95 分及以上，供应商可获得报告期管理酬金的 100%；季度考核得分在 85-94 分，供应商可获得报告期管理酬金的 50%；季度考核得分在 75 分-84 分，供应商可获得报告期管理酬金的 30%；季度考核得分低于 75 分，供应商可获得报告期管理酬金为零。

    - 年度考核结果与合同续签挂钩：当年度考核得分低于 75 分，招标方有权拒绝续签下一年度合同并重新启动新一轮服务采购流程。

- 物业管理服务总体要求

  - 本项目物业管理服务包括综合管理、建筑设施设备管理、安全管理、环境保洁管理、客户服务等内容，供应商应结合自身的能力、经验对文化馆运行管理过程和顾客服务过程进行详细识别，精确界定可为本项目提供的服务项目、服务内容和服务标准，认真策划服务实施方案并测算由此发生的物业服务费用。

  - 供应商应在项目现场组建物业管理机构，由该机构负责实施本项目的物业管理工作。供应商应就该管理机构的地位与职能、权利与义务、运作模式、费用核算方式等进行详细描述。

  - 供应商应保证其派往项目现场的服务人员达到相关岗位任职资格要求， 所有的专业、技术或其它特殊岗位人员，凡国家有规定的，均须持证上岗。供应商对所录用人员应执行严格的入职审查程序，保证录用人员没有不良记录。投标文件应特别描述供应商录用员工的管理流程以及员工入职审查的相关规定。

  - 供应商应为本项目提供优质的物业管理服务。在履行物业管理及服务职能过程中，如果与招标方工作人员及顾客出现纠纷或其他突发事件，应按照规定的程序进行协调和处理；如果处理不成，应及时向招标方主管

部门报告。

  - 供应商除完成自己的工作任务外，还有义务配合招标方做好其他服务供方、第三方活动组织者（第三方工作人员）、演职人员及各类经营者的监管及工作衔接。

  - 供应商的物业管理方案、组织架构、人员录用、建立的各项规章制度， 在实施前要报告招标方主管部门并获得批准。

  - 在处理特殊事件、紧急或突发事故时，招标方主管部门对物业管理服务人员有直接指挥权，根据防台、防汛、防火、防震、突发事件处置等做好相应的应急预案。

  - 供应商在做好本职工作的同时，有责任向业主方主管部门提供合理化建议，配合静安区文化馆制订相关管理制度并具体落实。

  - 供应商需合法经营，不得损害所聘用员工及招标方的合法权益。

  - 按照本招标文件的规定，建筑幕墙玻璃清洗、虫害治理、绿化养护、水箱清洗、特殊设备设施、空调、电梯、消防、弱电、避雷、消防、高压电试、计量等项目检测与维修保养等服务项目可选择专业供方分包，但招标方对该等委托服务事项有事先审批权和服务监督权。

  - 供应商须购买雇主责任险和公众责任险。

  - 供应商做好员工职业健康的管理和实施措施。

  - 供应商做好节能、环保、健康和安全管理方案：能源消耗、环境保护和安全生产的现状分析，节能降耗、污染预防和健康安全的思路、方案、目标、措施等。

- 物业管理服务分项要求

  - 岗位人员配置数量

    - 依据招标文件设定的物业管理范围及工作要求，供应商在本次投标过程中为项目现场所配置的物业管理总岗位数不得少于36岗。依据自身的管理经验精确设置岗位和配置人员，物业管理人员配置数量不少于71人。

    - 供配电机房需安排专业技术人员 24 小时值班。

    - 监控中心需安排有消防设施操作员证的专业人员 24 小时值班，12 小时一班，每班 2 人。

    - 在场馆开放时段，需安排服务人员对功能区域活动场所（开放区域） 实施现场管理、指定的服务及秩序维护工作。

    - 静安区文化馆常年 365 天每天 12 小时对社会开放（包括双休日和国定节假日），供应商在安排岗位及人员时应采取适宜的轮班形式。

    - 物业管理岗位、人员的配置、轮班形式的设定及安排需满足招标文件给出的全部要约和需求。

    - 管理人员应取得物业管理从业资格证书或岗位证书，专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。

  - 项目经理及各岗位主管须具备五年以上相关工作经历，并提供连续 6 个月社保证明。物业服务人员岗位任职要求：统一着装，持证上岗。

    - 项目经理：大专以上学历，五年以上公众场馆物业管理经历，熟悉 ISO

质量管理体系方法，具备同类项目管理经验。

    - 行政服务主管：大专以上学历，五官端正形象良好，熟悉公众场馆客户服务过程，具备同类项目行政管理和客户服务管理经验。

    - 设备主管：大专以上学历，掌握一门以上专业技术（持有中高级技术证书），熟悉物业项目设施设备运行保障及管理过程，具备同类项目设备管理经验。

    - 保安主管：五年以上公众场馆安保管理经历，熟悉物业项目安保管理和消防管理过程，具备同类项目安保管理经验。

    - 设备维保技工：掌握一门以上专业技术（持有专业技术证书），熟悉物业项目设施设备运行保障及维保过程，具备同类项目设备管理经验者优先。

    - 保安员：身体健康，初中以上学历，政治可靠，复员军人或具备同类项目安保管理经验者优先。

    - 保洁员：身体健康，初中以上学历，具备基本的保洁服务技能 。

    - 客服人员：大专以上学历，身体健康，五官端正形象良好，具备基本的礼仪接待、导览、讲解、会务服务技能。

  - 《物业服务人员配置表》

| 序号 | 类别 | 岗位 | 岗位数 | 建议人数 | 备注（服务时间、工作内容等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理处 | 项目经理 | 1 | 1 | 做五休二负责物业管理总体工作 |
| 2 |  | 经理助理 | 1 | 1 | 做五休二协助项目理完成各项工作 |
| 3 |  | 行政内勤 （仓库管理员） | 1 | 1 | 做五休二档案管理仓库管理 |
| 4 | 设备保障部 （需提供电工证） | 设备主管 | 1 | 1 | 做五休二负责所有系统备管理 |
| 5 |  | 配电值班 | 1 | 4 | 做二休二高配间值班 |
| 6 |  | 电工 | 1 | 2 | 做五休二负责电气设备维修 |
| 7 |  | 弱电工 | 1 | 2 | 做一休一负责弱电系统维修 |
| 8 |  | 空调工 | 1 | 1 | 做五休二责空调设备维修 |
| 9 |  | 万能工 | 1 | 2 | 做五休二配合各项维修 |
| 10 | 保安部 （需提供保安员证） | 保安主管 | 1 | 1 | 做五休二负责馆内各项安保 |
| 11 |  | 领班（机动） | 1 | 2 | 做一休一负责各岗位人员的安排和调度 |
| 12 |  | 监控保安员 | 2 | 8 | 做二休二负责监控室 |
| 13 |  | 车道门岗 | 1 | 4 | 做二休二负责出入口区域的车辆管理 |
| 14 |  | 大堂岗 | 1 | 4 | 做二休二负责大堂人员安全引流和指引 |
| 15 |  | 巡逻保安员 | 1 | 4 | 做二休二各楼层安全巡视 |
| 16 |  | 一号楼 3 楼尚·空间（展厅） | 1 | 2 | 做一休一负责展厅区域安全 |
| 17 | 保洁部 （需提供健康证） | 保洁员 | 11 | 22 | 做一休一管辖区的卫生保洁 |
| 18 | 客服部 （需提供健康证） | 前台 | 1 | 2 | 做一休一前台咨询 |
| 19 |  | 会务 | 7 | 7 | 做五休二会议、接待服务 |
| 20 | 合计 |  | 36 | 71 |  |

- 其它说明

  - 静安区文化馆提供物业管理用房给中标人使用。

  - 供应商请认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。

  - 如供应商编制的投标文件不能响应和满足本招标文件的各项要求，责任由供应商自负。

  - 供应商需提供近三年的业绩证明，并提供业主满意度测评报告。

  - 供应商具有《自行招用保安员单位备案证明》或承诺中标后30天内提供该证明材料。

  - 本项目专门面向中小企业采购。

  - 集中考察

时间：报名结束后第一个工作日（上午 9:30 之前抵达现场，过时不候）。考察时需携带营业执照复印件、法人证明复印件、本人身份证原件、复印件及法人授权委托书，每家供应商参加考察人数不超过2人。

地址：上海市静安区乌鲁木齐北路 459 号

联系人：郭晔

联系电话：021-62883180