## 封面
上海交通大学附属瑞金医院闵行院区新建工程 垂/扶梯采购项目
电梯设备供应 技术要求说明书
工程名称： | 上海交通大学附属瑞金医院闵行院区新建工程
工程地址： | 上海市闵行区吴泾镇，东至龙吴路、南至紫凤路、至蒋家港、北至紫龙路。
建设单位： | 上海市闵行区卫生健康委员会
监理单位： | 上海同济工程项目管理咨询有限公司
总包单位： | 中国建筑第八工程有限公司

## 垂梯设计基本要求（需逐条响应）
垂梯基本设计要求说明
一 | 产品整机要求
1.1系统主要部件和安全保护装置配置要求
▲ | 控制柜： | 数字集成化控制柜，原厂原品牌制造
| 变频器： | 可再生变频器
| 位置参考系统： | 光电式
▲ | 曳引机： | 永磁同步无齿轮曳引机，原厂原品牌制造
| 曳引传输装置： | 带监控装置的钢丝绳或钢带
▲ | 门系统： | VVVF变频控制，原厂原品牌制造
| 缓冲器： | 油压缓冲器
| 导靴： | 滑动/滚轮导靴
| 限速器： | 双向离心式限速器
| 安全钳： | 渐进式安全钳
| 开关门保护装置： | 红外光幕保护
1.2 基本系统布置要求
| 曳引机布置： | 曳引机和绳头固定于导轨/钢梁上；
| 对重布置： | 左对重/右对重
| 绕绳比： | 2:1
| 轿厢结构： | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶。
1.3系统运行环境要求
| 最大环境相对湿度: | 90%，无凝结
| 最大海拔高度: | 1200m
| 环境温度： | 井道/顶层空间（无机房）0 ℃ ~ +45℃
1.4系统运行质量要求
| 项目 | 性能
| 速度波动范围 (m/s) | +/-5%
| 加/减速度 (m/s2) | ≤0.8
| 加速度变化率 (m/s3) | V=1.0/1.5/1.6/1.75：≤1.0；V=2.0/2.5：≤1.4
| 轿厢水平震动(mg) | ≤15
| 轿厢垂直震动 (mg) | ≤12
▲ | 轿厢内噪音(Db)（最大值） | ≤55
| 顶层噪音 (Db) | ≤53
▲ | 平层精度 (mm) | +/-5

## 垂梯功能配置说明（需逐条响应）
基本功能配置表
1 | 门系统自动回路断路器 | 30 | 限速器涨紧开关
2 | 上行超速保护装置 | 31 | 井道安全检测
3 | 提前开门 | 32 | 大厅位置指示器
4 | 轿厢警铃 | 33 | 大厅呼梯登记
5 | 防捣乱操作 | 34 | 对讲（轿厢 – 紧急检修面板)
6 | 轿厢自动返回设备 | 35 | 对讲（轿厢 – 控制柜)
7 | 曳引传递装置质量监测 | 36 | 对讲（底坑– 控制柜）
8 | 地下室服务 | 37 | 对讲（轿顶– 控制柜）
9 | 轿厢呼叫取消 | 38 | 错相或缺相保护
10 | 轿厢去底部层站响应呼叫 | 39 | 井道照明
11 | 轿厢去顶部层站响应呼叫 | 40 | 满载不停梯
12 | 光幕保护 | 41 | 电动机过热保护(可自动复位)
13 | 可控轿厢照明 | 42 | 手动救援操作
14 | 切除大厅呼叫开关 | 43 | 强迫关门
15 | 电流谐波滤波器 | 44 | 主断路器
16 | 独立轿厢门和厅门定时 | 45 | 超载不启动
17 | 轿厢位置指示器 | 46 | 限速器超速开关
18 | 轿厢信号灯 | 47 | 底坑急停开关
19 | 关门按钮 | 48 | 第二底坑急停开关
20 | 延时驱动保护 | 49 | 单相轿厢灯电源开关
21 | 快速开门 | 50 | 安全钳超速开关
22 | 厅门旁路操作 | 51 | 轿顶检修开关
23 | 数字编码器 | 52 | 轿顶灯
24 | 门定时保护 | 53 | 轿顶插座
25 | 门区指示灯 | 54 | 计数器
26 | 轿厢紧急照明装置 | 55 | 再平层操作
27 | 紧急电动操作（BS7255） | 56 | 轿厢意外移动保护
28 | 故障自诊断 | 57 | 语音报站提醒系统
29 | 极限开关 | 58 | 电梯运行远程监控系统
消防功能电梯满足：
紧急消防操作：大楼发生火警时，标准安装于基站厅外的消防开关被触发后，控制系统接收到火警信号，将取消所有已登记的指令和召唤信号，驱动电梯直接返回消防通道层，开门疏散乘客，并停止服务。
消防联动：当选择EFO或EFS功能时，电梯控制柜提供1个接口，可外接一个干触点到消防控制室，可用于控制电梯进入消防操作过程。
消防反馈：当EFO功能操作结束后，电梯控制柜提供1个干触点开关信号，可用于消防控制室获取电梯消防完成的状态。干触点开关有常开和常闭两种状态。
备注：以上功能为标准配置，投标产品必须满足上述功能。

## 垂梯基本技术规格（需逐条响应）
位置 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼
设备编号 | DTA-01 | DTA-02 | DTA-03 | DTA-04 | DTA-05 | DTA-06 | DTA-07 | DTA-08 | DTA-09 | DTA-10 | DTA-11 | DTB-01 | DTB-02 | DTB-03 | DTB-04 | DTB-05 | DTB-06 | DTB-07 | DTB-08 | DTB-09 | DTC-01 | DTC-02 | DTC-03 | DTC-04 | DTC-05 | DTC-06 | DTC-07 | DTC-08
基本参数
类型 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯
用途 | 污梯 | 医护梯 | 医护梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯 | 货梯 | 货梯 | 污梯 | 医护梯 | 医护梯 | 货梯 | 货梯 | 特需患者梯 | 特需患者梯 | 污梯/抢救患者 | 医护梯 | 患者梯 | 污梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯/医护梯 | 患者梯/医护梯 | 洁梯
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
载重(kg/人) | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.05 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2
▲速度(m/s) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75
机房位置 | 无机房 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 机房层 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房
传动系统 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮 | 永磁同步无齿轮
控制系统 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制 | 带节能装置全集选控制
操作方式 | 单控 | 并联控制 | 并联控制 | 群控 | 群控 | 群控 | 群控 | 群控 | 群控 | 并联控制 | 并联控制 | 单控 | 并联控制 | 并联控制 | 并联控制 | 并联控制 | 并联控制 | 并联控制 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 并联控制 | 并联控制 | 单控 | 并联控制 | 并联控制 | 单控
消防功能装置 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否/按消防标准 | 是 | 是 | / | / | / | / | 是 | 否/按消防标准 | 是 | / | 是 | 是 | / | / | / | / | / | 是
无障碍设施 | / | / | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 是 | / | / | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | / | /
对重装置/类别 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 后对重 | 后对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重
对重安全钳 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 配置 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 配置 | 不需要 | 不需要 | 不需要
轿厢尺寸(宽*深)(mm) | 1500*2700 | 1500*2700 | 1500*2700 | 1500*2500 | 1500*2500 | 1500*2500 | 1500*2500 | 1500*2500 | 1500*2500 | 1500*2700 | 1600*2100 | 1500*2700 | 2000*1700 | 2000*1700 | 2100*1800 | 2100*1800 | 1500*2500 | 1500*2500 | 1800*2700 | 1700*2000 | 1600*1500 | 1500*2700 | 1800*2700 | 1800*2700 | 1400*2400 | 1700*2000 | 1700*2000 | 1500*2700
轿厢高度(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600
开门尺寸(宽*高)(mm) | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1300*2400 | 1300*2400 | 1300*2400 | 1300*2400 | 1300*2400 | 1300*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1300*2400 | 1300*2400 | 1300*2400 | 1200*2400 | 1000*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400
开门类型 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 中分门 | 中分门 | 旁开门 | 中分门 | 中分门 | 旁开门 | 中分门 | 中分门 | 旁开门
贯通类型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否
土建尺寸
门洞预留尺寸 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1500*2600 | 1500*2600 | 1500*2600 | 1500*2600 | 1500*2600 | 1500*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1500*2600 | 1500*2600 | 1500*2600 | 1400*2600 | 1200*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600
井道尺寸 | 2500*3100 | 2500*3100 | 2500*3100 | 2500*2900 | 2500*2900 | 2500*2900 | 2500*2900 | 2500*2900 | 2500*2900 | 2500*3100 | 2400*2500 | 2500*3100 | 2800*2100 | 2800*2100 | 2700*2600 | 2700*2600 | 2500*2900 | 2500*2900 | 2700*3100 | 2700*2500 | 2300*2000 | 2500*3100 | 2700*3100 | 2700*3100 | 2400*3000 | 2700*2500 | 2700*2500 | 2500*3100
顶层高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4900 | 4900 | 4700 | 4700 | 6100 | 4700 | 4700 | 4700 | 6100 | 4800 | 4800 | 4700
底坑深度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
机房高度(mm) | 不适用 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
轿厢操纵面板 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组 | 通高式操纵盘/1组
服务楼层 | B2-11F | B2-11F | B2-11F | B2-11F | B2-11F | B2-11F | B2-11F | B2-11F | B2-11F | B2-11F | B2-11F | B2-14F | B2-14F | B2-14F | B2-14F | B2-14F | B2-14F | B2-14F | B2-4F | 3F-4F | B2-1F | B2-4F | B2-4F | B2-4F | B1-1F | B2-5F | B2-5F | B2-5F
楼层开门数量 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7
行程（m） | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 28 | 5.2 | 11.55 | 28 | 28 | 28 | 6 | 33.5 | 33.5 | 33.5

## 垂梯装修要求（需逐条响应）
位置 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 科研楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼
设备编号 | DTA-01 | DTA-02 | DTA-03 | DTA-04 | DTA-05 | DTA-06 | DTA-07 | DTA-08 | DTA-09 | DTA-10 | DTA-11 | DTB-01 | DTB-02 | DTB-03 | DTB-04 | DTB-05 | DTB-06 | DTB-07 | DTB-08 | DTB-09 | DTC-01 | DTC-02 | DTC-03 | DTC-04 | DTC-05 | DTC-06 | DTC-07 | DTC-08
基本参数
类型 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯
用途 | 污梯 | 医护梯 | 医护梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯 | 货梯 | 货梯 | 污梯 | 医护梯 | 医护梯 | 货梯 | 货梯 | 特需患者梯 | 特需患者梯 | 污梯/抢救患者 | 医护梯 | 患者梯 | 污梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯 | 患者梯/医护梯 | 患者梯/医护梯 | 洁梯
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
载重(kg/人) | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.05 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2
速度(m/s) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75
装修要求
前壁板 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢
轿厢操纵盘及按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮
轿厢门 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢
轿厢门楣版 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢
侧壁及后壁 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 后壁：1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹）+4.5mm镀膜布纹玻纤板；侧壁：4.5mm镀膜布纹玻纤板（详见效果图） | 后壁：1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹）+4.5mm镀膜布纹玻纤板；侧壁：4.5mm镀膜布纹玻纤板（详见效果图） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 后壁：4.5mm镀膜布纹玻纤板；侧壁：4.5mm镀膜布纹玻纤板+4.5mm镀膜木纹玻纤板 | 后壁：4.5mm镀膜布纹玻纤板；侧壁：4.5mm镀膜布纹玻纤板+4.5mm镀膜木纹玻纤板 | 1.5mm发纹不锈钢
扶手 | 后侧圆形扶手（￠32 抗指纹不锈钢） | 后侧圆形扶手（￠32 抗指纹不锈钢） | 后侧圆形扶手（￠32 抗指纹不锈钢） | 三侧圆形扶手（￠32 抗指纹不锈钢） | 三侧圆形扶手（￠32 抗指纹不锈钢） | 三侧圆形扶手（￠32 抗指纹不锈钢） | 三侧圆形扶手（￠32 抗指纹不锈钢） | 三侧圆形扶手（￠32 抗指纹不锈钢） | 三侧圆形扶手（￠32 抗指纹不锈钢） | 镀色抗指纹三侧圆形扶手 | 镀色抗指纹三侧圆形扶手 | 镀色抗指纹三侧圆形扶手 | 镀色抗指纹三侧圆形扶手 | 镀色抗指纹三侧圆形扶手 | 三侧扁形扶手 | 三侧扁形扶手 | 香槟色不锈钢扶手（抗指纹）（详见效果图） | 香槟色不锈钢扶手（抗指纹）（详见效果图） | 镀色抗指纹三侧扁形扶手 | 镀色抗指纹三侧圆形扶手 | 镀色抗指纹三侧圆形扶手 | 三侧扁形扶手 | 镀色抗指纹三侧圆形扶手 | 镀色抗指纹三侧圆形扶手 | 镀色抗指纹不锈钢 | 香槟色不锈钢扶手（抗指纹）（详见效果图） | 香槟色不锈钢扶手（抗指纹）（详见效果图） | 镀色蚀刻抗指纹不锈钢
吊顶（连照明） | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 1.6mm香槟色不锈钢饰面+ 亚克力装饰灯 | 1.6mm香槟色不锈钢饰面+ 亚克力装饰灯 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 9.5mm双层石膏板米白色涂料饰面+ 亚克力装饰灯 | 9.5mm双层石膏板米白色涂料饰面+ 亚克力装饰灯 | 选配
地板 | 花纹不锈钢地面 | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | 花纹不锈钢地面 | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | 20mm厚人造石地面 | 20mm厚人造石地面 | 花纹不锈钢地面 | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | 花纹不锈钢地面 | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | PVC（厚度3mm） | 20mm厚人造石地面 | 20mm厚人造石地面 | PVC（厚度3mm）
外召唤按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮 | 一体式外呼 LCD显示轿厢位置 上/下型方向显示 不锈钢圆形按钮
厅门 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢（加抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢
厅门5cm小门套 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.5mm发纹不锈钢 | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.6mm香槟色不锈钢（抗指纹） | 1.5mm发纹不锈钢
轿厢内显示屏 | / | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | / | / | / | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | / | / | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | / | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | 不小于13寸液晶显示屏 | /
空调/风扇 | 通风风扇 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 通风风扇 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 通风风扇 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 通风风扇 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 冷暖空调 | 通风风扇
信息发布系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
备注 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 考虑装修荷载重量400KG | 考虑装修荷载重量400KG | / | / | / | / | / | / | / | 考虑装修荷载重量400KG | 考虑装修荷载重量400KG | /

## 自动扶梯基本技术规格（需逐条响应）
自动扶梯基本技术规格
梯号 | FT-01/FT-02 | FT-03/FT-04 | FT-05/FT-06 | FT-07/FT-08 | FT-09/FT-10 | FT-11/FT-12
设备名称 | 扶梯1、2 | 扶梯3、4 | 扶梯5、6 | 扶梯7、8 | 扶梯9、10 | 扶梯11、12
型号 | 厂家自填 | 厂家自填 | 厂家自填 | 厂家自填 | 厂家自填 | 厂家自填
使用环境 | 室外 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内
停层 | B1F至室外地坪 | B2F至B1F | B1至1F | 1F至2F | 2F至3F | 3F至4F
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
倾斜角 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30°
水平梯级数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
底坑深度 | 1200 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空
额定速度(m/s) | 0.5（变频） | 0.5（变频） | 0.5（变频） | 0.5（变频） | 0.5（变频） | 0.5（变频）
土建（支撑梁）跨距 | 15.375m | 14.163m | 15.895m | 16.934m | 14.509m | 14.509m
底坑尺寸（宽*长*深）mm | 1600*4600*1200 | 1600*4600*1200 | 1600*4600*1200 | 1600*5000*1200 | 1600*4600*1200 | 1600*4600*1200
梯级净宽度(m) | 净宽度1000 | 净宽度1000 | 净宽度1000 | 净宽度1000 | 净宽度1000 | 净宽度1000
提升高度(m) | 5.70 m | 5.0m | 6.0m | 6.6m | 5.2m | 5.2m
操作方式 | 全电脑模块化网络控制 | 全电脑模块化网络控制 | 全电脑模块化网络控制 | 全电脑模块化网络控制 | 全电脑模块化网络控制 | 全电脑模块化网络控制
自动扶梯布置形式 | 并排式 | 交叉式 | 交叉式 | 交叉式 | 交叉式 | 交叉式
控制系统 | 钥匙开关 | 钥匙开关 | 钥匙开关 | 钥匙开关 | 钥匙开关 | 钥匙开关
电源 | 交流三相 380V 50HZ 独立地线（由扶梯厂家负责提供线缆并安装至配电箱） | 交流三相 380V 50HZ 独立地线（由扶梯厂家负责提供线缆并安装至配电箱） | 交流三相 380V 50HZ 独立地线（由扶梯厂家负责提供线缆并安装至配电箱） | 交流三相 380V 50HZ 独立地线（由扶梯厂家负责提供线缆并安装至配电箱） | 交流三相 380V 50HZ 独立地线（由扶梯厂家负责提供线缆并安装至配电箱） | 交流三相 380V 50HZ 独立地线（由扶梯厂家负责提供线缆并安装至配电箱）
内侧板 | 全透明长方形玻璃侧板 （高夹胶钢化玻璃） | 全透明长方形玻璃侧板 （高夹胶钢化玻璃） | 全透明长方形玻璃侧板 （高夹胶钢化玻璃） | 全透明长方形玻璃侧板 （高夹胶钢化玻璃） | 全透明长方形玻璃侧板 （高夹胶钢化玻璃） | 全透明长方形玻璃侧板 （高夹胶钢化玻璃）
内盖板 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
外盖板 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
围裙板 | 精细哑光的304＃镀钛发纹不锈钢板, 厚度不小于3mm。颜色另定。（以室内装饰最终确认效果为准） | 精细哑光的304＃镀钛发纹不锈钢板, 厚度不小于3mm。颜色另定。（以室内装饰最终确认效果为准） | 精细哑光的304＃镀钛发纹不锈钢板, 厚度不小于3mm。颜色另定。（以室内装饰最终确认效果为准） | 精细哑光的304＃镀钛发纹不锈钢板, 厚度不小于3mm。颜色另定。（以室内装饰最终确认效果为准） | 精细哑光的304＃镀钛发纹不锈钢板, 厚度不小于3mm。颜色另定。（以室内装饰最终确认效果为准） | 精细哑光的304＃镀钛发纹不锈钢板, 厚度不小于3mm。颜色另定。（以室内装饰最终确认效果为准）
前沿板 | 发纹不锈钢 | / | / | / | / | /
底板 | 发纹不锈钢 | / | / | / | / | /
扶手带 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色
连续性围裙照明、梳齿照明 | 两者均设 | 两者均设 | 两者均设 | 两者均设 | 两者均设 | 两者均设
扶手颜色及样式 | 黑色，扶手高1.3米或不足则另外设置1.3m栏板（以室内装饰最终确认效果为准） | 黑色，扶手高1.3米或不足则另外设置1.3m栏板（以室内装饰最终确认效果为准） | 黑色，扶手高1.3米或不足则另外设置1.3m栏板（以室内装饰最终确认效果为准） | 黑色，扶手高1.3米或不足则另外设置1.3m栏板（以室内装饰最终确认效果为准） | 黑色，扶手高1.3米或不足则另外设置1.3m栏板（以室内装饰最终确认效果为准） | 黑色，扶手高1.3米或不足则另外设置1.3m栏板（以室内装饰最终确认效果为准）
运行方式 | 上下可逆行 | 上下可逆行 | 上下可逆行 | 上下可逆行 | 上下可逆行 | 上下可逆行
驱动装置 | 减速机采用斜齿轮或涡轮涡杆传动 | 减速机采用斜齿轮或涡轮涡杆传动 | 减速机采用斜齿轮或涡轮涡杆传动 | 减速机采用斜齿轮或涡轮涡杆传动 | 减速机采用斜齿轮或涡轮涡杆传动 | 减速机采用斜齿轮或涡轮涡杆传动
外围装饰旁板及底板装饰 | 发纹不锈钢，垂直于行架 | 发纹不锈钢，垂直于行架 | 发纹不锈钢，垂直于行架 | 发纹不锈钢，垂直于行架 | 发纹不锈钢，垂直于行架 | 发纹不锈钢，垂直于行架
外围装饰底板照明 | 筒灯照明 | 筒灯照明 | 筒灯照明 | 筒灯照明 | 筒灯照明 | 筒灯照明
梯级 | 铝合金梯级 | 铝合金梯级 | 铝合金梯级 | 铝合金梯级 | 铝合金梯级 | 铝合金梯级
梯级嵌条 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色
扶手架 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
梳齿板 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金
待机模式 | 低速待机 | 低速待机 | 低速待机 | 低速待机 | 低速待机 | 低速待机
出厂状态 | 分两段 | 分两段 | 分两段 | 分两段 | 分两段 | 分两段
操纵面板 | 控制柜处液晶屏显示 | 控制柜处液晶屏显示 | 控制柜处液晶屏显示 | 控制柜处液晶屏显示 | 控制柜处液晶屏显示 | 控制柜处液晶屏显示
功能配置
实际运行速度和额定速度之间的允许最大偏差为±5%。 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
扶手带的运行速度相对于梯级的速度允差0～+2%。 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
空载运行时，在梯级及地板上方1m处噪音值不大于65dB（A）。 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
空载运行时，在梯级面上测得的垂直和水平振动加速度不大于0.5m/s2。 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
当速度为0.5m/s，在无载或带制动负载下行时，制动距离应在0.2m至1.0m之间。 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
在正常使用和维修保养情况下，自动扶梯在运行中的故障每台每年均不应多于3次。 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
自动扶梯正常情况下，只能就地起动和停车（钥匙开关），特殊情况下，可按压自动扶梯急停开关，使自动扶梯停止工作。 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
自动扶梯采用微机控制方式。 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
自动扶梯应能向自动扶梯监控中心发出扶梯上行、下行、故障显示、左右扶手带对梯级的速度偏差等监视信号。 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
节电功能（无人时采用慢速运行） | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
探测感应装置（光电式） | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
标配功能配置
错、断相保护 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
非操纵逆转保护 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
工作制动器动作监测 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
工作制动器 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
梳齿板安全装置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
驱动链安全装置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
盖板安全装置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
紧急停止按钮 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
梯级缺失保护 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
围裙板安全装置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
扶手带测速安全装置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
运行方向指示 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
操纵面板（控制柜处液晶屏显示） | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
选配功能配置
缓行待机 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
定时开关机功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
智慧电梯 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
BA接口 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
梯节照明 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
扶手带下照明 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
消防停止 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
低速或停止待机 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
扶手带断带保护装置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
语音提醒系统 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
其他要求
消防喷头 | 配合消防单位底板喷头开孔 | 配合消防单位底板喷头开孔 | 配合消防单位底板喷头开孔 | 配合消防单位底板喷头开孔 | 配合消防单位底板喷头开孔 | 配合消防单位底板喷头开孔
| （设置点位设计确认） | （设置点位设计确认） | （设置点位设计确认） | （设置点位设计确认） | （设置点位设计确认） | （设置点位设计确认）
预留装饰重量（每平方） | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg

## 施工界面说明表
垂直电梯施工界面情况说明表
序号 | 工作范围 | 业主 | 总承包（电梯安装） | 设计单位 | 电梯供应商 | 强电 | 弱电 | 精装修
1 | 设计套筒、套管、预埋件和编制预留孔洞、预埋件施工详图 |  |  | ● | ●
2 | 负责将电梯运输至工地、卸货、验收合格后移交安装单位 |  |  |  | ●
3 | 电梯到场验收后妥善保管、工地内运输、安装及测试 |  | ●
4 | 建造电梯井道，底坑集水井、检修门，井道安全门、自动扶梯的地台留孔、底坑缓冲器结构支撑、电梯支撑结构、起重吊钩及电梯井道顶通风百叶 |  | ●
5 | 复核电梯井道、底坑、顶层缓冲高度、机房及自动扶梯底坑尺寸 |  | ● |  | ●
6 | 供应及安装电梯井道之间对重侧的分隔梁，以支撑导轨（如为通井道设计） |  | ●
7 | 供应电梯井道内的线管、线槽、电线随行电缆及连接箱用于安装有关的电梯设备，包括控制系统等 |  |  |  | ●
8 | 供应并安装井道照明；安装电梯井道内的线管、线槽、电线随行电缆及连接箱用于安装有关的电梯设备，包括控制系统等 |  | ●
9 | 供应及安装连接电梯井道至消防控制中心的线槽及线缆 | [5 empty] | ●
10 | 套筒、套管、预埋螺栓和预埋件按批核的施工图进行供应及预埋 |  | ●
11 | 协调各单位与总包之间的配合及监督 | ●
12 | 地下室底板的防雷接地工程施工 |  | ●
13 | 电梯门框、门头的封堵施工 |  | ●
14 | 电梯五方通话设备供货 |  |  |  | ●
15 | 电梯五方通话的布线及安装（从消控室到电梯机房） | [5 empty] | ●
16 | 电梯五方通话安装（控制箱到其他末端） |  | ●
17 | 电梯支架及牛腿的供货 |  |  |  | ●
18 | 电梯支架及牛腿的安装 |  | ●
19 | 电梯底坑爬梯供货 |  |  |  | ●
20 | 电梯底坑爬梯安装 |  | ●
21 | 有机房电梯机房平台的爬梯供货及安装 |  | ●
22 | 强电机房至电梯自带电源控制箱电源线供应及施工 |  | ●
23 | 电梯自带控制箱至电梯相关设备线缆供货 |  |  |  | ●
24 | 电梯自带控制箱至电梯相关设备线缆安装 |  | ●
25 | 电梯至监控室通讯线缆的供应及铺设 | [5 empty] | ●
26 | 电梯轿厢内及厅门装修（含四台精装电梯，灯具、地面、墙面、顶面等） |  |  |  | ●
27 | 电梯层门大门套供应及施工 | [6 empty] | ●
28 | 电梯井道及机房内的钢梁和吊钩的供应及施工 |  | ●
29 | 做好电梯门洞口的临时挡水处理 |  | ●
30 | 电梯轿厢内空调供货 |  |  |  | ●
31 | 电梯轿厢内空调安装 |  | ●
32 | 电梯VIP读卡 |  |  |  | ● |  | ●
33 | 电梯VIP读卡位置预留及提供相匹配模块 |  |  |  | ●
34 | 电梯轿厢内信息显示屏布线 | [5 empty] | ●
35 | 电梯轿厢内监控摄像头 | [5 empty] | ●
36 | 接入AGV信号轿厢内端口位置留设及提供相匹配模块 |  |  |  | ●
37 | 接入AGV信号轿厢内端口 | [5 empty] | ●
38 | 到站灯、层显、到站铃、外部呼叫按钮 |  |  |  | ●
39 | 消防电梯控制箱，迫降按钮材料供货 |  |  |  | ●
40 | 消防电梯控制箱，迫降按钮安装 |  | ●
自动扶梯施工界面情况说明表
序号 | 工作范围 | 业主 | 总承包（电梯安装） | 设计单位 | 电梯供应商 | 强电 | 弱电 | 精装修
1 | 自动扶梯底坑土建混凝土基础 |  | ●
2 | 自动扶梯井道底坑集水井、地台地面留孔、结构支撑、电梯支撑结构、扶梯支撑牛腿 |  | ●
3 | 自动扶梯套筒、套管、预埋螺栓和承重钢板预埋件 |  |  |  | ●
4 | 电梯设备运输至工地、卸货、现场验收、妥善保管、工地内运输 |  | ● |  | ●
5 | 提供自动扶梯井道的深化设计图（需与设计院复核确认） |  |  | ● | ●
6 | 自动扶梯控制箱安装及电源接驳以及接入电源箱下桩的电缆供应与敷设 |  |  |  | ●
7 | 电梯接入电源箱下桩的电缆供应与敷设 |  |  |  |  | ●
8 | 自动扶梯井道交接验收（如未根据电梯深化图纸施工，井道有整改事项总包单位进行整改） |  | ● |  | ●
9 | 提供扶梯机房控制柜，开放协议（配合弱电单位接线及调试工作） |  |  |  | ●
10 | 扶梯不限于三侧面外包板等区域装饰材料的供应及施工（符合设计方案要求，最终以建设单位确认的方案为准） |  |  |  | ●
11 | 两台扶梯交差时配置垂直固定封闭防护挡板或叉处设置固定挡板 |  |  |  | ●
12 | 扶梯底部消防喷淋开孔（配合消防单位，业主设计提供点位） |  |  |  | ●
13 | 扶梯底部不锈钢装饰板制作、安装 | [6 empty] | ●
14 | 自动扶梯调试、报验等工作 |  | ● |  | ●
15 | 提供自动扶梯调试所需临时电缆 |  | ●
16 | 地面围栏由精装修单位负责（满足相关政府部门的验收条件） | [6 empty] | ●
17 | 扶梯孔洞周边的安全防护 |  | ●
18 | 供应及安装连接扶梯上端至消防控制中心的线槽及线缆 |  | ●
19 | 扶梯底部喷淋系统供应及安装 |  | ●
20 | 井道交接验收及整改处理 |  | ● |  | ●
21 | 电梯安装后的土建收口（满足验收要求） |  | ●
22 | 其他智能化对接工作(于电梯机房及电梯井道范围以外) | [5 empty] | ●
23 | 扶梯各类亚克力材质警示标语制作（规格、型号满足验收要求） |  |  |  | ●
24 | 扶梯各类亚克力材质警示标语安装（满足验收要求） |  | ●
25 | 配合消防单位消防联动调试 |  | ● |  | ●

## 电梯主要部件及安全保护装置
电梯主要部件 | 曳引机
门机
控制柜
安全钳
缓冲器
限速器
电梯安全保护装置 | 限速器
安全钳
缓冲器
门锁
门安全保护装置
超载保护装置
轿厢意外移动保护装置
轿厢上行超速保护装置
应急报警装置
紧急停止开关
扶梯主要部件 | 曳引机
梯级链
控制柜
金属结构
扶手带
梯级
扶梯安全保护装置 | 超速保护装置
非操纵逆转保护装置
驱动链断裂 / 伸长保护装置
梯级缺失保护装置
梳齿板异物卡阻保护装置
围裙板保护装置
扶手带入口安全保护装置
制动器