[bookmark: _Toc486947590][bookmark: _Toc244679230]一、说明
[bookmark: _Toc486947591][bookmark: _Toc244679231]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。
1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc244679232]二、项目概况
[bookmark: _Toc490037237][bookmark: _Toc244679233]2项目名称
东方枢纽公安综合大楼信息化建设项目（浦东分局部分）工程
[bookmark: _Toc490037238][bookmark: _Toc244679234]3项目地点
上海市浦东新区区域内（采购人指定地点）。
[bookmark: _Toc490037239][bookmark: _Toc244679235]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
根据市公安局《关于同意增设浦东分局东方枢纽治安派出所（筹）等2个机构的批复》、上海东站综合交通枢纽建设指挥部《关于研究东方枢纽7平方公里区域公安综合用房及配套科技信息化项目建设保障工作的会议纪要》等文件要求，为全面支撑东方枢纽治安派出所“打击、防范、管理、服务、指挥”一体化运行，为“专业+机制+大数据”新型警务模式提供坚实的技术底座，按照“科技兴警、数据赋能”的总体要求，以“情报主导、快速反应、可视化指挥、多部门协同”为牵引，统筹建设基础网络、视频安防、指挥调度、执法办案、窗口服务、机房及运维等信息化系统，重点打造“一键调度、一图指挥”的综合指挥中枢，建设“规范透明、全程留痕”的执法办案环境，优化“便民利民、规范有序”的窗口服务体验，搭建“数据贯通、系统协同”的集成平台，形成“稳定可靠、安全可控”的基础保障体系，最终构建架构统一、接口开放、运行可靠、安全可控的智慧派出所信息化基础环境。
4.2 项目招标范围及内容
主要内容包括东方枢纽公安综合大楼属地管辖公安单位信息化建设、联勤指挥中心建设、机房建设。
4.3本项目工期：项目合同签订后150个日历日（设备到货期30个日历日，设备到货后90个日历日内在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试，试运行不少于30个日历日。软件部分合同签订后90个日历日内完成交付。最终以采购人书面下达开工令为准。）。
投标人应结合建设内容实际情况（详见10技术指标要求），编制相应进度计划，配置项目小组人员，若在投标方案中承诺的建设周期内未能完成项目全部建设内容的，采购人有权根据合同条款相关规定对中标人进行处罚。
[bookmark: _Toc244679236]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包质量、包安全的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc244679237]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc244679238]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）第一笔付款：在本合同签订，且采购人收到中标人开具的合法有效发票后的30日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 
（2）第二笔付款：设备到货，且采购人收到中标人开具的合法有效发票后30日内，采购人向中标人支付合同金额的20%； 
（3）第三笔付款：项目整体竣工验收通过，且采购人收到中标人开具的合法有效发票后30日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 
（4）第四笔付款：在项目审计结束（审计时间为项目验收后1个月左右），且采购人收到中标人开具的合法有效发票后30日内，按审计结果支付剩余款项。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc244679239]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc244679240]8 适用技术规范和规范性文件
《信息点建设工程设计规范》GB50311-2016
《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012
《数据中心设计规范》GB50174-2017
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50348-2018
《安全防范工程技术标准》GB50348-2018
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019
《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010
《厅堂扩声系统设计标准》（GB/T50371-2006）
《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》GB/T14715-2017 
《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》GB/T20271—2016
《智慧监管建设技术指南》（公监管〔2018〕209号）
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc244679241]9 招标内容与质量要求
[bookmark: _Hlk491536363]9.1工作量清单
	序号
	具体内容
	具体要求
	数量
	备注

	一
	属地管辖公安单位信息化建设
	
	
	

	1
	信息点建设
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.1.3工作量清单
	

	2
	计算机网络系统
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.2.3工作量清单
	

	3
	有线通信系统
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.3.3工作量清单
	

	4
	内部视频监控系统
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.4.3工作量清单
	

	5
	排队叫号系统
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.5.3工作量清单
	

	6
	会议系统
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.6.3工作量清单
	

	7
	接报区
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.7.3工作量清单
	

	8
	案管室
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.8.3工作量清单
	

	9
	智慧教室
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.9.3工作量清单
	

	10
	门禁安防系统
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.10.3工作量清单
	

	11
	入侵报警系统
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.11.3工作量清单
	

	12
	信息发布系统
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.1.12.3工作量清单
	

	二
	东方枢纽情指中心
	
	
	

	1
	大厅大屏显示系统
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.2.1.3工作量清单
	

	2
	音频扩声及指挥系统
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.2.2.3工作量清单
	

	3
	联网设备
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.2.3.3工作量清单
	

	4
	算力能力建设
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.2.4.3工作量清单
	

	5
	场景化应用部署
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.2.5.3工作量清单
	

	三
	机房建设
	
	
	

	1
	三楼设备机房
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.3.1.3工作量清单
	

	2
	四楼音控室
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.3.2.3工作量清单
	

	3
	四楼信息机房
	详见10技术指标要求
	1套，详见10.3.3.3工作量清单
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量。

9.1.1设备清单明细
	序号
	名称
	单位
	数量

	一
	属地管辖公安单位信息化建设
	
	

	（一）
	信息点建设
	
	

	1
	办公网
	
	

	1.1
	工作区子系统
	
	

	1.1.1
	86型单孔信息面板
	只
	65

	1.1.2
	86型双孔信息面板
	只
	5

	1.1.3
	86型三孔信息面板
	只
	546

	1.1.4
	86型四孔信息面板
	只
	140

	1.1.5
	六类非屏蔽信息模块
	只
	2273

	1.2
	水平布线子系统
	
	

	1.2.1
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	630

	1.3
	设备间子系统
	
	

	1.3.1
	24口网络配线架
	套
	104

	1.3.2
	24口光纤配线架
	个
	4

	1.3.3
	理线架
	只
	108

	1.3.4
	六类网络跳线（2米）
	根
	2273

	1.3.5
	光纤跳线
	对
	46

	1.3.6
	单模光纤尾纤
	根
	96

	1.3.7
	19英寸标准机柜（42U）600*800*2000
	台
	13

	1.3.8
	弱电桥架
	米
	40

	1.4
	垂直主干子系统
	
	

	1.4.1
	24芯室内单模光缆
	米
	800

	1.5
	管理间子系统
	
	

	1.5.1
	24口光纤配线架
	套
	4

	1.5.2
	理线架
	个
	4

	1.5.3
	光纤跳线
	对
	14

	1.5.4
	单模光纤尾纤
	根
	288

	2
	设备网
	
	

	2.1
	工作区子系统
	
	

	2.1.1
	86型单孔信息面板
	只
	10

	2.1.2
	86型双孔信息面板
	只
	10

	2.1.3
	六类非屏蔽信息模块
	只
	30

	2.2
	水平布线子系统
	
	

	2.2.1
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	78

	2.3
	设备间子系统
	
	

	2.3.1
	24口网络配线架
	套
	11

	2.3.2
	24口光纤配线架
	个
	5

	2.3.3
	理线架
	只
	16

	2.3.4
	六类网络跳线（2米）
	根
	251

	2.3.5
	光纤跳线
	对
	5

	2.3.6
	单模光纤尾纤
	根
	120

	2.4
	垂直主干子系统
	
	

	2.4.1
	24芯室内单模光纤
	米
	1000

	2.5
	管理间子系统
	
	

	2.5.1
	24口光纤配线架
	套
	5

	2.5.2
	理线架
	个
	5

	2.5.3
	光纤跳线
	对
	5

	2.5.4
	单模光纤尾纤
	根
	120

	3
	信息通道
	
	

	3.1
	信息通道
	项
	1

	（二）
	计算机网络系统
	
	

	1
	公安网汇聚
（48光汇聚交换机）
	台
	2

	2
	图像网汇聚
（48光汇聚交换机）
	台
	2

	3
	互联网汇聚
（24光汇聚交换机）
	台
	2

	4
	政务外网汇聚
（24光汇聚交换机）
	台
	2

	5
	公安网NVR和服务器接入
（万兆接入交换机）
	台
	1

	6
	公安网NVR和服务器接入
（万兆接入交换机）
	台
	1

	7
	公安网NVR和服务器接入
（万兆接入交换机）
	台
	2

	8
	图像网NVR和服务器接入
（万兆接入交换机）
	台
	6

	9
	图像网NVR和服务器接入
（万兆接入交换机）
	台
	2

	10
	公安网千兆接入交换机
	台
	8

	11
	公安网千兆接入交换机
	台
	2

	12
	图像网千兆接入交换机
	台
	8

	13
	图像网千兆接入交换机
	台
	2

	14
	互联网千兆接入交换机
	台
	8

	15
	政务外网千兆接入交换机
	台
	5

	16
	政务外网千兆接入交换机
	台
	1

	17
	政务外网千兆接入交换机
	台
	2

	18
	设备网接入交换机
	台
	7

	（三）
	有线通信系统
	
	

	1
	东方枢纽核心语音设备（软硬件一体化，主备侧）
	台
	2

	2
	128路模拟分机接入网关
	台
	4

	3
	电话机
	台
	500

	4
	32路模拟录音设备
	台
	4

	（四）
	内部视频监控系统
	
	

	1
	半球高清摄像机
	台
	30

	2
	固定高清摄像机
	台
	5

	3
	特写摄像机
	台
	1

	4
	全景摄像机
	台
	2

	5
	半球高清摄像机（厨房）
	台
	12

	6
	摄像机电源
	台
	52

	7
	交换机
	个
	2

	8
	24口接入层交换机
	台
	3

	9
	硬盘录像机
	套
	2

	10
	8T硬盘
	块
	30

	11
	数字高清编码器
	台
	2

	12
	HDMI铜线视频线
	根
	4

	（五）
	排队叫号系统
	
	

	1
	叫号主机（带身份证）
	只
	2

	2
	窗口呼叫器
	只
	10

	3
	窗口屏
	只
	10

	4
	满意度评价器
	只
	10

	5
	综合屏65寸
	只
	2

	6
	综合屏主机
	只
	2

	7
	集成软件
	套
	2

	（六）
	会议室建设
	
	

	1
	显示系统
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	1.1
	投影仪
	套
	1

	1.2
	投影仪支架
	套
	1

	1.3
	98寸显示器
	台
	6

	2
	会议系统
	
	

	2.1
	主音箱
	只
	2

	2.2
	功放
	台
	1

	2.3
	功放
	台
	1

	2.4
	反馈抑制器
	台
	1

	2.5
	均衡器
	台
	1

	2.6
	吸顶音箱
	只
	4

	2.7
	时序电源
	套
	2

	2.8
	混音器
	台
	1

	2.9
	有线话筒
	只
	8

	2.10
	无线鹅颈话筒
	台
	3

	2.11
	无线手持话筒
	套
	1

	2.12
	天线分配器
	套
	1

	2.13
	指向性天线（含放大器）
	台
	1

	2.14
	调音台
	台
	1

	2.15
	监视显示器
	台
	2

	2.16
	监听音箱
	台
	2

	2.17
	高清混合音视频矩阵
	台
	1

	2.18
	一体式视频会议终端
	套
	1

	2.19
	一体式指挥视频会议终端
	套
	1

	2.20
	移动有源音箱
	只
	2

	（七）
	接报区
	
	

	1
	全景摄像机
	台
	10

	2
	半球高清摄像机
	台
	2

	3
	拾音器
	个
	5

	4
	NVR设备
	台
	1

	5
	摄像机用接入交换机
	台
	1

	6
	普通读卡器
	个
	2

	7
	人脸门禁
	套
	2

	8
	双门控制器
	台
	1

	9
	双门磁力锁
	只
	2

	10
	开门按钮
	只
	2

	11
	闭门器
	只
	2

	12
	超五类网线
	米
	300

	13
	成品网线
	根
	3

	14
	电源线
	米
	300

	15
	信号线（RVV4*0.75）
	米
	100

	16
	信号线（RVVP4*0.75）
	米
	100

	17
	PVC管
	米
	100

	18
	PVC线槽
	米
	100

	19
	金属桥架
	米
	30

	20
	温湿度显示屏
	台
	4

	（八）
	案管室
	
	

	1
	案卷管理子系统前端智能设备
	
	

	1.1
	智能案卷柜-主柜
	套
	1

	1.2
	智能案卷柜-副柜
	套
	3

	2
	涉案财物管理子系统
	
	

	2.1
	智能涉案财物保管柜-主柜
	台
	1

	3
	弱电子系统
	
	

	3.1
	全景摄像机
	台
	4

	3.2
	拾音器
	个
	2

	3.3
	视频存储NVR
	台
	1

	3.4
	硬盘
	台
	5

	3.5
	生物识别门禁
	台
	1

	3.6
	单门磁力锁
	个
	2

	3.7
	出门按钮
	台
	2

	3.8
	开关电源
	台
	4

	3.9
	双网口面板
	台
	14

	3.10
	网络面板接入交换机
	台
	1

	3.11
	安防系统接入交换机
	台
	1

	3.12
	光模块
	台
	4

	3.13
	理线架
	台
	2

	3.14
	配线架
	台
	2

	3.15
	通信线缆（RVV2×1.0）
	m
	70

	3.16
	通信线缆（RVV4×1.0）
	m
	75

	3.17
	通信线缆（六类网线(305m/箱））
	箱
	4

	3.18
	通信线缆（HDMI线5m）
	根
	2

	3.19
	桥架
	m
	25

	（九）
	智慧教室
	
	

	1
	智慧黑板
	套
	1

	2
	教师全景摄像机
	台
	1

	3
	红外高清半球摄像机
	台
	1

	4
	拾音器
	个
	1

	5
	配套电源、支架
	套
	1

	6
	全向麦克风
	套
	1

	7
	智能音频主机
	套
	1

	8
	阵列麦克风
	套
	1

	9
	无源音箱
	套
	1

	10
	控制面板
	套
	1

	11
	智慧班牌机
	台
	1

	12
	智慧班牌系统
	套
	1

	13
	电子时钟
	个
	1

	（十）
	门禁安防系统
	
	

	1
	门禁设备
	
	

	1.1
	普通读卡器
	个
	132

	1.2
	生物识别门禁
	套
	132

	1.3
	双门控制器
	台
	57

	1.4
	四门控制器
	台
	5

	1.5
	单门磁力锁
	只
	91

	1.6
	双门磁力锁
	只
	43

	1.7
	开门按钮
	只
	132

	1.8
	闭门器
	只
	177

	2
	管理中心
	
	

	2.1
	采集器
	台
	1

	3
	线缆
	
	

	3.1
	门禁按钮线
	米
	2000

	3.2
	门禁锁线
	米
	2000

	3.3
	读卡器线
	米
	2000

	（十一）
	入侵报警系统
	
	

	1
	前端
	
	

	1.1
	紧急报警按钮
	个
	12

	1.2
	脚踏开关
	个
	5

	1.3
	8防区模块
	个
	2

	2
	管理中心
	
	

	2.1
	联网报警主机
	台
	1

	2.2
	主机备用蓄电池
	块
	1

	2.3
	报警键盘
	个
	1

	2.4
	声闪一体机
	个
	1

	2.5
	继电器
	个
	1

	3
	线缆
	
	

	3.1
	RVV2*1.0
	米
	1000

	3.2
	RVVSP4*1.0
	米
	500

	（十二）
	信息发布系统
	
	

	1
	43寸壁挂一体机
	台
	6

	2
	85寸显示器
	台
	2

	3
	屏幕控制器
	台
	1

	4
	信息发布软件
	台
	1

	二
	东方枢纽情指中心
	
	

	（一）
	大厅大屏显示系统
	
	

	1
	小间距LED显示屏
	m²
	79

	2
	大屏支架
	台
	90

	3
	分布式拼控器输入单元
	台
	70

	4
	分布式拼控器输出单元
	台
	21

	5
	分布式拼控器千兆集群网关
	台
	4

	6
	分布式拼控器万兆集群网关
	台
	1

	7
	LED发送卡
	台
	20

	8
	LED配电柜
	台
	1

	9
	网络键盘
	台
	1

	10
	视频联网网关
	台
	1

	11
	大屏控制网关
	台
	1

	12
	4K数字高清编码器
	台
	2

	13
	2K数字高清编码器
	台
	6

	14
	视图播控工作站
	台
	2

	（二）
	音频扩声及指挥系统
	
	

	1
	大厅主音箱
	只
	2

	2
	后级功放1
	台
	2

	3
	后级功放2
	台
	1

	4
	后级功放3
	台
	1

	5
	后级功放4
	台
	1

	6
	后级功放5
	台
	1

	7
	反馈抑制器
	台
	5

	8
	数字音频器
	台
	5

	9
	音箱
	只
	4

	10
	16路时序电源
	套
	5

	11
	手拉手会议话筒主机
	台
	7

	12
	手拉手会议话筒单元
	只
	80

	13
	专用话筒线
	批
	12

	14
	数字鹅颈式无线话筒主机
	台
	2

	15
	数字鹅颈式无线话筒
	套
	24

	16
	无线手持话筒
	套
	4

	17
	无线头戴话筒
	套
	4

	18
	天线分配器
	套
	6

	19
	指向性天线（含放大器）
	套
	12

	20
	高清混合音视频矩阵
	套
	2

	21
	调音台1
	台
	4

	22
	调音台2
	台
	2

	23
	辅助移动音箱
	套
	2

	24
	全高清摄像机
	套
	1

	25
	全高清摄像机遥控云台
	套
	1

	26
	高清会议摄像机控制器
	套
	1

	27
	高清会议摄像头
	套
	5

	28
	摄像头电动升降系统
	套
	3

	29
	监视显示器
	台
	8

	30
	多功能音视频光端机
	套
	2

	31
	E1光端机
	套
	6

	32
	多功能台插
	套
	16

	33
	环境拾音麦克风
	个
	4

	34
	监听音箱
	套
	4

	35
	全频隐藏扬声器
	个
	16

	36
	视频会议终端
	套
	6

	37
	指挥视频会议终端
	套
	6

	38
	视音频存储设备
	套
	1

	39
	98寸显示器
	台
	2

	（三）
	联网设备
	
	

	1
	视频联网管理设备
	台
	1

	2
	流媒体转发设备
	台
	1

	（四）
	算力能力建设
	
	

	1
	集群管控一体机
	台
	1

	2
	智能分析一体机
	台
	1

	3
	特征存储一体机
	台
	1

	（五）
	场景化应用部署
	
	

	1
	地图引擎适配与基础能力搭建模块
	项
	1

	2
	地图坐标系与样式定制模块
	项
	1

	3
	多层级圈层体系搭建模块
	项
	1

	4
	圈层可视化与样式配置模块
	项
	1

	5
	多源数据空间匹配与关联模块
	项
	1

	6
	全要素数据一体化渲染模块
	项
	1

	7
	视频点位精准撒点与详情展示模块
	项
	1

	8
	多图层切换与可视化管理模块
	项
	1

	9
	设备分类统计与可视化模块
	项
	1

	10
	圈层设备覆盖分析模块
	项
	1

	11
	执法仪视频流与定位数据接入模块
	项
	1

	12
	执法仪设备管理模块
	项
	1

	13
	视频监控设备接入模块
	项
	1

	14
	固定点位视频基础能力适配模块
	项
	1

	15
	轮巡点位清单与规则配置模块
	项
	1

	16
	轮巡规则适配与管理模块
	项
	1

	17
	警力与警车动态数据接入模块
	项
	1

	18
	关注人员信息与轨迹管理模块
	项
	1

	19
	多源预警信息实时接入模块
	项
	1

	20
	预警事件处置闭环与统计分析模块
	项
	1

	21
	警情数据标准化对接与更新模块
	项
	1

	22
	警情数据统计分析与应用模块
	项
	1

	23
	停车场数据标准化对接模块
	项
	1

	24
	车位状态实时展示与应用模块
	项
	1

	三
	机房建设
	
	

	（一）
	三楼设备机房
	
	

	1
	机房附属工程
	
	

	1.1
	市电配电箱
	套
	1

	1.2
	机房防雷接地系统
	项
	1

	2
	机柜
	
	

	2.1
	ODF架
	台
	2

	2.2
	19寸机柜
	个
	20

	2.3
	机柜电缆
	米
	600

	3
	空调系统
	
	

	3.1
	空调5P（带网口采集板）
	台
	3

	（二）
	四楼音控室
	
	

	1
	机房附属工程
	
	

	1.1
	市电配电箱
	套
	1

	1.2
	机房防雷接地系统
	项
	1

	2
	机柜
	
	

	2.1
	19寸机柜
	个
	4

	2.2
	机柜电缆
	米
	120

	（三）
	四楼信息机房
	
	

	1
	供配电
	
	

	1.1
	市电输入柜
	台
	1

	1.2
	UPS输入柜
	台
	1

	1.3
	UPS输出柜
	台
	2

	2
	防雷接地
	
	

	2.1
	专用接地线（ZR-BV35mm2）
	米
	50

	2.2
	专用接地线（ZR-BV16mm2）
	米
	100

	2.3
	专用接地线（ZR-BV4mm2）
	卷
	2

	2.4
	紫铜排
	米
	120

	2.5
	绝缘子固定桩
	套
	35

	2.6
	等电位连接器
	套
	2

	2.7
	等电位端子箱
	套
	2

	3
	机柜模组
	
	

	3.1
	模块化精密配电柜
	个
	3

	3.2
	UPS
	个
	2

	3.3
	蓄电池
	个
	240

	3.4
	机房精密空调
	套
	3

	3.5
	环控
	套
	1

	3.6
	机柜
	套
	38

	3.7
	走廊桥架
	m
	1080



9.2具体技术质量需求
9.2.1建设要求
（1）属地管辖公安单位信息化建设
包括信息点建设、计算机网络系统、有线通信系统、视内部视频监控系统、排队叫号系统、会议系统、接报区、案管室、智慧教室、门禁安防系统、入侵报警系统、信息发布系统。
（2）联勤指挥中心建设
包含大厅大屏显示系统、音频扩声及指挥系统、视频联网和智能数据汇聚转发能力建设、算力能力建设、视图数据的算法分析系统及场景化应用平台建设。
（3）机房建设
在综合用房三楼设备机房和四楼音控室建设防雷接地、空调、机柜、强弱电桥架及配套电缆等，在四楼信息机房建设供配电、防雷接地、机柜、UPS和空调等系统等。
9.2.2质量要求
	

软件部分
	1. 项目实施中，采购人将对中标人所提供的成果组织检测。若成果存在不符合招标要求的情况，中标人需无条件修改或重新开发，直至满足招标要求；
1. 项目建设和验收过程中，若发现工程及相关内容未达到招标需求的目标、任务和要求，中标人需自行改进，直至达到招标需求的目标、任务和要求，并不得影响项目整体进度，所产生的额外费用由中标人承担；
1. 中标人需保证所配置的软件产品有合法的使用权；
1. 中标人应在合同规定的时间内按采购人要求完成软件开发、调试、验收工作；
1. 中标人就应用软件操作、维护，对采购人的相关技术人员和使用人员进行现场技术培训，达到正确使用与维护的水平。采购人受训人员的培训费用由中标人承担；
1. 中标人应就应用软件提供完整的安装调试、系统配置、操作说明等相关技术文档。中标人需向采购人公开本系统有关技术细节，提供必要的技术资料；中标人需无推诿承诺对采购人公开接口规范、程序源代码等。
1. 最终软件及系统需求以确认后的《招标文件》为准。

	硬件部分
	1. 项目实施中，对于有质量异议的设备、材料、构配件等物料，将由监理方对上述设备、材料、构配件等物料进行质量及性能检测，如质量确实不符合招标要求的。中标人需无条件将不符合招标要求的产品设备更换为满足招标要求的产品设备；
1. 对于因不符合招标要求而需更换的产品及设备，需根据政府审计要求决定被更换的原投标产品的权属，且在审计结束前此部分产品及设备不得挪作他用；
1. 充分考虑建设过程中，预留管线和安装位置等不稳定因素，项目建设和验收过程中，若发现工程及相关内容未达到招标需求的目标、任务和要求，中标人需自行改进，直至达到招标需求的目标、任务和要求，所产生的额外费用和工程延误，由中标人承担；
1. 对于满足招标需求的中标产品，中标人不得以任何借口，改变中标产品的品牌型号或减少中标产品数量；
1. 因上述几类原因而造成的费用增加，不得计算在工程费用内。最终更换的产品价格以审计为准，但报审价格不得超过原产品投标价；
1. 项目中出现单项产品在使用中无法达到招标需求中的要求，且数量超该项产品总量 10%以上的，将认为该批次产品质量不合格，中标人需整批更换符合招标质量标准的新产品。如因此拖延工程进度，采购人可向中标人提出赔偿要求。
1. 中标人的设备购买及到货计划需经项目管理方确认后实施。
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10.1 属地管辖公安单位信息化建设
10.1.1 信息点建设
10.1.1.1 建设任务 
完成东方枢纽公安综合大楼浦东分局部分信息点建设，满足采购人信息点需求。
10.1.1.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
信息点建设前需现场勘测和充分了解采购人需求，根据需求和各房间布局制定安装方案。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。
以下综合布线涉及的平均线缆长度为参考值，实际布线以现场实施为准，超出部分的费用由中标人自行承担。
10.1.1.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	办公网
	
	

	1.1
	工作区子系统
	
	

	1.1.1
	86型单孔信息面板
	产品应用：工作区子系统
技术要求：
1、采用卡接式模块化结构，可适配 RJ45、RJ11 标准信息模块，安装、维护便捷；
2、材质为阻燃工程塑料，具备不低于标准要求的抗冲击、防撞性能，结构牢固耐久；
3、配置防尘防护结构，可防护灰尘、污物侵入模块接口；
4、端口配套可翻转标识件，支持数据、语音端口标识，便于端口运维管理。
	只
	65

	1.1.2
	86型双孔信息面板
	产品应用：工作区子系统
技术要求：
1、采用卡接式模块化结构，可适配 RJ45、RJ11 标准信息模块，安装、维护便捷；
2、材质为阻燃工程塑料，具备不低于标准要求的抗冲击、防撞性能，结构牢固耐久；
3、配置防尘防护结构，可防护灰尘、污物侵入模块接口；
4、端口配套可翻转标识件，支持数据、语音端口标识，便于端口运维管理。
	只
	5

	1.1.3
	86型三孔信息面板
	产品应用：工作区子系统
技术要求：
1、采用卡接式模块化结构，可适配 RJ45、RJ11 标准信息模块，安装、维护便捷；
2、材质为阻燃工程塑料，具备不低于标准要求的抗冲击、防撞性能，结构牢固耐久；
3、配置防尘防护结构，可防护灰尘、污物侵入模块接口；
4、端口配套可翻转标识件，支持数据、语音端口标识，便于端口运维管理。
	只
	546

	1.1.4
	86型四孔信息面板
	产品应用：工作区子系统
技术要求：
1、采用卡接式模块化结构，可适配 RJ45、RJ11 标准信息模块，安装、维护便捷；
2、材质为阻燃工程塑料，具备不低于标准要求的抗冲击、防撞性能，结构牢固耐久；
3、配置防尘防护结构，可防护灰尘、污物侵入模块接口；
4、端口配套可翻转标识件，支持数据、语音端口标识，便于端口运维管理。
	只
	140

	1.1.5
	六类非屏蔽信息模块
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网
技术要求：
1、接触针镀金处理，插拔寿命≥1000 次；
2、IDC 端子适配 22～26AWG 铜芯线缆，重复卡接次数≥250 次；
3、采用差分补偿电路设计，传输性能余量满足对应标准要求；
4、外壳采用阻燃工程塑料，具备良好抗压性能，结构牢固耐久；
5、自带防尘防护结构，模块标识包含 T568A、T568B 两种端接线序标记，便于端接施工。
	只
	2273

	1.2
	水平布线子系统
	
	

	1.2.1
	六类非屏蔽双绞线
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网
技术要求：
1、导体采用无氧铜材质，规格满足 23AWG 要求；
2、绝缘层采用 HDPE 实心绝缘材料，线缆内部设置十字隔离骨架；
3、护套可提供 PVC、低烟无卤（LSZH）等材质可选；
4、直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%；
5、250MHz 下传播相时延≤536ns/100m；
6、4MHz～250MHz 频率范围内特性阻抗为 100±15Ω；
7、带宽≥250MHz；
8、具备适配工程施工的耐拉力性能，满足规范弯曲半径要求，适应常规敷设温度环境。
9、305m/箱
10、按实际使用情况结算
	箱
	630

	1.3
	设备间子系统
	
	

	1.3.1
	24口网络配线架
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网
技术要求：
1、接触针镀金处理，插拔寿命≥1000 次；
2、IDC 端子适配 22～26AWG 铜芯线缆，重复卡接次数≥250 次；
3、采用差分补偿电路设计，传输性能余量满足对应标准要求；
4、模块区域外壳采用阻燃工程塑料，具备良好抗压性能，结构牢固耐久；
5、主体机架采用冷轧钢板，表面做防护喷涂处理；
6、为标准 19 英寸、1U 规格，适配标准 19 英寸机柜安装。
	套
	104

	1.3.2
	24口光纤配线架
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、采用模块化接口设计，支持 LC、SC、FC、ST 类型适配器适配安装；
2、熔配一体化结构，自带熔接单元，光纤进出布设灵活；
3、内部走纤路径设计满足光纤最小弯曲半径≥40mm 要求；
4、设置多处光缆固定与保护结构，可对开剥后的光缆进行可靠固定防护；
5、主体采用冷轧钢板，表面做防护喷涂处理；
6、为标准 19 英寸、1U 规格，适配标准 19 英寸机柜安装。
	个
	4

	1.3.3
	理线架
	产品应用：网络机房、数据中心
技术要求：
1、配置可开合前盖板，具备充足线缆收纳空间，支持双面理线，便于线缆规整布设；
2、主体采用冷轧钢板，表面做防护喷涂处理；
3、标准 19 英寸、1U 规格，适配标准 19 英寸机柜安装；
4、线缆入口结构合理，布设线缆时可保障线缆弯曲半径满足规范要求。
	只
	108

	1.3.4
	六类网络跳线（2米）
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网
技术要求：
1、导体采用无氧铜材质，具备良好电气与抗拉性能；
2、线缆为多股软导体结构，柔韧性好，可承受反复弯折；
3、插头触点镀金处理，插拔寿命≥1000 次；
4、插头簧片采用磷青铜材质，保障连接稳定可靠；
5、配备注塑护套结构，便于插拔操作；
6、传输带宽≥250MHz。
7、2m/根
	根
	2273

	1.3.5
	光纤跳线
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、产品出厂前 100% 进行光学性能检测；
2、连接器插拔耐久性≥1000 次，互换性良好；
3、连接器插入损耗≤0.2dB，具备高回波损耗，光学性能满足标准要求；
4、采用氧化锆陶瓷插芯，耐磨耐用。
5、预估平均长度15m/根，根据实际情况配置。
	对
	46

	1.3.6
	单模光纤尾纤
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、连接器插拔耐久性≥1000 次，互换性良好；
2、连接器插入损耗≤0.2dB，具备高回波损耗，光学性能满足对应标准要求；
3、采用氧化锆陶瓷插芯，耐磨耐用。
4、预估平均长度15m/根，根据实际情况配置。
	根
	96

	1.3.7
	19英寸标准机柜（42U）600*800*2000
	产品应用：网络机房、数据中心
技术要求：
1、主体采用 SPCC 冷轧钢板，表面经脱脂、磷化预处理后静电喷塑防护；
2、柜门为模块化结构，柜门带锁具，便于设备操作与安全管理；
3、配置可调支撑结构，可配套移动轮组件，便于就位调整；
4、机柜静态承重≥800Kg；
5、防护等级不低于 IP20。
	台
	13

	1.3.8
	弱电桥架
	1. 材质：热镀锌冷轧钢板（可选防火喷塑）
2. 板材厚度：按规格匹配国标厚度，满足承重要求
3. 结构形式：槽式弱电桥架，含直通、弯通、三通、变径、支架、连接件、盖板等全套配件
4. 工艺：焊接处打磨平整，无毛刺；连接孔冲压成型，配套螺栓螺母（镀锌防锈）
5. 性能：防锈、耐腐蚀，具备良好电磁屏蔽效果，适用于网线、音频、视频、控制线等弱电线缆敷设
	米
	40

	1.4
	垂直主干子系统
	
	

	1.4.1
	24芯室内单模光缆
	产品应用：多芯光纤活动连接跳线、室内综合布线、作为大楼的主干布线光缆
技术要求：
1、采用紧套光纤结构，便于剥离，光纤组件具备良好阻燃性能；
2、配备芳纶加强件，抗拉、抗扭曲性能良好；
3、全介质结构，不受电磁干扰；护套材质具备耐腐蚀、阻燃、环保特性；
4、光纤类型为 OS2（B1.3）；20℃环境下，1310nm 衰减≤0.36dB/km，1550nm 衰减≤0.22dB/km；
5、光缆力学性能：长期允许拉伸力≤200N，短期允许拉伸力≤660N；长期允许压扁力≤300N，短期允许压扁力≤1000N；
6、满足规范静态、动态弯曲半径要求；
7、工作及储存温度范围 - 20℃～60℃。
	米
	800

	1.5
	管理间子系统
	
	

	1.5.1
	24口光纤配线架
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、采用模块化接口设计，支持 LC、SC、FC、ST 类型适配器适配安装；
2、熔配一体化结构，自带熔接单元，光纤进出布设灵活；
3、内部走纤路径设计满足光纤最小弯曲半径≥40mm 要求；
4、设置多处光缆固定与保护结构，可对开剥后的光缆进行可靠固定防护；
5、主体采用冷轧钢板，表面做防护喷涂处理；
6、为标准 19 英寸、1U 规格，适配标准 19 英寸机柜安装。
	套
	4

	1.5.2
	理线架
	产品应用：网络机房、数据中心
技术要求：
1、配置可开合前盖板，具备充足线缆收纳空间，支持双面理线，便于线缆规整布设；
2、主体采用冷轧钢板，表面做防护喷涂处理；
3、标准 19 英寸、1U 规格，适配标准 19 英寸机柜安装；
4、线缆入口结构合理，布设线缆时可保障线缆弯曲半径满足规范要求。
	个
	4

	1.5.3
	光纤跳线
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、产品出厂前 100% 进行光学性能检测；
2、连接器插拔耐久性≥1000 次，互换性良好；
3、连接器插入损耗≤0.2dB，具备高回波损耗，光学性能满足标准要求；
4、采用氧化锆陶瓷插芯，耐磨耐用。
5、预估平均长度15m/根，根据实际情况配置。
	对
	14

	1.5.4
	单模光纤尾纤
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、连接器插拔耐久性≥1000 次，互换性良好；
2、连接器插入损耗≤0.2dB，具备高回波损耗，光学性能满足对应标准要求；
3、采用氧化锆陶瓷插芯，耐磨耐用。
4、预估平均长度15m/根，根据实际情况配置。
	根
	288

	2
	设备网
	
	

	2.1
	工作区子系统
	
	

	2.1.1
	86型单孔信息面板
	产品应用：工作区子系统
技术要求：
1、采用卡接式模块化结构，可适配 RJ45、RJ11 标准信息模块，安装、维护便捷；
2、材质为阻燃工程塑料，具备不低于标准要求的抗冲击、防撞性能，结构牢固耐久；
3、配置防尘防护结构，可防护灰尘、污物侵入模块接口；
4、端口配套可翻转标识件，支持数据、语音端口标识，便于端口运维管理。
	只
	10

	2.1.2
	86型双孔信息面板
	产品应用：工作区子系统
技术要求：
1、采用卡接式模块化结构，可适配 RJ45、RJ11 标准信息模块，安装、维护便捷；
2、材质为阻燃工程塑料，具备不低于标准要求的抗冲击、防撞性能，结构牢固耐久；
3、配置防尘防护结构，可防护灰尘、污物侵入模块接口；
4、端口配套可翻转标识件，支持数据、语音端口标识，便于端口运维管理。
	只
	10

	2.1.3
	六类非屏蔽信息模块
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网
技术要求：
1、接触针镀金处理，插拔寿命≥1000 次；
2、IDC 端子适配 22～26AWG 铜芯线缆，重复卡接次数≥250 次；
3、采用差分补偿电路设计，传输性能余量满足对应标准要求；
4、外壳采用阻燃工程塑料，具备良好抗压性能，结构牢固耐久；
5、自带防尘防护结构，模块标识包含 T568A、T568B 两种端接线序标记，便于端接施工。
	只
	30

	2.2
	水平布线子系统
	
	

	2.2.1
	六类非屏蔽双绞线
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网
技术要求：
1、导体采用无氧铜材质，规格满足 23AWG 要求；
2、绝缘层采用 HDPE 实心绝缘材料，线缆内部设置十字隔离骨架；
3、护套可提供 PVC、低烟无卤（LSZH）等材质可选；
4、直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%；
5、250MHz 下传播相时延≤536ns/100m；
6、4MHz～250MHz 频率范围内特性阻抗为 100±15Ω；
7、带宽≥250MHz；
8、具备适配工程施工的耐拉力性能，满足规范弯曲半径要求，适应常规敷设温度环境。
9、305m/箱
10、按实际使用情况结算
	箱
	78

	2.3
	设备间子系统
	
	

	2.3.1
	24口网络配线架
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网
技术要求：
1、接触针镀金处理，插拔寿命≥1000 次；
2、IDC 端子适配 22～26AWG 铜芯线缆，重复卡接次数≥250 次；
3、采用差分补偿电路设计，传输性能余量满足对应标准要求；
4、模块区域外壳采用阻燃工程塑料，具备良好抗压性能，结构牢固耐久；
5、主体机架采用冷轧钢板，表面做防护喷涂处理；
6、为标准 19 英寸、1U 规格，适配标准 19 英寸机柜安装。
	套
	11

	2.3.2
	24口光纤配线架
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、采用模块化接口设计，支持 LC、SC、FC、ST 类型适配器适配安装；
2、熔配一体化结构，自带熔接单元，光纤进出布设灵活；
3、内部走纤路径设计满足光纤最小弯曲半径≥40mm 要求；
4、设置多处光缆固定与保护结构，可对开剥后的光缆进行可靠固定防护；
5、主体采用冷轧钢板，表面做防护喷涂处理；
6、为标准 19 英寸、1U 规格，适配标准 19 英寸机柜安装。
	个
	5

	2.3.3
	理线架
	产品应用：网络机房、数据中心
技术要求：
1、配置可开合前盖板，具备充足线缆收纳空间，支持双面理线，便于线缆规整布设；
2、主体采用冷轧钢板，表面做防护喷涂处理；
3、标准 19 英寸、1U 规格，适配标准 19 英寸机柜安装；
4、线缆入口结构合理，布设线缆时可保障线缆弯曲半径满足规范要求。
	只
	16

	2.3.4
	六类网络跳线（2米）
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网
技术要求：
1、导体采用无氧铜材质，具备良好电气与抗拉性能；
2、线缆为多股软导体结构，柔韧性好，可承受反复弯折；
3、插头触点镀金处理，插拔寿命≥1000 次；
4、插头簧片采用磷青铜材质，保障连接稳定可靠；
5、配备注塑护套结构，便于插拔操作；
6、传输带宽≥250MHz。
7、预估平均长度2m/根，根据实际情况配置。
	根
	251

	2.3.5
	光纤跳线
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、产品出厂前 100% 进行光学性能检测；
2、连接器插拔耐久性≥1000 次，互换性良好；
3、连接器插入损耗≤0.2dB，具备高回波损耗，光学性能满足标准要求；
4、采用氧化锆陶瓷插芯，耐磨耐用。
5、预估平均长度15m/根，根据实际情况配置。
	对
	5

	2.3.6
	单模光纤尾纤
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、连接器插拔耐久性≥1000 次，互换性良好；
2、连接器插入损耗≤0.2dB，具备高回波损耗，光学性能满足对应标准要求；
3、采用氧化锆陶瓷插芯，耐磨耐用。
4、预估平均长度15m/根，根据实际情况配置。
	根
	120

	2.4
	垂直主干子系统
	
	

	2.4.1
	24芯室内单模光纤
	产品应用：多芯光纤活动连接跳线、室内综合布线、作为大楼的主干布线光缆
技术要求：
1、采用紧套光纤结构，便于剥离，光纤组件具备良好阻燃性能；
2、配备芳纶加强件，抗拉、抗扭曲性能良好；
3、全介质结构，不受电磁干扰；护套材质具备耐腐蚀、阻燃、环保特性；
4、光纤类型为 OS2（B1.3）；20℃环境下，1310nm 衰减≤0.36dB/km，1550nm 衰减≤0.22dB/km；
5、光缆力学性能：长期允许拉伸力≤200N，短期允许拉伸力≤660N；长期允许压扁力≤300N，短期允许压扁力≤1000N；
6、满足规范静态、动态弯曲半径要求；
7、工作及储存温度范围 - 20℃～60℃。
	米
	1000

	2.5
	管理间子系统
	
	

	2.5.1
	24口光纤配线架
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、采用模块化接口设计，支持 LC、SC、FC、ST 类型适配器适配安装；
2、熔配一体化结构，自带熔接单元，光纤进出布设灵活；
3、内部走纤路径设计满足光纤最小弯曲半径≥40mm 要求；
4、设置多处光缆固定与保护结构，可对开剥后的光缆进行可靠固定防护；
5、主体采用冷轧钢板，表面做防护喷涂处理；
6、为标准 19 英寸、1U 规格，适配标准 19 英寸机柜安装。
	套
	5

	2.5.2
	理线架
	产品应用：网络机房、数据中心
技术要求：
1、配置可开合前盖板，具备充足线缆收纳空间，支持双面理线，便于线缆规整布设；
2、主体采用冷轧钢板，表面做防护喷涂处理；
3、标准 19 英寸、1U 规格，适配标准 19 英寸机柜安装；
4、线缆入口结构合理，布设线缆时可保障线缆弯曲半径满足规范要求。
	个
	5

	2.5.3
	光纤跳线
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、产品出厂前 100% 进行光学性能检测；
2、连接器插拔耐久性≥1000 次，互换性良好；
3、连接器插入损耗≤0.2dB，具备高回波损耗，光学性能满足标准要求；
4、采用氧化锆陶瓷插芯，耐磨耐用。
5、预估平均长度15m/根，根据实际情况配置。
	对
	5

	2.5.4
	单模光纤尾纤
	产品应用：光纤通信系统
技术要求：
1、连接器插拔耐久性≥1000 次，互换性良好；
2、连接器插入损耗≤0.2dB，具备高回波损耗，光学性能满足对应标准要求；
3、采用氧化锆陶瓷插芯，耐磨耐用。
5、预估平均长度15m/根，根据实际情况配置。
	根
	120

	3
	信息通道
	
	

	3.1
	信息通道
	1. 建设路由：自东站机房至惠南分控机房新建光纤传输链路，路由总长约 10 公里；
2. 光缆配置：配置**不低于 48 芯**单模通信光缆，满足音视频业务稳定传输需求；
3. 配套材料：配套敷设内导管、光缆接续盒、ODB 配线单元、尾纤等辅材。
	项
	1



10.1.2 计算机网络系统建设
10.1.2.1 建设任务 
完成计算机网络系统建设，为采购人提供互联网、政务外网、公安网、视频专网。
10.1.2.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。
10.1.2.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	公安网汇聚
（48光汇聚交换机）
	1. 业务端口：提供不低于 48 个万兆 SFP + 光口，不低于 6 个 40GE QSFP28 端口；支持通过授权升级端口能力，升级后不低于 6 个 100GE QSFP28 端口；
2. 供电配置：支持双电源冗余配置；
3. 堆叠能力：支持 40G 速率堆叠，配套堆叠线缆；
4. 性能要求：满足公安网络汇聚业务承载、数据转发、安全接入相关使用要求，支持网络堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	2

	2
	图像网汇聚
（48光汇聚交换机）
	1. 业务端口：提供不低于 48 个万兆 SFP + 光口，不低于 6 个 40GE QSFP28 端口；支持通过授权升级端口能力，升级后不低于 6 个 100GE QSFP28 端口；
2. 供电配置：支持双电源冗余配置；
3. 堆叠能力：支持 40G 速率堆叠，配套堆叠线缆；
4. 性能要求：满足图像监控业务汇聚、视频流转发承载需求，支持网络堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	2

	3
	互联网汇聚
（24光汇聚交换机）
	1. 业务端口：提供不低于 24 个万兆 SFP + 光口，不低于 6 个 40GE QSFP28 端口；支持通过授权升级端口能力，升级后不低于 6 个 100GE QSFP28 端口；
2. 供电配置：支持双电源冗余配置；
3. 堆叠能力：支持 40G 速率堆叠，配套堆叠线缆；
4. 配套光模块：配置万兆单模光模块，其中传输距离不小于 80km的模块不少于 2 块，传输距离不小于 40km的模块不少于 2 块，接口为 LC；
5. 性能要求：满足互联网出口汇聚业务承载、数据转发需求，支持网络堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	2

	4
	政务外网汇聚
（24光汇聚交换机）
	1. 业务端口：提供不低于 24 个万兆 SFP + 光口，不低于 6 个 40GE QSFP28 端口；支持通过授权升级端口能力，升级后不低于 6 个 100GE QSFP28 端口；
2. 供电配置：支持双电源冗余配置；
3. 堆叠能力：支持 40G 速率堆叠，配套堆叠线缆；
4. 配套光模块：配置万兆单模光模块，其中传输距离不小于 80km的模块不少于 2 块，传输距离不小于 40km的模块不少于 2 块，接口为 LC；
5. 性能要求：满足政务外网汇聚业务承载、数据转发需求，支持网络堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	2

	5
	公安网NVR和服务器接入
（万兆接入交换机）
	1. 业务端口：提供不低于 48 个 10/100/1000BASE-T 电口，不低于 4 个 25GE SFP28 端口，不低于 2 个 100GE QSFP28 端口；支持子卡扩展槽位；
2. 供电配置：支持双电源冗余配置；
3. 配套光模块：配置万兆单模光模块，传输距离不小于 10km，LC 接口，数量不少于 2 块；
4. 性能要求：满足公安网 NVR、服务器接入业务承载、数据转发需求，支持链路聚合等基础网络功能。
	台
	1

	6
	公安网NVR和服务器接入
（万兆接入交换机）
	1. 业务端口：提供不低于 48 个 10/100/1000BASE-T 电口，不低于 4 个 25GE SFP28 端口，不低于 2 个 100GE QSFP28 端口；支持子卡扩展槽位；
2. 供电配置：支持双电源冗余配置；
3. 配套光模块：配置万兆多模光模块，传输距离不小于 0.3km，LC 接口，数量不少于 2 块；
4. 性能要求：满足公安网 NVR、服务器接入业务承载、数据转发需求，支持链路聚合等基础网络功能。
	台
	1

	7
	公安网NVR和服务器接入
（万兆接入交换机）
	1. 业务端口：提供不低于 48 个 10/100/1000BASE-T 电口，不低于 4 个 25GE SFP28 端口，不低于 2 个 100GE QSFP28 端口；支持子卡扩展槽位；
2. 供电配置：支持双电源冗余配置；
3. 配套光模块：配置万兆多模光模块，传输距离不小于 0.3km，LC 接口，数量不少于 4 块；配置 40G 单模光模块，传输距离不小于 10km，LC 接口，数量不少于 2 块；
4. 性能要求：满足公安网 NVR、服务器接入业务承载、数据转发需求，支持链路聚合等基础网络功能。
	台
	2

	8
	图像网NVR和服务器接入
（万兆接入交换机）
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个25GE SFP28端口，不低于2个100GE QSFP28端口；支持子卡扩展槽位；
2. 供电配置：支持双电源冗余配置；
3. 配套光模块：配置万兆多模光模块，传输距离不小于0.3km，LC接口，数量不少于12块；配置40G多模光模块，传输距离不小于0.3km，MPO接口，数量不少于6块；
4. 性能要求：满足图像网NVR、服务器接入业务承载、视频转发需求，支持链路聚合等基础网络功能。
	台
	6

	9
	图像网NVR和服务器接入
（万兆接入交换机）
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个25GE SFP28端口，不低于2个100GE QSFP28端口；支持子卡扩展槽位；
2. 供电配置：支持双电源冗余配置；
3. 配套光模块：配置万兆多模光模块，传输距离不小于0.3km，LC接口，数量不少于4块；
4. 性能要求：满足图像网NVR、服务器接入业务承载、视频转发需求，支持链路聚合等基础网络功能。
	台
	2

	10
	公安网千兆接入交换机
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个万兆SFP+端口，不低于2个12GE堆叠端口；
2. 供电配置：交流供电；
3. 配套光模块：配置万兆单模光模块，传输距离不小于10km，LC接口，数量不少于16块；
4. 性能要求：满足公安网终端接入、数据转发需求，支持堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	8

	11
	公安网千兆接入交换机
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个万兆SFP+端口，不低于2个12GE堆叠端口；
2. 供电配置：交流供电；
3. 性能要求：满足公安网终端接入、数据转发需求，支持堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	2

	12
	图像网千兆接入交换机
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个万兆SFP+端口，不低于2个12GE堆叠端口；
2. 供电配置：交流供电；
3. 配套光模块：配置万兆单模光模块，传输距离不小于10km，LC接口，数量不少于16块；
4. 性能要求：满足图像网前端点位接入、视频流转发需求，支持堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	8

	13
	图像网千兆接入交换机
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个万兆SFP+端口，不低于2个12GE堆叠端口；
2. 供电配置：交流供电；
3. 性能要求：满足图像网前端点位接入、视频流转发需求，支持堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	2

	14
	互联网千兆接入交换机
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个万兆SFP+端口，不低于2个12GE堆叠端口；
2. 供电配置：交流供电；
3. 配套光模块：配置千兆单模光模块，传输距离不小于10km，LC接口，数量不少于16块；
4. 性能要求：满足互联网终端接入、数据转发需求，支持堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	8

	15
	政务外网千兆接入交换机
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个万兆SFP+端口，不低于2个12GE堆叠端口；
2. 供电配置：交流供电；
3. 配套光模块：配置千兆单模光模块，传输距离不小于40km，LC接口，数量不少于10块；
4. 性能要求：满足政务外网终端接入、数据转发需求，支持堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	5

	16
	政务外网千兆接入交换机
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个万兆SFP+端口，不低于2个12GE堆叠端口；
2. 供电配置：交流供电；
3. 配套光模块：配置千兆多模光模块，传输距离不小于0.5km，LC接口，数量不少于2块；
4. 性能要求：满足政务外网终端接入、数据转发需求，支持堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	1

	17
	政务外网千兆接入交换机
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个万兆SFP+端口，不低于2个12GE堆叠端口；
2. 供电配置：交流供电；
3. 性能要求：满足政务外网终端接入、数据转发需求，支持堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	2

	18
	设备网接入交换机
	1. 业务端口：提供不低于48个10/100/1000BASE-T电口，不低于4个万兆SFP+端口，不低于2个12GE堆叠端口；
2. 供电配置：交流供电；
3. 性能要求：满足设备网终端接入、数据转发需求，支持堆叠、链路聚合等基础网络功能。
	台
	7



10.1.3 有线通信系统建设
10.1.3.1 建设任务 
完成有线通信系统建设。
10.1.3.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。
10.1.3.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	东方枢纽核心语音设备（软硬件一体化，主备侧）
	1. 系统形态：软硬件一体化 IPPBX 设备，配置主、备双机，支持实时双机热备，保障业务可靠稳定运行；
2. 用户容量：内置用户容量不低于 350 线；
3. 基础语音业务：支持 SIP 中继、呼入呼出、呼叫转移、呼叫转接、多方会议、自动话务员、语音留言、电话回拨、外转外等基础语音功能；
4. 流程与录音：内置全线路录音功能，支持 Web 可编程 IVR 语音流程；
5. 配套能力：支持通话记录存储、录音管理、话单报表、路由调度、内置计费、语音信箱，提供录音服务器对接接口、外置 CDR 编程接口；
6. 拓展业务：支持视频电话、T.38 传真业务；
7. 并发扩展：支持软件许可扩容，可承载大并发通话，并发路数可扩展。
	台
	2

	2
	128路模拟分机接入网关
	1. 接口配置：配置双网口；支持不低于 64 路并发处理能力；
2. 协议支持：支持 SIP、MGCP 协议，支持 T.30、T.38 传真；支持 TR069、SNMP 等集中管理部署协议；
3. 供电：交流供电，适配 100-220V 交流电压；
4. 业务功能：内置录音功能，支持录音上传。
	台
	4

	3
	电话机
	功能要求：模拟电话机，支持来电显示功能
	台
	500

	4
	32路模拟录音设备
	1. 录音能力：可对指定模拟分机、直线线路实施录音；
2. 管理功能：支持录音查询、下载、录音文件管理功能。
	台
	4



[bookmark: _Hlk234588085]10.1.4 内部视频监控系统建设
10.1.4.1 建设任务 
完成内部视频监控系统建设。
10.1.4.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.1.4.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	半球高清摄像机
	1. 图像分辨率不低于 2560×1440，内置镜头光圈不大于 F1.6；
2. 内置集成 CPU、GPU、NPU 的一体化处理芯片；
3. 具备重置按键、内置拾音麦克风、扬声器、MicroSD 卡插槽，支持双向语音对讲；室内空旷环境下，环境噪声大于 80dB 时拾音距离不小于 15m；
4. 支持 AI 智能编码，可基于 AI 算法优化码率，稳定场景下图像质量无明显下降，开启智能编码后码率节约比例不低于 60%；
5. 支持安全启动校验，可对 boot、内核、应用软件逐级校验，并展示校验状态；
6. 配备红外补光灯、白光补光灯，红外补光距离不小于 30 米；
7. 供电支持 DC12V、PoE 两种供电方式；
8. 防护等级不低于 IP67。
	台
	30

	2
	固定高清摄像机
	1. 图像分辨率不低于 2560×1440，内置镜头光圈不大于 F1.6；
2. 内置集成 CPU、GPU、NPU 的一体化处理芯片；
3. 具备重置按键、内置拾音麦克风、扬声器、MicroSD 卡插槽，支持双向语音对讲；室内空旷环境下，环境噪声大于 80dB 时拾音距离不小于 15m；
4. 支持 AI 智能编码，可基于 AI 算法优化码率，稳定场景下图像质量无明显下降，开启智能编码后码率节约比例不低于 60%；
5. 支持安全启动校验，可对 boot、内核、应用软件逐级校验，并展示校验状态；
6. 配备红外补光灯、白光补光灯，红外补光距离不小于 30 米；
7. 供电支持 DC12V、PoE 两种供电方式；
8. 防护等级不低于 IP67。
	台
	5

	3
	特写摄像机
	1. 传感器规格：不低于 400 万像素；
2. 智能功能：具备轨迹行为分析能力，可输出目标人脸图、多角度人体图片以及目标轨迹数据。
	台
	1

	4
	全景摄像机
	1. 传感器规格：不低于 400 万像素；
2. 智能功能：具备轨迹行为分析能力，可输出目标人脸图、多角度人体图片以及目标轨迹数据。
	台
	2

	5
	半球高清摄像机（厨房）
	1.传感器分辨率≥2880×1620；传感器靶面≥1/2.7"，支持变焦，2.7-12mm；
2.内置≥1个CPU、GPU、NPU—体化芯片；
3.内置红外补光灯；
4.支持DC12V,PoE供电
	台
	12

	6
	摄像机电源
	1. 输出规格：直流输出 DC12V，输出电流不小于 1A，额定功率不小于 12W；
2. 适配摄像机供电使用，输出稳定，具备相应保护功能。
	台
	52

	7
	交换机
	3. 端口配置：提供不低于 48 个 10/100/1000BASE-T 电口，不低于 4 个千兆 SFP 光口；
4. 性能指标：背板带宽不低于 4.32Tbps，包转发率不低于 166Mpps；
5. 散热与工作环境：支持风冷散热，工作温度范围包含 - 5℃～50℃。‌
	个
	2

	8
	24口接入层交换机
	1. 端口配置：提供不低于 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，不低于 4 个千兆 SFP 光口；
2. 供电：内置交流电源，交流输入电压范围 90～264VAC；
3. 性能指标：背板带宽不低于 48Gbps，包转发率不低于 36Mpps；
4. 存储：内存 RAM 不低于 512MB、Flash 不低于 512MB；
5. 工作环境：工作温度范围包含 - 5℃～+45℃，支持海拔 0～1800m，湿度 5%～95% 非凝露；存储温度范围包含 - 40℃～+70℃，支持海拔 5000m 以下。‌‌
	台
	3

	9
	硬盘录像机
	1. 接入能力：支持不低于 128 路视频接入，硬盘槽位不低于 16 盘位；
2. 硬件配置：内置 AI 算力芯片，具备边缘计算能力；内存 DDR4 不低于 8GB，系统存储不低于 32GB EMMC；
3. 网口与阵列：千兆网口不少于 2 个；支持 RAID0/1/5 磁盘阵列模式；
4. 硬盘兼容：支持企业级硬盘，不支持 SMR 叠瓦式硬盘。‌
	套
	2

	10
	8T硬盘
	企业级监控硬盘，容量不低于 8TB，适配录像机存储，满足 7×24 小时持续录像存储。
	块
	30

	11
	数字高清编码器
	1. 视频输入：支持 HDMI 或 VGA 视频输入接口；支持 HDMI 硬件环通输出、断电环通；HDMI 输入最高支持 4K@30Hz；
2. 编码能力：支持 4K、400 万、1080P、720P 分辨率编码；自动识别输入分辨率并自适应编码；支持 H.264、H.265 编码，主、子码流可独立配置；支持画面位置调整、区域裁剪；
3. 音频：音频输入可选 HDMI 或独立 Audio in，支持 AAC_LC、G711a、G711u 音频编码；
4. 协议与接口：支持 GB28181 协议；配置网口，支持 PoE 供电。
	台
	2

	12
	HDMI铜线视频线
	1. 规格：HDMI2.0 铜缆，线缆长度不低于 3 米；
2. 传输能力：支持 4K@60Hz 视频信号稳定传输；
3. 工艺：镀金端子，耐磨耐氧化，外被耐磨，即插即用，无需驱动。
	根
	4



10.1.5 排队叫号系统建设
10.1.5.1 建设任务 
完成排队叫号系统建设。
10.1.5.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.1.5.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	叫号主机（带身份证）
	1. 配置触摸屏；
2. 内置二代身份证读取模块、条码 / 二维码扫描模块；
3. 内置热敏打印模块，支持排队小票打印；
4. 支持 TCP/IP 网络通信。
	只
	2

	2
	窗口呼叫器
	1. 采用物理按键或触摸按键；
2. 支持呼叫、重呼、转移、暂停服务功能；
3. 支持语音播报或者提示音；
4. 支持 RS485 或 TCP/IP 通信，可和叫号主机联动。
	只
	10

	3
	窗口屏
	1. LED 数码管显示，支持单红或红绿双色；
2. 可展示窗口编号、当前呼叫号码；
3. 高亮度、宽视角；
4. 支持 RS232、RS485 接口，可与呼叫器联动。
	只
	10

	4
	满意度评价器
	1. 配置不少于 4 级评价按键，包含非常满意、满意、基本满意、不满意等选项；
2. 结构具备防破坏设计，按键耐用；
3. 评价数据可实时上传后台服务器；
4. 支持工号显示或语音提示。
	只
	10

	5
	综合屏65寸
	1. 液晶显示屏；
2. 分辨率不低于 1920×1080，亮度不低于 350cd/㎡；
3. 支持横屏、竖屏壁挂安装；
4. 支持 7×24 小时长时间连续运行，具备防屏幕灼伤功能；
5. 可展示排队信息、播放宣传素材。
	只
	2

	6
	综合屏主机
	1. 信息播放终端（安卓盒子或迷你 PC）；
2. CPU 核数不低于四核，内存不低于 2GB，存储不低于 8GB；
3. 具备 HDMI、USB、网口；
4. 支持多媒体发布、排队叫号画面分屏控制。
	只
	2

	7
	集成软件
	1. 系统架构为 B/S 或 C/S；
2. 覆盖取号、呼叫、转移、满意度评价全业务流程；
3. 支持业务数据统计、报表导出、后台状态监控；
4. 支持多台叫号终端、窗口设备联网协同；
5. 预留接口，支持和第三方业务系统对接。
	套
	2



10.1.6 会议室建设
10.1.6.1 建设任务 
完成会议室信息化建设。
10.1.6.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合招标方的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.1.6.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	显示系统
	




















	
	

	1.1
	投影仪
	1. 投影技术：采用 3LCD 或 DLP 技术，液晶板 / DMD 尺寸不小于 0.65 英寸；
2. 亮度：标准亮度不小于 4500 流明（ISO 21118 标准），白色亮度与色彩亮度保持一致；
3. 分辨率：原生支持 WUXGA（1920×1200），兼容 1080P、4K 信号输入；
4. 对比度：动态全开全关对比度不小于 2500000:1；
5. 亮度均匀性不小于 90%；
6. 屏幕比例：原生 16:10，兼容 16:9、4:3；
7. 光源：纯激光固态光源，标准模式光源寿命不小于 20000 小时，节能模式光源寿命不小于 30000 小时；
8. 镜头：支持不低于 1.6 倍光学变焦，支持手动变焦、手动聚焦；
9. 镜头位移：垂直位移范围不小于 ±50%，水平位移范围不小于 ±20%，支持 360° 全方位安装；
10. 校正能力：梯形校正水平、垂直均不小于 ±30°，支持四角校正；
11. 色彩：支持 10bit 色彩处理，色彩数量不低于 10.7 亿色，支持 sRGB、REC.709 色域；
12. 接口配置：HDMI 输入接口不少于 2 路（支持 HDMI2.0、HDCP2.2），VGA 输入不少于 1 路，复合视频输入不少于 1 路，音频输入不少于 2 路；VGA 输出不少于 1 路，音频输出不少于 1 路；控制接口包含 RS-232C、RJ45、HDBaseT（支持不小于 100 米传输）；USB 接口不少于 1 路；
13. 网络与中控：支持有线网络投影、PJLink 协议，支持主流中控协议对接，支持多台设备集中监控；
14. 内置扬声器功率不小于 10W；
15. 噪声：标准模式噪声不大于 37dB，节能模式噪声不大于 29dB；
16. 供电：整机功耗不大于 450W，待机功耗不大于 0.5W，支持 100-240V 宽电压输入；
17. 工作环境：工作温度 0℃～40℃，湿度 20%～80%（无结露）；
18. 业务功能：支持 7×24 小时连续运行，支持边缘融合、曲面校正；
19. 安装方式：支持吊装、正投、背投、桌式安装；
20. 资质质保：具备 3C 认证；整机质保不低于 3 年，光源质保不低于 2 年或 20000 小时；
21. 配套：配套电动幕布，幕布尺寸不小于 120 英寸。
	套
	1

	1.2
	投影仪支架
	配套固定安装支架，适配投影仪，安装牢固可靠。
	套
	1

	1.3
	98寸显示器
	1. 分辨率不低于 3840×2160（4K UHD）；
2. 背光类型：DLED 直下式背光；
3. 亮度不小于 350cd/㎡（典型值）；
4. 静态对比度不小于 1200:1；
5. 可视角度水平、垂直均不小于 178°；
6. 刷新率不小于 60Hz，支持 MEMC 运动补偿；
7. 色彩：8Bit+FRC，色彩数量不低于 10.7 亿色，色域不小于 72% NTSC；
8. 响应时间不大于 8ms；
9. 系统配置：内置安卓智能系统，内存不低于 2GB，存储不低于 16GB，支持有线、WiFi 网络；
10. 接口：HDMI 接口不少于 3 路（含 HDMI2.0），USB 接口不少于 2 路，RJ45 网口不少于 1 路，具备 AV、同轴音频、射频接口；
11. 音频：内置扬声器，总输出功率不小于 2×15W；
12. 解码：支持 H.264、H.265、VP9 等 4K@60fps 视频解码；
13. 结构功耗：金属边框，支持壁挂；整机功耗不大于 500W。
	台
	6

	2
	会议系统
	
	
	

	2.1
	主音箱
	1. 单元配置：不少于 8 个 3 英寸单元；
2. 额定功率不低于 240W；
3. 扩散角度：水平 × 垂直不小于 120°×20°；
4. 标准阻抗 8Ω；
5. 1 米处最大峰值声压级 SPL不小于 120dB；
6. 频响范围包含 100Hz～20kHz。
	只
	2

	2.2
	功放
	1. 输出功率：8Ω 负载下双通道每路输出不低于 300W；4Ω 负载下双通道每路输出不低于 450W；
2. 频率响应：20Hz～20kHz，偏差 ±0.5dB；
3. 信噪比不低于 90dB；
4. 输入灵敏度 0.75V；
5. 总谐波失真不大于 0.05%；
6. 输入阻抗不低于 20kΩ。
	台
	1

	2.3
	功放
	1. 输出功率：8Ω 负载双通道每路不低于 250W；4Ω 负载双通道每路不低于 350W；桥接模式 8Ω 负载输出不低于 900W；
2. 频率响应：20Hz～20kHz，偏差 ±0.5dB；
3. 1kHz、8Ω 条件下总谐波失真不大于 0.5%；
4. 信噪比不低于 105dB；
5. 阻尼系数不小于 250；
6. 输入阻抗不低于 10kΩ；
7. 输入灵敏度不大于 500mV
	台
	1

	2.4
	反馈抑制器
	1. 采用双 DSP 芯片处理，采样率不低于 48kHz；
2. 频率响应：语音模式包含 125Hz～15kHz，音乐模式包含 20Hz～15kHz；
3. 1kHz 条件下失真不大于 0.1%；
4. 信噪比不低于 90dB；
5. 信号延时：音乐模式不大于 7ms，语音模式不大于 11ms；
6. 输入阻抗不低于 20kΩ；
7. 供电：220V±10%，50Hz；
8. 工作温度范围包含 - 10℃～55℃。
	台
	1

	2.5
	均衡器
	1. 输入阻抗不低于 22kΩ，输出阻抗不大于 200Ω；
2. 频率响应覆盖 20Hz～20kHz；
3. 配置不低于双 31 段均衡调节；
4. 单段均衡调节范围不小于 + 12dB/-12dB；
5. 1kHz 条件下总谐波失真不大于 0.05%；
6. 信噪比不低于 90dB。
	台
	1

	2.6
	吸顶音箱
	1. 额定功率不低于 100W；
2. 频响范围包含 55Hz～20kHz；
3. 灵敏度不低于 91dB（1W/1m）。
	只
	4

	2.7
	时序电源
	1. 配置彩色液晶显示屏，可实时显示电压、电流、日期时间、通道开关状态；
2. 输出通道不少于 16 路，单路开、关延时可设置，调节范围 0～999 秒；
3. 内置时钟，支持按周定时自动开关机；
4. 具备 RS232、TCP/IP 控制接口，支持中控对接；
5. 自带设备 ID 识别，支持远程集中监控；
6. 支持 RS485 协议级联，可级联设备数量不少于 250 台，自动识别级联配置；
7. 可存储调用不少于 10 组场景参数；
8. 供电 AC100V～240V，50/60Hz；
9. 单路额定电流不大于 13A，整机额定总电流不大于 63A；
10. 具备过压、欠压、过流检测与保护功能，异常时可切断输出。
	套
	2

	2.8
	混音器
	1. 八路输入通道均支持 48V 幻象供电；
2. 内置自动语音启动电路，具备抑制啸叫能力；
3. 麦克风输入阻抗不高于 600Ω，辅助输入阻抗不低于 50kΩ，串联输入阻抗不低于 20kΩ。
	台
	1

	2.9
	有线话筒
	1. 鹅颈式有线会议话筒；
2. 增益调节范围不小于 8dB，支持多档位增益调节。
	只
	8

	2.10
	无线鹅颈话筒
	1. 配置接收主机 1 台，配套鹅颈发射话筒不少于 8 只；
2. 支持 AFS 自动搜频、红外 IR 一键对频锁定；
3. 四通道音量独立调节，支持 4+2 音频输出，四路通道音频独立可控；
4. 实时显示发射端电量；发射端支持鹅颈、手持、领夹话筒混搭使用；
5. 具备相位锁定、杂讯静噪、数码导频静音抑制干扰；
6. 工作频段 610～670MHz，FM 调制，可调带宽不小于 50MHz；
7. 可用信道不少于 400 个，信道间隔 300KHz；
8. 频率稳定度优于 ±0.005%；
9. 动态范围不小于 100dB；
10. 音频频响 80Hz～18kHz（±3dB）。
	台
	3

	2.11
	无线手持话筒
	1. 配置接收主机 1 台，配套手持发射话筒不少于 4 只；
2. 工作频段 610～670MHz，FM 调制，可调带宽不小于 50MHz；
3. 可用信道不少于 400 个，信道间隔 300KHz；
4. 频率稳定度优于 ±0.005%；
5. 动态范围不小于 100dB；
6. 音频频响 80Hz～18kHz（±3dB）。
	套
	1

	2.12
	天线分配器
	1. 频率覆盖范围 490MHz～960MHz；
2. 输入截断点不低于 + 22dBm；
3. 中心频段噪声系数不大于 4.0dB；
4. 中心频段增益范围 + 6dB～+9dB；
5. 阻抗 50Ω，频宽不小于 300MHz；
6. 接口为 TNC 母座；
7. 供电 100-240V/50/60Hz。
	套
	1

	2.13
	指向性天线（含放大器）
	1. 适配 UHF 频段无线接收系统，可多接收机共用一组天线，提升接收距离；
2. 采用高动态、低噪声主动放大器件，低互调失真，抑制多频道混频干扰；
3. 输出增益约等于 1；
4. 天线接口可适配同频段单杆天线、同轴天线、延长天线、对数定向天线；
5. 天线接口支持给配套有源天线放大器馈电。
	台
	1

	2.14
	调音台
	1. 输入通道：不少于 12 路单声道输入；
2. 均衡与限幅：配备 2 段 EQ + 中频扫频，输入通道带限幅功能，内置效果器；
3. 具备 USB1 进 1 出接口，支持音频播放、录音；
4. 支持高阻输入，可直接接入吉他、贝斯等乐器；
5. 麦克风通道具备高通滤波（低切）、48V 幻象供电；
6. 音频路由灵活，配备长推子，内置电源。
	台
	1

	2.15
	监视显示器
	1. 分辨率不低于 1366×768；
2. 亮度不低于 450cd/㎡，静态对比度不低于 3000:1；
3. 水平、垂直可视角度不小于 178°；
4. 色彩不低于 1670 万色，响应时间不大于 8ms；
5. 使用寿命不低于 50000 小时；
6. 具备 Video、VGA、YPbPr、DVI、HDMI 等视频输入，Video 输出；
7. 具备 RS232 输入、输出控制接口。
	台
	2

	2.16
	监听音箱
	1. 类型：线声源语言音箱；
2. 频响范围包含 80Hz～20kHz；
3. 辐射角：水平≥110°、垂直≥30°；
4. 灵敏度不低于 85dB，标称阻抗 8Ω；
5. 额定功率不低于 80W。
	台
	2

	2.17
	高清混合音视频矩阵
	1. 整机插卡模块化架构，满配不少于 8 路输入板卡、8 路输出板卡；配套矩阵控制终端；
2. 支持 HDMI2.0、HDCP2.2，单组背板带宽不低于 20Gbps，最高支持 4096×2160@60Hz 4:4:4；
3. 通过选配板卡支持 HDMI、DVI、SDI、VGA、CVBS、光纤、HDBaseT 信号互转；
4. 支持画面拼接（最大不少于 10 屏拼接）、画面分割（不少于 4 画面分割）；
5. 支持音频加解嵌、音频独立切换控制；
6. 中控接口：不少于 4 路 RS232、4 路 RS485、4 路 IR、4 路 IO、2 路 RS422；
7. 控制方式：面板、遥控、上位机（RS232/485/TCP/IP）；
8. 支持内部温度监测、风扇智能调速；支持无缝切换，切换时长小于 15ms；
9. 预案：可保存调用不少于 8 组预案，掉电记忆锁存；
10. 供电：100-240VAC，双电源冗余供电。
	台
	1

	2.18
	一体式视频会议终端
	1. 集成摄像机，支持 1080P@60fps，光学变焦不低于 10 倍；嵌入式硬件终端；
2. 支持码流动态调节，内置 MEC 媒体纠错；
3. 支持 H.239、BFCP 双流协议，双流最高支持 1080P；
4. 支持单屏三显、双屏双显、双屏三显，支持画中画；
5. 音频编码支持 G.711a、G.711u、G.722、G.722.1、G.722.1c、MPEG-4 AAC-LC；
6. 视频输入：HDMI 主摄像头接口、DVI-I 辅流接口；视频输出不少于 2 路 HDMI；
7. 网络支持 IPv4、IPv6、DHCP、NAT、QoS、NTP、SNMP；
8. 管理方式：遥控器、WEB、USB 本地维护，WEB 支持摄像头预览与控制；
9. 配套独立外置麦克风，可接入现有分局视频会议系统。
	套
	1

	2.19
	一体式指挥视频会议终端
	1. 一体式设计，内置编解码器、PTZ 摄像机、数字阵列麦克风；采用国产嵌入式操作系统，音视频编解码、CPU、音视频 IO、安全芯片等核心器件国产化；
2. 通信协议支持 H.323、SIP、RTC；视频编码支持 H.264BP、H.264HP、H.265；
3. 音频编码支持 MPEG-4 AAC-LD、AAC-LC、G.711A、G.711μ、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C、Opus；支持 H.239、BFCP 双流；
4. 内置 CMOS 传感器像素不低于 846 万，1/2.8 英寸，支持 1080P@60 采集，光学变焦不少于 5 倍，水平视角≥80°；
5. 支持 1080P60、1080P30、720P60、720P30 等分辨率；低带宽传输：512Kbps 可传输 1080P60，384Kbps 可传输 1080P30；
6. 外部接口：不少于 1 路 HDMI 输入、不少于 1 路 HDMI 输出、不少于 1 路独立音频输入输出；
7. 国密能力：支持 SM1/SM2/SM3/SM4 国产密码算法；
8. 抗丢包：55% 丢包率下音视频流畅；80% 丢包率下语音可清晰辨识；
9. 配套独立外置麦克风，兼容分局、市局现有指挥调度系统。
	套
	1

	2.20
	移动有源音箱
	1. 配套不少于 2 只无线手持话筒；
2. 额定功率不低于 400W；
3. 具备多路音频输入、1 路音频输出、1 路监听输出；
4. 灵敏度不低于 92dB；
5. 内置电池规格不低于 12V 13.3AH；
	只
	2



10.1.7 接报区建设
10.1.7.1 建设任务 
完成接报区信息化建设。
10.1.7.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。
以下综合布线涉及的平均线缆长度为参考值，实际布线以现场实施为准，超出部分的费用由中标人自行承担
10.1.7.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	全景摄像机
	1. 不低于 400 万像素，靶面≥1/1.8 英寸，室内半球型轨迹行为分析摄像机；
2. 具备轨迹行为分析能力，可输出目标最优人脸图、多角度人体图片以及目标轨迹数据。
	台
	10

	2
	半球高清摄像机
	1. 图像分辨率不低于 2560×1440，内置镜头光圈不大于 F1.6；
2. 内置集成 CPU、GPU、NPU 一体化处理芯片；
3. 具备重置按键、内置拾音麦克风、扬声器、MicroSD 卡插槽，支持双向语音对讲；室内空旷环境下，环境噪声大于 80dB 时拾音距离不小于 15m；
4. 支持 AI 智能编码，可基于 AI 算法优化码率，稳定场景下图像质量无明显下降，开启智能编码后码率节约比例不低于 60%；
5. 支持安全启动校验，可对 boot、内核、应用软件逐级校验，并展示校验状态；
6. 配备红外补光灯、白光补光灯，红外补光距离不小于 30 米；
7. 供电支持 DC12V、PoE 两种供电方式；
8. 防护等级不低于 IP67。
	台
	2

	3
	拾音器
	1. 全向数字降噪拾音器，采用 ECM 麦克风阵列；
2. 有效拾音覆盖面积不小于 70㎡；
3. 音频传输距离不小于 3000 米；
4. 灵敏度不高于 - 41dB，信噪比不低于 75dB。
	个
	5

	4
	NVR设备
	1. 硬盘槽位不少于 16 盘位，满配硬盘总容量不低于 96TB；可满足不少于 6 路视频 12 个月存储（1 年存储）；
2. 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 磁盘阵列。
	台
	1

	5
	摄像机用接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
2. 电口：不少于 24 个 10/100/1000Base-T 电口；光口：不少于 4 个 1000Base-X 千兆光口。
	台
	1

	6
	普通读卡器
	1. 读卡频率 13.56MHz；
2. 支持读取 Mifare 卡卡号、Mifare 卡密钥、CPU 卡序列号；
3. 通讯接口：RS485、Wiegand；
4. 供电 DC12V，功耗不大于 2W；
5. 支持 86/120 底盒预埋安装；室内使用，防护等级不低于 IP64。
	个
	2

	7
	人脸门禁
	1. 识别速度不大于 0.2 秒，支持动态人脸识别、口罩识别，人脸库容量不少于 1 万人，识别准确率不低于 99%；
2. 分辨率不低于 1024×600，亮度不低于 500nit，防指纹防油污；
3. 双目 RGB + 红外摄像头；
4. 防护等级不低于 IP67；
5. 供电 DC12V/2A。
	套
	2

	8
	双门控制器
	1. 管控 2 扇门；上行 TCP/IP 通讯；
2. 读卡器接入：支持 4 路 RS485 读卡器、4 路 Wiegand 读卡器；
3. 存储：卡片容量不少于 10 万张，记录容量不少于 30 万条；
4. 门禁功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证；
5. 输入：报警输入≥4、门磁≥2、开门按钮≥2、Case 输入≥4、防拆≥1；
6. 输出：开门继电器≥2、报警继电器≥4；
7. 具备消防联动继电器接口、蓄电池后备供电接口；
8. 配套开关电源：220V 输入，输出 DC12V/100W。
	台
	1

	9
	双门磁力锁
	1. 单锁静态拉力不低于 280kg；断电开锁，符合消防规范；
2. 带锁状态指示灯，支持门磁（NO/NC/COM）信号输出；
3. 支持 DC12V 或 DC24V 供电；室内使用。
	只
	2

	10
	开门按钮
	1. 86 型塑料面板，埋入底盒安装；
2. 常开输出；耐压 250V，耐电流不小于 1.25A。
	只
	2

	11
	闭门器
	1. 适配门宽 650～900mm，最大承重不低于 45kg；
2. 使用寿命不低于 50 万次；
3. 工作温度范围包含 - 30℃～50℃。
	只
	2

	12
	超五类网线
	符合国际参数
	米
	300

	13
	成品网线
	1.5米-2米
	根
	3

	14
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	300

	15
	信号线（RVV4*0.75）
	RVV4*0.75
	米
	100

	16
	信号线（RVVP4*0.75）
	RVVP4*0.75
	米
	100

	17
	PVC管
	25
	米
	100

	18
	PVC线槽
	50*100
	米
	100

	19
	金属桥架
	200*100
	米
	30

	20
	温湿度显示屏
	室内温湿度一体化显示屏，实时展示环境温湿度。
	台
	4



10.1.8 案管室建设
10.1.8.1 建设任务 
完成案管室信息化建设。
10.1.8.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。
以下综合布线涉及的平均线缆长度为参考值，实际布线以现场实施为准，超出部分的费用由中标人自行承担
10.1.8.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	案卷管理子系统前端智能设备
	
	
	

	1.1
	智能案卷柜-主柜
	1. 柜体箱体、格门采用厚度不低于 1.0mm 冷轧钢板折弯焊接成型，表面喷粉处理；格门为双层结构。
2. 格口数量不少于 10 格。
3. 采用超高频 RFID 射频识别技术，每个格口独立部署 RFID 天线，可识别文件电子标签，实时监测案卷在位状态；自动记录案卷借还人员、时间，形成日志备案；RFID 读写模块兼容多协议，支持批量标签快速识别。
4. 每格配置电控电磁铁弹开锁，支持电控开门；具备柜门状态检测，开门自动点亮格内照明，关门自动熄灯。
5. RFID 采集单元包含读写器、天线分支器、天线，单格独立检测案卷借用、归还、盘点状态。
	套
	1

	1.2
	智能案卷柜-副柜
	1. 柜体箱体、格门采用厚度不低于 1.0mm 冷轧钢板折弯焊接成型，表面喷粉处理；格门为双层结构。
2. 格口数量不少于16格。
3. 采用超高频 RFID 射频识别技术，每个格口独立部署 RFID 天线，可识别文件电子标签，实时监测案卷在位状态；自动记录案卷借还人员、时间，形成日志备案；RFID 读写模块兼容多协议，支持批量标签快速识别。
4. 每格配置电控电磁铁弹开锁，支持电控开门；具备柜门状态检测，开门自动点亮格内照明，关门自动熄灯。
	套
	3

	2
	涉案财物管理子系统
	
	
	

	2.1
	智能涉案财物保管柜-主柜
	1. 柜体箱体、格门采用厚度不低于 1.0mm 冷轧钢板折弯焊接成型，表面喷粉处理；格门为双层结构。
2. 格口数量不少于 11 格。
3. 每格配置电控电磁铁弹开锁，支持电控方式开启柜门。
	台
	1

	3
	弱电子系统
	
	
	

	3.1
	全景摄像机
	1. 分辨率 1080P；支持接入温湿度显示屏，画面 OSD 叠加温湿度信息，叠加位置可调整；
2. 视场角不小于105°超广角；
3. 视频编码支持 H.265、H.264，音频编码 AAC，音频采样率 48kHz；
4. RS485 控制，支持断电记忆，上电恢复断电前云台位置；
5. 支持音频异常侦测：音频陡升、陡降、音频输入异常检测；
6. 变焦：不低于4倍光学变倍、16倍数字变倍；支持宽动态、背光补偿；
7. 报警：内置不少于1 路报警输入、1路报警输出，支持报警联动（预置点、SD 卡录像、开关量、上传、FTP、邮件）；
8. 云台参数：水平旋转 350°，垂直 0°~90°；水平预置点速度最高≥60°/s，垂直预置点速度最高≥50°/s；水平键控 0.1°~60°/s，垂直键控 0.1°~50°/s。
	台
	4

	3.2
	拾音器
	具备声音采集功能。
	个
	2

	3.3
	视频存储NVR
	1. 支持不少于 200 个白名单绑定，支持 AES 码流加密；
2. 兼容 ONVIF、PSIA、RTSP，支持 GB28181协议，；
3. 支持 4K 预览、存储、回放，自适应接入 H.265/H.264 前端；
4. IPC 集中管理：参数配置、导入导出、语音对讲、远程升级；
5. 输出：2 路 HDMI、2 路 VGA 可同时输出，支持 4K 输出；
6. 各类智能侦测接联动（越界、区域入侵、人脸、车牌、音频异常等）；
7. 支持即时回放，最大16 路同步回放；支持录像打标签、重要录像加锁；
8. 存储模式：硬盘配额、盘组管理；SATA 接口不少于 16 个，eSATA 接口不少于 1 个；
9. 阵列：支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10；
10. 接入：网络视频输入不少于 12 路，接入带宽≥256Mbps；
11. 网络：双千兆网卡，支持双 IP 设置；支持网络抓包、流量监测；
12. 供电 AC220V，不含硬盘功耗≤35W；工作温度 - 10℃～+55℃。
	台
	1

	3.4
	硬盘
	6T，企业级硬盘
	台
	5

	3.5
	生物识别门禁
	1. 识别响应≤0.2 秒，支持动态人脸识别、口罩识别，人脸库容量≥1 万人，识别准确率≥99%；
2. IPS 屏尺寸不小于 7 英寸，分辨率≥1024×600，亮度≥500nit，钢化玻璃防指纹防油污；
3. 双目 RGB + 红外摄像；防护等级≥IP67；
4. 供电 DC12V/2A。
	台
	1

	3.6
	单门磁力锁
	定制
	个
	2

	3.7
	出门按钮
	定制
	台
	2

	3.8
	开关电源
	定制
	台
	4

	3.9
	双网口面板
	双网口信息面板，用于点位网络接口接入。
	台
	14

	3.10
	网络面板接入交换机
	1. 端口：不少于 24 个千兆 PoE 电口，不少于 4 个千兆 SFP 上行口；
2. 整机 PoE 输出功率不低于 370W；
3. 交换容量不低于 336Gbps；
4. 包转发率不低于 144Mpps。
	台
	1

	3.11
	安防系统接入交换机
	1. 端口：不少于 24 个千兆 PoE 电口，不少于 4 个千兆 SFP 上行口；
2. 整机 PoE 输出功率不低于 370W；
3. 交换容量不低于 336Gbps；
4. 包转发率不低于 144Mpps。
	台
	1

	3.12
	光模块
	千兆单模双芯
	台
	4

	3.13
	理线架
	定制
	台
	2

	3.14
	配线架
	24口六类
	台
	2

	3.15
	通信线缆（RVV2×1.0）
	RVV2×1.0
	m
	70

	3.16
	通信线缆（RVV4×1.0）
	RVV4×1.0
	m
	75

	3.17
	通信线缆（六类网线(305m/箱））
	1、六类网线(305m/箱）
2、按实际使用情况结算
	箱
	4

	3.18
	通信线缆（HDMI线5m）
	HDMI线5m
	根
	2

	3.19
	桥架
	100×50
	m
	25



10.1.9 智慧教室建设
10.1.9.1 建设任务 
完成智慧教室信息化建设。
10.1.9.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.1.9.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	智慧黑板
	1. 整机全金属外壳，三拼接平面一体化结构，金属圆角包边，背板金属材质；无推拉结构，外部无外露连接线；主副屏共平面，中间无独立边框隔断。
2. 液晶屏尺寸不小于 86 英寸，UHD 4K，16:9，分辨率 3840×2160。
3. 上边框一体化集成广角高清摄像头，视场角≥142°，水平视场角≥121°，可输出 4:3、16:9 画面。
4. 摄像头支持人脸识别、人数统计、随机抽人，可标记画面内人脸。
5. 全通道护眼纸质纹理模式，支持牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸多种纹理。
6. 前置自定义物理按键不少于 5 个：设置、音量减、音量加、录屏、护眼。
7. 内置≥2.2 声道音响，额定总功率≥60W；集成 8 阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。
8. 内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），安卓、Windows 双系统均可上网、发射 AP 热点。
9. 内置白板、文件管理、学生评价、随机抽选授课软件，应用入口集中。
10. OPS 电脑处理器≥八核八线程；内存≥8GB DDR4；SSD 硬盘≥256GB。
11. 配套记忆板书系统、白板软件、设备运维管理系统。
	套
	1

	2
	教师全景摄像机
	1. 搭载深度学习算法，支持人脸检测、跟踪、优选抓拍、人脸属性提取、通用行为分析、智能动检。
2. 人脸支持增强、曝光优化，可提取 6 类人脸属性、8 种表情。
3. 最大输出 400 万（2880×1620）@20fps。
4. 接口：报警≥2 进 2 出、音频≥1 进 1 出、RS485；支持最大 512G MicroSD 卡；内置拾音麦与扬声器。
	台
	1

	3
	红外高清半球摄像机
	1. 满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》，支持 PS、TS 流封装。
2. 水平中心分辨力≥1000TVL，1080P@25fps，码率≤1Mbps，RJ45 输出。
3. 编码：H.265、H.264、MJPEG；音频 G711、AAC。
4. 最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx；红外距离≥50m，红外补光。
5. 支持ROI、SVC自适应编码；走廊模式、宽动态、3D 降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印。
6. 人脸区域自动曝光、人脸增强；支持热度图生成与导出。
7. 异常检测：SD 卡故障、断网、IP 冲突、电压异常等；断网本地 SD 卡缓存，网络恢复自动上传录像。
8. 智能功能：场景变更、虚焦、音频异常、绊线、区域入侵、物品遗留 / 拿取、人员聚集、徘徊、人脸检测、人数统计。
9. 可接入现有标准化考点网上巡查系统。
	台
	1

	4
	拾音器
	1. 监听覆盖范围 10㎡～100㎡；音频传输距离≥3000 米。
2. 频响 18Hz～22kHz；灵敏度≥-30dB；信噪比≥75dB（1 米）。
3. 全指向；动态范围≥104dB；最大承受音压≥120dBSPL。
4. 高灵敏度电容咪头，ClearSpeech DSP 数字降噪；带雷击、反接保护，内置前置放大，无需额外适配器。
5. DC12V 供电，电流 20mA；推荐 3 芯 0.5mm² RVVP 屏蔽线缆传输；工作温度 - 25℃～70℃。
	个
	1

	5
	配套电源、支架
	配套 DC12V 2A 电源、壁装安装支架。
	套
	1

	6
	全向麦克风
	1. 环形数字麦阵，拾音距离≥8 米；盲波束形成，语音自动跟踪定位。
2. 内置回声消除、降噪、啸叫抑制算法，双讲无压制。
3. USB2.0+3.5mm 双接口，数字、模拟音频双模，即插即用。
	套
	1

	7
	智能音频主机
	1. ARM 架构，≤1U 机架式，支持机柜 / 讲桌安装；船型电源开关，≥2 路状态指示灯，≥9 路音量调节旋钮。
2. 输入：≥2 路网口音频输入、≥6 路凤凰差分输入（其中≥4 路带 48V 幻象供电）。
3. 输出：≥2 路凤凰差分音频输出、≥2 路凤凰端子功放输出；功放输出功率≥2×150W。
4. 通信：RS485、RJ45 网络通信；采样率≥48kHz，频响 100Hz~20kHz，THD≤0.1%，信噪比≥100dB。
5. 算法指标：自动声场校准≤3s；反馈抑制增益≥18dB，5 档强度可调；AI 降噪≥30dB；回声消除 AEC≥85dB；AGC 增益≥15dB；混响抑制 ARR≥18dB。
6. 支持动态波束跟踪、虚拟音幕（前 180° 扩声、后方静音）；一键声场检测；多扩声模式切换（清晰 / 舒适 / 大音量）。
7. 鹅颈麦、无线麦、吊麦自动优先级切换；拾扩一体，本地扩声、远程互动互不干扰。
8. 支持软件配置矩阵、调参、升级；可和录播主机联动握手、自动配置音频矩阵。
	套
	1

	8
	阵列麦克风
	1. 线阵列结构，传感单元≥6 个；网线 POE 供电、传音频，双网口输出，抗干扰强。
2. DC12V 供电；拾音距离≥6m；频响 100Hz~20kHz；灵敏度 - 37dB±3dB；信噪比≥70dB。
3. 输出阻抗 100Ω±20%；最大声压级≥110dBSPL；标准 1/4 英寸螺口，适配吊杆。
	套
	1

	9
	无源音箱
	1. 单元：≥6 英寸中低音单元 +≥1 英寸高音单元；HIPS 高强度外壳。
2. 标配壁挂支架，水平、垂直调节范围 ±90°。
3. 额定功率≥30W，最大功率≥60W；阻抗 8Ω；最大声压级≥105dBSPL；灵敏度 86dB±3dB；频响 70Hz~20kHz。
	套
	1

	10
	控制面板
	1. ≥2 核 32 位处理器；4 英寸电容触控屏，分辨率≥480×480，≥16 位色彩。
2. 支持 SD 卡升级；RS485 控制吊麦静音、扩声音量；支持自动息屏。
	套
	1

	11
	智慧班牌机
	1. 屏幕≥21.5 英寸，分辨率 1920×1080，10 点触控，钢化玻璃，亮度≥350cd/㎡。
2. 响应时间≤6.5ms，刷新率≥60Hz，可视角度≥178°，对比度≥1500:1。
3. CPU≥四核，内存≥2GB，存储≥8GB；内置读卡模块。
	台
	1

	12
	智慧班牌系统
	1. 信息发布：支持图片、视频、文字、Word、网页素材推送。
2. 课表展示：当日课程、教师、地点，支持一周课表查询。
3. 电子考场模式：自动展示考试科目、监考、考生信息。
4. 会议门牌：人脸 / 二维码考勤，区分校内校外模式。
5. 报修联动：报修后自动变换背景、显示故障图标。
6. 教室索引：支持全校教室当日课程、作息查询。
7. 定时开关机、休眠唤醒、音量、锁屏解绑控制。
8. 分级角色权限管理、批量角色配置；教师信息维护、开锁权限分配。
	套
	1

	13
	电子时钟
	1. 单面挂墙，尺寸≥60cm×22cm；AC110-220V 供电。
2. LED 数字显示，支持网络 NTP 自动校时。
	个
	1



10.1.10 门禁安防系统建设
10.1.10.1 建设任务 
完成门禁安防系统建设。
10.1.10.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。
以下综合布线涉及的平均线缆长度为参考值，实际布线以现场实施为准，超出部分的费用由中标人自行承担
10.1.10.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	门禁设备
	
	
	

	1.1
	普通读卡器
	1. 读卡频率 13.56MHz，无按键；
2. 可读取 Mifare 卡卡号、Mifare 卡密钥、CPU 卡序列号（不含解密加密）；
3. 通讯接口：RS485+Wiegand；
4. 供电 DC12V，功耗≤2W；
5. 适配 86/120 底盒预埋安装，室内使用，防护等级 IP64。
	个
	132

	1.2
	生物识别门禁
	1. 识别响应≤0.2 秒，支持动态人脸识别、口罩识别；人脸库容量≥1 万人，识别准确率≥99%；
2. 分辨率≥1024×600，亮度≥500nit，钢化玻璃防指纹防油污；
3. 双目 RGB + 红外摄像；防护等级 IP67；
4. 供电 DC12V/2A。
	套
	132

	1.3
	双门控制器
	1. 管控 2 扇门，上行 TCP/IP 通讯；
2. 读卡器接入：支持 4 路 RS485 读卡器、4 路 Wiegand 读卡器；
3. 存储：支持 10 万张卡片、30 万条事件记录；
4. 功能：多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证；具备消防联动继电器接口、后备蓄电池接入接口；
5. 接口：报警输入 ×4、门磁 ×2、开门按钮 ×2、Case 输入 ×4、防拆 ×1；开门继电器 ×2、报警继电器 ×4；
6. 配套电源：AC220V 输入，输出 DC12V/100W。
	台
	57

	1.4
	四门控制器
	1. 管控 4 扇门，上行 TCP/IP 通讯，支持 RS485、Wiegand 读卡器接入；
2. 存储：支持 10 万张卡片、30 万条事件记录；
3. 功能：多门互锁、反潜回、多重卡认证、消防联动、后备蓄电池接入；
4. 自带机箱与 AC220V 输入电源，工作 DC12V，不带负载功耗≤4W。
	台
	5

	1.5
	单门磁力锁
	1. 锁体氧化银色；单锁静态拉力≥280kg；断电开锁，符合消防规范；
2. 带状态指示灯，红灯开锁、绿灯上锁；支持门磁信号 NO/NC/COM 输出；
3. 供电 DC12V/500mA 或 DC24V/250mA。
	只
	91

	1.6
	双门磁力锁
	1. 锁体氧化银色，双锁合计静态拉力≥280kg×2；断电开锁，符合消防规范；
2. 带状态指示灯，支持门磁 NO/NC/COM 信号输出；
3. 供电 DC12V/1040mA 或 DC24V/520mA
	只
	43

	1.7
	开门按钮
	1. 86 型塑料面板，埋入底盒安装；常开输出；
2. 耐压 250V，最大耐受电流 1.25A。
	只
	132

	1.8
	闭门器
	1. 适配门宽 650～900mm，最大承重≥45kg/65kg；
2. 使用寿命≥50 万次；工作温度范围：-30℃～50℃。
	只
	177

	2
	管理中心
	
	
	

	2.1
	采集器
	1. 触摸显示屏，屏幕分辨率≥800×480；
2. 搭载 200 万双目摄像头，具备照片、视频防伪防假功能；
3. 支持人脸采集、指纹采集、卡片信息录入（Mifare 卡、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡、二三代身份证序列号）、身份证信息采集；
4. 通信方式支持有线网、WiFi 无线、USB 接口；
5. 支持在线采集，可通过网络协议或 USB 对接平台，采集数据实时上传；
6. 供电 DC12V/1.5A，自带电源适配器。
	台
	1

	3
	线缆
	
	
	

	3.1
	门禁按钮线
	RVV2*1.0
	米
	2000

	3.2
	门禁锁线
	RVV4*1.0
	米
	2000

	3.3
	读卡器线
	RVV6*1.0
	米
	2000



10.1.11 入侵报警系统建设
10.1.11.1 建设任务 
完成入侵报警系统建设。
10.1.11.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。
以下综合布线涉及的平均线缆长度为参考值，实际布线以现场实施为准，超出部分的费用由中标人自行承担
10.1.11.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	前端
	
	
	

	1.1
	紧急报警按钮
	1. 面板式结构，适配 86 底盒安装，钥匙复位；
2. 外壳采用防火 ABS 阻燃材质；
3. 报警输出支持常开、常闭信号；
4. 耐电流≤2A，耐压≤125VDC；
5. 工作温度：-10℃～55℃，储存温度：-20℃～60℃；
6. 工作湿度：10%～90%。
	个
	12

	1.2
	脚踏开关
	脚踏开关，自复位
	个
	5

	1.3
	8防区模块
	总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA
	个
	2

	2
	管理中心
	
	
	

	2.1
	联网报警主机
	联网报警主机
	台
	1

	2.2
	主机备用蓄电池
	1. 报警主机专用后备充电电池，规格 12V 7AH；
2. 标准电压 12V，额定容量 7.0Ah。
	块
	1

	2.3
	报警键盘
	1. LCD 报警键盘，RS485 和报警主机通讯；支持遥控器、刷卡布撤防，刷卡不支持消警；
2. 可对主机操作、编程，指示灯 + 蜂鸣器提示警情；支持双向遥控器，遥控器 LED 反馈结果；
3. 最多可接 32 个无线遥控器、最多添加 32 张卡片（上限由网络主机决定）；
4. 状态指示灯：系统故障（橙）、网络（绿）、报警（红）、布撤防（蓝）、配置（红绿双色）；
5. 8 个功能按键：工程、查询、旁路、一键、火警、紧急、左键、右键；自带防拆；
6. 支持布撤防、消警、旁路、工程测试、子系统、继电器控制、状态查询；
7. 功耗 1.8W；工作温度 - 10℃～+55℃，湿度 10%～90%。
	个
	1

	2.4
	声闪一体机
	1. 红白警号声光一体，30cm 处报警音量 105dB；防护等级 IP54，支持室外防水；
2. 内置水平仪辅助安装；可关闭声音，在声光模式 / 光闪模式之间切换；
3. 供电 DC 8~16V，最大 0.22A；静态功耗 0.96W，报警功耗 2.7W；
4. 外壳 PC+ABS 材质；工作湿度 10%～90%，工作温度 - 20℃～+60℃。
	个
	1

	2.5
	继电器
	1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出
	个
	1

	3
	线缆
	
	
	

	3.1
	RVV2*1.0
	RVV2*1.0
	米
	1000

	3.2
	RVVSP4*1.0
	RVVSP4*1.0
	米
	500



10.1.12 信息发布系统建设
10.1.12.1 建设任务 
完成信息发布系统建设。
10.1.12.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.1.12.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	43寸壁挂一体机
	1. 屏幕规格：工业级 LED 液晶屏，分辨率≥1920×1080，16:9；
2. 主板配置：CPU≥四核，内存≥1GB，板载 EMMC 存储≥8GB；
3. 系统：工业主板，Android≥5.0，无版权风险；自带 RTC 时钟，支持定时开关机，无需外设；
4. 显示参数：亮度≥250cd/m²，对比度 1000:1，上下左右视角均≥88°(CR＞10)；
5. 解码格式：视频支持 MPEG2、MPEG4、H.264、RM、DivX、FLV 等；图片支持 JPEG、GIF、PNG；
6. 接口：USB2.0、Micro-USB，USB 具备加密传输，普通 U 盘无法播放；
7. 网络：10/100Mbps 以太网，可扩展 WiFi、3G/4G。
	台
	6

	2
	85寸显示器
	1. 屏幕尺寸 85 英寸，支持 1080P/4K 分辨率；
2. CPU≥四核，内存≥1GB，存储≥8GB；
3. 操作系统 Android≥6.0。
	台
	2

	3
	屏幕控制器
	1. 主控：四核 64 位 Cortex‑A55，GPU Mali‑G52；DDR 内存 2GB，EMMC 存储 8GB；
2. 系统：工业主板，Android≥7.0；
3. 音视频：HDMI2.0，支持 4K@60Hz 输出；3.5mm 耳机音频口；
4. 接口：USB3.0、TF 卡槽；网口 10/100/1000Mbps，支持 WiFi，可扩展 3G/4G；
5. 编解码：支持 VP9/H.265/AVS2 4K@60fps、H.264 4K@30fps；音频 MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/APE 等；图片 JPEG/BMP/GIF/PNG；
6. 散热：工业级无风扇，空气动力学散热；自带 RTC 时钟，支持定时开关机；
7. 带 IR 红外扩展口，支持隐藏安装，遥控器可隔空控制。
	台
	1

	4
	信息发布软件
	1、 基础功能
1）系统支持分布式多级部署方式，后台管理平台部署于Windows server或Linux环境下。需支持国产XC产品安装。2）客户端采用B/S架构，终端支持兼容嵌入式架构终端和X86架构终端，支持Android或Ubuntu操作系统。
3）支持信息发布、直播管理、会议预约、交互式查询、LED管理等管理模块集成统一平台内。
4）系统备份管理，支持选择备份周期，和备份时间。支持设备备份数据保留时长。支持导入备份收据，进行系统还原。
5）负载均衡功能，iptv模式下能分担主服务器的访问压力，实现服务器的负载均衡和定向访问。
6）角色管理功能，支持创建不同角色，并给角色赋予功能模块权限。
7）审核策略管理，支持创建不同的审核策略，审核策略可绑定不同的用户组，绑定的用户组按审核策略执行播放任务和素材的审核。可任意添加审核级别，每个审核节点支持选择相应的审核管理员，每个节点可选择会签或签。
8）日志管理功能，支持查询操作日志、消息日志和审核日志，包括操作人、操作时间、操作动作、用户登录IP、被审核对象、审核结果、驳回原因、审核时间等。支持通过时间进行批量查询。支持通过日志类型进行分类查询。支持通过关键字索引。日志可导出。
9）账户管理功能，支持创建账户，可给账户绑定角色，并赋予相应权限。也可以自主选择功能模块，操作更灵活。创建好的账户支持分组。账号支持查看、修改、删除和禁用、启用等操作。
10）终端管理功能，终端设置通讯地址后自动连接后台管理系统，无需额外操作。系统可对设备的在线状态、IP地址、MAC地址、授权状态、下载进度、播放任务节目单、当前播放元素、更新时间等数据做实时监控。支持对设备进行远程重启、立即开屏、立即关屏、远程关机、远程音量调节、定时开关机、远程音量调节、远程亮度调节、下载限速等远程操控。支持远程获取终端日志，以便于日常设备维护。
13）实时监控功能，支持批量截图，可设置开启或关闭自动刷新，可设置自动刷新时间。
14）素材管理功能，支持设置素材库，素材库可设置为公有或私有，私有素材库仅创建人及超级管理员可使用，素材支持设置有效期，过期的素材自动从播放任务中停止，素材支持设置删除任务自动删除素材、过期任务自动删除等操作，支持素材预览、素材详细信息预览，支持通过素材类型进行快速分组，支持通过素材名称、ID号进行快速索引定位。
15）审核管理功能，支持素材、播出单、跑马灯审核。支持给不同用户组绑定不同的审核流程，审核功能可选择开启或关闭。
审核内容以列表形式展示，可通过审核任务的状态进行快速分组，如待审核、已通过、已驳回。支持通过审核任务的类型进行快速分组，如素材、播出单、跑马灯。审核流程需提供可视化图形页面，能鲜明的表明出流程进行的状态。审核流程需支持溯源。
2、信息发布功能
1）模板管理功能，支持模板背景图、播放区域、跑马灯区域自定义。支持添加任务区域、跑马灯区域、天气预报区域、时间日期区域。支持自定义区域大小。不限制添加任务区域的上限。支持自定义跑马灯、天气预报、时间日期的显示样式，包括字体颜色、大小、位置。支持添加异形显示区域，至少支持五角星、三角形、梯形、云形等异形区域的播放。
2)对所有显示终端设备进行有效的管理，需要支持终端名称管理、设备查询、设备分组、设备转组、设备类型管理、业务属性管理等；
3）跑马灯管理，支持创建滚动跑马灯，跑马灯播放样式支持自定义，包括长、宽、字体、字号、颜色、背景色、滚动方式等。支持设置跑马灯的播放时间、日期、重复规则。支持添加领跑图标。支持设置跑马灯优先级，需至少支持9级优先。支持同一页面上添加多个跑马灯滚动字幕，至少支持同时显示4个跑马灯。
4）播出单管理，播出单支持设置优先级，需至少支持9级优先级设置。支持添加多个模板 ，支持设置模板切换规则，支持在区域内添加播放列表、播放列表支持在其他区域复用 。在切换模板过程中，同一个播放列表的素材内容需按照实时的播放样式继续播放。以达到无缝切换的效果。支持对播出单的某一区域赋予账号权限，即被赋予权限的账号只能对此播出单指定的区域做修改操作。无法对整个播出单进行修改。
5）支持多种文字显示，可以设置文字大小、字体、颜色、行背景色、透明度等参数，可支持的语言类型包括中文、英文、日文、法文、俄文、韩文、希腊文等，系统采用多种技术保障素材下发的速度和安全性，包括CDN分发技术、MD5加密技术、FTP断点续传等技术。
	台
	1



10.2 东方枢纽情指中心建设
[bookmark: _Hlk234588186]10.2.1 大厅大屏显示系统建设
10.2.1.1 建设任务 
完成大厅大屏显示系统建设。
10.2.1.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需完成大屏的搭建、点亮、屏幕与拼控的组网工作后移交系统集成单位。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。
10.2.1.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	小间距LED显示屏
	小间距LED显示屏，点间距1.25mm
	m²
	79

	2
	大屏支架
	LED箱体一体化支架
	台
	90

	3
	分布式拼控器输入单元
	分布式拼控2K输入
	台
	70

	4
	分布式拼控器输出单元
	分布式拼控4K输出
	台
	21

	5
	分布式拼控器千兆集群网关
	千兆集群网关
	台
	4

	6
	分布式拼控器万兆集群网关
	万兆集群网关
	台
	1

	7
	LED发送卡
	20网口LED二发送卡
	台
	20

	8
	LED配电柜
	输入电压：380V，三相五线
输出电压：220V
额定功率：80KW
输出回路：24个单相回路（AC220V）
每路输出最大带载功率：≤3.3KW
	台
	1

	9
	网络键盘
	屏幕区和摇杆区采用分体设计
	台
	1

	10
	视频联网网关
	1. 协议支持：兼容 GB/T28181、GB/T35114、ONVIF、JT/T808、GA/T1400、RTSP 等标准；传输支持 TCP/UDP；可接入 IPC、NVR 等视频设备。
2. 平台联网汇聚：依托 GB/T28181、GB/T35114、DB33/T629-2011 实现跨平台互通；具备注册认证、资源同步、实时预览、录像回放控制、录像下载、语音广播、设备控制能力。
3. 设备管理：支持新增、编辑、删除设备；可查询设备基础信息、通道、版本、位置；支持设备信息批量导入、导出。
4. 视频应用：提供无插件视频易播、插件版视频监控应用；支持预览抓图、音频开关、主子码流切换、紧急录像；支持 1/4/9 分割、全屏预览。
5. 云台控制：支持八方向云台控制（上、下、左、右、左上、右上、左下、右下）。
6. 录像回放：支持播放、快进（1/2/4 倍）、慢放（1/2、1/4 倍）、暂停、进度拖拽；回放抓图、音频开关、全屏；支持 1/4/9 回放分割。
7. 预案管理：支持自定义预案，支持手动、定时、轮询播放预案。
	台
	1

	11
	大屏控制网关
	1. 屏幕管理：支持 LED、LCD、DLP 拼控大屏管理；解码通道绑定、输出分辨率调整、音频通道管理。
2. 信号管理：输入信号分组、信号权限分配，支持坐席信号同步。
3. 大屏控制：支持底图设置、大屏电源控制（联动配电柜）、场景配置与分组；支持监控、本地、抓屏、播控、坐席、媒体文件等信号开窗上屏；支持布局模板、清屏、横幅字幕、窗口层级、声音开关、窗口锁定、离线编辑、大屏回显、监控轮询；支持预案配置与启停。
4. 运维管理：可查看屏幕、拼控器数量及在线状态。
	台
	1

	12
	4K数字高清编码器
	1. 输入：1 路 HDMI 或 VGA 视频输入；1 路 HDMI 硬件环通，支持断电环通。
2. 输入信号：HDMI 最高支持 4K（3840×2160@30Hz）输入。
3. 编码分辨率：支持 4K、400W、1080P、720P 自适应编码，自动识别输入分辨率。
4. 编码格式：H.265、H.264，主、子码流独立配置。
5. 画面功能：画面位置调节、区域裁剪。
6. 音频：音源可选 HDMI 或 Audioin；编码 AAC_LC、G711a、G711u。
7. 平台对接：GB28181 协议接入。
8. 网络供电：1 个网口，支持 PoE 供电。
	台
	2

	13
	2K数字高清编码器
	1. 输入：1 路 HDMI 或 VGA 视频输入；1 路 HDMI 硬件环通，断电环通。
2. 输入信号：HDMI 最高支持 4K（3840×2160@30Hz）输入。
3. 编码分辨率：支持 2K (400W)、1080P、720P 自适应编码，自动识别输入源分辨率。
4. 编码格式：H.265、H.264，主、子码流独立配置。
5. 画面功能：画面位置调节、区域裁剪。
6. 音频：音源可选 HDMI 或 Audioin；编码 AAC_LC、G711a、G711u。
7. 平台对接：GB28181 协议接入。
8. 网络供电：1 个网口，支持 PoE 供电。
	台
	6

	14
	视图播控工作站
	1. 硬件配置：多核处理器、DDR5 内存、支持双显卡、大容量高速 SSD 固态硬盘。
2. 机箱形态：立式机箱，板载丰富扩展接口。
3. 适配优化：针对安防场景软硬件调优，兼容主流安防、视频处理软件，视频播放流畅。
	台
	2



[bookmark: _Hlk234588203]10.2.2 音频扩声及指挥系统建设
10.2.2.1 建设任务 
完成音频扩声及指挥系统建设。
10.2.2.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.2.2.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	大厅主音箱
	1. 输出功率：2×1500W@8Ω；2×2300W@4Ω；桥接 4600W@8Ω
2. 频率响应：20Hz～20kHz（+0/-1dB）
3. 总谐波失真：＜0.5%（20Hz～20kHz）
4. 信噪比：＞100dB
5. 阻尼系数：≥200
6. 输入阻抗：20kΩ / 10kΩ
7. 输入灵敏度：0.775V 或 1.4V
	只
	2

	2
	后级功放1
	1. 输出功率：2×800W@8Ω；2×1150W@4Ω；桥接 2300W@8Ω
2. 频率响应：20Hz～20kHz（+0/-1dB）
3. 总谐波失真：＜0.5%（20Hz～20kHz）
4. 信噪比：＞100dB
5. 阻尼系数：≥200
6. 输入阻抗：20kΩ / 10kΩ
7. 输入灵敏度：500mV
	台
	2

	3
	后级功放2
	1. 输出功率：2×800W@8Ω；2×1150W@4Ω；桥接 2300W@8Ω
2. 频率响应：20Hz～20kHz（+0/-1dB）
3. 总谐波失真：＜0.5%（20Hz～20kHz）
4. 信噪比：＞100dB
5. 阻尼系数：≥200
6. 输入阻抗：20kΩ / 10kΩ
7. 输入灵敏度：500mV
	台
	1

	4
	后级功放3
	1. 输出功率：2×600W@8Ω；2×900W@4Ω；桥接 1800W@8Ω
2. 频率响应：20Hz～20kHz（+0/-1dB）
3. 总谐波失真：＜0.5%（20Hz～20kHz）
4. 信噪比：＞100dB
5. 阻尼系数：≥200
6. 输入阻抗：20kΩ / 10kΩ
7. 输入灵敏度：500mV
	台
	1

	5
	后级功放4
	1. 输出功率：2×600W@8Ω；2×900W@4Ω；桥接 1800W@8Ω
2. 频率响应：20Hz～20kHz（+0/-1dB）
3. 总谐波失真：＜0.5%（20Hz～20kHz）
4. 信噪比：＞100dB
5. 阻尼系数：≥200
6. 输入阻抗：20kΩ / 10kΩ
7. 输入灵敏度：500mV
	台
	1

	6
	后级功放5
	1. 输出功率：2×600W@8Ω；2×900W@4Ω；桥接 1800W@8Ω
2. 频率响应：20Hz～20kHz（+0/-1dB）
3. 总谐波失真：＜0.5%（20Hz～20kHz）
4. 信噪比：＞100dB
5. 阻尼系数：≥200
6. 输入阻抗：20kΩ / 10kΩ
7. 输入灵敏度：500mV
	台
	1

	7
	反馈抑制器
	1. 处理架构：双 DSP 芯片处理
2. 采样率：48kHz
3. 频率响应：语音模式 125Hz～15kHz；音乐模式 20Hz～15kHz
4. 失真度：＜0.1%@1kHz
5. 信噪比：＞90dB
6. 信号延时：音乐模式 7ms；语音模式 11ms
7. 输入阻抗：20kΩ
8. 供电：220V±10%，50Hz
9. 工作温度：-10℃～55℃
	台
	5

	8
	数字音频器
	1. I/O 通道：8 路平衡话筒 / 线路输入，8 路平衡线路输出
2. 前级增益档位：0、6、30、36、42dB，MIC/LINE 适配切换
3. 音频接口：USB2.0，支持录音、播放；支持全矩阵混音，内置 AFC 自适应反馈消除
4. 均衡类型：PEQ、高低架、低通、高通滤波器
5. 配套软件：中英文图形化控制软件
6. 控制接口：网口、RS232 双向串口、GPIO 可编程接口（8 路逻辑入、4 路电压入、4 路逻辑出）；支持 RC 面板 TCP/IP 接入
	台
	5

	9
	音箱
	1. 额定功率 80W，峰值 160W，最大 320W；阻抗 8Ω
2. 灵敏度：90dB（12.5V/1M）
3. 频响：450Hz～15kHz
4. 覆盖角：水平 120° / 垂直 30°
	只
	4

	10
	16路时序电源
	1. 显示：彩色液晶屏，实时显示电压、电流、时间、通道状态
2. 通道：16 路独立通道，单路开关延时 0～999s 可调；内置时钟，支持按周定时启停
3. 控制：RS232、TCP/IP 中控控制；RS485 级联，最大≥250 台
4. 场景存储：可保存 10 组场景
5. 供电规格：AC100-240V，50/60Hz；单路≤13A，总电流≤63A
6. 保护功能：过压、欠压、过流检测保护
	套
	5

	11
	手拉手会议话筒主机
	1. 传输方式：手拉手串联，48kHz 采样率
2. 管理功能：支持主席优先控制、发言管理、单元状态监测
3. 控制接口：支持 RS485，可对接中控系统；支持热插拔单元
4. 供电：主机给话筒单元供电，支持环路备份，线路故障隔离
5. 配套：配套图形化管理软件，可设置发言模式、限时、签到等
	台
	7

	12
	手拉手会议话筒单元
	1. 采样率：48kHz，手拉手串联式
2. 类型区分：主席单元具备优先发言、强制静音功能
3. 信号处理：内置 CPU，单单元独立 5 段 EQ、增益可调，带高通低切
4. 咪头：心型驻极体咪头；灵敏度 -46dBV/Pa
5. 频响：50Hz～20kHz
6. 指向性：0°/135° 衰减＞20dB，0°/180° 衰减＞15dB
7. 等效噪声：20dBA
8. 最大声压级：139dB（THD＜3%）
	只
	80

	13
	专用话筒线
	40米端部带模制六针圆形连接器
	批
	12

	14
	数字鹅颈式无线话筒主机
	1. 接口：8P-DIN×4；RJ45 网口 ×4；HDMI 输入 ×4、HDMI 输出 ×2；RCA 输入 ×2；XLRM 平衡输出 ×1、RCA 输出 ×2、6.35mm 输出 ×1；USB×2；RS232 串口 ×2
2. 供电：AC220V/50Hz，最大功耗 120W
3. 频率响应：100Hz～14kHz、20Hz～20kHz
4. 输入阻抗：LINE：50kΩ，PBIN：50kΩ
5. 输出阻抗：REC：200Ω，LINE：200Ω，BALANCE：300Ω，NOBALANCE：400Ω
6. 信噪比：78dB（1kHz）
	台
	2

	15
	数字鹅颈式无线话筒
	1. 供电：DC24V；接口：8P-DIN×1
2. 咪头：心形指向驻极体
3. 灵敏度：-46dBV/Pa
4. 频响：20Hz～20kHz
5. 指向性：0°/180°＞20dB（1kHz）
6. 等效噪声：20dBA（SPL）
7. 最大声压级：125dB（THD＜3%）
8. 信噪比：＞80dB
9. 通道串音：＞80dB
10. 总谐波失真：＜0.05%
	套
	24

	16
	无线手持话筒
	1. 配置：主机 1 台 + 4 支手持话筒
2. 频率范围：610～670MHz
3. 调制方式：FM
4. 可调带宽：50MHz
5. 信道数量：400，信道间隔 300kHz
6. 频率稳定度：±0.005%
7. 动态范围：100dB
8. 音频频响：80Hz～18kHz（±3dB）
	套
	4

	17
	无线头戴话筒
	1. 配置：主机 1 台 + 2 个头戴话筒
2. 载波频率：630～695MHz
3. 额定频偏：±5kHz；最大频偏：±10kHz
4. 载频误差：≤±10kHz；频率稳定度：≤±0.002%
5. 载波功率：10mW；假信号辐射：低于载波电平 60dB
6. 信噪比：＞75dB，≥79dB
7. 音频频响：50Hz～16kHz
8. 总谐波失真：≤0.5%、＜0.5%
9. 工作电流：约 120mA；天线阻抗：50Ω
10. 接收灵敏度：＞92dB；镜像抑制：＞85dB；邻道选择性：＞60dB
	套
	4

	18
	天线分配器
	1. 频率范围：490～960MHz
2. 输入截断点：+22dBm
3. 噪声系数：4.0dB（中心频段）
4. 增益：+6～9dB（中心频段）
5. 阻抗：50Ω，频宽 300MHz
6. 接口：TNC 母座
7. 供电：100-240V/50/60Hz，功耗 170mA
8. 规格：16 路
	套
	6

	19
	指向性天线（含放大器）
	1. 适配：UHF 无线接收机多频道共用天线，简化布线，提升接收距离
2. 电路：高动态低噪声主动元件、主动稳流偏压，低互调失真，抑制多频道混频干扰
3. 增益：输出增益约等于 1
4. 扩展：天线座可给有源强波器供电，支持外接单竿、同轴、延长天线、对数定向天线组
	套
	12

	20
	高清混合音视频矩阵
	1. 配置：32 进 32 出满配机框（满配板卡）+ 矩阵控制终端；配套 16 进 16 出备用机框
2. 背板带宽：单通道 20Gbps，支持 4K@60Hz 4:4:4、HDMI2.0、HDCP2.2
3. 板卡类型：模块化插卡，支持 HDMI/DVI/SDI/VGA/CVBS/Fiber/HDBaseT 信号互转
4. 功能：画面拼接（最大 10 屏）、4 画面分割、音频加解嵌、音频独立切换
5. 中控接口：RS232×4、RS485×4、IR×4、IO×4、RS422×2
6. 切换性能：无缝切换，切换时长＜15ms；支持触摸屏、键盘控制
7. 预案：32 组预案，支持掉电记忆锁存
8. 电源：双电源 AC100-240V，支持应急供电
	套
	2

	21
	调音台1
	1. 通道：20 路单声道输入，4 路单声道 + 2 路立体声子编组，5 路辅助通道
2. 话放：16 路话放；4 段带中频扫频
3. 处理：输入通道 DBX 限幅
4. USB：2 进 2 出，支持录音、播放
5. 功能：支持高阻输入；MIC 通道高通低切、48V 幻象供电；GB 音频路由；100mm 推子；内置电源
	台
	4

	22
	调音台2
	1. 通道：12 路单声道输入
2. 均衡：2 段带中频扫频
3. 处理：输入通道 DBX 限幅
4. USB：1 进 1 出，支持录音、播放
5. 功能：支持高阻输入；MIC 通道高通低切、48V 幻象供电；GB 音频路由；100mm 推子；内置电源
	台
	2

	23
	辅助移动音箱
	1. 无线话筒配置：配套 2 支手持无线咪
2. 额定功率：≥400W
3. 接口：多路音频输入、1 路音频输出、1 路监听输出
4. 灵敏度：92dB
5. 单元配置：内置 10 寸低音 ×1、6.5 寸中音 ×1、25 芯专业号角高音 ×1
6. 电池：12V 13.3AH
7. 配套线材：3.5 转双莲花音频线、1.5 米卡农转 6.35 音频线
	套
	2

	24
	全高清摄像机
	1. 图像传感器：1/2.5 英寸，有效像素 850 万
2. 信号制式：4K 2160/29.97p、25p；1080/59.94p
3. 最低照度：1.6Lux
4. 水平分辨率：1700 电视线
5. 光学变焦：4K 模式≥30 倍，高清模式≥80 倍（不含数字变焦）
6. 水平视角：70°
7. 预设位：256 个
8. 视频输出：3G-SDI、HDMI、IP 网络输出
9. 网络协议：支持 RTSP、RTMP
10. 控制接口：RS422、IP 控制；支持外同步输入
11. 供电：POE + 供电
	套
	1

	25
	全高清摄像机遥控云台
	1. 对接方式：可对接摄像机扩展 PTZ 输出端口，摄像机可安装于本机动云台
2. 通信协议：PTZ 采用 RS-422 协议
3. 控制链路：支持通过 SDI 信号由切换台下发上下、左右、变焦控制指令至摄像机；伺服镜头由摄像机实现平滑对焦；云台、变焦指令可由扩展口 PTZ 输出至机械化控制头
	套
	1

	26
	高清会议摄像机控制器
	可根据项目现场实际工况定制开发、配置，适配本项目摄像机控制需求。
	套
	1

	27
	高清会议摄像头
	1. 传感器：1/2.8 英寸 CMOS，有效像素 207 万
2. 扫描方式：逐行扫描
3. 镜头规格：30 倍光学变焦，焦距 f4.42mm–132.6mm，光圈 F1.8–F2.8
4. 最低照度：0.5Lux@(F1.8, AGC 开启)
5. 快门范围：1/25s～1/10000s
6. 图像功能：支持背光补偿、2D&3D 数字降噪
7. 云台水平转动范围：±170°，最大转动速度 100°/ 秒
8. 信噪比：≥55dB
	套
	5

	28
	摄像头电动升降系统
	1. 定位精度：≤0.5mm
2. 结构材质：铝合金框架，多节铝合金方管、双开式内开门，结构紧凑坚固
3. 天花开孔尺寸：590×590mm
4. 安装条件：天花净空≥1250mm
5. 伸出行程：100～2000mm
6. 适配摄像头外形：≤400×400×240mm（含镜头、接线）
7. 吊装方式：M8 丝杆吊装
8. 内置线缆：RV2.5×3、超五类网线 ×3、75-3 视频线 ×1、RV0.5*3×1
9. 额定负载：≤10KG
10. 功耗：空载 180W，最大 540W
11. 控制方式：触点控制、RS485 协议控制；可选配遥控器。
	套
	3

	29
	监视显示器
	1. 点距：0.51075 (H)×0.51075 (V)
2. 分辨率：≥1366×768
3. 亮度：450cd/m²
4. 对比度：3000:1
5. 视角：178°（水平 / 垂直）
6. 色彩：16.7M 色
7. 响应时间：≥8ms
8. 色温：10000K
9. 功耗：120W
10. 输入信号：Video、VGA、YPbPr、RGB/HV、DVI、HDMI
11. 输出信号：Video
12. 控制信号：RS232 IN（DB9 母头）、RS232 OUT（DB9）
	台
	8

	30
	多功能音视频光端机
	1. 信号通道：2 路双向 HDMI + 2 路 HDMI 环出 + 2 路双向标清视频 + 2 路 100M 物理隔离网口 + 1 路双向 3G-SDI + 4 路双向立体声音频 + 2 路双向可选数据
2. 光纤规格：单模单纤，传输距离 20km，FC 接口，机架式
	套
	2

	31
	E1光端机
	1. E1 指标：码型 HDB3；支持成帧 PCM31 / 非成帧；输入衰减 0～6dB；E1 抖动、转移特性、输出抖动符合 ITU-T G.703、G.823、G.742 规范
2. 以太网：4 路纯 100M 物理隔离网口，全双工 / 半双工自适应
3. V.35 通道：2 路透明 2.048Mbps V.35 通道
4. 光接口：波长 1310nm（标配）/1550nm 可选；发送光功率 - 2～-11dBm；PC 接口（标配）/SC 可选；单芯，光线路速率 1.25Gbps，传输距离≥60km
5. 管理与告警：完备告警功能，支持对端设备状态监控；支持本端 / 远端 E1 支路环回；配置 RS232 网管接口
	套
	6

	32
	多功能台插
	接口配置：2 路立体声信号、1 路 HDMI 信号、1 路 SDI 信号、1 路电源接口、2 路网络接口
	套
	16

	33
	环境拾音麦克风
	1. 拾音音头：全指向电容咪头
2. 指向特性：全指向
3. 灵敏度：-45dB（1kHz@94dBSPL）
4. 信噪比：65dB（1kHz@94dBSPL）
5. 最大声压：120dB SPL（1kHz，≤3% THD，A 加权）
6. 频率响应：20Hz～20kHz
7. 动态范围：65dB（1kHz@94dBSPL）
8. 降噪能力：10～15dB
	个
	4

	34
	监听音箱
	1. 类型：线声源语言用主音箱组合
2. 频率范围：80Hz～20kHz
3. 辐射角：水平 110° × 垂直 30°
4. 灵敏度：85dB
5. 标称阻抗：8Ω
6. 额定功率：80W
7. 单元配置：4 只单元，单元含2只长条型发音体
	套
	4

	35
	全频隐藏扬声器
	1. 最大功率：200W；额定功率：100W
2. 功率档位：5W/10W/20W/40W/8Ω
3. 输入电压：70V/100V
4. 灵敏度（1m，1W）：90dB
5. 频响范围：50Hz～20kHz
	个
	16

	36
	视频会议终端
	1. 设备形态：分体式视频会议终端，内置 E1 模块
2. 视频编解码：支持 H.263、H.264、H.264 HighProfile、H.265、MPEG-4；支持 H.265 下 1080p50/60fps 编解码
3. 会议带宽：64k～8Mbps
4. 通信协议：支持 ITU-T H.323、H.320、IETF SIP、专有平台协议
5. 音频编解码：支持 G.711a/G.711u、G.722/G.723/G.719/AAC-LC
6. 码率范围：视频 256Kbps～8Mbps；音频 24Kbps～384Kbps
7. 分辨率：1080p50/60fps、1080p25/30fps、1080i50/60、720p50/60fps、720p25/30fps；静态 UXGA、SXGA、XGA、SVGA
8. 音频处理：具备 AEC 回声消除、ANS 噪声抑制、AGC 自动增益；支持唇音同步、静音 / 哑音控制
9. 红外遥控：支持 NEC 码制红外接口，遥控器直接控制终端
10. 控制接口：RJ45×2（含 RS232×1、RS485×1）；摄像机控制：RJ45 转 232，额外预留 RS232×2
11. 网络接口：LAN RJ45×4；4 路 E1，CC4/miniBNC×8；网口速率 10/100/1000Mbps；E1 带宽支持 2/4/6/8Mbps
12. 视频接口：3 路高清输入（至少含 1 路 3G-SDI、1 路 DVI-I、1 路 HDMI）；3 路高清输出（至少含 1 路 3G-SDI、1 路 DVI-I、1 路 HDMI）
13. 摄像机控制：支持本端、远端摄像机云台控制
14. 对接要求：可联入市局、分局视频会议系统，稳定正常运行。
	套
	6

	37
	指挥视频会议终端
	1. 设备形态：硬件分体式结构，内置 E1 模块
2. 视频编解码：支持 H.264、H.264 HighProfile、H.265（H.264BP、H.264HP、H.265）
3. 视频分辨率：支持 1080p60、1080p30、720p60、720p30，向下兼容 4CIF、CIF
4. 通信协议：支持 ITU-T H.323、IETF SIP、RTC；会议速率 128Kbps～8Mbps
5. 音频编解码：支持 MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C、Opus，实现 20KHz 以上宽频音频效果
6. 视频接口：≥3 路高清视频输入（至少包含 1 路 HDBaseT、2 路 HDMI 输入）；≥2 路高清视频输出
7. 音频接口：≥4 路音频输入，≥2 路独立音频输出
8. 对接要求：可接入市局、分局视频指挥会议系统，稳定正常运行
	套
	6

	38
	视音频存储设备
	1. 系统架构：专有硬件架构，Linux 操作系统，核心功能独立进程，支持 7×24 小时不间断稳定运行
2. 存储容量：标配≥4TB 硬盘，最大可扩容至 12TB
3. 控制接口：≥1 路 RS232 控制接口
4. 网络接口：≥2 路千兆网口
5. 音视频接口：≥1 路音频输入、≥1 路音频输出
6. 存储策略：支持录像存储本机硬盘、网络存储、多媒体发布平台，支持磁盘阈值告警设置
7. 录播功能：支持快速录制、批量启停录制 / 直播 / 组播、暂停、恢复、文件合并；支持预约录制，预约时段可实时修改
8. 异常保障：可自动修复损坏录像文件；异常掉电重启后，自动恢复掉电前录制、上传、直播、点播等工作状态
9. 文件管理：录像文件可按会议室分类，支持自定义分类，便于管理、分享
10. 管理方式：支持 Web 管理、媒体中心管理、第三方中控对接控制
11. 配套：含配套高清音视频采集编码器、配套控制终端（可运行设备配套管理程序）
	套
	1

	39
	98寸显示器
	1. 屏幕尺寸：≥98英寸，显示比例16:9，；
2. 分辨率：≥3840×2160（4K UHD）；
3.面板类型：DLED直下式背光液晶屏；
4.亮度：≥350cd/㎡（典型值）；
5.对比度：≥1200:1（静态），动态对比度≥10000:1；
6.可视角度：≥178°（H/V）；
7.刷新率：≥60Hz，支持MEMC运动补偿；
8.色彩：1.07B色（8Bit+FRC），色域≥72%NTSC；
9.响应时间：≤8ms；
10.内置智能系统（Android），内存≥2GB，存储≥16GB，支持WiFi及有线网络；
11.接口：≥3路HDMI（含HDMI2.0）、≥2路USB、≥1路RJ45网口、AV输入/输出、同轴音频输出、数字/模拟RF；
12.音频：内置扬声器，输出功率≥2×15W；
13.支持H.265/H.264/VP9等4K@60fps视频解码；
14.机身采用金属边框，支持壁挂安装（孔距800×400mm），整机功耗≤500W。
	台
	2



10.2.3 联网设备建设
10.2.3.1 建设任务 
完成联网设备建设。
10.2.3.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.2.3.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	视频联网管理设备
	1. 功能：支持 GB/T28181、RTSP、RTMP、ONVIF 等视频协议，可接入主流厂商 IPC、NVR；支持平台多级级联、跨域互联、视频资源共享；单台设备支持≥10000 路视频点位接入。
2. 处理器：≥1 颗，核心≥8 核，主频≥2.1GHz
3. 内存：≥64GB
4. 硬盘：≥2 块 2TB 硬盘
5. 网络接口：≥2 个千兆电口
6. 电源：1+1 冗余电源
	台
	1

	2
	流媒体转发设备
	1. 功能：对接前端视频设备 / 联网平台，实现视频流汇聚、实时流与录像流转发，支持向上、向下多平台分发；单台支持≥500 路 1080P 码流转发。
2. 处理器：≥1 颗，核心≥8 核，主频≥2.1GHz
3. 内存：≥128GB
4. 硬盘：≥2 块 2TB 硬盘
5. 网络接口：≥2 个万兆光口
6. 电源：1+1 冗余电源
	台
	1



10.2.4 算力能力建设
10.2.4.1 建设任务 
完成算力能力建设。
10.2.4.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.2.4.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	集群管控一体机
	1. 处理器：≥2 颗，单颗核心≥32 核，主频≥2.6GHz
2. 内存：≥256GB
3. 系统盘：≥480GB×2 SSD
4. 数据盘：≥3.84TB×2 SSD + 4TB×4 HDD
5. 网络接口：≥2 个千兆电口 + 2 个万兆光口
6. 电源：≥2×900W 冗余电源
7. 介质保留要求：≥3 年硬盘不返还
	台
	1

	2
	智能分析一体机
	1. 处理器：≥2 颗，单颗核心≥32 核，主频≥2.6GHz
2. 内存：≥256GB
3. 系统盘：≥480GB×2 SSD
4. 数据盘：≥960GB×2 SSD
5. GPU 卡：≥4 张；单卡指标：FP16 半精度算力≥65 TFLOPS，INT8 算力≥130 TOPS，显存≥16GB，显存带宽≥204GB/s，功耗≤75W
6. 网络接口：≥2 个千兆电口 + 2 个万兆光口
7. 电源：≥2×900W 冗余电源
8. 介质保留要求：≥3 年硬盘不返还
	台
	1

	3
	特征存储一体机
	1. 处理器：≥2 颗，单颗核心≥32 核，主频≥2.6GHz
2. 内存：≥256GB
3. 系统盘：≥480GB×2 SSD
4. 数据盘：≥1.9TB×8 SSD + 960GB×2 SSD
5. GPU 卡：≥4 张；单卡指标：FP16 半精度算力≥65 TFLOPS，INT8 算力≥130 TOPS，显存≥16GB，显存带宽≥204GB/s，功耗≤75W
6. 网络接口：≥2 个千兆电口 + 2 个万兆光口
7. 电源：≥2×900W 冗余电源
8. 介质保留要求：≥3 年硬盘不返还
	台
	1


10.2.5 场景化应用部署建设
10.2.5.1 建设任务 
完成场景化应用部署软件开发。
10.2.5.2 实施要求
（1）一般要求
本项目规划采用微服务与大数据架构技术，以模块化服务为核心驱动，秉承稳定、高效、易用、直观、聚合与协同的设计理念，聚焦东方枢纽及其周边区域的安保实战业务，集成GIS地图应用、圈层防护、视频应用、数据接入与应用展示、AR实景等多源数据，构建全方位、多层次、可视化的安保应用场景，实现精准防控、高效指挥和智能决策，打造智能化安保示范枢纽。
（2）指标要求
单一页面最长响应时间不超过 2 秒。
结构化数据检索，最长响应时间不超过 3 秒。
数据生成，最长响应时间不超过 30 秒。
（3）实施周期要求
合同签订后90个日历日内，完成软件交付。
10.2.5.3 软件开发工作量清单及功能要求
	序号
	模块名称

	1
	地图引擎适配与基础能力搭建模块

	2
	地图坐标系与样式定制模块

	3
	多层级圈层体系搭建模块

	4
	圈层可视化与样式配置模块

	5
	多源数据空间匹配与关联模块

	6
	全要素数据一体化渲染模块

	7
	视频点位精准撒点与详情展示模块

	8
	多图层切换与可视化管理模块

	9
	设备分类统计与可视化模块

	10
	圈层设备覆盖分析模块

	11
	执法仪视频流与定位数据接入模块

	12
	执法仪设备管理模块

	13
	视频监控设备接入模块

	14
	固定点位视频基础能力适配模块

	15
	轮巡点位清单与规则配置模块

	16
	轮巡规则适配与管理模块

	17
	警力与警车动态数据接入模块

	18
	关注人员信息与轨迹管理模块

	19
	多源预警信息实时接入模块

	20
	预警事件处置闭环与统计分析模块

	21
	警情数据标准化对接与更新模块

	22
	警情数据统计分析与应用模块

	23
	停车场数据标准化对接模块

	24
	车位状态实时展示与应用模块



10.3 机房及配套工程建设
[bookmark: _Hlk234588297]10.3.1 三楼设备机房建设
10.3.1.1 建设任务 
完成三楼设备机房建设。
10.3.1.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要线缆（电缆）、辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.3.1.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	机房附属工程
	
	
	

	1.1
	市电配电箱
	定制
	套
	1

	1.2
	机房防雷接地系统
	含新建机房与原机房防雷接地勾通
	项
	1

	2
	机柜
	
	
	

	2.1
	ODF架
	576芯，含尾纤、LC法兰全配、底座
	台
	2

	2.2
	19寸机柜
	含PDU模块
	个
	20

	2.3
	机柜电缆
	YJV3*4mm²
	米
	600

	3
	空调系统
	
	
	

	3.1
	空调5P（带网口采集板）
	1. 电源电压 / 频率：380V/50Hz
2. 制冷量：≥12150W
3. 最大制冷功率：≤4980W
4. 制热量：≥13900W
5. 最大制热功率：≤4850W
6. 循环风量：≥2400m³/h
7. 室内机噪音：≤52dB (A)
8. 配置网口采集板，支持状态采集（运行、故障、温度等），可接入监控平台
	台
	3



[bookmark: _Hlk234588313]10.3.2 四楼音控室建设
10.3.2.1 建设任务 
完成四楼音控室建设。
10.3.2.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要线缆（电缆）、辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.3.2.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	机房附属工程
	
	
	

	1.1
	市电配电箱
	定制
	套
	1

	1.2
	机房防雷接地系统
	含新建机房与原机房防雷接地勾通
	项
	1

	2
	机柜
	
	
	

	2.1
	19寸机柜
	含PDU模块
	个
	4

	2.2
	机柜电缆
	YJV3*4mm²
	米
	120



[bookmark: _Hlk234588329]10.3.3 四楼信息机房建设
10.3.3.1 建设任务 
完成四楼信息机房建设。
10.3.3.2 实施要求
（1）实施周期要求
合同签订后30个日历日内，完成所有设备的到货及签收确认。
设备到货后90个日历日内，在项目现场配合系统集成单位完成全部设备的安装调试。
（2）技术实施要求
所有设备满足参数指标要求，符合采购人的业务需求。
需提供由本项目系统集成供应商提出的必要线缆（电缆）、辅材以及管道开槽、敷设及修复。

10.3.3.3 具体工作量清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	供配电
	
	
	

	1.1
	市电输入柜
	按需配置
	台
	1

	1.2
	UPS输入柜
	按需配置/含空调配电
	台
	1

	1.3
	UPS输出柜
	按需配置/含空调配电
	台
	2

	2
	防雷接地
	
	
	

	2.1
	专用接地线（ZR-BV35mm2）
	ZR-BV35mm2
	米
	50

	2.2
	专用接地线（ZR-BV16mm2）
	ZR-BV16mm2
	米
	100

	2.3
	专用接地线（ZR-BV4mm2）
	ZR-BV4mm2
	卷
	2

	2.4
	紫铜排
	3*30
	米
	120

	2.5
	绝缘子固定桩
	工频耐压：≥3KV(1分钟不击穿 )
绝缘电阻≥1000MΩ
	套
	35

	2.6
	等电位连接器
	响应时间 ≤100ns
常态绝缘阻抗≥1000MΩ
外壳耐压≥2KV
	套
	2

	2.7
	等电位端子箱
	材质：冷轧钢板；
板材厚度 箱体≥1.0mm；箱门≥1.0mm
	套
	2

	3
	机柜模组
	
	
	

	3.1
	模块化精密配电柜
	1. 额定工作电压：AC380V 三相、220V 单相；电压工作范围 323V～418V；频率 50Hz±2.5Hz
2. 输入配置：双路输入，输入电流≥160A
3. 母线材质：≥99.97% 高纯度紫铜母排，表面镀镍抗氧化；母排按额定电流、短路电流选型
4. 短路耐受指标：额定短时耐受电流≥10kA；额定峰值耐受电流≥17kA
5. 主回路开关：具备过载、短路保护功能
	个
	3

	3.2
	UPS
	UPS300kVA
	个
	2

	3.3
	蓄电池
	蓄电池,阀控式密封铅酸蓄电池,12V,200Ah,
	个
	240

	3.4
	机房精密空调
	60KW机房精密空调
	套
	3

	3.5
	环控
	门禁、环境监控、电池监测及相应硬件
	套
	1

	3.6
	机柜
	19寸机柜，含PDU模块
	套
	38

	3.7
	走廊桥架
	含安装辅材及连接件
	m
	1080


10.4兼容与接口要求
10.4.1本项目所涉及接口设计的，数据接口均由采购人负责牵头提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。
10.4.2本项目需确保系统具备良好的对接能力、兼容性和扩展性，保障与各级平台、关联系统之间的数据互通与功能协同，满足适配要求、密码、安全及长期可持续发展的要求。
10.4.3投标人需详细调研本项目相关系统的对接需求，结合采购人提供的接口信息，设计并实现相应的数据接口，确保与采购人指定系统间的数据交换准确、高效、安全。接口设计应遵循统一的数据格式规范和开发标准，所涉接口调研、设计、开发、测试及实施的全部费用应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
（1）系统兼容性要求
1）系统应选用支持国产服务器和操作系统部署的开发技术，
2）系统中升级改造部分与原系统无缝衔接，升级改造的系统界面和功能设计满足用户使用习惯。
（2）原系统对接要求
1）升级过程中及升级后，与原系统相关的接口需保持稳定可用，支持平滑过渡，避免因扩容升级导致接口调用失败、响应延迟等问题。
2）升级后系统需支持原系统各类数据（含结构化数据、非结构化数据）的直接读取与写入，数据元定义符合原系统规范。
3）原系统所有在用接口的功能需完整保留，升级后系统需提供同等或更优的接口服务能力，接口响应性能不低于原系统水平。
（3）接口要求
中标人应提供完整的接口文档、调用说明和SDK（软件开发工具包），以保障系统在上线后的扩展集成、迁移部署及第三方对接过程中具备良好的可用性和可维护性。
10.5其它要求
1）本项目需依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），参照第二级安全要求设计实施。投标人应提供网络安全等级保护安全技术方案的设计。
2）本项目需依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GBT 39786-2021），实施该系统密码应用。
3）密码应用测评费（含相关硬件）和安全测评费由采购人承担，中标人需配合采购人完成密码应用测评和安全测评事宜。
4）第三方测试费（含软件测评费）由中标人承担。
[bookmark: _Toc244679243]11质量标准和验收方案
11.1质量标准
11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。
11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。
11.2系统测试及验收方案
11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。
11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。
11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。
11.2.6采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应在评估后予以响应，并再次进行检测和评估。期间因变更需求产生的费用由中标人承担。
11.2.7自系统功能检测通过并上线后，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。此时间不计入工期时间。
11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。
11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。
11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。
11.2.11如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期（30）个工作日，直至系统完全符合验收标准。
11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。
11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

[bookmark: _Toc244679244]12人员及设备配备要求
12.1人员要求
（1）为保证项目的顺利实施和高质量完成，供应商需分配具备经验丰富的项目经理和技术人员承担本项目工作。供应商需成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排各项管理团队参加本项目的建设。
（2）投标人针对本项目成立项目小组，在投标书中提供书面名单，人员一旦得到确认，无特殊理由不得随意变动，其中项目经理具有相当项目经验，项目经理未得到采购人同意的情况下不得随意更换。
（3）采购人有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。
（4）人员安排本项目中人员岗位要求详见下表：
	序号
	岗位名称
	建议配置岗位人数
	基本要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	具备丰富的公安信息化项目管理经验，负责项目的总体规划与安排，对项目结果负责。
项目经理需具有工程相关专业高级工程师。
	[bookmark: OLE_LINK3]主要人员

	2
	项目助理
	1
	公安信息化项目管理经验，负责协助推进项目实施、统筹协调、文档整理、进度跟进等；具备信息系统管理相关能力。
项目助理需具有信息化中级职称证书或系统集成项目管理工程师证书。
	主要人员

	3
	技术总监
	1
	公安信息化项目管理经验，负责项目统筹技术架构，把控工程质量等。
技术总监需具有系统架构设计师(高级) 或工程相关专业高级工程师或同等级别证书。
	主要人员

	4
	开发技术组人员
	2
	具备软件开发项目经验，以及熟练掌握主流编程语言。同时需要具有多个完整项目周期经验或具有特定行业经验的开发人员，以确保项目的高质量和效率。
	

	5
	项目团队成员
	25
	完成项目需求调研，信息化设备安装调试。
项目团队中有成员具备网络、弱电、信息安全相关能力，如有提供证书复印件。
	

	6
	安全工程师
	2
	有相关工作经验，负责对项目安全实施工作。具备注册信息安全相关能力。
	

	7
	系统集成工程师
	3
	负责对相关硬件设备及网络调试，有系统集成项目管理相关能力。
	

	
	合计
	35
	
	


说明：1、以上人员应为投标单位正式员工，需提供在职承诺书（格式自拟）。
2、投标人须在上传的投标文件中填报项目负责人相关信息，并附项目负责人身份证复印件以及采购文件要求的资质（若有），材料提交要求以招标文件具体规定为准，确保投标文件有效。
12.2设备要求
投标人在实施本项目时，配备能完成本项目的相关材料、制品、设备、车辆等，相关费用包含在报价中。
[bookmark: _Toc244679245]13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求
13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

[bookmark: _Toc244679246]14售后服务要求（包括延伸服务要求）
本项目硬件质量保证期3年、软件质量保证期3年、系统整体质量保证期3年。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。
14.1 售后服务机构或团队构成
项目合同验收通过后，中标人对整体项目提供3年免费维护。中标人设立常驻售后服务团队，提供不少1名驻场人员全天候级别的售后服务。在接到报修电话通知后1小时内响应；4小时内赶到现场处理故障，8小时内使系统恢复正常，对于48小时内不能恢复的产品需提供备品配件进行更换维修。
14.1.1具体服务承诺
中标人负责所供软硬件设备及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、设备检验、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。
中标人供货的系统软、硬件设备需承诺提供（除特殊说明外的）三年免费质保，投标文件中应详细列出质保期内的服务承诺。签订合同前提供证明材料。
中标人在验收后，应提供至少三年的免费维护期，按照用户方的实际要求，对系统进行相应的调整，确保设备正常运行。
中标人需作出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到用户方通知后，需立即派工程师到现场，全力协助用户方和其他供应商，使系统尽快恢复正常。
中标人应提供中文电话免费咨询服务。
在质保期结束前，由中标人工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷需由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户方，报告一式两份。
需要在投标文件中对任务内容进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。
需要在投标文件中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。
注：中标人在项目实施过程中，未能按照投标方案书中相应的售后服务承诺履行合同的，用户有权根据合同协议相关条款对中标人进行处罚。
14.1.2免费质保期间的服务承诺
在货物的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，中标人应免费予以更换，保证用户工作及时正常运行。在用户使用的前三个月内，设备出现第二次质量问题，中标人应免费更换。中标人需在质保期内免费提供备件及维修。
中标人应保证按投标文件的承诺提供良好的售后服务。中标人应拥有完善的售后服务体系，包括到货开箱验收，安装、设备调试、日常维护以及故障排除等。中标人应提供三年免费质量保证。
中标人在接到用户方报修通知后，需立即做出响应。具体响应方案中标人结合项目须为采购人实际制定。
[bookmark: _Toc244679247]15 项目的保密和知识产权
[bookmark: _Hlk491545887]15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。
15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。
15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。
15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。
15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。
15.7投标人在参与本项目投标以及中标后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。要求如下：
1）明确专门机构和工作人员，负责采购项目保密管理工作。
2）明确保密责任和人员分工，建立文件材料管理、向国际联网的站点（互联网）提供或发布信息及其他信息公开的保密审查等各项保密管理制度，落实采购项目业务工作与保密工作同步开展。
3）相关文件材料向国际联网的站点（互联网）提供、发布或其他方式信息公开、提供给第三方前，应书面告知甲方拟发布（提供）文件材料的网站或渠道、文件材料种类和内容、时间节点、发布（提供）目的等信息，并得到甲方相关材料已经过信息公开保密审查并属于主动公开的文件材料，同意公开的书面确认（须具备签名、日期和公章）。未经甲方书面确认，不得以任何方式公开采购项目文件材料或将采购项目文件材料提供给第三方。明确知悉并理解采购项目文件材料中以灰色背景突出显示的文本或标题以灰色背景突出显示的图片（表格）属于不宜公开内容；任何情况下，不得以任何方式公开采购项目材料内明确不宜公开的内容。
4）明确知悉并理解提供给甲方的材料可能上传至国际联网的站点（互联网）主动公开。落实材料保密审查，保证所提供的材料中不包含国家秘密、工作秘密或敏感信息。应对商业秘密等其他不宜公开内容最大限度作隐蔽处理；确属无法隐蔽的，应在材料中以灰色背景突出显示不宜公开内容的文本或图片（表格）的标题。
5）根据甲方要求，提供所有拟参加项目人员的背景资料，对拟参与采购项目的人员进行审查、开展保密教育并组织签订保密协议。保密协议内容应征求甲方意见，并向甲方提供协议的副本等相关资料。甲方根据审核情况有权提出人员变更要求。
6）参加项目人员严格保守在工作中所涉及的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息。
7）参加项目人员不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、泄露在工作中涉及的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息；严禁将公安机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；严禁将工作中涉及的相关合作内容及实施规划透露给无关人员。
8）参加项目人员应服从甲方的安排，依照有关法律、法规和协议规定工作，不得将工作过程中接触到的文件材料（包括内部发文、各类通知及会议记录等）内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其他与合作无关的工作。
9）参加项目人员如需使用公安信息网，应认真学习和严格遵守公安信息网使用相关规定，严禁“一机两用”。不得将从公安信息网上获得的警务工作相关信息透露给无关人员；严禁私自下载、拷贝计算机内的各类信息；不得擅自携带保管涉及项目建设内容的各类载体；严禁将公安信息系统的程序、账号口令等泄露给无关人员。
10）参加项目人员不得带领无关人员参加项目或进入甲方办公场所。
11）不得泄露在工作中接触到的公安机关科研、发明、装备器材及其技术资料等信息；参加项目人员不得发表涉及合作过程中涉及的技术文档和论文，未经甲方同意，不得将合作具体内容或项目案例进行演示或宣传。
12）参加项目人员不得泄露甲方咨询的项目内容、技术措施、目的效果等信息，严格保管调研报告、技术参数等各类文件、材料。
13）参加项目人员在采购各流程环节中应严格保守国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息，严格保管采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明等材料。
14）参加项目的人员原则上最低服务期限为1年。
15）参与该采购项目的人员接受甲方的保密管理。
16）参加项目人员因服务期满或中途离岗的，不得泄露所知悉的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息。
17）接受甲方就该采购项目的保密工作检查（调查）。
18）发生国家秘密、警务工作秘密或有关敏感信息泄露的，参加项目人员应立即向甲方报告并提交具体书面报告，积极协助甲方及有关保密部门进行查处。
19）落实保密法律法规和相关规范性文件规定明确的其他保密管理要求。
20）未充分履行保密责任而造成失泄密或敏感信息泄露，须承担法律责任，并赔偿甲方相应经济损失；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。
21）对本协议的任何修改，必须采取书面形式，并有双方法定代表人（或委托授权人）签字。

[bookmark: _Toc244679248]16 技术培训
16.1技术文件：
中标人提供本系统的详细技术文件
16.2技术服务：
（1）投标人在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。
（2）投标人在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
16.3培训要求
培训项目用户5名。在签定合同起的7天内，投标人应提交一份培训的详细计划及每一课程的大纲，包括培训项目、时间、地点等。
投标人派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交采购人，采购人认为培训指导人员不合适可要求更换。
培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。

[bookmark: _Toc506191154][bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc244679249]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc490037251][bookmark: _Toc506191155][bookmark: _Toc244679250]17 投标报价依据
17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。
17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。
17.3工作量清单说明
17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。
[bookmark: _Toc490037252][bookmark: _Toc506191156][bookmark: _Toc244679251][bookmark: _Toc490037253]18投标报价内容
18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。
[bookmark: _Toc490037254][bookmark: _Toc506191157][bookmark: _Toc244679252]19投标报价控制性条款
19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
19.4.1减少工作量清单中设备数量；
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。
19.4.3减少人员岗位配置数量的；

[bookmark: _Toc495411563][bookmark: _Toc506191158][bookmark: _Toc244679253]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc495411564][bookmark: _Toc506191159][bookmark: _Toc244679254]20 节能产品政府采购
[bookmark: _Toc506191161][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc495411566]20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc4671589][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc244679255]21环境标志产品政府采购
21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc244679256]22 促进中小企业发展
[bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc495411567][bookmark: _Toc506191162]22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc214628799][bookmark: _Toc244679257]23实施本国产品标准
23.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
23.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
23.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc495411568][bookmark: _Toc244679258][bookmark: _Toc495411569]24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]24.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
image1.png




image2.png




