## 一、说明

### 1 总则

1.1投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（3C认证产品、强制节能产品等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7依据《中华人民共和国政府采购法》，政府采购应当采购本国货物，本项目不接受整体进口的货物。依据《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库〔2008〕248号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本国产品标准按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：北岛肆号适宜化改造及装修工程空调设备采购项目

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区南汇新城镇环湖北一路518弄6号

### 4招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：本工程总建筑面积2889.8平方米。本次工程，拟购买多联机中央空调和直膨式中央空调一批以及相关附件。

4.2本工程总建筑面积2889.8平方米。本次采购多联机室外机4套，多联机室内机51台，直膨式空调机组4台，风管式分体空调1套，及其以上设备的相关配件和现场安装、调试服务。

4.3 交付日期：自合同签订之日起30天内完成设备采购、安装调试完毕。

### 5承包方式

5.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包供货、包安装调试、包质量、包工期、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

合同履约期内，发生的设备大修或应急维修费用，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后20个工作日内，支付合同金额30%的预付款；

（2）项目完成整体验收和调试，并进入正式运行后20个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的50%；

（3）项目审价结束后20个工作日内，采购人根据最终审定金额支付剩余款项。（本项目审价时间大约在项目结束后5个月左右）

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 供货期 | 名称 | 数量 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤30 天 | 多联机室外机 | 4 | ≥2 年 |  |
| 2 | ≤30 天 | 四面出风嵌入式室内机 | 16 | ≥2 年 |  |
| 3 | ≤30 天 | 薄型风管式室内机 | 35 | ≥2 年 |  |
| 4 | ≤30 天 | 风管式分体空调 | 1 | ≥2 年 |  |
| 5 | ≤30 天 | 吊顶式直膨新风机组 | 1 | ≥2 年 |  |
| 6 | ≤30 天 | 直膨式空调机组 | 2 | ≥2 年 |  |
| 7 | ≤30 天 | 直膨式恒温恒湿空调机组 | 1 | ≥2 年 |  |
| 8 | ≤30 天 | 配套及配件 | 1 | ≥2 年 | 详见9.1.1 |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.1.1配套及配件

| 序号 | 型号/规格 | 单位 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ6.35 | 米 | 铜管 | 100.05 |
| 2 | φ9.52 | 米 | 铜管 | 225.4 |
| 3 | φ12.7 | 米 | 铜管 | 151.8 |
| 4 | φ15.9 | 米 | 铜管 | 143.75 |
| 5 | φ19.05 | 米 | 铜管 | 323.15 |
| 6 | φ22.2 | 米 | 铜管 | 29.9 |
| 7 | φ25.4 | 米 | 铜管 | 39.1 |
| 8 | φ28.6 | 米 | 铜管 | 33.35 |
| 9 | φ31.8 | 米 | 铜管 | 195.5 |
| 10 | φ38.1 | 米 | 铜管 | 55.2 |
| 11 | φ6*13 | 米 | 冷媒管道橡塑保温管 | 100.05 |
| 12 | φ10*13 | 米 | 冷媒管道橡塑保温管 | 225.4 |
| 13 | φ12*13 | 米 | 冷媒管道橡塑保温管 | 151.8 |
| 14 | φ16*13 | 米 | 冷媒管道橡塑保温管 | 143.75 |
| 15 | φ19.05*13 | 米 | 冷媒管道橡塑保温管 | 323.15 |
| 16 | φ22*19 | 米 | 冷媒管道橡塑保温管 | 29.9 |
| 17 | φ25*19 | 米 | 冷媒管道橡塑保温管 | 39.1 |
| 18 | φ28*19 | 米 | 冷媒管道橡塑保温管 | 33.35 |
| 19 | φ31.8*19 | 米 | 冷媒管道橡塑保温管 | 195.5 |
| 20 | φ38.1 | 米 | 冷媒管道橡塑保温管 | 55.2 |
| 21 | 专用 | 付 | 分歧器 | 54.05 |
| 22 | U-PVC φ32-40 | 米 | 冷凝水排水管 | 311.65 |
| 23 | φ32-40 δ=13mm | 米 | 冷凝水管道橡塑保温管 | 311.65 |
| 24 | 0.75m2*2 | 米 | RVV电线 | 1472 |
| 25 |  | 米 | 外机槽钢基础 | 94.3 |
| 26 |  | m² | 铁皮风管含保温 | 1362.75 |
| 27 | 1100*200 | 个 | 单层百叶风口 | 1 |
| 28 | 900*200 | 个 | 单层百叶风口 | 32 |
| 29 | 700*200 | 个 | 单层百叶风口 | 3 |
| 30 | 600*500 | 个 | 单层百叶风口 | 1 |
| 31 | 400*250 | 个 | 单层百叶风口 | 3 |
| 32 | 400*200 | 个 | 单层百叶风口 | 6 |
| 33 | 1500*800 | 个 | 双层百叶风口 | 2 |
| 34 | 900*200 | 个 | 双层百叶风口 | 32 |
| 35 | 600*200 | 个 | 温控双层百叶风口 | 24 |
| 36 | 420*420 | 个 | 方型散流器 | 1 |
| 37 | 300*300 | 个 | 方型散流器 | 7 |
| 38 | 200*200 | 个 | 方型散流器 | 2 |
| 39 | 截面积1.6m2 | 个 | 防雨百叶风口 | 1 |
| 40 | 截面积1.2m2 | 个 | 防雨百叶风口 | 1 |
| 41 | 630*250 | 个 | 防雨百叶风口 | 4 |
| 42 | 600*450*200 | 个 | 静压箱 | 3 |
| 43 | 800*400*200 | 个 | 静压箱 | 24 |
| 44 | 1600*400 | 个 | 消声器 | 1 |
| 45 | 1250*500 | 个 | 消声器 | 2 |
| 46 | 1000*500 | 个 | 消声器 | 2 |
| 47 | 800*400 | 个 | 消声器 | 2 |
| 48 | 630*320 | 个 | 消声器 | 2 |
| 49 | 1000*500 | 个 | 风量调节阀 | 1 |
| 50 | 800*400 | 个 | 风量调节阀 | 1 |
| 51 | 630*250 | 个 | 风量调节阀 | 4 |
| 52 | 400*200 | 个 | 风量调节阀 | 24 |
| 53 | 400*160 | 个 | 风量调节阀 | 6 |
| 54 | 320*160 | 个 | 风量调节阀 | 6 |
| 55 | 250*120 | 个 | 风量调节阀 | 2 |
| 56 | 1250*500 | 个 | 风量调节防火阀 70℃ | 4 |
| 57 | 1000*500 | 个 | 风量调节防火阀 70℃ | 4 |
| 58 | 630*320 | 个 | 风量调节防火阀 70℃ | 2 |
| 59 | 1600*400 | 个 | 防火阀 70℃ | 1 |
| 60 | 1250*500 | 个 | 防火阀 70℃ | 1 |
| 61 | 1000*500 | 个 | 防火阀 70℃ | 3 |
| 68 | R410 | KG | 冷媒 | 136 |
| 69 |  | 项 | 配料辅材（丝杆、膨胀螺丝、胶水、包扎带等） | 1 |

说明：1、投标人不得对表内产品数量进行缩减。

2、以上清单中配套铜管、线缆等辅材数量均为暂估量，视现场情况适当调整，费用均包含在本项目报价中，采购人不额外支付其他费用。

9.2具体技术与质量要求

9.2.1 用途描述：

9.2.2 具体技术参数指标要求

9.2.2.1主要技术参数

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%） | 外机制冷功率kW（允许偏差率-5%） | 最大噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%) | 最大风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-5%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%） | 其他 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26匹多联机室外机 | 1 | ≥73.5 | ≥82.5 | ≤19.4 | ≤63 | - | ≥150 | APF值≥4.8 | 2.0 |
| 2 | 28匹多联机室外机 | 1 | ≥78.5 | ≥87.5 | ≤20.4 | ≤63 | - | ≥150 | APF值≥4.8 | 2.0 |
| 3 | 32匹多联机室外机 | 2 | ≥90 | ≥100 | ≤24.1 | ≤65 | - | ≥150 | APF值≥4.8 | 2.0 |
| 4 | 四面出风嵌入式室内机1 | 16 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≤0.07 | ≤44 | ≥23 | - | 自带提升泵（含内机线控 器） | 3.0 |
| 5 | 薄型风管式 室内机1 | 3 | ≥3.6 | ≥4.0 | ≤0.03 | ≤29 | ≥8.0 | ≥50 | 自带提升泵（含内机线控 器） | 3.0 |
| 6 | 薄型风管式 室内机2 | 32 | ≥5.6 | ≥6.3 | ≤0.055 | ≤35 | ≥15.5 | ≥50 | 自带提升泵（含内机线控 器） | 3.0 |
| 7 | 风管式分体空调 | 1 | ≥7.2 | ≥8.0 | ≤3 | - | ≥18 | ≥50 | 自带提升泵（含内机线控 器）；APF值≥3.65 | 3.0 |
| 8 | 吊顶式直膨新风机组 | 1 | ≥99 | ≥93 | ≤25.5 | - | ≥108 | 送风机≥500 | 过滤G4+F7；风机变频；APF值≥4.6；（含内机线控器） | 2.0 |
| 9 | 直膨式空调机组 | 2 | ≥82 | ≥90 | ≤22.3 | - | 送风量≥200；新风量≥30 | 送风机≥550 | 过滤G4+F7；风机变频（含内机线控器）；APF值≥4.6 | 2.0 |
| 10 | 直膨式恒温恒湿空调机组 | 1 | ≥22 | ≥24 | ≤5.3 | - | ≥50 | 送风机≥350 | 过滤G4+F7； 电极加湿量8kg/h； 电加热再加热量12Kw；（含内机线控器） 风机变频；APF值≥6.1 | 2.0 |

说明：以上主要技术参数，每行设备参数中有一个不满足的，则该设备主要技术参数不得分。

9.2.2.2技术水平

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 技术水平招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机产品 | 待机功率 | 所投多联机产品可实现超低待机功率，最低待机功率≤2W。 |
| 2 | 多联机产品 | 压缩机 | 根据所投多联机产品压缩机的技术可靠性与先进性进行评分。 可靠性：以所投多联机产品压缩机的冬季制热回油技术进行评议，具备制热不停机不换向回油控制功能，制热效果更有保障。 先进性：要求所投产品多联机和直膨机的压缩机具备喷气增焓技术，制热效果强劲。 |
| 3 | 所有产品 | 除霜能力 | 对投标产品的除霜能力进行评议，为体现产品的先进性，要求所投产品具有底部防结霜设计，避免底部冰霜堆积导致的制热效果差。 |
| 4 | 所有产品 | 抗地震、抗台风 | 投标产品稳定可靠，要求所投产品具有抗地震、抗台风功能。 |
| 5 | 所有产品 | 连续运转温度范围 | 投标产品稳定可靠，且能适应高低温环境，投标产品的运行温度制冷：-15~54℃，制热：-25~30℃。 |
| 6 | 所有产品 | 不衰减运行 | 投标产品性能优异，夏季制冷43℃不衰减，冬季制热-15℃不衰减。 |
| 7 | 所有产品 | IP55电控盒 | 投标产品稳定可靠，且能适应恶劣环境，电控盒采用防护等级不低于IP55防护设计。 |
| 8 | 多联机室内机 | 室内机壳体耐UV性 | 所投多联式空调室内机外壳、室内机面板，获得耐UV认证。 |
| 9 | 所有产品 | 快速启动 | 为保障室内的舒适度，要求所投产品按照制冷模式和制热模式开机运行后能力输出达到最大所用的时间≤40s。 |
| 10 | 风管式室内机 | 室内温度控制 | 为提高室内舒适性，所投产品风管式室内机的出风口具有温度传感器，可以实时采集出风温度，防冷风。 |

9.3 供货期要求

9.3.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.3.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.4质量标准及验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.4.2本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.4.3如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10安装要求

10.1 安装调试等要求

10.1.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

10.2人员配备要求

投标人需根据本项目实际情况配备相应专业人员持证上岗。

### 11安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

11.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责；
    11.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担；
    11.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生；
    11.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责；
    11.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好；
    11.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理、安装人员规范用工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 12售后服务要求

12.1操作与维修手册

12.1.1技术文件：中标人提供本系统的详细技术文件

12.1.2技术服务：

12.1.3投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

12.2免费质保期服务承诺

12.2.1本项目免费质保期：

12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；

12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

12.3使用周期服务

| 序号 | 服务内容 | 约定期限 | 具体服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营、维护、升级 | 质保期满后2年 | 免费质保期后服务承诺 投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。 （1）日常维护方案及收费标准 （2）发生故障后的应急响应方案及收费标准 |

说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

### 13现场组织协调及工作界面

13.1与政府有关部门的协调配合

13.2与其他承包商的协调及交接工作

13.3与总承包商的协调工作

13.4消防承包商的协调工作

13.5与弱电承包商的协调工作

13.6与装修承包商的协调工作

## 四、投标报价须知

### 14投标报价依据

14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

14.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品及安装质量要求、验收要求及售后服务要求等。

14.3供货清单说明

14.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

14.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 15投标报价内容

15.1投标报价应包括为实施本项目所需的设备和材料采购、加工制造、运输、装卸、仓储、保管、培训、验收、配合、保险、劳务、管理、利润、税费、伴随服务费用（包括安装、调试等）、售后服务、履约过程中的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用。

15.2投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

15.3投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。在项目实施期内，对于除不可抗力之外，主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

15.4投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写报价一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

15.5投标人只需在《开标一览表》中报出对应的投标价格即可。

### 16投标报价控制性条款

16.1投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

16.2本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

16.3投标人提供的货物和服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

16.4.1投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

16.4.2投标报价和技术方案明显不相符的。

- 政府采购政策

### 17 节能产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

17.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 18环境标志产品政府采购

18.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

18.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 19促进中小企业发展

19.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

19.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

19.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20实施本国产品标准

20.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

20.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

20.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 21支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

21.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

21.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 22促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

22.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

22.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。