# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：物业管理服务和第三方维保

### 3物业基本情况

物业类型：政府机关物业

坐落位置：上海市浦东新区合欢路201号；建筑面积：43876.50平方米

物业管理服务区域四至：东至上海市公安局出入境管理局，南至含笑路，西至合欢路，北至迎春路。

物业对场馆的运行和维护：在项目服务过程中，需做好场地秩序维护、消防管理、办公区域及展厅内外保洁和设备维护、日常接待、基地建设等运维工作。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

根据2017年11月21日区政府常务会议精神，明确浦东展览馆区域机关事业单位的物业管理项目由浦东新区应急管理局下属浦东新区城市运行综合管理中心牵头开展公开招标，择优选择物业管理公司，物业管理费由区财力承担。

浦东展览馆始建于2004年，竣工于2006年。由展览馆和行政楼组成，其中展览馆总高度18米，总楼层5层（地下一层），行政楼总高度28米，总楼层共11层（地下一层，其中地下1层是共通的）。浦东展览馆共计8家行政机关和事业单位入驻，日常办公人员约750名，具体入驻单位为：浦东新区应急管理局；浦东新区城市运行综合管理中心；浦东新区档案局；中共上海市浦东新区宣传部（浦东改革开放主题展）；中共上海市浦东新区委员会党史办公室；国家统计局浦东调查队；浦东新区数据局；浦东新区大数据中心。

4.2 项目招标范围及内容

本项目主要内容为浦东展览馆区域物业管理服务，包括保安保洁、设施设备运行管理、前台客服、会务礼仪、消防系统维保、电梯系统维保、高压系统维保、空调系统维保、弱电系统维保、设备耗品、给排水维保、虫害治理、垃圾清运和绿化养护等。

4.3 本项目服务期限：服务期限暂定为2026年8月1日至2026年12月31日，具体期限以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以双方约定的服务人数和服务内容向采购人提供服务，采购人按双方约定的付款时间向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

5.2 本项目允许对非主体、非关键性工作专业分包。分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围，并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

5.2.1 消防系统维保：投标人不具备消防技术服务机构从业条件的，则需将消防系统维保进行专业分包。

5.2.2 电梯系统维保：需具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理））。（投标人不具备电梯系统维保资质的，则须将电梯系统维保进行专业分包。）

5.3投标人拟在中标后将中标项目的设备设施维保及其它第三方服务工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

5.4分包不能解除中标人的任何责任与义务，分包承担主体对分包工程的质量和安全作业负责，中标人对分包工作内容承担连带责任。

5.5中标人应与分包承担主体签订分包合同，并按照规定办理相关手续，分包合同应遵循相关法律法规及行业管理要求。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由新区财政预算全额统筹安排，中标人须在中标通知书发出之日起法定期限内，与采购人依法签订书面合同，确立服务关系。本项目实行固定期限服务制，服务周期（即合同有效期）为5个月。双方采取一次性签订方式确立合同法律关系。为确保服务质量，采购人将实施严格的全过程履约管理。

7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2在合同约定的承包期限内，合同总价与服务内容原则上保持不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。中标服务单价不变（不可抗力和政策性调价除外），当年度的实际合同价以财政部门核定的实际服务内容确定。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，支付相应的合同款项。

| 序号 | 预计支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年8月1日前 | 30% |
| 2 | 2026年10月1日前 | 60% |
| 3 | 2026年12月15日前 | 10% |

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《中华人民共和国民法典》，自2021年1月1日起施行；

《物业管理条例》（国务院令第504号），自2007年10月1日起施行；

《保安服务管理条例》（国务院令第564号），自2009年10月13日起施行；

《公安机关实施保安服务管理条例办法》（公安部令第112号），自2010年2月3日起施行；

《物业服务收费明码标价规定》（发改价检〔2004〕1428号），自2004年10月1日起施行；

《物业服务收费管理办法》（发改价〔2003〕1864号），自2004年1月1日起施行；

《关于印发<上海市保安服务公司申请设立及备案实施办法>六个规范性文件的通知》（沪公通字〔2016〕81号），自2016年9月27日起施行；

《关于印发<上海市〈保安培训许可证〉核发告知承诺办法>等四个行政规范性文件的通知》（沪公通字〔2016〕37号），自2016年5月5日起施行。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

#### 9.1 工作量清单

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 （最低要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 物业管理（最高限价：4,027,000元） |  |  |
| 1 | 管理 | 9 | 原则上不超过法定退休年龄 |
| 2 | 工程设备维护 | 12 | 原则上不超过法定退休年龄 |
| 3 | 保洁 | 24 | 原则上不超过法定退休年龄 |
| 4 | 保安 | 20 | 重点岗位不超过45岁；其他岗位原则上不超过法定退休年龄 |
| 5 | 会务（包含礼仪接待，前台，客服） | 10 | 45岁以下 |
| 6 | 岗位数小计（1+2+3+4+5） | 75 |  |
| 二 | 专业设备设施维保及其他第三方服务费（可进行专业分包，最高限价：880,000元） |  |  |
| 7 | 消防系统 | / | 含必备的正常耗品 |
| 8 | 电梯系统 | / |  |
| 9 | 高压系统 | / |  |
| 10 | 空调系统 | / |  |
| 11 | 弱电系统 | / |  |
| 12 | 虫害治理 | / |  |
| 13 | 垃圾清运 | / |  |
| 14 | 绿化养护 | / |  |
| 15 | 给排水系统 | / |  |
| 16 | 燃气报警系统 | / |  |
| 三 | 其他杂费（不可预见费）利润及税金：（最高限价：803,000元） |  |  |
| 17 | 管理费 |  | 包含办公设备等费用 |
| 18 | 其他 | / | 项目实施过程中发生不可预见费 |
| 19 | 利润 | / |  |
| 20 | 税金 | / | 按照国家及上海市规定缴纳 |

9.1 .1岗位设置一览表

| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 建议配置岗位数（最低要求） | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理 | 项目经理 | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 2 |  | 设备经理 | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 3 |  | 维修管理 | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 4 |  | 空调管理 | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 5 |  | 弱电管理 | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 6 |  | 现场管理（A） | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 7 |  | 现场管理（B） | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 8 |  | 礼仪会务管理 | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 9 |  | 客户服务管理 | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 10 | 设备 | 行政楼设备维修 | 2 | 24小时 | 做一休一（12小时一班）365天全年无休 |
| 11 |  | 城运中心设备维修 | 2 | 24小时 | 做一休一（12小时一班）365天全年无休 |
| 12 |  | 高压运行 | 2 | 24小时 | 做一休一（12小时一班）365天全年无休 |
| 13 |  | 空调运行 | 2 | 24小时 | 做一休一（12小时一班）365天全年无休 |
| 14 |  | 消防监控管理 | 2 | 24小时 | 做一休一（12小时一班）365天全年无休，须持消防设备操作员资格证书上岗 |
| 15 |  | 城运弱电运行（会议室音控） | 1 | 7:30-19:30 | 做一休一（12小时一班）365天全年无休 |
| 16 |  | 行政楼弱电运行 | 1 | 7:30-19:30 | 做一休一（12小时一班）365天全年无休 |
| 17 | 会务（礼仪、客服） | 前台服务 | 1 | 7:30-19:30 | 做二休二（12小时一班）365天全年无休 |
| 18 |  | 城运会务服务（A区大厅） | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 19 |  | 3楼城运会务服务 | 1 | 9:30-18:00 | 做五休二 8小时 |
| 20 |  | 4夹层会务服务 | 2 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 21 |  | 4楼城运会务服务 | 2 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 22 |  | 行政楼会务服务 | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 23 |  | 报修电话等客户服务 | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 24 |  | 办公室客户文员 | 1 | 8:30-17:00 | 做五休二 8小时 |
| 25 | 保洁 | 保洁领班 | 1 | 7:30-19:30 | 做一休一（12小时一班），365天全年无休 |
| 26 |  | 行政楼1-10楼保洁 | 5 | 7:30-16:00 | 每2个楼面安排一个保洁岗位，365天全年无休 |
| 27 |  | 外围及机动保洁 | 2 | 7:30-19:30 | 做一休一（12小时一班），365天全年无休 |
| 28 |  | 专项养护保养保洁 | 1 | 7:30-16:00 | 365天全年无休 |
| 29 |  | 地下车库保洁 | 1 | 7:30-19:30 | 做一休一（12小时一班），365天全年无休 |
| 30 |  | 食堂及B1库房公共区域 | 1 | 7:30-16:00 | 365天全年无休 |
| 31 |  | 城运东门 | 1 | 7:30-16:00 | 365天全年无休 |
| 32 |  | 城运3楼所有区域 | 2 | 7:30-16:00 | 365天全年无休 |
| 33 |  | 城运4楼A区 | 1 | 12:30-21:00 | 365天全年无休 |
| 34 |  | 城运4楼B区 | 1 | 7:30-16:00 | 365天全年无休 |
| 35 |  | 城运4楼C区 | 1 | 7:30-16:00 | 365天全年无休 |
| 36 |  | 城运4楼D区 | 1 | 7:30-16:00 | 365天全年无休 |
| 37 |  | 城运4夹层E，F，G区 | 2 | 7:30-16:00 | 365天全年无休 |
| 38 |  | 城运4夹层H区值班室 | 2 | 19:30-7:30 | 365天全年无休 |
| 39 |  | 城运中班保洁4楼 | 1 | 15:30-24:00 | 365天全年无休 |
| 40 |  | 城运中班保洁4夹层 | 1 | 15:30-24:00 | 365天全年无休 |
| 41 | 保安 | 保安领班 | 1 | 24小时 | 365天全年无休 |
| 42 |  | 东门站岗 | 2 | 24小时 | 365天全年无休 |
| 43 |  | 东门外车辆指引 | 1 | 7:30-19:30 | 做一休一（12小时一班），365天全年无休 |
| 44 |  | 地库车辆入口 | 2 | 24小时 | 365天全年无休 |
| 45 |  | 地库车辆指引 | 1 | 7:30-19:30 | 做一休一（12小时一班），365天全年无休 |
| 46 |  | 车辆出口 | 2 | 24小时 | 365天全年无休 |
| 47 |  | 外围车辆指引（合欢路） | 1 | 7:30-19:30 | 做一休一（12小时一班），365天全年无休 |
| 48 |  | 外围车辆指引（含笑路，迎春路） | 1 | 7:30-19:30 | 做一休一（12小时一班），365天全年无休 |
| 49 |  | 巡逻 | 3 | 24小时 | 365天全年无休（每2小时一次，所有区域） |
| 50 |  | 城运3楼电梯厅 | 2 | 24小时 | 365天全年无休 |
| 51 |  | 档案局2楼接待大厅 | 1 | 8:00-16:00 | 周一至周六 |
| 52 |  | 所有外围区域及机动 | 2 | 24小时 | 365天全年无休 |
| 53 |  | 收费岗 | 1 | 24小时 | 365天全年无休 |
|  |  | 合计 | 75 |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

#### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成设备管理服务任务，实现设备管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具使用和易耗品及物料购入验收的管理，建立应急预案、职工奖惩方案，完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

9.2.3.1 树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

9.2.3.2 无等级安全与工伤事故，无等级设备损坏责任事故，无等级设备故障责任事故。

9.2.3.3 在各种设备安全、正常运转前提下，提高设备使用效率，降低运行成本。

9.2.3.4 提供方便、及时和舒适的人性化服务，让业主满意。

#### 9.3 各岗位具体服务要求

##### 9.3.1 管理岗位

1）工作职责：统管本服务项目相关事宜，做好内部管理工作。

2）总体要求

（1）主持物业管理日常工作，组织实施各项管理工作。

（2）制定设备的修理与维护保养计划，并组织实施。

（3）拟制浦东展览馆物业管理的应急预案，方案需实用、具有可操作性，及时处理每一项与物业有关的紧急状态和紧急事故，并做好善后与防范工作。

（4）制定安全生产工作计划，制定安全培训计划，并定期进行安全生产知识和技能培训；指导督促员工严格按照各项设备操作规程及运行管理要求执行，确保设备的正常安全运行，延长使用寿命。

（5）检查、督导设备的日常维修、保养工作，合理安排、协调各项工作的开展。

（6）负责专业设备技术管理及运行和维保工作的检查、指导、协调，解决工作中出现的问题和矛盾。

（7）负责安排新进员工的岗位培训和带教，增强凝聚力，加强班组培训和精神文明建设。

（8）负责接听电话报修，及时分配报修任务；负责员工资料、采购材料、办公用品等数据的汇总、统计。

（9）负责起草工作报告等书面材料。

（10）完成采购人交办的各项工作。

（11）定期向采购人汇报工作近况，及时反馈重大事件等。

3）工作时间要求：8（小时）*5（日）制，8:30-17:00（午休半小时）

4）人员自身要求：

原则上不超过国家法定退休年龄；身体健康；无违法犯罪记录；具备大专及以上学历；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；能够熟练使用Word、Excel等Office软件；具备一定的文字处理能力；工作认真、负责、踏实、仔细；具备5年以上工作经验和3年以上管理经验。

##### 9.3.2工程设备维护

（1）现有设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1号离心式冷水机组 | 19XR65654670JS 冷2637KW 380V 电499KW R134a | 上海合众-开利空调设备有限公司 | 个 | 1 | B1冷冻机房 |
|  | 2号离心式冷水机组 | 19XR65654670JS 冷2637KW 380V 电499KW R134a | 上海合众-开利空调设备有限公司 | 个 | 1 | B2冷冻机房 |
|  | 3号螺杆式冷水机组 | 30HXC350A 冷1218KW 380V 电252KW R134a | 上海一冷-开利空调设备有限公司 | 个 | 1 | B3冷冻机房 |
|  | 1号马利冷却塔 | SC-700L 电机22KW 流 681m³/h 风机转速219r/min | 马利 | 个 | 1 | 行政楼楼顶 |
|  | 2号马利冷却塔 | SC-700L 电机22KW 流 681m³/h 风机转速219rem | 马利 | 个 | 1 | 行政楼楼顶 |
|  | 3号马利冷却塔 | SC-300L 电机7.5KW 流 291m³/h 风机转速212r/min | 马利 | 个 | 1 | 行政楼楼顶 |
|  | 1号风机箱 | KAHDZ-09 15+11KW 25200CMH E04-265 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 1号风机房 |
|  | 2号风机箱 | KAHDZ-05 5.5+4KW 9000CMH E04-264 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 1号风机房 |
|  | 3号风机箱 | KAHDZ-10 15+15KW 30500CMH E04-263 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 2号风机房 |
|  | 4号风机箱 | KAHDZ-13 30+22KW 51700CMH E04-259 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 2号风机房 |
|  | 5号风机箱 | KAHDZ-09 15+15KW 29700CMH E04-258 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 2号风机房 |
|  | 6号风机箱 | KAHDZ-13 30+30KW 51700CMH E04-262 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 2号风机房 |
|  | 7号风机箱 | KAHDZ-17 37+30KW 89400CMH E04-257 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 2号风机房 |
|  | 8号风机箱 | KAHDZ-13 30+22KW 51700CMH E04-260 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 3号风机房 |
|  | 9号风机箱 | KAHDZ-06 7.5+4KW 12600CMH E04-256 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 3号风机房 |
|  | 10号风机箱 | KAHDZ-12 30+18.5KW 40000CMH E04-254 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 3号风机房 |
|  | 11号风机箱 | KAHDZ-12 30+22KW 42000CMH E04-255 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 3号风机房 |
|  | 12号风机箱 | KAHDZ-13 30+22KW 51700CMH E04-261 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 3号风机房 |
|  | 13号风机箱 | KAHDZ-08 15+11KW 22000CMH E04-253 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 3号风机房 |
|  | 变风量新风机 | KAHDZ-03 3KW 6500CMH E04-251 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 00层风机房 |
|  | 变风量新风机 | KAHDZ-03 5.5KW 10900CMH E04-252 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 | 个 | 1 | 楼顶层风机房 |
|  | 1号水冷精密空调 | CM80CF 380V 50HZ | 艾默生网络能源有限公司 | 个 | 1 | 计算机房 |
|  | 2号水冷精密空调 | CM80CF 380V 50HZ | 艾默生网络能源有限公司 | 个 | 1 | 计算机房 |
|  | 1号风冷精密空调 | CM30AF 380V 50HZ | 艾默生网络能源有限公司 | 个 | 1 | 计算机房 |
|  | 2号风冷精密空调 | CM30AF 380V 50HZ | 艾默生网络能源有限公司 | 个 | 1 | 计算机房 |
|  | 1号热水锅炉 | VTG-7000 | 杭州富尔顿热能设备有限公司 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 2号热水锅炉 | VTG-7000 | 杭州富尔顿热能设备有限公司 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 1号热水两次泵 | M2QA160M4A 21.46A 380/50HZ 11KW/1455r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 2号热水两次泵 | M2QA160M4A 21.46A 380/50HZ 11KW/1455r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 1、2号备用热水两次泵 | M2QA160M4A 21.46A 380/50HZ 11KW/1455r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 2号机房水泵 | M2QA160M4A 21.46A 380/50HZ 11KW/1455r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 2号机房水泵备用 | M2QA160M4A 21.46A 380/50HZ 11KW/1455r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 行政楼水泵 | M2QA100L4B 61.5A 380/50HZ 3KW/1425r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 行政楼水泵备用 | M2QA100L4B 61.5A 380/50HZ 3KW/1425r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 核心筒水泵 | M2QA160L4A 8.57A 380/50HZ 4KW/1430r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 核心筒水泵备用 | M2QA160L4A 8.57A 380/50HZ 4KW/1430r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 00层水泵 | M2QA160L4A 4.98A 380/50HZ 2.2KW/1430r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 00层水泵备用 | M2QA160L4A 4.98A 380/50HZ 2.2KW/1430r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 3号机房水泵 | M2QA160M4A 21.46A 380/50HZ 11KW/1455r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 3号机房水泵备用 | M2QA160M4A 21.46A 380/50HZ 11KW/1455r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 1号机房水泵 | M2QA160L4A 3.64A 380/50HZ 11.5KW/1390r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 1号机房水泵备用 | M2QA160L4A 3.64A 380/50HZ 11.5KW/1390r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 1号锅炉热水泵 | M2QA160M4A 15.2A 380/50HZ 7.5KW/1440r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 2号锅炉热水泵 | M2QA160M4A 15.2A 380/50HZ 7.5KW/1440r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 1、2号备用锅炉热水泵 | M2QA160M4A 15.2A 380/50HZ 7.5KW/1440r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 1号板交 | WG-410-35 |  | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 2号板交 | WG-410-35 |  | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 排污膨胀器 | GB150-98 530KG 4.06m³ | 上海合庆压力容器有限公司 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 密闭式膨胀水罐 | OT-1200H 494KG 1.22m³ | 上海森松压力容器有限公司 | 个 | 1 | 锅炉房 |
|  | 1号冷冻泵 | M2QA225S4A 71.65A 380/50HZ 37KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 2号冷冻泵 | M2QA225S4A 71.65A 380/50HZ 37KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 1、2号备用冷冻泵 | M2QA225S4A 71.65A 380/50HZ 37KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 3号冷冻泵 | M2QA225L4A 28.78A 380/50HZ 15KW/1452r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 3号冷冻泵备用 | M2QA225L4A 28.78A 380/50HZ 15KW/1452r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 2号机房水泵 | M2QA225S4A 71.65A 380/50HZ 37KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 2号机房水泵备用 | M2QA225S4A 71.65A 380/50HZ 37KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 行政楼水泵 | M2QA160L4A 28.78A 380/50HZ 15KW/1452r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 行政楼水泵备用 | M2QA160L4A 28.78A 380/50HZ 15KW/1452r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 核心筒水泵 | M2QA180L4A 40.59A 380/50HZ 22KW/1465r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 核心筒水泵备用 | M2QA180L4A 40.59A 380/50HZ 22KW/1465r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 00层水泵 | M2QA160M4A 21.46A 380/50HZ 11KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 00层水泵备用 | M2QA160M4A 21.46A 380/50HZ 11KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 3号机房水泵 | M2QA225S4A 71.65A 380/50HZ 37KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 3号机房水泵备用 | M2QA225S4A 71.65A 380/50HZ 37KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 1号机房水泵 | M2QA100L4B 6.5A 380/50HZ 3KW/1420r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 1号机房水泵备用 | M2QA100L4B 6.5A 380/50HZ 3KW/1420r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 1号冷却泵 | M2QA2280S4A 138A 380/50HZ 75KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 2号冷却泵 | M2QA2280S4A 138A 380/50HZ 75KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 1、2号备用冷却泵 | M2QA2280S4A 138A 380/50HZ 75KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 3号冷却泵 | M2QA225S4A 71.65A 380/50HZ 37KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 3号冷却泵备用 | M2QA225S4A 71.65A 380/50HZ 37KW/1475r/min | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 锅炉补水泵 | CR3-19 2900r/min 380/50HZ | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 密闭式膨胀水罐 | OT-1200H 494KG 1.22m³ | 上海森松压力容器有限公司 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 密闭式膨胀水罐 | OT-1000H 443KG 1.016m³ | 上海森松压力容器有限公司 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 冷系统补水泵 | CR3-13 2900r/min 380/50HZ | 格兰富 | 个 | 1 | 冷冻机房 |
|  | 分体式空调 | RXD35DV2C | 上海大金空调有限公司 | 个 | 1 | 楼顶机房 |
|  | 分体式空调 | RXD35DV2C | 上海大金空调有限公司 | 个 | 1 | 楼顶机房 |
|  | 热泵式空调 | RY1225LMY1L(KFR-125W) | 上海大金空调有限公司 | 个 | 1 | 库房 |
|  | 热泵式空调 | RY1225LMY1L(KFR-125W) | 上海大金空调有限公司 | 个 | 1 | 库房 |
|  | 热泵式空调 | RNCQ205ABY R410A | 上海大金空调有限公司 | 个 | 1 | UPS房 |
|  | 热泵式空调 | RNCQ205ABY R410A | 上海大金空调有限公司 | 个 | 1 | UPS房 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 地下室电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1楼电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 一楼大堂 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 一楼大堂 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 一楼大堂 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 一楼大堂 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 一楼大堂 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 一楼大堂 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 一楼大堂 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 一楼大堂 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 一楼大堂 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 一楼大堂 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 二楼电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 二楼接待大厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 二楼接待大厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 二楼接待大厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 二楼接待大厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 三楼电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 四楼电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 401 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 401 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 401 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 401 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 401 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 401 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 401 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 402 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 402 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 402 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 403 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 403 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 403 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 五楼电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 六楼电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 七楼电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 八楼电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 九楼电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 十楼电梯厅 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 501 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 502 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 503 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 504 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 505 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 506 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 507 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 508 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 509 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 510 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 601 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 602 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 603 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 604 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 605 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 606 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 607 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 608 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 609 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 610 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 611 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 612 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 701 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 702 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 703 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 704 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 705 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 706 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 707 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 708 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 709 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 709A |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 710 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 710A |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 801 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 802 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 803 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 804 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 805 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 806 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 807 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 808 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 809 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 809A |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 810 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 901 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 902 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 903 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 904 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 905 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 906 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 907 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 908 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 909 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 910 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1001 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1002 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1003 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1004 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1005 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1006 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1007A |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1007B |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1008 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1009 |
|  | FCU | ECR800 1343m³/h 150w | 上海新晃空调设备有限公司 | 个 | 1 | 1010 |
|  | 离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 电机功率：1.5KW 转速：≤1000rpm |  | 个 | 1 | UPS间气体灭火排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 电机功率：0.032KW |  | 个 | 1 | 运维室 |
|  | 单向气流嵌入式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：67W |  | 个 | 1 | 地下室UPS机房 |
|  | 单向气流嵌入式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：67W |  | 个 | 1 | 地下室UPS机房 |
|  | 单向气流嵌入式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：67W |  | 个 | 1 | 地下室UPS机房 |
|  | 单向气流嵌入式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：67W |  | 个 | 1 | 地下室UPS机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室外机 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：8.59KW |  | 个 | 1 | 地下室UPS机房 |
|  | 恒温恒湿机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.81KW |  | 个 | 1 | 核心机房 |
|  | 恒温恒湿机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.81KW |  | 个 | 1 | 核心机房 |
|  | 恒温恒湿机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.81KW |  | 个 | 1 | 核心机房 |
|  | 恒温恒湿机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.81KW |  | 个 | 1 | 核心机房 |
|  | 恒温恒湿机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.81KW |  | 个 | 1 | 公共机房 |
|  | 恒温恒湿机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.81KW |  | 个 | 1 | 公共机房 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：30KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 2#机房 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：30KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 2#机房 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：30KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 3#机房 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：30KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 3#机房 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：30KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 11.5M前厅和18M改造区域 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：30KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 11.5M前厅和18M改造区域 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.5KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 2#机房 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.5KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 2#机房 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：11KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 3#机房 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：11KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 3#机房 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：11KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 11.5M前厅和18M改造区域 |
|  | 端吸式离心泵 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：11KW 转速：1450rpm |  | 个 | 1 | 11.5M前厅和18M改造区域 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 120开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 120开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 120开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 120开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 120开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 120开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 安监局开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 安监局开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 安监局开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 安监局开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 安监局开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 安监局开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 网络办开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 网络办开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 网络办开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 网络办开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 网络办开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 网络办开放式办公 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 紧凑超薄型空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：7000m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 组合式空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：3.7KW 风量：3330m3/h |  | 个 | 1 | 4F和4FM办公等 |
|  | 组合式空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：3.7KW 风量：36000m3/h |  | 个 | 1 | 4F和4FM办公等 |
|  | 组合式空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：3.7KW 风量：3930m3/h |  | 个 | 1 | 4F和4FM办公等 |
|  | 组合式空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：3.7KW 风量：3050m3/h |  | 个 | 1 | 4F和4FM办公等 |
|  | 组合式空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：3.7KW 风量：4850m3/h |  | 个 | 1 | 4F开放式办公 |
|  | 组合式空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：3.7KW 风量：3550m3/h |  | 个 | 1 | 4F开放式办公 |
|  | 组合式空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.5KW 风量：5550m3/h |  | 个 | 1 | 4F开放式办公 |
|  | 组合式空气处理机组 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：3.7KW 风量：3530m3/h |  | 个 | 1 | 4F展示屏大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（双向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：256W 风量：1980m3/h |  | 个 | 1 | 120急救调度中心和区总值班室机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（双向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：256W 风量：1980m3/h |  | 个 | 1 | 120急救调度中心和区总值班室机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（双向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：256W 风量：1980m3/h |  | 个 | 1 | 120急救调度中心和区总值班室机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（双向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：256W 风量：1980m3/h |  | 个 | 1 | 120急救调度中心和区总值班室机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—中静压风管式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：228W 风量：1680m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—中静压风管式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：228W 风量：1680m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—中静压风管式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：228W 风量：1680m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—中静压风管式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：228W 风量：1680m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—中静压风管式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：194W 风量：1428m3/h |  | 个 | 1 | 120急救调度中心 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—中静压风管式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：194W 风量：1428m3/h |  | 个 | 1 | 120急救调度中心 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—中静压风管式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：194W 风量：1428m3/h |  | 个 | 1 | 120急救调度中心 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—中静压风管式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：194W 风量：1428m3/h |  | 个 | 1 | 区总值班室 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—中静压风管式 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：194W 风量：1428m3/h |  | 个 | 1 | 区总值班室 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（四向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：156W 风量：1518m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（四向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：156W 风量：1518m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（四向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：156W 风量：1518m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（四向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：156W 风量：1518m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（四向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：156W 风量：1518m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（四向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：156W 风量：1518m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（四向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：156W 风量：1518m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（四向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：156W 风量：1518m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（四向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：156W 风量：1518m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板嵌入式（四向气流） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：156W 风量：1518m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室内机—天花板内藏风管式（超薄型） | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：188W 风量：1560m3/h |  | 个 | 1 | 120急救调度中心和区总值班室机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室外机 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.0KW |  | 个 | 1 | 120急救调度中心和区总值班室机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室外机 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.0KW |  | 个 | 1 | 指挥大厅机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室外机 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.0KW |  | 个 | 1 | 指挥大厅机房 |
|  | 变冷媒流量多联机室外机 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.0KW |  | 个 | 1 | 120急救调度中心 |
|  | 变冷媒流量多联机室外机 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：7.0KW |  | 个 | 1 | 区总值班室 |
|  | 变冷媒流量多联机室外机 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：5.05KW |  | 个 | 1 |  |
|  | 变冷媒流量多联机室外机 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：37.2KW |  | 个 | 1 | 展示屏大厅 |
|  | 变冷媒流量多联机室外机 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：37.2KW |  | 个 | 1 | 展示屏大厅 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.055KW 风量：200m3/h |  | 个 | 1 | 120指挥室 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.080KW 风量：300m3/h |  | 个 | 1 | 茶水间、会议室等排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.080KW 风量：300m3/h |  | 个 | 1 | 茶水间、会议室等排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.080KW 风量：300m3/h |  | 个 | 1 | 茶水间、会议室等排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.080KW 风量：300m3/h |  | 个 | 1 | 茶水间、会议室等排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.080KW 风量：300m3/h |  | 个 | 1 | 茶水间、会议室等排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.080KW 风量：300m3/h |  | 个 | 1 | 茶水间、会议室等排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.080KW 风量：300m3/h |  | 个 | 1 | 茶水间、会议室等排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.080KW 风量：300m3/h |  | 个 | 1 | 茶水间、会议室等排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.080KW 风量：300m3/h |  | 个 | 1 | 茶水间、会议室等排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.080KW 风量：300m3/h |  | 个 | 1 | 茶水间、会议室等排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.091KW 风量：500m3/h |  | 个 | 1 | 120急救调度中心 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.265KW 风量：800m3/h |  | 个 | 1 | 会议室排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：0.325KW 风量：1000m3/h |  | 个 | 1 | 卫生间排风 |
|  | 管道式离心风机 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：1.5KW 风量：1500m3/h |  | 个 | 1 | 区领导应急指挥大厅排风 |
|  | 离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：2.2KW 风量：3900m3/h |  | 个 | 1 | 开放式办公排风 |
|  | 离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：3.0KW 风量：6350m3/h |  | 个 | 1 | 开放式办公排风 |
|  | 离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：3.0KW 风量：6900m3/h |  | 个 | 1 | 开放式办公排风 |
|  | 离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：1.5KW 风量：3400m3/h |  | 个 | 1 | 指挥大厅排风 |
|  | 离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：1.5KW 风量：2050m3/h |  | 个 | 1 | 卫生间排风 |
|  | 离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：1.5KW 风量：1550m3/h |  | 个 | 1 | 卫生间、文印间等排风 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：36W 风量：360m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：36W 风量：360m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：36W 风量：360m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：70W 风量：720m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：109W 风量：1040m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——卧式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：150W 风量：1450m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：79W 风量：900m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | FCU——立式暗装 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：96W 风量：1240m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 薄型地板管槽式对流散热器 | 电源：220V-1Ø-50Hz 功率：57W 风量：560m3/h |  | 个 | 1 | 城运中心 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公消防补风 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公消防补风 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公消防补风 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公消防补风 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公排烟 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公排烟 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公排烟 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公排烟 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公排烟 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公排烟 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公排烟 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：22KW 风量：38400m3/h |  | 个 | 1 | 开敞式办公排烟 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：15KW 风量：23664m3/h |  | 个 | 1 | 走道等排烟 |
|  | 消防风机-离心风机箱 | 电源：380V-3Ø-50Hz 功率：15KW 风量：23664m3/h |  | 个 | 1 | 走道等排烟 |
| 二、电梯设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 1号电梯 | OTIS320 | 天津OTIS电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号办公楼 |
| 2 | 2号电梯 | OTIS320 | 天津OTIS电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号办公楼 |
| 3 | 3号电梯 | TWJ | 西子奥的斯电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号食堂 |
| 4 | 5号电梯 | GEN2 | 广州OTIS电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号展览馆 |
| 5 | 6号电梯 | GEN2 | 广州OTIS电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号展览馆 |
| 6 | 7号电梯 | GEN2 | 广州OTIS电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号展览馆 |
| 7 | 8号电梯 | GEN2 | 广州OTIS电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号展览馆 |
| 8 | 9号电梯 | TOEC3F | 天津OTIS电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号办公楼 |
| 9 | 10号电梯 | GEN2 | 广州OTIS电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号展览馆 |
| 10 | 2-3左 | TF923 | 蒂森克虏伯电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号展览大厅 |
| 11 | 2-3右 | TF923 | 蒂森克虏伯电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号展览大厅 |
| 12 | 3-4左 | TF923 | 蒂森克虏伯电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号展览大厅 |
| 13 | 3-4右 | TF923 | 蒂森克虏伯电梯有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号展览大厅 |
| 14 | 11号电梯 | TX 3130003120002 | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号行政楼一楼 |
| 15 | 12号电梯 | TX 3130003120002 | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 个 | 1 | 合欢路201号行政楼一楼 |
| 三、给排水设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 1号生活给水泵 | Q=55 H=65m N=15KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 2 | 2号生活给水泵 | Q=55 H=65m N=15KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 3 | 3号生活给水泵 | Q=4.0L/S H=58m N=5.5KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 4 | 4号生活给水泵 | Q=4.0L/S H=58m N=5.5KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 5 | 1号生活加压泵 | Q=3L/S H=20m N=1.1KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 屋顶水泵房 |
| 6 | 2号生活加压泵 | Q=3L/S H=20Mn=1.1KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 屋顶水泵房 |
| 7 | 1号冷却塔补水泵 | Q=27 H=15m N=2.2KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 屋顶水泵房 |
| 8 | 2号冷却塔补水泵 | Q=27 H=15m N=2.2KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 屋顶水泵房 |
| 9 | 1号污水潜水排水泵 | Q=20 H=28m N=7.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 10 | 2号污水潜水排水泵 | Q=20 H=28m N=7.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 11 | 3号污水潜水排水泵 | Q=20 H=28m N=7.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 12 | 4号污水潜水排水泵 | Q=20 H=28m N=7.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 13 | 1号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 14 | 2号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 15 | 3号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 16 | 4号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 17 | 5号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 18 | 6号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 19 | 7号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 20 | 8号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 21 | 9号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 22 | 10号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 23 | 11号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 24 | 12号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 25 | 13号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 26 | 14号废水潜水排水泵 | Q=15 H=22m N=4.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 地下室 |
| 27 | 15号废水潜水排水泵 | Q=20 H=28m N=7.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 报警阀室 |
| 28 | 16号废水潜水排水泵 | Q=20 H=28m N=7.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 报警阀室 |
| 29 | 17号废水潜水排水泵 | Q=36 H=28m N=7.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 电梯井 |
| 30 | 18号废水潜水排水泵 | Q=36 H=28m N=7.4KW | 格兰富 | 个 | 1 | 电梯井 |
| 31 | 19号废水潜水排水泵 | Q=70 H=22m N=13.5KW | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 32 | 20号废水潜水排水泵 | Q=70 H=22m N=13.5KW | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 33 | 不锈钢组合水池 | 170 |  | 个 | 1 | 水泵房 |
| 34 | 不锈钢组合水箱 | 63 |  | 个 | 1 | 屋顶 |
| 35 | 储水式电热水锅炉 | 60KW，容积大于1.8 |  | 个 | 1 |  |
| 36 | 不锈钢隔油器 | 1000x520x560 |  | 个 | 1 |  |
| 37 | 不锈钢隔油器 | 1000x520x560 |  | 个 | 1 |  |
| 38 | 中央净水装置 | 带增压设备 |  | 个 | 1 |  |
| 39 | 1号供水泵 | Q=3L/S H=20m N=1.1KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 40 | 2号供水泵 | Q=3L/S H=20m N=1.1KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 41 | 3号供水泵 | Q=3L/S H=20m N=1.1KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 42 | 4号供水泵 | Q=3L/S H=20m N=1.1KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 43 | 5号供水泵 | Q=3L/S H=20m N=1.1KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 44 | 稳压罐 | 150L | 齐尔美特 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 45 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 46 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 47 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 48 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 49 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 50 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 51 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 52 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 53 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 54 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 55 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 56 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 57 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 58 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 59 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 60 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 61 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 62 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 63 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 64 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 65 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 66 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 67 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 68 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 69 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 70 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 71 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 72 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 73 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 74 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 75 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 76 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 77 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 78 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 79 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 80 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 81 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 82 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 83 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 84 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 85 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 86 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 87 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 88 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 89 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 90 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 91 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 92 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 93 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 94 | 消火栓箱 | 栓口：DN65 水枪喷嘴口径19mm |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 95 | 湿式报警阀组 | 规格：DN150 |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 96 | 消火栓稳压泵 | Q=1L/s，H=20m N=1.1kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 97 | 消火栓稳压泵 | Q=1L/s，H=20m N=1.1kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 98 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 99 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 100 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 101 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 102 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 103 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 104 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 105 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 106 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 107 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 108 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 109 | 容积式电热水器 | 容量：80L，N=2.5kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 110 | 容积式电热水器 | 容量：455L，N=54kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 111 | 容积式电热水器 | 容量：455L，N=54kw |  | 个 | 1 | 展览馆4F |
| 四、高压设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 电源直流屏 | GZDW-5 | 上海凯华电源成套设备有限公司 | 个 | 1 | 高压值班室 |
| 2 | 电能计量柜 | PJ2-FK1 | 上海四通电力设备（集团） | 个 | 1 | 高压值班室 |
| 3 | 电能计量柜 | PJ2-FK2 | 上海四通电力设备（集团） | 个 | 1 | 高压值班室 |
| 4 | I#进线柜 | KYN28-12 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 高配间 |
| 5 | 2#进线柜 | KYN28-12 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 高配间 |
| 6 | 1#计量柜 | KYN28-12 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 高配间 |
| 7 | 2#计量柜 | KYN28-12 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 高配间 |
| 8 | 1#电压互感器柜 | KYN28-12 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 高配间 |
| 9 | 2#电压互感器柜 | KYN28-12 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 高配间 |
| 10 | 1#变压器馈电柜 | KYN28-12 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 高配间 |
| 11 | 2#变压器馈电柜 | KYN28-12 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 高配间 |
| 12 | 3#变压器馈电柜 | KYN28-12 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 高配间 |
| 13 | 4#变压器馈电柜 | KYN28-12 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 高配间 |
| 14 | 1#馈线柜 | MNS | 中华人民共和国上海继电器有限公司 | 个 | 1 | 柴油发电机房 |
| 15 | 28#馈电柜 | MNSD1 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 柴油发电机房 |
| 16 | 27#馈线柜 | MNSD1 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 柴油发电机房 |
| 17 | 25#馈线柜 | MNSD1 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 柴油发电机房 |
| 18 | 30#馈线柜 | MNSD1 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 柴油发电机房 |
| 19 | 26#母联柜 | MNSD1 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 柴油发电机房 |
| 20 | 29#母联柜 | MNSD1 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 柴油发电机房 |
| 21 | 24#电容柜 | MNSD1 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 柴油发电机房 |
| 22 | 23#进线柜 | MNSD1 | 许继电气股份有限公司 | 个 | 1 | 柴油发电机房 |
| 23 | 柴油发电机 | 11200FC | Kingdom | 个 | 1 | 柴油发电机房 |
| 24 | 17#进线柜 | MNSD1 | 许继集团电控设备公司 | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 25 | 16#进线柜 | MNSD1 | 许继集团电控设备公司 | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 26 | 36#进线柜 | MNSD1 | 许继集团电控设备公司 | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 27 | 37#进线柜 | MNSD1 | 许继集团电控设备公司 | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 28 | 33#进线柜 | MNSD1 | 许继集团电控设备公司 | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 29 | 32#馈电柜 | MNSD1 | 许继集团电控设备公司 | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 30 | 34#馈线柜 | MNSD1 | 许继集团电控设备公司 | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 31 | 35#馈线柜 | MNSD1 | 许继集团电控设备公司 | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 32 | 动力配电箱 | XL | 中国镇江华腾电器总厂（江苏） | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 33 | FSPS消防备用电源 |  | 上海富士输配电设备有限公司 | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 34 | FSPS消防备用电源 |  | 上海富士输配电设备有限公司 | 个 | 1 | 办公楼配电房 |
| 35 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1楼南配电间 |
| 36 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1楼南配电间 |
| 37 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1楼南配电间 |
| 38 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1楼南配电间 |
| 39 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1楼南配电间 |
| 40 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1楼北配电间 |
| 41 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1楼北配电间 |
| 42 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1楼北配电间 |
| 43 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1楼北配电间 |
| 44 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1楼北配电间 |
| 45 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2楼南配电间 |
| 46 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2楼南配电间 |
| 47 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2楼南配电间 |
| 48 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2楼南配电间 |
| 49 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2楼南配电间 |
| 50 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2楼北配电间 |
| 51 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2楼北配电间 |
| 52 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2楼北配电间 |
| 53 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2楼北配电间 |
| 54 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2楼北配电间 |
| 55 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼南配电间 |
| 56 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼南配电间 |
| 57 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼南配电间 |
| 58 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼南配电间 |
| 59 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼南配电间 |
| 60 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼北配电间 |
| 61 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼北配电间 |
| 62 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼北配电间 |
| 63 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼北配电间 |
| 64 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼北配电间 |
| 65 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼南配电间 |
| 66 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼南配电间 |
| 67 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼南配电间 |
| 68 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼南配电间 |
| 69 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼南配电间 |
| 70 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼南配电间 |
| 71 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼北配电间 |
| 72 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼北配电间 |
| 73 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼北配电间 |
| 74 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼北配电间 |
| 75 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼北配电间 |
| 76 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 4楼北配电间 |
| 77 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5楼南配电间 |
| 78 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5楼南配电间 |
| 79 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5楼南配电间 |
| 80 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5楼南配电间 |
| 81 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5楼南配电间 |
| 82 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5楼北配电间 |
| 83 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5楼北配电间 |
| 84 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5楼北配电间 |
| 85 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5楼北配电间 |
| 86 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5楼北配电间 |
| 87 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 6楼南配电间 |
| 88 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 6楼南配电间 |
| 89 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 6楼南配电间 |
| 90 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 6楼南配电间 |
| 91 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 6楼南配电间 |
| 92 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 6楼北配电间 |
| 93 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 6楼北配电间 |
| 94 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 6楼北配电间 |
| 95 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 6楼北配电间 |
| 96 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 6楼北配电间 |
| 97 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼南配电间 |
| 98 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼南配电间 |
| 99 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼南配电间 |
| 100 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼南配电间 |
| 101 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼南配电间 |
| 102 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼南配电间 |
| 103 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼北配电间 |
| 104 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼北配电间 |
| 105 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼北配电间 |
| 106 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼北配电间 |
| 107 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼北配电间 |
| 108 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 7楼北配电间 |
| 109 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 8楼南配电间 |
| 110 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 8楼南配电间 |
| 111 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 8楼南配电间 |
| 112 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 8楼南配电间 |
| 113 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 8楼南配电间 |
| 114 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 8楼北配电间 |
| 115 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 8楼北配电间 |
| 116 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 8楼北配电间 |
| 117 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 8楼北配电间 |
| 118 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 8楼北配电间 |
| 119 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 9楼南配电间 |
| 120 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 9楼南配电间 |
| 121 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 9楼南配电间 |
| 122 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 9楼南配电间 |
| 123 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 9楼南配电间 |
| 124 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 9楼北配电间 |
| 125 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 9楼北配电间 |
| 126 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 9楼北配电间 |
| 127 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 9楼北配电间 |
| 128 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 9楼北配电间 |
| 129 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼南配电间 |
| 130 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼南配电间 |
| 131 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼南配电间 |
| 132 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼南配电间 |
| 133 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼南配电间 |
| 134 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼南配电间 |
| 135 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼北配电间 |
| 136 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼北配电间 |
| 137 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼北配电间 |
| 138 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼北配电间 |
| 139 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼北配电间 |
| 140 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 10楼北配电间 |
| 141 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 00层库房 |
| 142 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 00层库房 |
| 143 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 00层库房 |
| 144 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 00层库房 |
| 145 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 00层库房 |
| 146 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 00层库房 |
| 147 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 00层库房外 |
| 148 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 00层库房外 |
| 149 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 00层库房外 |
| 150 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 00层库房外 |
| 151 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 细水雾泵房 |
| 152 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 细水雾泵房 |
| 153 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 地下室走道 |
| 154 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 地下室走道 |
| 155 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 地下室走道 |
| 156 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 地下室走道 |
| 157 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 食堂 |
| 158 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 食堂 |
| 159 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 食堂 |
| 160 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 161 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 162 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 163 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 164 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 165 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵房 |
| 166 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 消防泵房 |
| 167 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 消防泵房 |
| 168 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 消防泵房 |
| 169 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 报警阀房 |
| 170 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | BF北照明配电室 |
| 171 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | BF北照明配电室 |
| 172 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 空调机房 |
| 173 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 空调机房 |
| 174 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 空调机房 |
| 175 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 空调机房 |
| 176 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵控制室 |
| 177 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵控制室 |
| 178 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵控制室 |
| 179 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵控制室 |
| 180 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵控制室 |
| 181 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵控制室 |
| 182 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵控制室 |
| 183 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵控制室 |
| 184 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 水泵控制室 |
| 185 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1号风机房 |
| 186 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1号风机房 |
| 187 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1号风机房 |
| 188 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1号风机房 |
| 189 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 1号风机房 |
| 190 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 191 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 192 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 193 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 194 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 195 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 196 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 197 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 198 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 199 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 200 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 201 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 202 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 203 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 204 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 205 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 206 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 207 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 208 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2号风机房 |
| 209 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 210 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 211 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 212 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 213 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 214 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 215 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 216 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 217 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 218 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 219 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 220 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 221 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 222 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 223 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3号风机房 |
| 224 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 225 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 226 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 227 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 228 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 229 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 230 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 231 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 232 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 233 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 234 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 行政楼配电间 |
| 235 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 2F南配电室 |
| 236 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 沙盘配电间 |
| 237 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 沙盘配电间 |
| 238 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 沙盘配电间 |
| 239 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 南2配电室 |
| 240 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 南2配电室 |
| 241 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 南2配电室 |
| 242 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 北配电室 |
| 243 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 北配电室 |
| 244 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 3楼茶水间后 |
| 245 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F西配电室 |
| 246 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F北配电室 |
| 247 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F北配电室 |
| 248 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F北配电室 |
| 249 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F北配电室 |
| 250 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F北配电室 |
| 251 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F东配电室 |
| 252 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F南配电室 |
| 253 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F南配电室 |
| 254 | 配电柜 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F南配电室 |
| 255 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F南配电室 |
| 256 | 配电箱 |  | 镇江华腾电器总厂 | 个 | 1 | 5F南配电室 |
| 257 | 配电箱 | Pe=60KW，Cos=0.9 Pjs=54.0KW Ijs=91.2A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 258 | 配电箱 | Pe=25KW，Cos=0.9 Pjs=22.5KW Ijs=38.0A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 259 | 配电箱 | Pe=35KW，Cos=0.9 Pjs=31.5KW Ijs=53.2A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 260 | 配电箱 | Pe=30KW，Cos=0.9 Pjs=54.0KW Ijs=91.2A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 261 | 配电箱 | Pe=60KW，Cos=0.9 Pjs=54.0KW Ijs=91.2A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 262 | 配电箱 | Pe=10KW，Cos=0.9 Pjs=9.0KW Ijs=15.2A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 263 | 配电箱 | Pe=40KW，Cos=0.9 Pjs=36.0KW Ijs=60.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 264 | 配电箱 | Pe=40KW，Cos=0.8 Pjs=40.0KW Ijs=76.0A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 265 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 266 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 267 | 配电箱 | Pe=140KW，Cos=0.9 Pjs=112.0KW Ijs=189.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 268 | 配电箱 | Pe=140KW，Cos=0.9 Pjs=112.0KW Ijs=189.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 269 | 配电箱 | Pe=135KW，Cos=0.9 Pjs=108.0KW Ijs=182.3A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 270 | 配电箱 | Pe=130KW，Cos=0.9 Pjs=104.0KW Ijs=175.6A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 271 | 大屏双电源总箱 | Pe=30KW，Cos=0.8 Pjs=30.0KW Ijs=57.0A |  | 个 | 1 | 指挥大厅 |
| 272 | 配电箱 | Pe=45KW，Cos=0.9 Pjs=40.5KW Ijs=68.4A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 273 | 配电箱 | Pe=135KW，Cos=0.9 Pjs=108.0KW Ijs=182.3A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 274 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 275 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 276 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 277 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 278 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 279 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 280 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 281 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 282 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 283 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 284 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 285 | 配电箱 | Pe=4KW，Cos=0.9 Pjs=3.6KW Ijs=6.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 286 | 配电箱 | Pe=50KW，Cos=0.9 Pjs=45.0KW Ijs=76.0A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 287 | 配电箱 | Pe=75KW，Cos=0.9 Pjs=67.5KW Ijs=114.0A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 288 | 配电箱 | Pe=5KW，Cos=0.9 Pjs=5.0KW Ijs=8.4A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 289 | 配电箱 | Pe=15KW，Cos=0.8 Pjs=15.0KW Ijs=28.5A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 290 | 配电箱 | Pe=10KW，Cos=0.9 Pjs=10.0KW Ijs=16.9A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 291 | 配电箱 | Pe=10KW，Cos=0.9 Pjs=10.0KW Ijs=16.9A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 292 | 配电箱 | Pe=10KW，Cos=0.9 Pjs=10.0KW Ijs=16.9A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 293 | 配电箱 | Pe=20KW，Cos=0.9 Pjs=20.0KW Ijs=33.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 294 | 配电箱 | Pe=95KW，Cos=0.8 Pjs=76.0KW Ijs=144.3A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 295 | 配电箱 | Pe=145KW，Cos=0.8 Pjs=116.0KW Ijs=220.3A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 296 | 配电箱 | Pe=85KW，Cos=0.8 Pjs=68.0KW Ijs=129.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 297 | 配电箱 | Pe=95KW，Cos=0.8 Pjs=76.0KW Ijs=144.3A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 298 | 配电箱 | Pe=84KW，Cos=0.8 Pjs=75.6KW Ijs=143.6A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 299 | 配电箱 | Pe=84KW，Cos=0.8 Pjs=75.6KW Ijs=143.6A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 300 | 配电箱 | Pe=7.5KW，Cos=0.8 Pjs=6.8KW Ijs=12.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 301 | 配电箱 | Pe=10.5KW，Cos=0.8 Pjs=9.5KW Ijs=17.9A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 302 | 配电箱 | Pe=128KW，Cos=0.8 Pjs=115.2KW Ijs=218.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 303 | 配电箱 | Pe=128KW，Cos=0.8 Pjs=115.2KW Ijs=218.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 304 | 配电箱 | Pe=38KW，Cos=0.8 Pjs=34.2KW Ijs=65.0A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 305 | 配电箱 | Pe=10KW，Cos=0.8 Pjs=8.0KW Ijs=15.2A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 306 | 配电箱 | Pe=12KW，Cos=0.8 Pjs=10.8KW Ijs=20.5A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 307 | 配电箱 | Pe=19.6KW，Cos=0.8 Pjs=17.6KW Ijs=33.5A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 308 | 配电箱 | Pe=18.4KW，Cos=0.8 Pjs=16.6KW Ijs=31.5A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 309 | 配电箱 | Pe=88KW，Cos=0.8 Pjs=88.0KW Ijs=167.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 310 | 配电箱 | Pe=88KW，Cos=0.8 Pjs=88.0KW Ijs=167.1A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 311 | 配电箱 | Pe=220KW，Cos=0.8 Pjs=220.0KW Ijs=417.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 312 | 配电箱 | Pe=220KW，Cos=0.8 Pjs=220.0KW Ijs=417.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 313 | 配电箱 | Pe=22KW，Cos=0.8 Pjs=22.0KW Ijs=41.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 314 | 配电箱 | Pe=22KW，Cos=0.8 Pjs=22.0KW Ijs=41.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 315 | 配电箱 | Pe=22KW，Cos=0.8 Pjs=22.0KW Ijs=41.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 316 | 配电箱 | Pe=22KW，Cos=0.8 Pjs=22.0KW Ijs=41.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 317 | 配电箱 | Pe=44KW，Cos=0.8 Pjs=44.0KW Ijs=83.6A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 318 | 配电箱 | Pe=44KW，Cos=0.8 Pjs=44.0KW Ijs=83.6A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 319 | 配电箱 | Pe=44KW，Cos=0.8 Pjs=44.0KW Ijs=83.6A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 320 | 新增GDF-15配电箱 | Pe=1.5KW，Cos=0.8 Pjs=1.5KW Ijs=2.8A |  | 个 | 1 | 展览馆4F&4夹层 |
| 321 | 配电箱 | Pe=45KW，Cos=0.8 Pjs=31.5KW Ijs=59.8A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 322 | 配电箱 | Pe=2.5KW，Cos=0.8 Pjs=2.3KW Ijs=4.3A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 323 | 配电箱 | Pe=66KW，Cos=0.8 Pjs=59.4KW Ijs=112.8A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 324 | 配电箱 | Pe=42KW，Cos=0.8 Pjs=42.0KW Ijs=79.8A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 325 | 配电箱 | Pe=31KW，Cos=0.8 Pjs=27.9KW Ijs=53.0A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 326 | 配电箱 | Pe=6KW，Cos=0.9 Pjs=5.4KW Ijs=9.1A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 327 | 配电箱 | Pe=193KW，Cos=0.8 Pjs=154.4KW Ijs=293.2A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 328 | 配电箱 | Pe=60KW，Cos=0.8 Pjs=60.0KW Ijs=114.0A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 329 | 配电箱 | Pe=108KW，Cos=0.8 Pjs=108.0KW Ijs=205.1A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 330 | 配电箱 | Pe=26KW，Cos=0.8 Pjs=26.0KW Ijs=49.4A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 331 | 配电箱 | Pe=26KW，Cos=0.8 Pjs=26.0KW Ijs=49.4A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 332 | 配电箱 | Pe=24KW，Cos=0.8 Pjs=24.0KW Ijs=45.6A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 333 | 配电箱 | Pe=1.1KW，Cos=0.8 Pjs=1.1KW Ijs=2.1A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 334 | 配电箱 | Pe=66KW，Cos=0.8 Pjs=59.4KW Ijs=112.8A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 335 | 配电箱 | Pe=20KW，Cos=0.9 Pjs=16.0KW Ijs=27.0A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 336 | 配电箱 | Pe=16KW，Cos=0.8 Pjs=12.8KW Ijs=24.3A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 337 | 配电箱 | Pe=30KW，Cos=0.8 Pjs=27.0KW Ijs=51.3A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 338 | 配电箱 | Pe=1KW，Cos=0.9 Pjs=1.0KW Ijs=1.7A |  | 个 | 1 | 地下室餐厅厨房 |
| 339 | 配电箱 | Pe=175KW，Cos=0.8 Pjs=140.0KW Ijs=265.9A |  | 个 | 1 | 连廊屋顶 |
| 五、弱电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 巡更主机系统 | L9000PTZ | 兰德华 | 个 | 1 | 监控室 |
| 2 | 1号巡更棒 | L9000P | 兰德华 | 个 | 1 | 监控室 |
| 3 | 2号巡更棒 | L9001P | 兰德华 | 个 | 1 | 监控室 |
| 4 | 巡更点（日班） | 1990AF5RY | 兰德华 | 个 | 1 | 监控室 |
| 5 | 巡更点（夜班） | 1990AF5RY | 兰德华 | 个 | 1 | 监控室 |
| 6 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼1楼南 |
| 7 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼1楼北 |
| 8 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼2楼南 |
| 9 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼2楼北 |
| 10 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼3楼南 |
| 11 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼3楼北 |
| 12 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼4楼南 |
| 13 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼4楼北 |
| 14 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼5楼南 |
| 15 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼5楼北 |
| 16 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼6楼南 |
| 17 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼6楼北 |
| 18 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼7楼南 |
| 19 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼7楼北 |
| 20 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼8楼南 |
| 21 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼8楼北 |
| 22 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼9楼南 |
| 23 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼9楼北 |
| 24 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼10楼南 |
| 25 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 行政楼10楼北 |
| 26 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | B1楼梯口南 |
| 27 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | B1 3号配电室 |
| 28 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | B1 电梯房 |
| 29 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | B1 车库安全出口 |
| 30 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | B1 14号车库 |
| 31 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | B1 高压配电房 |
| 32 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | B1食堂办公室 |
| 33 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 档案局影像部 |
| 34 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 浦东记忆展大厅 |
| 35 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 库房区域 |
| 36 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 特藏室 |
| 37 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 1F 3号南配电室 |
| 38 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 4F 东女厕 |
| 39 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 4F B厅 |
| 40 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 4F 西男厕 |
| 41 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 4F A厅 |
| 42 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 4F 电梯口 |
| 43 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 3F 电梯口 |
| 44 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 3F 配电柜 |
| 45 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 3F 3号会议室 |
| 46 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 3F 贵宾室 |
| 47 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 2F半 |
| 48 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 2F东 |
| 49 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 2F南 |
| 50 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 2F西 |
| 51 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 2F北 |
| 52 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 2F厕所 |
| 53 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 2F外围南 |
| 54 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 2F外围西 |
| 55 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 2F外围北 |
| 56 | 巡更点 | 1990AF5 | 兰德华 | 个 | 1 | 2F外围东 |
| 57 | 1号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 58 | 2号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 59 | 3号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 60 | 4号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 61 | 5号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 62 | 6号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 63 | 7号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 64 | 8号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 65 | 9号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 66 | 10号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 67 | 11号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 三星 | 个 | 1 | 监控室 |
| 68 | 12号拼接屏 | KJ-PD-46S-D3.5 | 冠林 | 个 | 1 | 监控室 |
| 69 | 拼接处理器 | KJ-SC-16-12 | 嘉河 | 个 | 1 | 监控室 |
| 70 | 网络交换 | smb-1200 | 嘉河 | 个 | 1 | 监控室 |
| 71 | 网络交换 | smb-1200 | 冠林 | 个 | 1 | 监控室 |
| 72 | 基础包/系统管理（必选） | iSecure Center (DS)-SM | 飞利浦 | 个 | 1 | 监控室 |
| 73 | 双路服务器 | DS-VE22S-B(310800756标配D-BBD) | 嘉河 | 个 | 2 | 监控室 |
| 74 | 3.5寸监控级硬盘 | ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5″,SATA | 飞利浦 | 个 | 78 | 监控室 |
| 75 | 网络摄像机（半球型） | DS-2CD7205E-SH | 飞利浦 | 个 | 46 | 展览馆 |
| 76 | 网络摄像机（枪式） | DS-2CD8205E-SH | 海康威视 | 个 | 86 | 行政楼 |
| 77 | CS/C接口镜头 | TV2710D-MPIR | 海康威视 | 个 | 86 | 展览馆 |
| 78 | 镜头 | HV3816D-8MPIR | 海康威视 | 个 | 12 | 展览馆 |
| 79 | 护罩 | DS-1331HZ-C | 大华 | 个 | 98 | 展览馆 |
| 80 | 网络摄像机（人脸识别） | DS-2CD84F5-ISH/F | 大华 | 个 | 12 | 展览馆 |
| 81 | 硬盘录像机（人脸分析） | DS-ISH10-FA | 大华 | 个 | 2 | 展览馆 |
| 82 | 硬盘录像机 | HIK/DS-SH16FD/A-L-AF-DVR-Ⅱ-A/0+16-16(A2-2) | 大华 | 个 | 9 | 展览馆 |
| 83 | 智能球形摄像机 | DS-2DF6205-D | 大华 | 个 | 6 | 展览馆 |
| 84 | 交换机≤24口 | RG-NBS1826GC | AD | 个 | 16 | 展览馆 |
| 85 | 交换机＞24口 | DS-3E3528F-H(B) | AD | 个 | 1 | 展览馆 |
| 86 | 720P高清网络半球摄像机 | GC-HD6210 |  | 台 | 45 | 城运中心 |
| 87 | 720P高清网络枪机 | AT-S2520HD |  | 台 | 19 | 城运中心 |
| 88 | 高清镜头 | NV03105D.IR |  | 台 | 19 | 城运中心 |
| 89 | 操作电脑 | ST-V9.0 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 90 | 监视器 | DHL22-L200 |  | 台 | 9 | 城运中心 |
| 91 | 解码器 | ST-DVM5110D |  | 台 | 2 | 城运中心 |
| 92 | NVR | ST-NVRC2016HF |  | 台 | 7 | 城运中心 |
| 93 | 报警系统 |  |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 94 | 电视墙 |  |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 95 | 门禁管理软件 | WPS43 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 96 | 服务器 | TS250 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 97 | 发卡器 | HON-MIF-CRD |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 98 | 门禁系统工作站 | H3060 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 99 | 管理服务器 | 联想H3060 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 100 | 打印机 | 惠普M128 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 101 | 以太网交换机 | LS-5120-28P-LI |  | 台 | 2 | 城运中心 |
| 102 | 操作系统软件包 | 571-010 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 103 | BACnet客户端 | 571-188 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 104 | BACnet IP Router | 571-163 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 105 | MS平板电脑 | 国产 |  | 台 | 2 | 城运中心 |
| 106 | 同轴吸顶扬声器1 | Control 16C/T |  | 只 | 4 | 城运中心 |
| 107 | 4通道功率放大器 | CT8150+XFMR-8 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 108 | 壁挂扬声器 | Control 25 |  | 个 | 2 | 城运中心 |
| 109 | 网络数字音频矩阵 | BIAMP__Nexia |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 110 | 12路调音台 | MG-12 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 111 | 手持无线话筒 | BlX288/PG58 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 112 | DVD播放机 | BDP-3110 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 113 | 时序电源 | TPT-810 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 114 | 专用机柜 | 42U |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 115 | 数字会议发言主机 | M-7900 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 116 | 数字会议发言主席机 | M-7900A |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 117 | 数字会议发言代表机 | M-7900B |  | 套 | 11 | 城运中心 |
| 118 | 会议系统移频器 | M-7108 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 119 | 液晶拼接屏1 | DHL46 |  | 台 | 12 | 城运中心 |
| 120 | 8路强电继电器 | TMC-PM08 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 121 | 网络中控主机 | NX-3200 |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 122 | IPAD无线触摸屏 | IPAD |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 123 | 无线AP | D-LINK |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 124 | 控制系统软件 | AMX定制 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 125 | 宽屏流明投影机 | MW727 |  | 台 | 2 | 城运中心 |
| 126 | 宽屏电动投影幕 | 100寸 |  | 幅 | 2 | 城运中心 |
| 127 | 宽屏流明投影机 | MW727 |  | 台 | 2 | 城运中心 |
| 128 | 液晶拼接屏2 | DHL46 |  | 台 | 9 | 城运中心 |
| 129 | 会议主机 | M-7900 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 130 | 数字会议主席单元 | M-7900A |  | 台 | 1 | 城运中心 |
| 131 | 数字会议代表单元 | M-7900B |  | 台 | 7 | 城运中心 |
| 132 | 数字调音台 | MGP16X |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 133 | 数字音频处理器 | DP-24 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 134 | 壁挂音箱 | Control 25 |  | 只 | 4 | 城运中心 |
| 135 | 专业功放 | XLS1500 |  | 台 | 2 | 城运中心 |
| 136 | 无线话筒 | BlX288/PG58 |  | 套 | 2 | 城运中心 |
| 137 | 高清矩阵 | TEDVI-0808 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 138 | 液晶电视 | 飞利浦98寸 |  | 套 | 3 | 城运中心 |
| 139 | 电视壁挂安装支架 | 定制 |  | 套 | 3 | 城运中心 |
| 140 | 液晶电视 | 飞利浦65寸 |  | 套 | 2 | 城运中心 |
| 141 | 机柜 | 42U |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 142 | PDU | 八孔机柜插座 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 143 | IP电话系统管理软件 | RMA 10/100B-T |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 144 | 硬件 | 256M内存 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 145 | 基础IP电话 | IP Touch |  | 台 | 5 | 城运中心 |
| 146 | 智能电量仪（LCD） | GX-201 |  | 台 | 6 | 城运中心 |
| 147 | 电量监控接口软件应用授权 | GX-201软件接口 |  | 套 | 1 | 城运中心 |
| 148 | 互联网核心交换机--3槽位模块化交换机，配置1块24端口千兆电口板卡，1块8端口万兆以太网光接口板卡（含多模模块） | LS-7503E-M |  | 台 | 2 | 城运中心 |
| 149 | 互联网接入交换机--48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口，配置2个千兆SFP多模模块,交流供电 | LS-5120-52P-SI-H3 |  | 台 | 10 | 城运中心 |
| 150 | 互联网接入交换机--24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口，配置2个千兆SFP多模模块,交流供电 | LS-5120-28P-SI-H3 |  | 台 | 3 | 城运中心 |
| 151 | 安防网交换机--24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口，配置2个千兆SFP多模模块,交流供电 | LS-5120-28P-LI |  | 台 | 6 | 城运中心 |
| 152 | IP通信网交换机--48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口，配置2个千兆SFP多模模块,交流供电 | LS-5120-52P-LI |  | 台 | 11 | 城运中心 |
| 153 | IP通信网交换机--24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口，配置2个千兆SFP多模模块,交流供电 | _LS-5120-28P-LI |  | 台 | 4 | 城运中心 |
| 154 | IP通信网汇聚交换机--基本引擎交流组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUA主控板*2,800W交流电源*2) | LS-7003E |  | 台 | 2 | 城运中心 |
| 155 | 车辆识别机 | AS-8200 | 安满能 | 台 | 5 | 外围 |
| 156 | LED信息屏 | AS-8100 | 安满能 | 台 | 5 | 外围 |
| 157 | 栅栏机 | AS-1800 | 安满能 | 台 | 7 | 外围 |
| 158 | 车辆探测器 | PD-700 | AMANO | 台 | 5 | 外围 |
| 159 | 控制箱 |  | 安满能 | 台 | 1 | 外围 |
| 160 | 电脑 |  | HP | 台 | 3 | 外围 |
| 161 | 临时票扫描器 | Magellan 1100i | Magellan | 台 | 1 | 外围 |
| 162 | 收费软件 | AS-9100 | 安满能 | 套 | 1 | 外围 |
| 163 | 管理软件 | AS-9200 | 安满能 | 套 | 1 | 外围 |
| 164 | 对讲主机 | NLS-2 | 来邦 | 套 | 1 | 外围 |
| 165 | IP地址盒 |  | 来邦 | 套 | 1 | 外围 |
| 166 | 公交卡对接 | AS-9200 | 安满能 | 套 | 1 | 外围 |
| 167 | 信息上传模块 |  |  | 套 | 1 | 外围 |
| 168 | 交通卡读头 |  |  | 对 | 1 | 外围 |
| 六、消防设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 1号消火栓泵 | Q=30L/S H=65m N=30.0KWn=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 消防泵房 |
| 2 | 2号消火栓泵 | Q=30L/S H=58m N=30.0KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 消防泵房 |
| 3 | 1号喷淋泵 | Q=30L/S H=85m N=37.0KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 消防泵房 |
| 4 | 2号喷淋泵 | Q=30L/S H=58m N=37.0KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 消防泵房 |
| 5 | 1号喷淋稳压泵 | Q=1L/S H=20m N=0.55KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 屋顶水泵房 |
| 6 | 2号喷淋稳压泵 | Q=1L/S H=20m N=0.55KW n=2900转/分 | 格兰富 | 个 | 1 | 屋顶水泵房 |
| 7 | 消防报警主机 | BCH1935 | 西门子 | 个 | 1 | 监控室 |
| 8 | 消防控制主机 | BCH1935 | 西门子 | 个 | 1 | 监控室 |
| 9 | 消防控制主机 | BCH1935 | 西门子 | 个 | 1 | 监控室 |
| 10 | 消防控制主机 | NO2001 | 西门子 | 个 | 1 | 监控室 |
| 11 | 消防控制主机 | NO2001 | 西门子 | 个 | 1 | 监控室 |
| 12 | 消防控制主机 | NO2001 | 西门子 | 个 | 1 | 监控室 |
| 13 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 个 | 1 | 喷淋阀房 |
| 14 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 个 | 1 | 喷淋阀房 |
| 15 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 个 | 1 | 喷淋阀房 |
| 16 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 个 | 1 | 喷淋阀房 |
| 17 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 个 | 1 | 喷淋阀房 |
| 18 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 个 | 1 | 喷淋阀房 |
| 19 | 雨淋报警阀 | ZSFZ-100 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 个 | 1 | 喷淋阀房 |
| 20 | 雨淋报警阀 | ZSFZ-100 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 个 | 1 | 喷淋阀房 |
| 21 | 雨淋报警阀 | ZSFZ-100 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 个 | 1 | 喷淋阀房 |
| 22 | 雨淋报警阀 | ZSFZ-100 | 上海金盾消防安全设备有限公司 | 个 | 1 | 喷淋阀房 |
| 23 | 楼层报警显示器 | FD680A | 西门子 | 个 | 1 | 地下室 |
| 24 | 楼层报警显示器 | FD681A | 西门子 | 个 | 1 | 地下室 |
| 25 | 楼层报警显示器 | FD682A | 西门子 | 个 | 1 | 地下室 |
| 26 | 楼层报警显示器 | FD683A | 西门子 | 个 | 1 | 展览馆1层 |
| 27 | 楼层报警显示器 | FD684A | 西门子 | 个 | 1 | 展览馆1层 |
| 28 | 楼层报警显示器 | FD685A | 西门子 | 个 | 1 | 展览馆2层 |
| 29 | 楼层报警显示器 | FD686A | 西门子 | 个 | 1 | 展览馆2层 |
| 30 | 楼层报警显示器 | FD687A | 西门子 | 个 | 1 | 展览馆3层 |
| 31 | 楼层报警显示器 | FD688A | 西门子 | 个 | 1 | 展览馆3层 |
| 32 | 楼层报警显示器 | FD689A | 西门子 | 个 | 1 | 展览馆4层 |
| 33 | 楼层报警显示器 | FD690A | 西门子 | 个 | 1 | 展览馆4层 |
| 34 | 楼层报警显示器 | FD691A | 西门子 | 个 | 1 | 行政楼1楼 |
| 35 | 楼层报警显示器 | FD692A | 西门子 | 个 | 1 | 行政楼2楼 |
| 36 | 楼层报警显示器 | FD693A | 西门子 | 个 | 1 | 行政楼3楼 |
| 37 | 楼层报警显示器 | FD694A | 西门子 | 个 | 1 | 行政楼4楼 |
| 七、燃气报警设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体报警探测器 | RB-TZ |  | 台 | 12 | 食堂 |
| 2 | 无纸记录仪 | EN-8800 |  | 台 | 1 | 食堂 |
| 3 | 切断阀 | GSR DN50 |  | 台 | 1 | 食堂 |
| 4 | 切断阀 | GSR DN100 |  | 台 | 1 | 食堂 |
| 5 | 阀门控制箱 |  |  | 台 | 3 | 食堂 |
| 6 | 燃气泄漏报警主机 |  |  | 台 | 1 | 食堂 |

（2）工作内容

①服务范围

为浦东展览馆房屋建筑及设备设施提供日常运行维护保障服务，包括房屋建筑设施维修、公共区域弱电运行维护、公共区域给排水运行维护。

②工作职责

工作职责：技术岗位可具体划分为弱电、暖通（空调）、给排水、维修、高压等岗位，由投标人自行配置，负责保障浦东展览馆及城运中心各项设备设施正常运行。

③总体要求

A、对公共设备设施的运行进行日常操作、巡视、检查、维护、保养、清洁卫生等工作，并做好记录。

B、对一般设备故障及时排除，并保证修复质量，做好排除故障的记录，记录中包括故障发生的时间、地点、原因分析和防范措施等内容。

C、接到报修后，10分钟内到现场处理，急修项目以及一般修理项目均当日处理完毕，并及时答复报修人。

D、每季度清洗一次饮用水箱，半年清洗一次生活水箱，水质达到国家标准。

E、每月对消防系统进行一次联动测试，确保完好、有效，应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好。

F、按计划、按要求对设备定期检测、测试；对各项能耗数据抄见、计量、统计、汇总等，并及时向采购人提供书面报告。

G、对维保服务外包的设备，维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保维保服务外包设备安全正常运转。

H、建立昼夜值班制度，值班人员需按时对设备进行巡视、检查，观察各项设备运行状况，及时处理接报修工作以及发生突发问题时实施应急预案等。

I、给排水系统通畅，无大面积跑水、积水、长时间停水事故；落水管、下水道、污水管和化粪管道等排放畅通，无堵塞，井盖完好无损。若遇计划停水及时发出预告。

J、每次会议提前30分钟做好准备，确保各种电子会议设备正常使用。如需使用多媒体，配合使用部门会前做好信号测试；重要会议弱电员现场全程保障。

K、协调确保弱电设备的安全稳定运行，与弱电维保公司密切联动，确保相关系统、功能的实现，满足相关工作需要。

L、协调确保电梯设备的安全稳定运行，与电梯维保公司密切联动，确保相关系统、功能的实现，按国家相关规定进行年检，满足相关工作需要。

M、确保空调设备的稳定有效运行，半年至少1次对空调设备出风口温度进行检查及过滤网清洗，确保相关系统、功能的实现，满足相关工作需要。

N、室外道路地坪、广场砖无大面积起壳、残缺、无明显长裂痕。停车场地保持平整，无积水。

O、室内墙面和地坪无大面积污渍，起壳、起泡、无残缺。

P、确保供配电系统24小时正常运行，与高压维保公司密切联动，确保相关系统、功能的实现，按国家相关规定进行相关检测，满足相关工作需要。

Q、协调确保消防设备的安全稳定运行，与消防维保公司密切联动，确保相关系统、功能的实现，满足相关工作需要。

R、做好现场装修施工监管工作，确保作业安全进行。

④工作时间要求

1、普通维护服务：做一休一，12个小时一班，24（小时）*7（日）制，运行维护岗位全年无休（弱电运行：7:30-19:30）；运行管理人员做五休二，可轮班，保证每日8:30～17:00该岗位上有人（午休半小时）。

⑤人员自身要求

身体健康；无违法犯罪记录；具备相关工作经验，其中具备3年以上相关工作经验的人员不少于岗位数的70%；凡国家有关法规规定必须持证上岗的，应持有相应资格证书（高低压电工操作证、制冷上岗证、锅炉操作证等）。

⑥各工作点具体工作要求

A、弱电工：主要负责浦东展览馆及城运中心，行政楼照明、弱电系统的设备操作维护，负责弱电系统的巡检、维修，并按时按质保量完成设备检修工作，定期巡视会议、BA、消防、电话网络通讯、停车管理、安防监控、门禁管理、UPS不间断电源等设备，密切注意其工作情况；负责设备机房的环境卫生工作；熟悉电梯弱电控制系统，按规范做好线路巡检、故障排查与维保配合，严守安全操作流程，保障电梯信号、呼梯、监控及安防联动系统稳定可靠。

B、空调工：主要负责浦东展览馆及城运中心空调、锅炉设备系统运行工作，做好巡检、维保工作，并做好运行记录，定期巡视各类空调、锅炉设备，密切注意其工作情况，正确抄录各项数据并填写报表，负责按时按质保量完成设备检修工作，并做好设备保修记录表、交接班记录工作，发生故障时，应保持头脑冷静，严格按操作规程及时排除故障，负责管理锅炉房和热水锅炉设备现场监护工作，确保设备运行正常，负责责任区域的环境卫生。

C、给排水工：熟悉给排水管路、消防水管路的走向及各阀门所在的位置，清楚给水泵、排水泵、消防泵、喷淋泵、稳压泵运行状态，熟悉消防系统水系统，主要负责保持层面机房、饮用水机房、地下泵房、污水泵房、消防水泵房等场地干净整洁，保证各设备设施（消防等）良好正常运行，遇到突发事件按照预先制定的应急预案冷静处理。

D、维修工：主要负责一般的机械、电工修理等工作。

E、监控： 主要负责监控室内监控设施运行正常记录，熟悉消防火灾报警良好运行等工作，需持证上岗。

F、高压工：严格遵守电气安全操作规程，负责高压配电设备日常巡检、运行监控、维护保养及预防性试验，及时排查处理设备故障与供电隐患，规范做好运行与维修记录；熟练开展倒闸操作，落实绝缘防护与双人监护要求，快速处置停电、电气火灾等突发应急情况，保障项目高压供电系统安全稳定运行，同时配合完成设备检测、改造调试等工作。

##### 9.3.3 保洁

（1） 服务范围

为浦东展览馆，城运中心，行政楼等公共区域提供清洁卫生保障服务。

（2）工作职责

对区域内各类公共区域进行保洁卫生工作。

（3）总体要求

熟悉保洁工作流程和要求，能正确使用相关的设备和保洁用品，确保清洁区域的干净、整洁。

（4）工作时间要求

采用轮班制：365天全年无休，日班07:30-16:00（休息半小时）、12:30-21:00（休息半小时）、中班15:30-24:00、做一休一07:30-19:30（休息一小时）、值班室保洁19:30-次日07:30（休息一小时）。

（5）人员自身要求

身体健康；无违法犯罪记录；形象良好，具有沟通能力，能吃苦耐劳。

（6）各工作点具体工作要求

| 范围 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 行政楼入口、大厅 | 1、大厅地面推尘 | 地面无垃圾、保持清洁光亮 |
|  | 2、清洁大堂玻璃门、窗 |  |
|  | 3、大厅地坪抛光 |  |
|  | 4、贵宾厅地坪推尘，茶几擦拭 |  |
|  | 4、大厅区域定时消毒 |  |
| 档案馆二楼接待大厅 | 地面推尘 | 地面保持清洁光亮 |
| 公共区域和茶水间 | 1、走廊和过道推尘，消毒 | 地面保持清洁光亮、门窗保持清洁明亮，扶手、垃圾箱保持 无污渍、无灰尘、无水迹，花盆内无烟蒂、无垃圾、定时消毒 |
|  | 2、清洁门窗、栏杆、扶手 |  |
|  | 3、收集清理垃圾箱、吸烟点烟灰缸 |  |
|  | 4、城运中心区域地毯吸尘 |  |
|  | 5、椅子、沙发等家具擦拭 |  |
|  | 6、饮水箱清洗、消毒 | 确保饮用水达到国家卫生标准 |
| 卫生间 | 1、用除垢剂清洗马桶 | 地面无污迹、无水迹、无头发、保持干净，卫生间无异味，下水道保持畅通 |
|  | 2、清洁门、窗、窗台、框 |  |
|  | 3、冲洗及擦净马桶 |  |
|  | 4、擦卫生间内池及地面拖干 |  |
|  | 5、清理手纸桶 |  |
|  | 6、更换卷筒纸、擦手纸 |  |
|  | 7、洗手间公共区域及坑位定时消毒 |  |
| 电梯 | 1、清洁电梯门及内壁、门槽、消毒 | 保持清洁光亮、无手印、无浮灰、电梯内无垃圾、无纸屑 |
|  | 2、电梯天花板表面除尘 |  |
|  | 3、更换地毯、吸尘、清洗 |  |
|  | 4、电梯门表面涂光亮剂 |  |
| 楼梯 | 1、清洁各楼层楼梯 | 扶手保持清洁、无灰尘、无垃圾、无烟蒂 |
|  | 2、擦拭栏杆和扶手，消毒 |  |
|  | 3、楼梯窗框清洁 |  |
| 室外 | 1、外围及绿化带清扫清理 | 随时清扫、保持无垃圾、无纸屑、垃圾箱保持无污迹、无灰尘 |
|  | 2、指示牌清洁、连廊不锈钢栏杆擦拭 |  |
|  | 3、屋顶清扫 |  |
|  | 4、外围地坪清洗 |  |
| 垃圾房 | 1、垃圾房地坪清洁 | 无异味、无蚊蝇、无垃圾、保持干净 |
|  | 2、垃圾桶冲洗 |  |
| 浴室 | 1、地面、墙面、台盆水池清洗 | 无垃圾、无水迹、无异味 |
| 地下车库 | 1、车库地面拖干、清洁行车道 | 无垃圾、无烟蒂、无水迹、无异味、 |
|  | 2、减速带清洁、不锈钢栏杆、百叶窗、电杆标识标牌 |  |
|  | 3、上下坡道清扫 |  |
|  | 4、收集地面垃圾 |  |
|  | 5、清洗排水沟 |  |
| 会议室 | 1、清洁门窗、窗帘 | 无污迹，无浮尘，地毯无茶渍水渍 |
|  | 2、墙面除尘 |  |
|  | 3、地面清洁 |  |
|  | 4、定期清洗地毯 |  |
| 值班休息室 | 1、每日更换布草 | 无垃圾、无水迹、无异味，地毯无茶渍水渍 |
|  | 2、地毯吸尘 |  |
|  | 3、浴室地面、墙面、台盆水池清洗 |  |

##### 9.3.4保安

（1） 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 |  | √ |  |
| 3 | 技防设备 |  | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（2） 工作内容

①服务范围

A、对业主的安全利益负全责，无爆炸、火灾、漏水、破坏、盗窃和严重疏漏事故。

B、负责各类会议、活动的安全保卫；维护现场秩序与安全；车辆引导停放。

C、24小时全天候值勤，来访登记，跟踪服务，巡查(做好巡查记录)，对消防安全进行监督检查（消防器材和设备、电气设备、机房），上报疏导。

D、人防与监控技防密切配合，确保浦东展览馆内部及外围安全。

②工作职责

A、结合浦东展览馆大楼特点和实际，加强区域内的人流控制：对来访人员必须进行来访登记；劝阻推销、叫卖等无关人员入内。

B、加强物流控制：对物资流动实施申报、盘查、登记制度，物品的搬出须由部门负责人签单同意，凭签单再验明品种、数量一致（如发现不符，应与有关部门负责人取得联系查清情况）后，方可放行。

C、做好楼内各类活动和会议的秩序维护工作；建立健全防火、防漏水、防盗、自然灾害等安全预案机制和停电、防台防汛、闹访等突发情况应急处置预案，有效落实措施，对内部设备、开关、线路和照明灯具等进行检查，遇有故障等问题，及时与维修人员联系，尽快修复。

D、指引车辆有序停放在指定停车点，必要时做好劝说、解释工作；如遇火灾、爆炸、盗窃、群体闹事等紧急情况，酌情做好抢救、疏散、警戒、保护现场、劝阻、报告、处置等工作。

E、做好恶劣天气（雨、雪、风等自然灾害）的防灾减灾工作。

F、接到投诉，24小时内以电话或书面或回访等方式给予答复，同时认真调查、处理违规违纪的人和事，并做好处理书面记录，及时将处理结果反馈给投诉方。

G、负责昼夜24小时秩序维护工作的全部任务，采取固定值守和流动巡视相结合的方式，加强各个入口、停车场、治安死角等重要区域的安全防范，并做好巡视记录。

③总体要求

A、对业主的安全利益负责。

B、具备安全防护、消防等相关基础知识。

C、做好各时间段的巡逻工作，及时发现门禁失控、溢水漏水、照明故障、异味异常情况，及时处置或报告（修）有关部门处理。

D、加强秩序维护队伍建设、提供优质服务、制定突发事件处理的规章制度及具体落实方案。

④工作时间要求

指引岗：7:30-19:30，做一休一，岗位全年无休；二楼接待大厅：8:00-16:00，周一至周六；其他岗位：24（小时）*7（日）制，岗位全年无休，管理人员做五休二，可轮班，保证每日8:30～17:00该岗位上有人（午休半小时）。

⑤人员自身要求

初中及以上文化，身高1.70米以上，身体健康，相貌端庄。品行端正，无不良记录。具有较强的观察、分析和判断是非的能力，思维敏捷，反应迅速。年龄结构18—50岁之间。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

| 岗点 | 岗位要求 |
| --- | --- |
| 行政楼东门（形象岗） | 24小时值守，外来人员进入，凭有效证件实名登记；停车券发放，登记，登记值班室入住情况，发放收取房卡。 |
| 车辆指引（东门、外围、地库） | 负责车辆进出引导、秩序维护、停车管理及现场交通疏导。 |
| 城运中心三楼 | 24小时值守，三楼电梯口值守，外来人员指引，电梯厅巡视。 |
| 档案馆二楼接待大厅 | 调档案等相关事务问询。 |
| 消控室 | 微型消防站管理，消防保障待命。 |
| 外围及机动岗 | 24小时值守，负责外围安全巡逻、停车指挥、跟踪服务；协助相关单位处置各类突发事件。 |
| 巡逻 | 24小时值守，负责楼内巡逻、跟踪服务；协助相关单位处置各类突发事件。 |
| 收费岗 | 24小时值守，查验对应车牌号进出，负责收费岗亭的车辆出入管理、停车费准确收取及当班账目核对。 |
| 地库车辆出入口 | 24小时值守，负责监管地库车辆有序进出、维护出入口通行安全。 |

##### 9.3.5 会务（礼仪接待，会务服务，前台）

（1） 服务范围

对浦东展览馆内会议或重要活动进行礼仪接待及会务保障服务，城运前台访客登记等。

（2） 工作职责

主要负责向采购方提供会务、接待服务，并根据本项目属性及特点进行相应的服务工作。

（3） 总体要求

A、按会议通知单要求做好各项准备工作，对会议室内的设备和环境进行检查，如有损坏立即报修。

B、按会务接待标准和操作规程将茶杯、茶叶、毛巾等物品摆放在桌上。

C、提前10分钟在会议室门口迎候客人，做到仪容整洁、仪表大方。迎客入座后即提供茶水，先宾后主；添水时做到“走路轻、说话轻”，第一次添水为15分钟，之后每20分钟添加一次。

D、会议结束后检查是否有客人遗忘物品，如有立即报告主管部门进行处理。

E、检查设备是否完好，有损坏及时报修；清理服务用品，及时清洗。

（4） 工作时间要求

该岗位可轮班：

A、做二休二，早班07:30-19:30（休息一小时）；

B、做五休二：日班一：08:30-17:00（休息半小时）、日班二：09:30-18:00（休息半小时）。

（5）人员自身要求

敬业爱岗，形象气质佳，服务意识强；仪表清洁，举止端庄，保持微笑服务，使用礼貌用语；有较强的责任感，组织纪律性强；有较好的服务意识及良好的职业道德；身体健康，有较强的心理素质及吃苦耐劳的精神。

（6）各工种（工作点）具体工作要求

A、前台礼仪员：接待来访客人时应微笑服务，同时用语规范、热情礼貌，做好来访人员的接待、联系、登记确认；接听电话时应语速适当、口齿清晰，业主有需求时，与业主核实信息后联系设备、保洁等相关部门人员积极配合。

B、会务礼仪员：具有良好的动手能力和人际交往能力；熟悉会务流程，规范完成接待任务。

9.3.6客服

（1） 服务范围

协助业主做好接待场所的布置和后勤保障工作，以及做好与各部门的对接工作。

（2） 工作职责

主要负责向采购方提供后勤保障服务，并根据本项目属性及特点进行相应的服务工作。

（3） 总体要求

A、做好报刊、杂志、挂号信的清点、收发、登记工作。

B、接到报修电话及其他部门的报修情况时，立即通知设备部门，反映报修内容。

C、负责管理处的文件管理工作和各类记录表式的收集、归档工作。

D、接待来访客人时应微笑服务，同时用语规范、热情礼貌。

E、负责管理处所有合同的内容编制、OA填报、内容汇总并上报的工作。

（4） 工作时间要求

该岗位可轮班，做五休二，08:30-17:00（休息半小时）。

（5）人员自身要求

遵纪守法，礼貌待人，作风正派，具有较强的责任心和服务意识；具备专业知识与技能，具备全面的管理和组织能力，同时具有及时处理应急事件的能力，具备一定的电脑知识，并能熟练掌握操作技能。

（6）工种（工作点）具体工作要求

接听电话时应语速适当、口齿清晰，业主有需求时，与业主核实信息后联系设备、保洁等相关部门人员积极配合。具有良好的动手能力和人际交往能力；熟悉接待流程，规范完成接待任务。

##### 9.3.7 专业设备设施维保及其他第三方服务费（可进行专业分包）

（1）维保设备清单（详见“3.2工程设备维护(1)现有设备清单”）

（2）工作内容

①服务范围

为浦东展览馆专业设备的正常运行提供专业化的维护保障服务，以及虫害治理、垃圾清运服务，包括以下内容：

A、电梯系统（所有电梯设备运行定期维护保养与检测）；

B、消防系统（消防主机，火灾报警系统，喷淋系统，消防警铃，消防评估）

C、空调系统（24小时中央空调机组运行维护保养；空调水处理服务与水质定期检测；锅炉定期维护保养）；

D、高压系统（24小时10kV变电站运行管理）；

E、弱电系统（程控交换机维护保养，监控系统，BA系统，门禁系统，停车系统；充电桩定期维护保养）；

F、给排水维保（半年水箱清洗一次，每季度水质检测一次；定期饮用水机组维护保养；外围污水井集水井定期疏通清捞）；

G、燃气报警系统维保；（每季度定期维保，检测)

H、虫害治理服务（每月定期治理）；

I、垃圾清运服务（每天清运）；

J、绿化养护服务（每周定期养护）；

②工作职责

工作职责：由专业分包单位自行配置，负责保障浦东展览馆专业设备设施正常运行。

③总体要求

A、电梯设备维保：确保所有绳、链足够安全；周期性检查所有安全设备并做安全测试；保持机房清洁；24小时紧急故障应急处理服务；确保三方通话系统工作正常；

B、消防系统维保：消防主机，火灾报警系统，喷淋系统，消防联动警铃，消防栓，防排烟系统，周期性检查，紧急故障应急处理服务。消防评估一次。

C、空调设备维保：对管道多联机组、精密空调机组、空调水泵、新风空调箱、变风量空调箱、排风机组、风机盘管机组、管道通风设备、管道小空调定期大保养清洗检修，每日巡检、24小时应急维修排故。

D、高压变电站值班： 24小时值班工作包括运行管理、操作记录填写、巡视检查、故障填报、事故处理、保持机房清洁、表计抄报、协调停送电工作、设备维修检修及抢修。

E、弱电设备维保：故障诊断及排除、应急处理及抢修、每季度一次全面检查。

F、给排水设备维保：对两个生活水箱半年清洗一次，每季度水质检测一次；饮水机半年更换一次预滤芯、精滤芯和回水精滤芯、半年更换一次活性炭、半年更换一次紫外光灭菌灯灯管、半年更换一次超滤膜、半年一次检测饮用净水水质；外围排水沟及明沟清捞每月一次，污水井疏通每季度一次。

G、燃气报警设备维保：每季度对点型气体探测器进行低报与高报测试各一次、每季度检查燃气泄漏报警主机声光线路一次、每季度阀门联动测试一次、每季度自检燃气泄漏报警主机一次。

H、虫害治理服务：对机房、公共办公区域、绿化区域、地下室、集水井、垃圾房等老鼠、蟑螂、蚊蝇滋生地进行虫害防治。

I、垃圾清运服务：每日清运生活垃圾。本项目垃圾清运承接单位须征得浦东环卫部门（浦东新区废弃物管理中心）同意。

J、绿化养护服务：按需布置绿化、定期养护与更换,外围绿化定期养护，除草，更换。

④工作时间要求

A、高压变电站值班：24（小时）*7（日）制，值班岗位全年无休；变电站站长做五休二，可轮班，保证每日8:30~17:00该岗位上有人（午休半小时）。

B、空调设备维保服务：24（小时）*7（日）制，运行维护岗位全年无休。

⑤人员自身要求

身体健康；无违法犯罪记录；具备相关工作经验，其中具备3年以上相关工作经验的人员不少于岗位数的70%；凡国家有关法规规定必须持证上岗的，应持有相应资格证书（高低压电工操作证、制冷上岗证、锅炉操作证等）；原则上不超过法定退休年龄。

⑥各工作点具体工作要求

| 范围/维保项目 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、消防系统（含必备的正常耗品） |  |  |
| 火灾报警系统主机自检功能 | 每月至少一次检查，每次检测至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 火灾报警系统消音复位功能 | 每月至少一次检查，每次检测至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 火灾报警系统主备电切换功能 | 每月至少一次检查，每次检测至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 火灾报警系统探测器检测 | 每月至少一次检测，每次检测至少一人。 | 经检测，功能完好，工作状态正常。 |
| 火灾报警系统手动报警按钮检测 | 每月至少一次检测，每次检测至少一人。 | 经检测，功能完好，工作状态正常。 |
| 空气采样系统探测器检测 | 每月至少一次检测，每次检测至少一人。 | 经检测，功能完好，工作状态正常。 |
| 空气采样系统管路检测 | 每月至少一次检测，每次检测至少一人。 | 经检测，功能完好，工作状态正常。 |
| 空气采样系统主机检测（显示器继电器、语音报警） | 每月至少一次检测，每次检测至少一人。 | 经检测，功能完好，工作状态正常。 |
| 空气采样系统清洁空气采样管、孔 | 每季度至少一次清洁、检查，每次清洁检查至少一人。 | 经清洁、检测，功能完好，工作状态正常。 |
| 空气采样系统烟雾试验 | 每季度至少一次试验，每次试验至少一人。 | 经试验，功能完好，工作状态正常。 |
| 空气采样系统报警按钮 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 联动-警铃 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 联动-广播 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 联动-强切 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 消火栓系统消防泵运转试验 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 消火栓系统检查控制阀门 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 消火栓系统检查消火栓 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 消火栓系统静压压力试验 | 每季度至少一次试验，每次试验至少一人。 | 经试验，功能完好，工作状态正常。 |
| 消火栓系统检查消火栓内设备 | 半年至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 消火栓系统检查水泵接合器 | 半年至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 消火栓系统出水检查 | 半年至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 喷淋系统喷淋泵运转试验 | 每月至少一次试验，每次试验至少一人。 | 经试验，功能完好，工作状态正常。 |
| 喷淋系统检查控制阀门 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 喷淋系统喷淋头外观检查 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 喷淋系统湿式报警阀检查 | 每季度至少一次检查，每次试验至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 喷淋系统末端试水装置检查 | 半年至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 喷淋系统检查水泵接合器 | 半年至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 消防水泵房检查水泵控制柜 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 消防水泵房检查控制阀门 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 消防水泵房管道压力检查 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 防排烟系统检查排烟、送风机 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 防排烟系统检查风机控制柜 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 防排烟系统检查排烟、送风阀 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 防排烟系统风机运转试验 | 半年至少一次试验，每次试验至少一人。 | 经试验，功能完好，工作状态正常。 |
| 防排烟系统防火阀开启试验 | 半年至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能完好，工作状态正常。 |
| 应急抢修 | 应急抢修1小时内到达现场。 | 完成应急抢修，并运行正常。 |
| 二、电梯系统（含必备的正常耗品） |  |  |
| 电器部件 | 每半月至少一次清洁、使接线紧固，每次清洁紧固不少于两人。 | 经清洁、检查后，电器部件无严重油腻、接线无松弛现象，运行正常。 |
| 故障显示板 | 每半月至少一次检查， 每次检查不少于两人。 | 经检查后，信号功能正常。 |
| 设备运行状况 | 每半月至少一次检查， 每次检查不少于两人。 | 经检查后，运行正常，没有异常声响和抖动。 |
| 主驱动链 | 每半月至少一次检查， 每次检查不少于两人。 | 经检查后，运转正常，电气安全保护装置动作有效。 |
| 制动器机械装置 | 每半月至少一次清洁、调试检查动作是否正常，每次清洁及调试检查不少于两人。 | 经清洁、调试后，制动器机械无污垢、动作运行正常。 |
| 制动器状态监测开关 | 每半月至少一次检查是否正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 减速机润滑油 | 每半月至少一次检查油量是否适宜、有无渗油，每次检查不少于两人。 | 经检查后，油量适宜，无渗油。 |
| 电机通风口 | 每半月至少一次清洁，每次清洁不少于两人。 | 经清洁、检查后，电机通风口无污垢。 |
| 检修控制装置 | 每半月至少一次检查是否正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 自动润滑油罐油位 | 每半月至少一次检查油位、润滑系统工作是否正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，油位正常，润滑系统工作正常。 |
| 梳齿板开关 | 每半月至少一次检查工作是否正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 梳齿板照明 | 每半月至少一次检查工作是否正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 每半月至少一次调试检查梳齿板是否完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合是否正常。 | 梳齿板完好，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常。 |
| 梯级或者踏板下陷开关 | 每半月至少一次检查是否工作正常。 | 经检查后，工作正常。 |
| 梯级或者踏板缺失监测装置 | 每半月至少一次检查工作是否正常，每次调试检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 梯级或非操纵逆转监测装置 | 每半月至少一次检查工作是否正常，每次调试检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 检修盖板和楼层板 | 每半月至少一次检查防倾覆或者翻转措施和监控装置是否有效，每次调试检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 梯级链张紧开关 | 每半月至少一次检查其位置是否正确且动作是否正常，每次调试检查不少于两人。 | 位置及动作正常。 |
| 防护挡板 | 每半月至少一次检查是否有效且无破损，每次检查不少于两人。 | 防护挡板有效且无破损。 |
| 梯级滚轮和梯级导轨 | 每半月至少一次检查工作是否正常，每次调试检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 每半月至少一次检查其任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和是否符合标准值，每次调试检查不少于两人。 | 经检查后，符合标准：围裙板与梯级链单边不超过4cm两边不超过7cm；梯级与踏板间隙不超过3cm。 |
| 运行方向显示 | 每半月至少一次检查工作是否正常，每次调试检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 扶手带入口处保护开关 | 每半月至少一次检查工作是否正常，每次调试检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 扶手带运行 | 每半月至少一次检查速度是否正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，速度正常。 |
| 扶手带壁板 | 每半月至少一次检查是否牢固，每次检查不少于两人。 | 经检查后，牢固可靠。 |
| 上下出入口处的照明 | 每半月至少一次检查工作是否正常，每次调试检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 上下出入口和扶梯之间的保护栏杆 | 每半月至少一次检查是否牢固，每次检查不少于两人。 | 经检查后，牢固可靠。 |
| 出入口安全警示标志 | 每半月至少一次检查是否齐全醒目，每次检查不少于两人。 | 经检查后，齐全醒目，无脱落或模糊不清。 |
| 分离机房、各驱动和转向站 | 每半月至少一次清洁、确保无杂物，每次清洁检查不少于两人。 | 经清洁、检查后，机房无污垢、无杂物。 |
| 自动运行功能 | 每半月至少一次检查工作是否正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 紧急停止开关 | 每半月至少一次检查工作是否正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 驱动主机的固定 | 每半月至少一次检查是否牢固，每次检查不少于两人。 | 经检查后，牢固可靠。 |
| 扶手带的运行速度 | 每季度至少一次检查是否相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0~+2%，每次检查不少于两人。 | 经检查后，速度允差在标准范围内。 |
| 梯级链张紧装置 | 每季度至少一次检查是否工作正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 梯级轴衬 | 每季度至少一次检查是否润滑有效，每次检查不少于两人。 | 经检查后，润滑有效。 |
| 梯级链润滑 | 每季度至少一次检查是否运行工况正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，运行工况正常。 |
| 制动衬厚度 | 半年至少一次检查是否不小于制造单位要求，每次检查不少于两人。 | 经检查后，符合制造单位要求。 |
| 主驱动链 | 半年至少一次清理表面油污并润滑，每次清理不少于两人。 | 经清理润滑后，无污垢，运行正常。 |
| 主驱动链链条滑块 | 半年至少一次清洁，检查厚度是否符合制造单位要求，每次清理检查不少于两人。 | 经清理检查后，无污垢且符合制造单位要求。 |
| 电动机与减速机联轴器 | 半年至少一次检查是否连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象，每次检查不少于两人。 | 经检查后，连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象。 |
| 空载向下运行制动距离 | 半年至少一次检查是否符合标准值，每次检查不少于两人。 | 经检查后，符合标准值：制动距离300mm。 |
| 制动器机械装置 | 半年至少一次润滑，检查是否工作有效，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作有效。 |
| 附加制动器 | 半年至少一次清洁与润滑，检查是否功能可靠，每次清洁、润滑、检查不少于两人。 | 经清洁后无污垢，润滑且检查后，功能可靠。 |
| 减速机润滑油 | 半年至少一次按照制造单位的要求进行检查，每次检查与更换不少于两人。 | 经检查后，符合制造单位的要求。 |
| 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 半年至少一次检查是否符合标准值，每次检查不少于两人。 | 经检查后，符合标准值：不超过4cm。 |
| 扶手带张紧度、张紧弹簧负荷长度 | 半年至少一次检查是否符合制造单位要求，每次检查不少于两人。 | 经检查后，符合制造单位要求：143mm。 |
| 扶手带速度监控系统 | 半年至少一次检查是否工作正常，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 升降梯工作危险分析 | 每半月至少一次进行工作危险分析并做好记录，每次检查分析不少于两人。 | 经分析后，检查控制方法。 |
| 机房、轮滑间环境 | 每半月至少一次进行环境清洁与检查，每次清洁检查不少于两人。 | 清洁、门窗完好、照明正常。 |
| 手动紧急操作装置 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，齐全，在指定位置。 |
| 曳引机 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，运行时无异常振动和异常声响。 |
| 制动器各销轴部位 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 润滑，动作灵活。 |
| 制动器间隙 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，符合制动器维护说明的要求。 |
| 编码器 | 每半月至少一次进行清洁检查，每次清洁检查不少于两人。 | 清洁，安装牢固，运行时无明显晃动。 |
| 限速器各销轴部位 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 润滑，转动灵活；电器开关正常。 |
| 轿顶 | 每半月至少一次进行清洁检查，每次清洁检查不少于两人。 | 清洁，防护栏安全可靠。 |
| 轿顶检修开关/急停开关/安全窗 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。如果有安全窗，开关功能正常。 |
| 导靴上油杯 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏。 |
| 对重块及压块 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，对重块无松动，压板紧固。 |
| 井道照明 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，齐全、正常。 |
| 轿厢照明、风扇、应急照明 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 轿厢检修开关、急停开关 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 轿内报警装置、对讲系统 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 断开正常照明电源后，工作正常。 |
| 轿内显示、指令按钮 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，齐全、有效。 |
| 轿门安全装置（安全触板/光幕等） | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，功能有效。 |
| 轿门门锁电气触点 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 清洁，触点接触良好，接线可靠。 |
| 轿门在开启和关闭时 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 轿厢平层精度 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，符合标准（国家标准平层准确度为±10mm，平层保持精度为±20mm）。 |
| 层站召唤、层楼显示 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，齐全、有效。 |
| 层门地坎 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 清洁，查看层门导靴，确保其工作位置正确。 |
| 层门自动关门装置 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，正常运行，导向装置固定牢固，扎带无断裂缺失，厅门可顺畅自闭。 |
| 层门门锁自动复位 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位。 |
| 层门锁紧元件啮合长度 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 不小于7mm。 |
| 底坑环境 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 清洁，无渗水、积水；照明正常。 |
| 底坑急停开关 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 轿内装潢和操纵盘小门 | 每半月至少一次进行轿内装饰损坏情况以及小门锁闭情况的检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，无损坏、小门锁闭。 |
| 机房温度 | 每半月至少一次进行检查是否符合标准，每次检查不少于两人。 | 经检查，符合标准：温度为5~40℃，在最高40℃时，月平均最大相对湿度不超过50%，在25℃时，不超过90%。 |
| 防扒门装置 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 清洁检查防扒门，确保锁死后刀与钩啮合尺寸前后方向和上下方向大于7mm；确保轿厢在非开锁区域时，手动开轿门至防扒门刀锁死后，轿门不能打开超过100mm；确保各部件动作滑块、润滑良好，工作正常可靠；轿厢在任意平层时，测试厅轿门的正常开关，确保动作正常且防扒装置不起作用。 |
| 消防开关 | 每季度至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常，功能有效。 |
| 查看故障记录 | 每季度至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 填写准确。 |
| E%I操纵盘 | 每季度至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，各指示灯状况良好，测试各操作按钮和开关的功能是否正常。 |
| 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 每季度至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 清洁，无严重油腻。 |
| 耗能缓冲器 | 每季度至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀。 |
| 上下极限开关 | 半年至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 经检查后，工作正常。 |
| 井道开关/TM碰铁/TM盒/检修门 | 半年至少一次进行检查井道TM碰铁调整；检查、清洁触点；润滑轴销，每次检查不少于两人。 | 经检查后，检修门开关正常。 |
| 对重缓冲距 | 半年至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 符合标准：蓄能型缓冲器到对中火轿厢距离为200～350mm，耗能型缓冲器到轿厢或对重距离为150～400mm。 |
| 补偿绳、补偿绳轮、补偿链防晃器 | 半年至少一次进行检查，视需要润滑及调整，每次检查不少于两人。 | 经检查后，牢固、无磨损。 |
| 标志标识 | 每半月至少一次进行检查，每次检查不少于两人。 | 齐全、完好。 |
| 导电回路绝缘性能测试 | 半年一次进行测试，每次测试不少于两人。 | 性能完好。 |
| 应急处理 | 24小时接报修。应急报修20分钟内到现场；故障报修30分钟内到现场；升降梯关人须20分钟内到达现场。 | 及时处理，确保运行正常。 |
| 零部件 | 必要时修理或更换零部件 | 运行正常。 |
| 电梯年检 | 协助办理每年一次的电梯年检 | 检验合格。 |
| 电梯自检 | 出具一次自检报告（包括导电回路绝缘性能测试） | 检验合格。 |
| 三、空调系统（含必备的正常耗品） |  |  |
| 1、中央空调设施设备维保 |  |  |
| 管道多联机组 | 半年至少一次大保养、清洗、检修；每天巡检；全天时应急维修排故。每日常驻维保不少于两人。 | 经检查包括吸气压力、吸气温度、排气压力、排气温度、油压差、油温、负载百分比、电流；供液温度、冷凝温度、冷冻出水温度、冷冻进水温度、冷却出水温度、冷却进水温度、电压；机组显示系统；传感器；电缆、保险丝；电磁阀、截止阀、单向阀；电缆、接触器；电压波动情况；启动电流；管路、油位、油色；油泵运行；四通阀；导叶机构工作情况，运行正常。 |
| 精密空调机组 | 每月至少一次大保养、清洗、检修；每天巡检；全天时应急维修排故。每日常驻维保不少于两人。 |  |
| 空调水泵 | 半年至少两次大保养、清洗、检修；每天巡检；全天时应急维修排故。每日常驻维保不少于两人。 |  |
| 新风空调箱 | 每月至少一次大保养、清洗、检修；每天巡检；全天时应急维修排故。每日常驻维保不少于两人。 |  |
| 变风量空调箱 | 每月至少一次大保养、清洗、检修；每天巡检；全天时应急维修排故。每日常驻维保不少于两人。 |  |
| 排风机组 | 每月至少一次大保养、清洗、检修；每天巡检；全天时应急维修排故。每日常驻维保不少于两人。 |  |
| 风机盘管机组 | 半年至少一次大保养、清洗、检修；每天巡检；全天时应急维修排故。每日常驻维保不少于两人。 |  |
| 管道通风设备 | 每月至少一次大保养、清洗、检修；每天巡检；全天时应急维修排故。每日常驻维保不少于两人。 |  |
| 管道小空调 | 半年至少一次大保养、清洗、检修；每天巡检；全天时应急维修排故。每日常驻维保不少于两人。 |  |
| 2、锅炉设备维保 |  |  |
| 超温报警、连锁装置 | 锅炉开机使用前至少一次检查超温报警和连锁装置是否符合规章要求。每次维保至少一人。 | 经检查，符合《锅炉安全技术监察规程TSGG0001-2012》要求，运行正常。 |
| 电器配件 | 锅炉开机使用前至少一次检查电器配件是否松动、异常。每次检查至少一人。 | 经检查，电器配件无松动、异常情况。 |
| 电路连接、清除电解氧化物 | 锅炉开机使用前至少一次检查电路连接，并清除电解氧化物。每次检查清楚至少一人。 | 经检查，电路连接正常，电解氧化物完成清除。 |
| 电器元件、控制线路 | 锅炉开机使用前至少一次检查。每次检查至少一人。 | 经检查，电器元件及控制线路正常工作正常。 |
| 燃料供应管的密封性 | 锅炉开机使用前至少一次检查密封性。每次检查至少一人。 | 经检查，燃料供应管的密封性正常。 |
| 燃气管道上的阀组、调压阀 | 锅炉开机使用前至少一次检查是否完好。每次检查至少一人。 | 经检查，燃气管道上的阀组、调压阀完好。 |
| 阀组的密封性 | 锅炉开机使用前至少一次检查阀组的密封性。每次检查至少一人。 | 经检查，阀组密封性完好。 |
| 燃烧器火焰盘、点火电极、离子探针 | 锅炉开机使用前至少一次清理。每次清理至少一人。 | 经清理，燃烧器火焰盘、点火电极、离子探针保持清洁。 |
| 燃气过滤器、电机、叶轮系统 | 锅炉开机使用前至少一次清理。每次清理至少一人。 | 经清理，燃气过滤器、电机、叶轮系统保持清洁。 |
| 窥视玻璃 | 至少一次清理。每次清理至少一人。 | 经清理，窥视玻璃保持清洁。 |
| 炉膛积灰、结焦 | 锅炉开机使用前至少一次清理。每次清理至少一人。 | 经清理，炉膛积灰、结焦保持清洁。 |
| 燃烧状态 | 至少一次调整。每次调整至少一人。 | 经调整，设备处于最佳运行状态。 |
| 电动执行机构性能 | 至少两次检测，每次检测至少一人。 | 经检测，性能完好。 |
| 离子电流 | 半年至少两次检测是否在正常范围内，每次检测至少一人。 | 经检查，符合《锅炉安全技术监察规程TSGG0001-2012》要求，运行正常。 |
| 电控箱 | 半年至少一次清理，每次检测至少一人。 | 经清理，电控箱保持清洁。 |
| 烟气 | 半年至少一次检查是否达标，每次检测至少一人。 | 经检查，符合《锅炉安全技术监察规程TSGG0001-2012》要求。 |
| 燃料消耗量 | 半年至少一次检查是否消耗量正常，每次检测至少一人。 | 经检查，符合锅炉安全技术监察规程TSGG0001-2012要求， |
| 烟道 | 半年至少两次检查是否排烟是否畅通，每次检测至少一人。 | 经检查，确保烟道排烟畅通。 |
| 锅炉排污 | 半年至少三次完成排污，每次排污至少一人。 | 至清水排出。 |
| 风门执行机构 | 半年至少一次检查是否运行正常，每次检查至少一人。 | 经检查，确保运行正常。 |
| 超温、熄火、低气压、高气压保护 | 半年至少三次检查是否运行正常，每次检查至少一人。 | 经检查，确保运行正常。 |
| 电控、外部连锁 | 半年至少三次检查是否运行正常，每次检查至少一人。 | 经检查，确保运行正常。 |
| 停炉湿保养 | 完成锅炉停炉保养，每次检查至少两人。 | 经保养，确保锅炉状态良好。 |
| 点动各电机 | 半年至少一次点动，每次点动至少一人。 | 确保各电机不卡死。 |
| 各水力过滤器 | 半年检查、分解、清洁至少一次，每次检查、分解、清洁工作至少一人。 | 经检查、分解、清洁设备功能正常。 |
| 各水力连接处 | 半年检查至少两次，每次检查工作至少一人。 | 经检查，设备功能正常。 |
| 3、水处理服务 |  |  |
| 冷却水系统（1套，系统保有水量共计100T）日常保养投药及药剂调整 | 每月至少一次投药和调整，每次工作至少一人。 | 根据使用情况投放药剂用量，应优化药剂配方，起到缓蚀、阻垢、杀菌作用。 |
| 冷却水系统取样分析、送水质报告 | 每月至少一次取样分析送检。 | 经分析，水质合格，符合《上海市地方水质标准DB31/T143-94》。 |
| 冷却水系统清理现场 | 每月保养结束后，清理现场。 | 现场保持清洁。 |
| 冷冻/热水系统（1套，系统保有水量共计30T）日常保养投药及药剂调整 | 每月至少一次投药和调整，每次工作至少一人。 | 根据使用情况投放药剂用量，应优化药剂配方，起到缓蚀、阻垢、杀菌作用。 |
| 冷冻/热水系统取样分析、送水质报告 | 每月至少一次取样分析送检。 | 经分析，水质合格，符合《上海市地方水质标准DB31/T143-94》。 |
| 冷冻/热水系统清理现场 | 每月保养结束后，清理现场。 | 现场保持清洁。 |
| 锅炉系统（2套，系统保有水量共计20T）日常保养投药及药剂调整 | 每月至少一次投药和调整，每次工作至少一人。 | 根据使用情况投放药剂用量，应优化药剂配方，起到缓蚀、阻垢、杀菌作用。 |
| 锅炉系统取样分析、送水质报告 | 每月至少一次取样分析送检。 | 经分析，水质合格，符合上海市地方水质标准DB31/T143-94。 |
| 锅炉系统清理现场 | 每月保养结束后，清理现场。 | 现场保持清洁。 |
| 四、高压系统（含必备的正常耗品） |  |  |
| 1、10kv变配电系统运行管理 |  |  |
| 高压开关柜柜面清洁保养 | 每周至少一次柜面清洁、保养，每日常驻值班人数不少于两人。 | 经保养清洁，设备性能良好。 |
| 高压开关柜数据记录 | 每天2小时一次记录电压、电流等数据，每日常驻值班人数不少于两人。 | 无异常数值。 |
| 高压开关柜巡视 | 每天上、下午各一次巡视高压开关柜，每日常驻值班人数不少于两人。 | 经巡视，无异常。 |
| 变压器内部清洁保养 | 每周至少一次柜面清洁、保养，每日常驻值班人数不少于两人。 | 经保养清洁，设备性能良好。 |
| 变压器数据记录 | 每天2小时一次记录电压、电流等数据，每日常驻值班人数不少于两人。 | 无异常数值。 |
| 变压器巡视 | 每天上、下午各一次巡视变压器，每日常驻值班人数不少于两人。 | 经巡视，无异常。 |
| 低压配电柜清洁保养 | 每周至少一次柜面清洁、保养，每日常驻值班人数不少于两人。 | 经保养清洁，设备性能良好。 |
| 低压配电柜数据记录 | 每天上、下午各一次巡视变压器，每日常驻值班人数不少于两人。 | 无异常数值。 |
| 安全用具（10KV高压交流验电器、10KV携带型短路接地线、10KV直接式放电棒、10KV绝缘垫）检测 | 至少检测一次，并出具检测报告；送检期间，提供有效期范围内的备用绝缘用具。 | 经检测，绝缘性能合格。 |
| 安全用具（绝缘手套、绝缘靴）检测 | 半年检测一次，并出具检测报告；送检期间，提供有效期范围内的备用绝缘用具。 | 经检测，绝缘性能合格。 |
| 直流控制柜、电源柜保养清洁 | 每周至少一次柜面清洁、保养，每日常驻值班人数不少于两人。 | 经保养清洁，设备性能良好。 |
| 直流屏数据记录 | 每天2小时一次记录电压、电流等数据，每日常驻值班人数不少于两人。 | 无异常数值。 |
| 直流屏巡视 | 每天上、下午各一次巡视高压开关柜，每日常驻值班人数不少于两人。 | 经巡视，无异常。 |
| 变电站内卫生清洁 | 每日打扫 | 保持站内卫生清洁情况良好。 |
| 协调停送电 | 24小时值班 | 及时应对突发状况，事故处理 |
| 设备维修检修 |  |  |
| 应急抢修 |  |  |
| 2、柴油发电机组维保 |  |  |
| 润滑系统润滑部分 | 每月至少一次检查有无泄漏，每次检查至少一人。 | 经检查，无泄漏。 |
| 润滑系统机油情况 | 每月至少一次检查机油黏度是否适当，每次检查至少一人。 | 经检查，黏度适当。 |
| 润滑系统机油液面高度 | 每月至少一次检查机油液面高度，每次检查至少一人。 | 经检查，高度在L-H之间。 |
| 润滑系统机油滤清器使用情况 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，工作正常。 |
| 润滑系统机油使用情况 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，使用正常。 |
| 冷却系统管路及接口处 | 每月至少一次检查有无泄漏，每次检查至少一人。 | 经检查，无泄漏。 |
| 冷却系统液位 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，液位正常。 |
| 冷却系统风扇叶征、皮带 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，工作正常。 |
| 冷却系统冷却液质 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，液质正常。 |
| 进气系统管路及接口处 | 每月至少一次检查有无泄漏，每次检查至少一人。 | 经检查，无泄漏。 |
| 进气系统空气滤清器背压 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，背压正常。 |
| 进气系统空气滤清器使用情况 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，工作正常。 |
| 燃油系统管路及接口处 | 每月至少一次检查有无泄漏，每次检查至少一人。 | 经检查，无泄漏。 |
| 燃油系统燃油质量 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，质量良好。 |
| 燃油系统油水分离器 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，水分充足。 |
| 排气系统管路及接口处 | 每月至少一次检查有无泄漏，每次检查至少一人。 | 经检查，无泄漏。 |
| 排气系统烟色 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，烟色正常。 |
| 排气蓄电池液位 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，液位正常。 |
| 直流电机皮带 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，状况良好，拉力正常。 |
| 发电机相关系统振动 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，无异常振动。 |
| 蓄电池充放电 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能正常。 |
| 机组安全控制及故障报警 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，功能正常。 |
| 发电机整体运行 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，运行良好。 |
| 发电机空载输出电压 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，电压正常。 |
| 发电机电力输出电缆同端子连接牢固程度 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，连接牢固。 |
| 控制系统机组自控启动 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，启动正常。 |
| 控制线端牢固情况 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，无松动。 |
| 断路器工作状况 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，工作正常。 |
| 转换开关工作状态 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，工作正常。 |
| 机房通风及散热状况 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，状况良好。 |
| 发电机组卫生情况 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，卫生良好。 |
| 机组运行环境情况 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，环境良好。 |
| 五、弱电系统（含必备的正常耗品） |  |  |
| 1、程控交换机维保 |  |  |
| 程控交换机软件 | 每月至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，无故障，运行正常。 |
| 应急处理及抢修 | 2小时内至少一人到达现场，完成修复。 | 及时处理，修复后运行正常。 |
| 全面检查程控交换机，提出优化方案与意见 | 每季度至少一次检查，每次检查至少一人。 | 经检查，无故障，运行正常。 |
| 2、城运中心BA系统维保 |  |  |
| 设备巡检 | 每周至少一次进行巡检，每次检查至少一人。 | 经检查，无故障，运行正常。 |
| 调整参数 | 根据现场需要进行调整，每次调试至少一人。 | 经调整，运行正常。 |
| DDC运行检查 | 每月至少两次进行检查，每次检查至少一人。 | 经检查，无故障，运行正常。 |
| 应急维修 | 3小时内至少一人到达现场，完成修复。 | 及时处理，修复后运行正常。 |
| BA系统软件 | 每周至少一次进行检查，每次检查至少一人。 | 经检查，无故障，运行正常。 |
| 3、停车系统维保 |  |  |
| 设备巡检 | 每月至少一次进行巡检，每次检查至少一人。 | 经检查，无故障，运行正常。 |
| 调整参数 | 根据现场需要进行调整，每次调试至少一人。 | 经调整，运行正常。 |
| 应急维修 | 3小时内至少一人到达现场，完成修复。 | 及时处理，修复后运行正常。 |
| 停车系统软件 | 每周至少一次进行检查，每次检查至少一人。 | 经检查，无故障，运行正常。 |
| 4、监控系统维保 |  |  |
| 设备巡检 | 每月至少一次进行巡检，每次检查至少一人。 | 经检查，无故障，运行正常。 |
| 调整参数 | 根据现场需要进行调整，每次调试至少一人。 | 经调整，运行正常。 |
| 应急维修 | 2小时内至少一人到达现场，完成修复。 | 及时处理，修复后运行正常。 |
| 六、燃气报警系统维保 |  |  |
| 点型气体探测器 | 每季度至少一次进行低报、高报测试，每次维保至少一人。 | 经维保、检测，运行正常。 |
| 燃气泄漏报警主机 | 每季度至少一次检查声光线路，每次维保至少一人。 | 经维保、检测，运行正常。 |
| 阀门 | 每季度至少一次联动测试，每次测试至少一人 | 经维保、检测，运行正常。 |
| 燃气泄漏报警主机自检 | 每季度至少一次自检，每次检测至少一人。 | 自检无异常。 |
| 报警主机年检 | 至少检测一次。 | 检测合格。 |
| 七、给排水系统（含必备的正常耗品） |  |  |
| 水箱清洗 | 每半年清洗一次，每次维保至少一人 | 经维保，设备功能正常。 |
| 水质检测 | 每季度检测一次，每次检测至少一人 | 经检测，指标正常。 |
| 污水井 | 每月一次清掏，每次维保至少一人 | 经维保，设备功能正常。 |
| 集水井 | 每季度一次清掏，每次维保至少一人 | 经维保，设备功能正常。 |
| 格栅池 | 每季度一次清掏，每次维保至少一人 | 经维保，设备功能正常。 |
| 饮用净水设备（滤芯、活性炭、超滤膜、紫外线灭菌灯管） | 每半年更换一次，每次维保至少一人 | 经维保，设备功能正常。 |
| 八、虫害治理（含必备的正常耗品） |  |  |
| 机房、公共办公区域、外环境绿地、地下室（车库、机房）、集水井、垃圾房、食堂大厅与操作间、监控室、通道、污水泵房对老鼠、蟑螂、蚊蝇等有害生物进行防治。 投放面积：5250 m2； 控制面积：47080m2（覆盖展览馆、行政楼、外围） | 每周至少一次对老鼠、蟑螂、蚊蝇等有害生物进行防治，每次服务至少两人。 内容包括但不限于：检查蟑螂、老鼠和飞虫，投放灭虫颗粒剂；滞留喷洒；检查防鼠措施，布放粘鼠板，投放鼠药。 | 虫害密度符合《上海市除四害工作管理暂行规定》。 |
| 九、垃圾清运 |  |  |
| 垃圾房 生活垃圾：4桶/天 | 每日清运一次 | 清运后垃圾桶内无残留；清运点周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。 |
| 十、绿化养护（含必备的正常耗品） |  |  |
| 室内绿化 | 按需布置绿化，每周至少两次养护与更换绿化，每次服务至少两人。 室内绿化数量： 大型盆栽（2.0-2.2m）2棵； 中型盆栽（1.5-1.8m）268棵； 中小型盆栽（0.8-1.0m）91棵； 小型盆栽（0.4-0.6m）444棵。 | 摆放：按需布置与更换，布局大方，及时更新； 浇水施肥：有效供水、施肥；病虫害：无病虫害； 修剪：及时修剪，无倒伏、无杂草、无枯叶； 清洁：茎叶无灰尘、盆体无泥垢、盆地无污渍。 |
| 室外外围绿化 面积：3118.92 m2。 | 每周至少两次养护，每次服务至少两人。 | 供水：有效供水； 病虫害：无病虫害； 景观修剪：修剪后无残留草屑堆，剪口无明显撕裂现象； 草坪生长：生长良好、覆盖率不小于90％、无大于0.5m2的集中空秃； 有害生物控制：无明显有害生物危害状；受害率控制在10%以下，杂草量不得超过10%；无大型、恶性缠绕性杂草，无明显影响景观面貌的杂草。 |

9.4本项目对会务礼仪岗位、主管及以上岗位有留用安置要求，投标人应当优先录用经考评符合要求的原在岗工作人员，并提供对上述岗位原物业服务人员的吸纳安置方案。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

采购人对中标供应商的物业服务工作进行月度考核。考核等级分为优秀、良好、合格和不合格四类，考核分数96分及以上的为优秀，分数90-95分的为良好，分数85-89分的为合格，分数84分及以下的为不合格。以上四类等级中，优秀、良好者不奖励；月度考核不合格的，按月合同经费2%进行扣除。连续3个月以上考核不合格，除核减费用外，同时可解除合同。

| 项目 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通维护 | 故障报修及时响应，对现场查看处理情况，及时反馈，并有过程记录 | 1 |  |
|  | 建立正常给供水管理制度严格执行操作规程 | 1 |  |
|  | 水泵房和弱电设备操作维护保障 | 1 |  |
|  | 对水箱、水池、阀门进行经常性维护和定期巡视检查 | 1 |  |
|  | 泵房、配电房等设备机房卫生每周打扫一次，保持整洁 | 1 |  |
|  | 茶水箱清洗消毒一次 | 1 |  |
|  | 督查保养单位进行定期维保，对维保方的工作情况有监管和记录。 | 1 |  |
| 保洁 | 楼梯、地台，无灰尘、无污渍、无痰迹、无垃圾 | 1 |  |
|  | 大厅地坪，无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾、大理石地面光亮 | 1 |  |
|  | 玻璃门、窗，光亮干净、无灰尘、无印渍 | 1 |  |
|  | 柱面、墙面、台面、椅子、沙发及附属设施，光亮、整洁、无灰尘、无损坏 | 1 |  |
|  | 花盆、盆景，盆体表面光亮保洁，盆内无杂物 | 1 |  |
|  | 走廊、过道，清洁明亮、无污渍、水迹、脚印 | 1 |  |
|  | 垃圾箱、不锈钢痰盂，表面清洁光亮、箱内弃物及时清倒，盂口无痰迹 | 1 |  |
|  | 照明灯及附属设备，无灰尘、无污迹 | 1 |  |
|  | 卫生间隔屏板，无灰尘、无污迹、水迹 | 1 |  |
|  | 卫生间便池、马桶、水斗、面盆、镜面，清洁、干净、无污迹、无污垢、无异味、污水管及下水道畅通 | 1 |  |
|  | 办公室，门、窗台、桌椅清洁明亮、无污渍、水迹、脚印 | 1 |  |
|  | 办公室，墙面、天花板，清洁明亮、无灰尘 | 1 |  |
|  | 办公室，地面、地毯，无灰尘、无污迹 | 1 |  |
| 保安 | 按规定着装，佩戴齐全，按着装规定标准执行 | 1 |  |
|  | 举止文明、大方，不袖手、背手或将手插入衣袋，不勾肩搭背 | 1 |  |
|  | 按时交接班，不迟到，不早退，忠于职守 | 1 |  |
|  | 不准在岗位上坐卧倚靠、闲谈、吃东西、看书报、听收录音机、办私事等 | 1 |  |
|  | 严禁脱岗、睡岗、串岗 | 1 |  |
|  | 微笑服务，主动、热情、耐心、周到，说话客气、礼貌待人，避免发生争吵、打斗事件 | 1 |  |
|  | 熟练掌握本项目的基本情况 | 1 |  |
|  | 能圆满完成规定的检查内容，及时报告处理 | 1 |  |
|  | 发现隐患是否及时提醒，并进行安全防范宣传 | 1 |  |
|  | 区域内发生盗窃、火灾、打架等事件是否及时赶到现场处理 | 1 |  |
|  | 可疑人员是否盘查 | 1 |  |
|  | 遇雷电、台风、暴雨是否及时关闭门窗 | 1 |  |
|  | 手势疏导车辆通行，车辆规范停泊，无不按规定区域乱停现象 | 1 |  |
|  | 保持岗位清洁 | 1 |  |
| 礼仪、客服 | 会务区域整洁，定期检查会务用具，及时准备会务用具。 | 2 |  |
|  | 会务服务操作有序，微笑服务，主动热情，耐心周到，说话客气，礼貌待人 | 2 |  |
| 燃气报警设备维保 | 定期实施维保，并定期提交维保服务报告 | 3 |  |
|  | 设施设备安全正常运行 | 2 |  |
| 给排水设备维保 | 定期实施维保，并定期提交维保服务报告与水质检测报告 | 3 |  |
|  | 设施设备安全正常运行 | 2 |  |
| 弱电设备维保 | 定期实施维保，并定期提交维保服务报告 | 3 |  |
|  | 设施设备安全正常运行 | 2 |  |
| 高压系统维保 | 定期实施维保，并定期提交维保服务报告 | 6 |  |
|  | 设施设备安全正常运行 | 3 |  |
| 空调设备维保 | 定期实施中央空调机组维保，并定期提交维保服务报告 | 3 |  |
|  | 中央空调机组安全正常运行 | 2 |  |
|  | 定期实施空调水处理服务维保，并定期提交维保服务报告、水质检测报告 | 3 |  |
|  | 定期实施锅炉维保，并定期提交维保服务报告 | 3 |  |
|  | 锅炉设备安全正常运行 | 2 |  |
| 电梯设备维保 | 定期实施升降梯维保，并定期提交维保服务报告与自检报告，定期年检 | 6 |  |
|  | 升降梯安全正常运行 | 3 |  |
|  | 定期实施手扶梯维保，并定期提交维保服务报告与自检报告，定期年检 | 3 |  |
|  | 手扶梯安全正常运行 | 2 |  |
| 虫害治理服务 | 定期实施除害服务，并定期提交服务报告 | 3 |  |
|  | 公共区域无虫害滋生 | 2 |  |
| 垃圾清运服务 | 生活垃圾日清，保持垃圾桶放置区域环境卫生 | 3 |  |
| 绿化养护服务 | 绿化无枯叶、发黄、生虫、烂根等现象 | 3 |  |
| 总计 |  | 100 |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括直接人工费（基本工资、社会保险费、福利费、培训费）、管理费、其他费用、利润和税金等。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  |  | 要求 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、常规服务（最高限价：4,027,000元） |  |  |  |  |
| 1 | 直接人工费 | 基本工资 | 基本工资即根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。 员工的基本工资不得低于本市上一年度职工最低工资标准。 | 需附人员配置表及分项成本分析 |
|  |  | 社会保险费 | 按国家及上海市规定缴纳，包括医疗、工伤保险、养老保险、失业保险、生育保险、住房公积金等。 |  |
|  |  | 福利费 | 包括福利基金、工会基金、教育基金、体检费、加班费、服装费、午餐费、高温费等 |  |
|  |  | 培训费 | 员工的日常培训费 |  |
| 2 | 材料费（如有） |  | 包括按招标文件要求提供的材料、耗材等费用，以及辅助工具的使用费用等 |  |
| 3 | 常规服务费用小计（1+2） |  |  |  |
| 二、专业设备设施维保及其他第三方服务费（可进行专业分包，最高限价：880,000元） |  |  |  |  |
| 4 | 消防系统服务费 |  | 报价含日常维保、应急抢修及必备耗品，费用总额包干，报价实行一口价。 |  |
| 5 | 电梯系统服务费 |  | 报价含日常维保、应急抢修及必备耗品，费用总额包干，报价实行一口价。 |  |
| 6 | 高压系统服务费 |  | 报价含日常维保、应急抢修及必备耗品，费用总额包干，报价实行一口价。 |  |
| 7 | 空调系统服务费 |  | 报价含日常维保、应急抢修及必备耗品，费用总额包干，报价实行一口价。 |  |
| 8 | 弱电系统服务费 |  | 报价含日常维保、应急抢修及必备耗品，费用总额包干，报价实行一口价。 |  |
| 9 | 虫害治理服务费 |  | 报价含日常服务及必备正常耗品，费用总额包干，报价实行一口价。 |  |
| 10 | 垃圾清运服务费 |  | 报价含日常服务及必备正常耗品，费用总额包干，报价实行一口价。 |  |
| 11 | 绿化养护服务费 |  | 报价含日常服务及必备正常耗品，费用总额包干，报价实行一口价。 |  |
| 12 | 给排水服务费 |  | 报价含日常维保、应急抢修及必备耗品，费用总额包干，报价实行一口价。 |  |
| 13 | 燃气报警系统服务费 |  | 报价含日常维保、应急抢修及必备耗品，费用总额包干，报价实行一口价。 |  |
| 14 | 专业设备设施维保及其他第三方服务费小计（4+5+……+12+13） |  |  |  |
| 三、其他（最高限价：803,000元） |  |  |  |  |
| 15 | 管理费 |  | 包括办公设备等费用 |  |
| 16 | 其他 |  | 包含项目实施过程中发生的不可预见的费用 |  |
| 17 | 利润 |  | 按（3+14+15）的__%计取 |  |
| 18 | 税金 |  | 按国家及上海市规定缴纳 |  |
|  | 合计（3+14+15+16+17+18） |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

14.4.3 未按照招标文件规定格式报价的。

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。