## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2026年度雨污水设施综合养护服务

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区老港镇镇域范围内

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为保障老港镇现有雨污水管道排水流畅，设施设备正常运行，提升镇域范围内水质，改善老港人居环境，实施老港镇雨污水设施综合养护项目，该项目含老港镇域雨污水养护项目和农村生活污水设施养护项目，通过整合达到管护主体清晰，养护责任明确，从而提升养护服务效率。

4.2 项目招标范围及内容

本项目包括但不仅限于老港镇域雨污水养护和农村生活污水设施养护。老港镇域雨污水养护包括老港镇镇区（南港公路、建中路、鑫盛路、鑫旺路、建东路及建西路沿线，联盛苑小区、教委新村、花园新村及农民新村等）、宏港苑和丽港苑周边区域（建中路两侧往南至沙中东四路、港怡路及派出所东侧道路）、滨海地区（建设村、创业村通源东路两侧农民新村，东至规划河道，西至南滨公路、滨海一村通源东路北侧及滨海居委北侧）及工业园区（同发路、良乐路、同创路、良通路、良泰路及良欣路两侧）的雨水管、连管、雨水口、污水管、检查井、泵站、隔油池、沉砂池和排放口经常性养护、修补其损坏部分的作业以及相关设备运行的费用等。农村生活污水设施养护包括老港镇各村内农村污水管、窨井、水封井、化粪池、隔油池、格栅井、提升泵站、一体化就地处理装置（含调节池）及排水口等疏通排堵、设施设备养护、工单完成、日常巡查维护、部分修补以及相关设备运行的费用等。具体内容参照但局限于《2026年度雨污水设施养护服务内容清单》。

4.3 本项目服务期限为一年，暂定起讫日期为2026年03月15日起到2027年03月14日止，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目经费为总价包干（可按考核办法进行处罚并扣除，除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外），不做任何调整。

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准。采购人将与中标人于每年度末确定实际养护工程量，以此作为养护结算的依据。

7.2 支付方式

本项目合同金额采用分次付款方式，具体如下：

1、在合同签订、财政资金到位且收到乙方提供发票后，30日内预付合同价25%的首付款；

2、在后续财政资金到位且收到乙方提供发票后，30日内按季度支付后续服务费；

3、最后1个季度服务费在服务期结束，通过采购人验收且经项目审计（审计期不超过服务期满后5个月）后，根据考核及审计结果支付剩余款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

（2）《上海市防汛条例》（2010年修正）

（3）《上海市排水与污水管理条例》（2020年修正）

（4）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB31/T 1163-2019）

（5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（6）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第28次会议通过）

（9）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

（10）《公路水运工程“平安工地”建设活动实施方案》（交质监发〔2010〕132号）

（11）《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）

（12）《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010年10月30日上海市人民政府令第48号）

（13）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）

（14）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其他相关规范和技术标准。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 2026年度雨污水设施综合养护设施量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 老港镇域雨污水养护 |  |  |  |  |
| 一 | 老港镇区污水治理（一期）项目管道养护 |  |  |  |
| 1 | 雨水管小型（φ<600） | 100m | 18.98 | 建鑫南路、建鑫北路、建成路、鑫建南路、鑫建北路、鑫建路、建苑路、居民新村、教委南路、美容新村、二泐港路 |
| 2 | 雨水管中型(600≤o≤1000) | 100m | 2.53 |  |
| 4 | 接户管、连管 | 100m | 7.26 |  |
| 5 | 雨水口 | 100座 | 2.12 |  |
| 6 | 污水管 | 100m | 21.18 |  |
| 7 | 检查井 | 100座 | 2.49 |  |
| 8 | 污水泵站排水量（m3/s）≤0.10 | 座 | 26 |  |
| 9 | 隔油池 | 处 | 84 |  |
| 10 | 沉砂池 | 处 | 29 |  |
| 二 | 老港镇积水点改造项目管道养护 |  |  |  |
| 1 | 雨水管小型（φ<600） | 100m | 47.26 | 南港公路、建中路、鑫盛路、鑫旺路、建东路、建西路、联盛苑、教委新村、花园新村 |
| 2 | 雨水管中型（600≤φ≤1000） | 100m | 49.52 |  |
| 3 | 雨水管大型（1000<φ≤1500） | 100m | 7.13 |  |
| 4 | 雨水口 | 100座 | 4.23 |  |
| 5 | 污水管 | 100m | 83.5 |  |
| 6 | 检查井 | 100座 | 9.76 |  |
| 7 | 合流泵站排水量（m3/s）≤1.00 | 座 | 1 |  |
| 三 | 宏港苑、丽港苑周边区域（建中路两侧）管道养护 |  |  |  |
| 1 | 雨水管中型（600≤φ≤1000） | 100m | 31.21 | 港怡路、港育路、建怡路、建中一路、建中二路、建中路（沪南公路-沙中东四路） |
| 2 | 雨水管大型（1000<φ≤1500） | 100m | 8.58 |  |
| 3 | 雨水管小型≤500 | 100m | 15.75 |  |
| 4 | 检查井 | 100座 | 2.69 |  |
| 5 | 雨水口 | 100座 | 2.56 |  |
| 6 | 污水管 | 100m | 43.24 |  |
| 7 | 合流泵站排水量（m3/s）≤1.00 | 座 | 1 |  |
| 四 | 滨海地区建设村、创业村雨污水改造项目管道养护 |  |  |  |
| 1 | 雨水管小型（φ<600） | 100m | 46.14 | 通源西路、通源东路、南滨支路、创业新村、建设新村 |
| 2 | 雨水口 | 100座 | 1.54 |  |
| 3 | 检查井 | 100座 | 3.33 |  |
| 4 | 排放口 | 处 | 3 |  |
| 5 | 污水管 | 100m | 29.92 |  |
| 6 | 污水泵站排水量（m3/s）≤0.10 | 座 | 8 |  |
| 五 | 工业园区雨污水管网管道养护 |  |  |  |
| 1 | 雨水管小型（φ<600） | 100m | 82.75 | 同发路、良乐路、同创路、良泰路、良欣路、良通路 |
| 2 | 雨水管中型（600≤φ≤1000） | 100m | 14.27 |  |
| 3 | 接户管、连管 | 100m | 47.23 |  |
| 4 | 雨水口 | 100座 | 6.1 |  |
| 5 | 污水管 | 100m | 90.62 |  |
| 6 | 检查井 | 100座 | 5 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 老港镇农村生活污水设施养护 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一体化就地处理装置 | 套 | 4 |  |
| 2 | 压力井 | 100座 | 0.83 |  |
| 3 | 消能井 | 100座 | 0.38 |  |
| 4 | 洗涤池 | 座 | 476 |  |
| 5 | 污水泵站 | 座 | 61 |  |
| 6 | 拖拉管井 | 100座 | 2.67 |  |
| 7 | 拖拉管 | 100m | 336.59 |  |
| 8 | 提升泵站（提标设备） | 座 | 3 |  |
| 9 | 提升泵 | 座 | 4 |  |
| 10 | 塑料检査井DN300 | 100座 | 3.50 |  |
| 11 | 塑料检查井DN225 | 100座 | 13.46 |  |
| 12 | 水封井 | 100座 | 54.45 |  |
| 13 | 释压井 | 100座 | 0.02 |  |
| 14 | 毛细管渗滤沟(FDC-l)(lm3/d) | 座 | 13 |  |
| 15 | 毛细管渗滤沟(FDC-2)(7m3/d) | 座 | 1 |  |
| 16 | 毛细管渗滤沟(FDC-2)(3m3/d) | 座 | 1 |  |
| 17 | 流量计井 | 座 | 22 |  |
| 18 | 简易提升泵站 | 座 | 9 |  |
| 19 | 监测井 | 座 | 4 |  |
| 20 | 化粪池 | 处 | 6356 |  |
| 21 | 隔油池 | 处 | 4378 |  |
| 22 | 格栅池沙井 | 座 | 2 |  |
| 23 | 格栅池井 | 座 | 39 |  |
| 24 | 沉泥井 | 100座 | 0.10 |  |
| 25 | φ600*250塑料井 | 100座 | 1.49 |  |
| 26 | φ450*250塑料井 | 100座 | 42.14 |  |
| 27 | φ315*250塑料井 | 100座 | 141.51 |  |
| 28 | φ315*160塑料井 | 100座 | 23.54 |  |
| 29 | DN500拖拉管 | 100m | 6.30 |  |
| 30 | DN400HDPE双壁缠绕管 | 100m | 30.67 |  |
| 31 | DN400拖拉管 | 100m | 11.72 |  |
| 32 | DN300HDPE双壁缠绕管 | 100m | 367.31 |  |
| 34 | DN300球墨管 | 100m | 0.54 |  |
| 35 | DN300管 | 100m | 58.92 |  |
| 36 | DN250HDPE双壁缠绕管 | 100m | 1312.66 |  |
| 37 | DN250球墨管 | 100m | 3.19 |  |
| 38 | DN225管 | 100m | 259.22 |  |
| 39 | DN160压力管 | 100m | 12.13 |  |
| 40 | DN160拖拉管 | 100m | 33.93 |  |
| 41 | DN160管 | 100m | 40.00 |  |
| 42 | DN150PVC-U管养护 | 100m | 549.42 |  |
| 43 | DN110PVC-U埋地管 | 100m | 103.31 |  |
| 44 | DN110压力管 | 100m | 4.80 |  |
| 45 | DN110管 | 100m | 118.55 |  |
| 46 | 750*750砖砌井 | 100座 | 33.43 |  |
| 47 | 750*1500砖砌井 | 100座 | 0.04 |  |
| 48 | 600*600砖砌井 | 100座 | 26.00 |  |
| 49 | 480*480砖砌井 | 100座 | 8.50 |  |
| 50 | 1000*1000砖砌井 | 100座 | 0.26 |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

1、投标人应保证按照巡查、养护频次要求对项目区域内的雨污水设施进行全覆盖巡视检查及养护，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

2、投标人应对巡查过程中发现设施明显损坏，影响管道正常排水功能，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。小修养护及修复符合质量要求，每月完成指令性小修及重点养护项目，完成率100%，小修不涉及专业维修，费用包含在报价中。

3、投标人应根据巡视情况进行管网等设施疏通，保持雨污水管网设施养护管道应保持畅通，无淤泥，符合原设计要求。

4、投标人应加强汛期等重要时期的管网疏通频次，保证管网通水要求，提高汛期养护质量。

5、投标人应对雨污水管网设施（管道、窨井、提升泵、泵站及一体化处理装置等）进行巡查检修，保证设施电缆绝缘良好，接地可靠，连接牢固，无漏电，无接头过热现象，定期进行绝缘测试。有重大活动、节假日及异常天气、灾害时，应加强对重点区域及周边道路巡查检修频次。

6、投标人应坚持巡查、保养、维修相结合，对雨污水管网设施进行分级养护管理，保证良好运行，做好巡查、保养、维护记录。

7、投标人应保证每月人工巡查产生工单数至少达到每公里1件，或最少不低于30件人工巡查工单、农污综合监管平台上处理装置及泵站设备报警工单应 72 小时内解决。

8、投标人应保证自发现管道堵塞或接到报修后48小时内，完成对养护设施的应急措施。

9、投标人应保证雨污水设施内配电柜(箱)保持平整稳固，无电器外露金属部分现象，必要的防护措施，标志明显、齐全，连接良好，工作正常。

10、投标人保证所有池体、管网的检查孔及其他附属井口盖板是否密封和牢固，防止人畜跌入。

9.3 保养频次要求

老港镇域雨污水巡查、养护频次

| 序号 | 巡查、养护内容 | 巡查、养护频次及标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管渠巡视（频率） |  |  |
| 1.1 | 管渠 | 1次/7天 |  |
| 1.2 | 检查井外部 | 1次/7天 |  |
| 1.3 | 检查井内部 | 4次/1年 |  |
| 二 | 管渠、检查井养护（标准） |  |  |
| 2.1 | 管渠允许积泥深度 | 管内径高度的1/10 |  |
| 2.2 | 检查井允许积泥深度（无沉泥槽） | 管内径高度的1/10 |  |
| 2.3 | 管渠养护方式及频率 | 方式（不低于） | 频率(不低于） |
|  | 小型（〈DN600） | 45%射水疏通55%绞车疏通 | 2次/1年 |
|  | 中型（≥DN600，≤DN1000） | 70%射水疏通30%绞车疏通 | 1次/1年 |
|  | 大型（＞DN1000，＜DN1500） | 80%射水疏通20%绞车疏通 | 0.5次/1年 |
|  | 特大型（＞DN1500） | 80%水力疏通20%射水疏通 | 0.2次/1年 |
| 2.4 | 检查井养护方式及频率 | 人工清捞或抓泥设备 | 4次/1年 |
| 2.5 | 检查井井盖损坏或丢失处置时间 | 6小时完成修补 |  |

农村生活污水设施巡查、养护频次

| 类型 | 部件 | 频次 | 巡查、养护内容 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查 | 窨井 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换窨井盖 |
|  |  |  |  | 修理窨井盖 |
|  |  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  |  | 疏通 |
|  |  |  | 井底是否有沉积物 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 是否完好无渗漏 | 修理窨井 |
|  |  |  | 防坠隔板是否完好 | 更换隔板 |
|  |  |  |  | 修理隔板 |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 水封井 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换水封井盖 |
|  |  |  |  | 修理水封井盖 |
|  |  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  |  | 疏通 |
|  |  |  | 是否完好无渗漏 | 修理水封井 |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 化粪池 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换化粪池井盖 |
|  |  |  |  | 修理化粪池井盖 |
|  |  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  |  | 疏通 |
|  |  |  | 是否完好无渗漏 | 修理化粪池 |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 隔油池 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换隔油池井盖 |
|  |  |  |  | 修理隔油池井盖 |
|  |  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  |  | 疏通 |
|  |  |  | 是否完好无渗漏 | 修理化粪池 |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 格栅井 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换格栅井盖 |
|  |  |  |  | 修理格栅井盖 |
|  |  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  |  | 格栅是否完好 | 更换格栅 |
|  |  |  |  | 修理格栅 |
|  |  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 井底有无沉积物 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 是否完好无渗漏 | 修理格栅井 |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 管段 | 1次/周 | 路面是否出现沉降、开裂 |  |
|  |  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  |  | 是否有沉积物 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 是否完好无渗漏 | 修理管道 |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 排水口 | 1次/周 | 是否结构破损 | 修理排水口 |
|  |  |  | 是否有污水排出 |  |
|  |  |  | 标识标牌是否完好 |  |
|  |  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  |  | 疏通 |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 提升泵站 | 1次/天 | 水泵是否运行良好 | 修理水泵 |
|  |  |  |  | 更换水泵 |
|  |  |  | 路面是否出现沉降、开裂 |  |
|  |  |  | 是否漏水、漏电、跳闸 |  |
|  |  |  | 提篮格栅内是否有垃圾 | 清涝垃圾 |
|  |  |  | 泵站液面上是否有大量漂浮物 | 清理 |
|  |  |  | 围挡是否被破坏 | 维修围挡 |
|  |  |  | 警示标识是否完好、齐全 | 修补 |
|  |  |  | 读数是否异常 |  |
|  |  |  | 是否报警 |  |
|  |  |  | 配电设施是否有缺损、异常 | 维修配电设施 |
|  |  |  |  | 更换配电设施 |
|  |  |  | 是否违章搭建、占压 | 拆除 |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 一体化处理站 | 1次/天 | 活性污泥状态是否良好 |  |
|  |  |  | 膜状态是否良好 |  |
|  |  |  | 是否出现沉降、开裂 |  |
|  |  |  | 是否漏水、漏电、跳闸 |  |
|  |  |  | 围挡是否被破坏 |  |
|  |  |  | 警示标识是否完好、齐全 |  |
|  |  |  | 读数是否异常或报警 |  |
|  |  |  | 排水口是否堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 配电设施是否有缺损、异常 |  |
|  |  |  | 是否违章搭建、占压 | 拆除 |
|  |  |  | 进水及过滤是否顺畅 | 疏通 |
|  |  |  | 是否漫溢或堵塞 |  |
|  |  |  | 格栅内是否需要清淤 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 布水管道是否破损 | 更换管道 |
|  |  |  |  | 维修管道 |
|  |  |  | 是否占绿、毁绿、表面堆肥、种植有损坏处理效果作物 | 清除 |
|  |  |  | 其他 |  |
| 养护 | 窨井 | 4次/年 | 清渣清淤 | 清涝污泥 |
|  | 水封井 | 4次/年 | 清渣清淤 | 清涝污泥 |
|  | 化粪池 | 4次/年 | 清渣清淤 | 清涝污泥 |
|  | 隔油池 | 4次/年 | 清渣清淤 | 清涝污泥 |
|  | 格栅井 | 4次/年 | 清渣清淤 | 清涝污泥 |
|  | 管段 | 2次/年 | 疏通管道 | 疏通污水管 |
|  | 排水口 | 2次/年 | 疏通排水口 | 疏通排水口 |
|  |  |  | 排水口清淤 | 清涝污泥 |
|  | 提升泵站 | 1次/年 | 水泵、电气设备、格栅、阀门等主要设备及部件整体外观检查、维修保养 |  |
|  |  |  | 提篮格栅，根据进水水质的实际情况，进行提升和清理 |  |
|  |  |  | 更换电机、气泵等主要设备的润滑油，并进行易损件及备品备件的更换 |  |
|  |  |  | 泵站进行大修 |  |
|  | 一体化处理站 | 1次/年 | 水泵、浮球、流量计、阀门、管道、风机、控制箱和污水处理装置本体等主要设备进行外观检查 |  |
|  |  |  | 设备的进水提升系统、曝气系统、排污系统、加药系统和控制箱的控制系统进行功能检查 |  |
|  |  |  | 水池如调节池、污泥池、清水池等，需根据进水水质和排污情况，进行清理 |  |
|  |  |  | 进行备品备件的更换（如：继电器、熔断器、电机保护断路器等） |  |
|  |  |  | 进行污水处理装置的小修，比如进行表面油漆修补 |  |
|  |  |  | 进行污水处理设备的大修 |  |

9.4 质量要求

1、投标人应保证管道积泥不超过管径的10%。

2、投标人应保证无管道出现损坏(破裂、错位、坍塌、变形)三级及以上现象。

3、投标人应保证无雨污混接或截污挂篮内垃圾超标现象。

4、投标人应保证通沟污泥应100%进入周浦通沟污泥处置站处置，农污就地处理装置处理的废弃物应进行规范化末端处置。

5、投标人应保证巡视检查发现问题形成问题清单并完成整改，整改率不低于95%。

6、投标人应保证定期更换一体化处理装置过滤材料，以符合出水水质的标准和要求。

7、投标人应保证不得擅自改变、移动、拆除雨污水管网设施，以保障出水标准符合上海市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T 1163-2019)一级A标准。

9.5 管理要求

1、投标人应建立完善的养护档案，包括设备养护、日常巡查、养护记录等，对养护工作进行跟踪。

2、投标人在养护过程中应根据天气变化及雨污水设施情况及时经采购人同意后，调整养护服务方案，以便更好地开展养护服务。

3、投标人对养护工作中存在、发生的问题应第一时间报采购人，以及时商改进措施、调整养护方案等。

4、投标人应及时处理养护责任范围内或相关的投诉，以保障项目的顺利进行，本项目服务费内包含投诉处理的费用，投标人不得以任何理由不处理或拖延处理。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

10.1.2 本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | / | 市政相关 | 相关职称 | 1 | 专职 |
| 技术人员 | / | 市政相关 | 相关职称 | 2 | 专职 |
| 其他管理人员 | / | / | 相关资格（若有请提供） | 5 | 专职 |
| 一线养护人员 | / | / | 负压电操作人员需持证上岗 | 30 | 专职或兼职 |

备注：

1、项目经理、技术人员、其他管理人员提供在职证明材料，格式自拟。

2、人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。

3、凡涉及特种作业工作的，无论上表是否列明，其操作人员均必须持证上岗。

4、一线养护作业人员由投标人承诺在中标后1个月内配置到位。

10.2 设备要求

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视车 | / | 有GPS装置 | 1辆 | 规定使用年限内 | 自有或租赁，车辆行驶速度应低于30公里/小时 |
| 2 | 综合养护车 | / |  | 1辆 | 规定使用年限内 | 自有或租赁 |
| 3 | 吊车 | / |  | 1辆 | 规定使用年限内 | 自有或租赁 |
| 4 | 发电机(5kW) | / |  | 1台 | 规定使用年限内 | 自有或租赁 |
| 5 | 发电机(15kW) | / |  | 1台 | 规定使用年限内 | 自有或租赁 |
| 6 | 排水泵 | / |  | 1台 | 规定使用年限内 | 自有或租赁 |
| 7 | 疏通设备 | / |  | 1台 | 规定使用年限内 | 自有或租赁 |
| 8 | 应急设备与物资 | / |  | 若干 |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件）。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

中标人应依据现行标准规范，结合项目合同实际环境、养护作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。

11.1.1中标人其主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6如养护过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.2 应急处置要求

11.2.1 投标人应及时处理养护责任范围内或相关的投诉，以保障项目的顺利进行，本项目服务费内包含投诉处理的费用，投标人不得以任何理由不处理或拖延处理。

11.2.2投标人应针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应服务措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.4定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.5建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房（如有）的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

本项目进行每月考核，由老港镇城镇精细化管理办公室对中标人服务开展情况进行考核，考核标准详见《镇域雨污水设施养护月度考核表》、《农村生活污水设施养护月度考核表》。服务年度内，投标人提供服务不合格经整改后连续3个月考核不合格的，采购人有权解除合同。

考核分优秀、良好、合格、不合格四个等级：

优秀：考核得分95分（含）以上，全额支付当月养护服务费用；

良好：考核得分85（含）～95分（不含），扣除当月1%的养护服务费；

合格：考核得分75（含）～85（不含），扣除当月2%的养护服务费；

不合格：考核得分75（不含）以下，每低1分扣除当月1%的养护经费，最多不超过5%。

13.2 其他扣分、扣款项

老港镇城镇精细化管理办公室在日常巡视中发现，或经其他部门（人员）反馈发现问题后，以工作联系单形式发送给中标人进行整改，中标人限期未整改或再次出现相似问题的，除每次扣0.5分外，每张工单罚款人民币2000元；对相关管理部门发出的整改通知单，严重问题每次罚款5000元，中等问题每次罚款3000元，一般问题每次罚款1000元，在当月度考核中予以扣除。

13.3 以上扣款在项目结束后一并结算。

13.4 具体考核评分细则

老港镇镇域雨污水设施养护月度考核表

| 考核内容 | 满分 | 具体要求 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表上报 (12分) | 2 | 疏通计划报表：每月底前上报下月疏通计划，数据必须按照填表要求填写，并要求上报路段和GIS库数据一致。 | 未按时上报，-1 |  |
|  |  |  | 数据不全不规范，-1 |  |
|  |  |  | 30日前未上报，-2 |  |
|  | 2 | 排水设施维修养护完成情况报表：每月底前上报本月养护完成情况月报，数据必须按照填表要求填写 | 未按时上报，-1 |  |
|  |  |  | 数据不全不规范，-1 |  |
|  |  |  | 下月3日前未上报，-2 |  |
|  | 2 | 排水设施维修养护人员使用情况报表：每月底前上报本月养护人员使用情况月报，数据必须按照填表要求填写 | 未按时上报，-1 |  |
|  |  |  | 数据不全不规范，-1 |  |
|  |  |  | 下月3日前未上报，-2 |  |
|  | 2 | 排水设施维修养护经费使用情况报表：每月底前上报本月养护经费使用情况月报，数据必须按照填表要求填写 | 未按时上报，-1 |  |
|  |  |  | 数据不全不规范，-1 |  |
|  |  |  | 下月3日前未上报，-2 |  |
|  | 2 | 巡视检查报表：每月底前上报本月巡视情况月报，数据必须按照填表要求填写 | 未按时上报，-1 |  |
|  |  |  | 数据不全不规范，-1 |  |
|  |  |  | 下月3日前未上报，-2 |  |
|  | 2 | 临封临排报表：每月底前上报本月临时封堵排水管道情况，数据必须按照填表要求填写 | 未按时上报，-1 |  |
|  |  |  | 数据不全不规范，-1 |  |
|  |  |  | 下月3日前未上报，-2 |  |
| 管道抽检 (70分) | 30 | 区供排水中心月度评估结果 | 根据区供排水中心月度评估果，按0.3进行折算 |  |
|  | 20 | 疏通率，通沟污泥规范化处置 | 按计划每年管道至少全面疏通2次以上，疏通次数不足2次，每少一次扣5分，累计扣满10分为止；淤泥未规范处置或随意倾倒，发现一次扣5分，累计扣满10分为止。 |  |
|  | 10 | 巡视检查覆盖率应达到100% | 覆盖率低于100%，-2 覆盖率低于95%，-5 覆盖率低于90%，-10 |  |
|  | 10 | 管道积於厚度大于10%的判定为不合格抽检合格率应达100%； | 合格率低于90%，-5 合格率低于80%，-10 |  |
| 基础数据维护(10分) | 5 | 次月5日前上报新增和校核数据 | 未按时上报，-3 |  |
|  |  |  | 数据不全不规范，-5 |  |
|  | 5 | 次月5日前上报新增和校核数据 | 未按时上报，-3 |  |
|  |  |  | 数据不全不规范，-5 |  |
| 社会评价 (8分) | 8 | 市级检测或市、区两级通报或媒体曝光 | 市级检测不合格，每项-1 |  |
|  |  |  | 后期处置不到位，每项-2 |  |
|  |  |  | 市、区两级通报批评或者媒体曝光现象，每项-2 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

老港镇农村生活污水设施养护月度考核表

| 项目 | 考核内容 | 基本分 | 评分标准 | 评分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表上报20分 | 巡视巡查月报；每月5日前上报上月巡视情况月报。 | 4分 | 1、未上报 | 减4分 |  |
|  |  |  | 2、未按时上报 | 减2分 |  |
|  |  |  | 3、数据不全不规范 | 减1分 |  |
|  | 管网养护月报；每月5日前上报上月养护情况月报。 | 4分 | 1、未上报 | 减4分 |  |
|  |  |  | 2、未按时上报 | 减2分 |  |
|  |  |  | 3、数据不全不规范 | 减1分 |  |
|  | 就地设施养护月报；每月5日前上报上月养护情况月报。 | 4分 | 1、未上报 | 减4分 |  |
|  |  |  | 2、未按时上报 | 减2分 |  |
|  |  |  | 3、数据不全不规范 | 减1分 |  |
|  | 泵站养护月报；每月5日前上报上月养护情况月报。 | 4分 | 1、未上报 | 减4分 |  |
|  |  |  | 2、未按时上报 | 减2分 |  |
|  |  |  | 3、数据不全不规范 | 减1分 |  |
|  | 一体化就地处理装置出水水质检测；每月5日前上报上月水质检测情况月报及检测报告 | 4分 | 1、未上报 | 减4分 |  |
|  |  |  | 2、未按时上报 | 减2分 |  |
|  |  |  | 3、数据不全不规范 | 减1分 |  |
| 管道抽查42分 | 区供排水中心月度评估结果 | 40分 | 根据抽查得分，按0.4进行折算 |  |  |
|  | 书面反馈抽检问题整改情况 | 2分 | 1、未按时反馈整改情况 | 减1分 |  |
|  |  |  | 2、未反馈 | 减2分 |  |
| 一体化就地处理装置出水水质情况30分 | 一体化就地处理装置出水水质达标情况（按照上海市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB31/T1163-2019） | 30分 | 出水口水质不合格 | 减5分/个 |  |
| 社会评价(8分) | 级检测或市、区两级通报或媒体曝光 | 8 | 市级检测不合格，每项 | 减1分 |  |
|  |  |  | 后期处置不到位，每项 | 减2分 |  |
|  |  |  | 市、区两级通报批评或者媒体曝光现象，每项 | 减2分 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |  |

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 中标人应根据采购人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台账，格式由采购人统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

### 15 经费管理办法

无

### 16 现场组织

无

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.1.1 本项目养护经费是指完成设施量清单中明确的项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。养护经费为总价包干（可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。