## 一、说明

### 1 总则

1.1投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：浦南医院电梯

### 3 项目地点：

地点：上海市浦东新区临沂路219号（浦南医院东院）

### 4招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：本项目为上海市浦东新区浦南医院东院5台客梯采购项目。包含电梯整机、全套配套设备、轿厢内装修、标准功能及专项功能设施、完整随机备品备件、专用工具。

4.2 交付日期：自合同签订之日起180天。

### 5承包方式

5.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包供货、包安装调试、包质量、包工期、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

合同履约期内，发生的设备大修或应急维修费用，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项：

7.2.2

合同签订生效后1个月内支付中标金额的50%，交货且安装验收合格后支付中标金额的47%，整机两年免费质保期结束后支付合同剩余款项。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8适用技术规范和规范性文件

所投设备须遵守下列标准、规范及相关规定，包括这些标准、规范及相关规定生效日后发生的最新修订和更改：

中华人民共和国国务院令第 373 号  《特种设备安全监察条例》

GB/T7025.1-2008     电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸

GB/T 7588.1-2020/电梯制造与安装安全规范，第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 （与其对应的验收规范尚未正式发布）

GB/T 7588.2-2020/电梯制造与安装安全规范，第2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 （与其对应的验收规范尚未正式发布）

GB/T 10060-2011  电梯安装验收规范

GB50303-2015    建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50310-2018     电梯工程施工质量验收规范

GB/T 7024-2008     电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 10058-2009     电梯技术条件

GB/T 10059-2009     电梯试验方法

GB/T 12974-2012    交流电梯电动机通用技术条件

GB/T 24478-2009     电梯曳引机

GB/T 30560-2014     电梯操作装置、信号及附件

TSG T7001-2023   电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯

GB/T18775-2009  电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范

GB8903-2018  电梯用钢丝绳

GB/T24475-2009 电梯远程报警系统

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9招标内容与质量要求

9.1.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 电梯编号 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引式电梯（医用电梯） | DT1-DT4 | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 4 | 180天 | 整机至少2年，其中曳引机等部分部件至少5年（详见“9.1.2详细清单及配套服务内容”） |  |
| 2 | 曳引式电梯（医用电梯兼消防功能电梯） | DT5 | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 1 | 180天 | 整机至少2年，其中曳引机等部分部件至少5年（详见“9.1.2详细清单及配套服务内容”） |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.1.2详细清单及配套服务内容

| 序号 | 名称 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期/工期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 交流变频调速 VVVF | 5 台 | 180 天 | 2 年 |  |
| 2 | 曳引机 | 曳引机：永磁同步无齿轮曳引式 性能满足《电梯曳引机》（GT/T24478-2009）中的相关要求 | 5 台 | 180 天 | 5 年 |  |
| 3 | 电梯导轨 | 保留原主副导轨，需进行调整和除锈。 | 5 台 | 180 天 | 2 年 |  |
| 4 | 厅门及门套 | 厅门：更新，发纹不锈钢304 保留原厅门大门套，需进行二次包覆 | 5 台 | 180天 | 2年 |  |
| 5 | 轿厢 | 装潢：发纹不锈钢304 地板： 蜂窝板垫层大理石地板 吊顶：不锈钢亚克力 LED 照明 | 5 套 | 180 天 | 2 年 |  |
| 6 | 对讲机 | 无线五方对讲功 | 5套 | 180 天 | 2 年 |  |
| 7 | 缓冲器 | 符合国家强制验收标准 | 10 个 | 180 天 | 5 年 |  |
| 8 | 安全钳 | 符合国家强制验收标准 | 5 套 | 180 天 | 5 年 |  |
| 9 | 限速器 | 符合国家型式试验要求 | 5 套 | 180 天 | 5 年 |  |
| 10 | 钢丝绳 | 符 合《 电梯 制 造 与 安 装 安 全 规 范》（ GB/T 7588.1-2020）中的 5.5 相关规定 | 5 台 | 180 天 | 2 年 |  |
| 11 | 人机界面 | ≥10寸多媒体显示屏（网络版） | 5 套 | 180 天 | 2 年 |  |
| 12 | 外呼 | 不破坏原有结构，提供简洁醒目的楼层显示 DT1-DT4两梯共用外呼 DT5单独布置外呼 | 5 台 | 180 天 | 2 年 |  |
| 13 | 电梯机房 | 机房内老旧设施拆除。需在项目完工前修复施工造成的机房地面及顶楼通往机房通道。现有机房风口拆除后需要有混凝土回填。 | 2 项 | / | / |  |
| 17 | 电梯拆除 | 依据“保留主副导轨及门套”的更新方案拆除旧电梯，旧料堆放至业主指定位置。 | 5 台 | 5 天/台 | / |  |
| 18 | 电梯空调 | 每台电梯需配电梯专用空调 | 5 套 | 180 天 | 2 年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2具体技术与质量要求

9.2.1 用途描述：用于采购人单位大楼的医用电梯4台以及医用电梯兼消防电梯1台。

9.2.2 具体技术参数指标要求

| 内容 | 具体参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）个性参数 |  |  |  |  |
| 电梯编号 | DT1-DT2、DT4 |  | DT3 | DT5 |
| 数量 | 3台 |  | 1台 | 1台 |
| 载重量 Kg | 1600 |  | 1600 | 1600 |
| 速度 m/s | 1.6 |  | 1.6 | 1.6 |
| 是否双通 | 否 |  | 否 | 有 |
| 停站 | 17站 |  | 18站 | 19站 |
| 服务楼层数 | 1~17F |  | B1,1~17F | B1,1~18F |
| 提升高度（m） | 现场测绘 |  | 现场测绘 | 现场测绘 |
| 机房位置 | 有机房顶置 |  | 有机房顶置 | 有机房顶置 |
| 顶层高度（m） | 现场测绘 |  | 现场测绘 | 现场测绘 |
| 层门洞口尺寸（mm） | 1300*2200（保持原尺寸） |  | 1300*2200（保持原尺寸） | 1300*2200（保持原尺寸） |
| 层门净尺寸(mm) | 1200X2100 |  | 1200X2100 | 1200X2100 |
| 轿厢内净尺寸（mm） 宽*深*高 | 1400*2400*2500 |  | 1400*2400*2500 | 1400*2300*2500 |
| 开门方式 | 双折旁开门 |  | 双折旁开门 | 双折旁开门 |
| 井道尺寸 (mm) | 现场测绘 |  | 现场测绘 | 现场测绘 |
| 底坑深度(m) | 现场测绘 |  | 现场测绘 | 现场测绘 |
| 电源 调速方式 | 动力电源：380V ，50Hz |  | 动力电源：380V ，50Hz | 动力电源：380V ，50Hz |
|  | 照明电源：220V ，50Hz |  | 照明电源：220V ，50Hz | 照明电源：220V ，50Hz |
|  | 交流变频变压调速 |  | 交流变频变压调速 | 交流变频变压调速 |
| 驱动方式 | 曳引传动 |  | 曳引传动 | 曳引传动 |
| 控制要求 | 四台群控 |  | 四台群控 | 单独控制 |
| 厅站门 | 更新，发纹不锈钢304，金属板厚度不小于 1.5mm |  | 更新，发纹不锈钢304，金属板厚度不小于 1.5mm | 更新，发纹不锈钢304，金属板厚度不小于 1.5mm |
| 厅站门套 | 保留大门套，二次包覆发纹不锈钢304 |  | 保留大门套，二次包覆发纹不锈钢304 | 保留大门套，二次包覆发纹不锈钢304 |
| 层门地坎 | 铝合金地坎 |  | 铝合金地坎 | 铝合金地坎 |
| 轿厢内操纵箱 | 面板：发纹不锈钢304 按钮：机械不锈钢圆形按钮 显示：≥10英寸多媒体显示 |  | 面板：发纹不锈钢304 按钮：机械不锈钢圆形按钮 显示：≥10英寸多媒体显示 | 面板：发纹不锈钢304 按钮：机械不锈钢圆形按钮 显示：≥10英寸多媒体显示 |
| 残疾人操作面板 | 配置 |  | 配置 | 配置 |
| 轿厢扶手 | 配置 |  | 配置 | 配置 |
| 召唤箱 | 面板：304 发纹不锈钢板 按钮：机械不锈钢圆形按钮 |  | 面板：304 发纹不锈钢板 按钮：机械不锈钢圆形按钮 | 面板：304 发纹不锈钢板 按钮：机械不锈钢圆形按钮 |
| 轿厢前、后、侧壁板 | 发纹不锈钢304，金属板厚度不小于 1.5mm |  | 发纹不锈钢304，金属板厚度不小于 1.5mm | 发纹不锈钢304，金属板厚度不小于 1.5mm |
| 地板 | 大理石地板 |  | 大理石地板 | 大理石地板 |
| 吊顶 | 不锈钢亚克力 LED 照明 照灯照明 发纹不锈钢304 |  | 不锈钢亚克力 LED 照明 照灯照明 发纹不锈钢304 | 不锈钢亚克力 LED 照明 照灯照明 发纹不锈钢304 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢304，金属板厚度不小于 1.5mm |  | 发纹不锈钢304，金属板厚度不小于 1.5mm | 发纹不锈钢304，金属板厚度不小于 1.5mm |
| 附加配置 | 保留主副导轨，厅门大门套 |  | 保留主副导轨，厅门大门套 | 保留主副导轨，厅门大门套 |
| （2）共性参数 |  |  |  |  |
| 内容 |  | 具体参数 |  |  |
| 驱动控制曳引机的方式 |  | 交流变频调速（VVVF） |  |  |
| 曳引机形式 |  | 曳引式； |  |  |
| 门洞土建尺寸、门洞土建位置 |  | 与原门洞尺寸、原门洞位置保持一致； |  |  |
| 轿厢内选层、开门、关门、报警等按钮 |  | 304 发纹不锈钢机械按钮； |  |  |
| 门保护装置 |  | 光幕式门保护装置 |  |  |
| 轿厢空调 |  | 配置电梯用单冷空调 |  |  |
| 轿厢内天花板及照明基本原则 |  | 美观协调，灯光明亮但不刺眼 |  |  |
| 层门 |  | 发纹不锈钢304，金属板厚度不小于 1.5mm |  |  |
| 层门门套： |  | 原梯保留大门套 |  |  |
| 曳引机制动器正常动作次数 |  | ≥1000万次 |  |  |
| 控制柜控制系统安全等级 |  | 不小于SIL3 |  |  |
| 轿门门锁正常动作次数 |  | ≥500万次 |  |  |
| 层门门锁正常动作次数 |  | ≥500万次 |  |  |
| 按钮正常动作次数 |  | ≥400万次 |  |  |
| 平层准确度 |  | ±10mm |  |  |
| 噪声指标 |  | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB |  |  |
| 核心部件配置 |  | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 |  |  |

（3）电梯其他技术说明

1）电梯与 FAS消防报警系统 之间的接口

火灾情况下，能接收 FAS 发送的火灾信号，电梯接到指令后，自动停靠在指定疏散层，打开电梯门，并反馈信息给 FAS消防报警系统。

2）电梯与电力之间的接口

电气专业设有电梯机房，电梯机房内设有一个独立供电开关，由电气专业将一根三相五线制供电电缆拉到电梯控制柜。

电梯供货方：提供电梯的功率、开关容量、功率因素；需向电气专业提供电梯用电位置；需负责电梯端的接线；需负责电梯井道照明；

3）电梯重点部件

门机、控制主板、变频器、光幕门保护装置、限速器、速度传感器(编码器）、安全钳，应保证先进、安全可靠。

4）电梯功能

（1）单台集选控制功能

（2）失速保护

（3）设紧急情况下迫降功能

（4）超载保护功能

（5）开关门受阻保护装置

（6）五方对讲功能

（7）基站停机功能

（8）各楼层电梯厅和轿厢内应有楼层位置和运行方向显示

（9）轿厢到站钟

（10）电梯自动再平层功能

（11）检修功能

（12）运行记时、记数器

（13）光幕保护功能

（14）火警自动返回

（15）司机操作

（16）待机时照明和风扇自动关闭

（17）电机温升检测保护

（18）自动返基层功能

（19）缺、断相保护功能

（20）安全停靠

（21）厅门意外打开保护

（22）按钮应答灯

（23）驻停模式

（24）重复关门

（25）重开梯门

（26）超载报警

（27）满载不停

（28）电梯配置连续式轿厢载荷称量装置

（29）紧急电动运行

（30）过热保护

2.2.3  主要部件要求

1）导轨

原电梯主副导轨保留

2）悬挂装置

用于悬挂的钢丝绳的抗拉强度、安全系数应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020）中 5.5中的相关规定。请说明悬挂装置的技术参数。

3）曳引装置：

（1）应采用以永磁同步无齿轮曳引机。

（2） 曳引装置应为响应电梯的专用装置 ， 性能应满足《 电梯曳引机 》 （GB/T24478-2009）中的相关要求。

（3）功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）中的相关规定进行试验和超载试验，曳引机应能正常工作。

（4）曳引机应配有以下保护功能：

a. 电动机空转保护功能

b. 电动机过热保护功能

4）控制系统：

电梯的控制柜应避免阳光直射，控制系统应实现电梯系统主要的控制及检修功能。部件应为不易损坏的高寿命部件，最大限度降低故障率。

控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常。

5）轿顶检修装置

轿顶上应设有安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用，检修运行应符合国家标准的规定。检修箱至少包括以下装置：

拉拔式复位的红色停止按钮

检修开关

维修用插座（AC220V，单相，三极）

检修运行按钮

停止按钮与检修开关的误动作防护

每台电梯应单设一个切断该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路：轿厢内的照明和通风电路

轿顶的电源插座电路

电梯井道内的照明电路

电梯的报警装置电路

6）电缆电线

电梯的随行电缆应满足《电梯制造与安装安全规范》（GB/T  7588.1-2020）中 5.10.6 电气配线的规定。

7）结构件

结构件防腐蚀处理要求：除不锈钢装饰外，轿厢的全部钢制件均作可靠的防腐处理。零部件都必须经过严格的除锈、去油等工艺，以确保良好的防腐蚀效果。

2.2.4  功能

1）按钮应答

轿厢内操纵盘上某选层按钮当被瞬间按压选中后该按钮即发光表示被选中，电梯到达该所选楼层之前一直保持发光，到达后即熄灭。

轿厢内操纵盘上开门按钮、关门按钮被持续按压后该按钮即一直发光，按压解除后即熄灭。

厅召唤盒上的上行或下行召唤按钮当被瞬间按压选中后该按钮即发光表示被选中，应答的电梯到达该楼层之前一直保持发光，应答电梯到达该楼层后即熄灭。

2）重复关门

如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭以清除门坎上的障碍物。

3）重开梯门

电梯停靠在某层，在梯门关闭的整个过程中，当按压该楼层与电梯运行方向相同的电梯厅召唤按钮时，门即打开。

5）超载报警

轿厢超载时，蜂鸣器发生警告声，超重指示灯须有中英文显示“超重”，并停止于该层。

6）轿厢照明、风扇自动关闭（只在自动运行模式起作用）

没有召唤信号登记，轿厢内的照明、风扇会自动关闭，以节约能源。一旦进入工作状态，应立即启动。

7）满载不停

当轿厢内载重超过额定载重量的 80%时，即不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只响应轿厢内选层。

8）立即自动恢复（并非指动力电断电时靠电池供电使电梯应急平层）

当动力供电系统突然断电后，电梯应立即安全制动；当动力供电恢复后，电梯经自动检测、校对后立即自动恢复正常运行。

9）电梯配置连续式轿厢载荷称量装置。

10）启动补偿

利用准确的称重装置，将重量反馈到驱动控制系统，以准确地控制电机的启动转矩，达到快速且舒适地启动电梯。

12）紧急电动运行

按照 GB/T 7588.1-2020 中 5.12.1.6 条款的要求，配置紧急电动运行装置。

13）过热保护

电梯系统中应配置过热保护装置，温度超过限定值时，电梯自动平层开门，停止运行。

2.2.5 配置

1）采用的材料及外观质量要求：

所有使用的材料和工艺必须是优质的。所有用钢制作的零部件、结构件（包括各种支架、固定件等）必须在制造厂就进行彻底的除锈后再做完善的防锈处理，决不允许将未作彻底除锈及防锈的钢制部件运送到安装现场。

电梯的轿厢装潢、天花板、轿门和厅门、门套、楼层显示器、操纵盘及扶手等应采用 304 、316L 或更高规格的钢材。

保证使用的材料不易燃烧、不助燃及不释放有毒气体。使用的材料符合《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 中相关的规范要求。

粗糙的表面处理是不接受的，除非另有规定。

对所有相似部件的表面，应在所有有关部件上的处理相同。投标人将采取必要的控制，以确保制造设备表面的一致性。表面处理的一致性包括与临近成整体的单元，邻近全部的制作单件以及与工程其他单元的表面相一致。

所有表面应性能稳定，经久耐用，纹理和颜色均匀一致，不受紫外线或者气候和阳光的影响，并且具有承耐各种环境和污染的良好性能。

投标人将确保完全避免或防止在制造、表面处理、运输、储存和安装过程中对完成的表面的任何有害杂质的侵蚀。

在暴露的经处理的表面（轿厢内、电梯厅）应看不见固定的螺钉、垫块、夹板等，如果个别部位必须有这些设置，则要进行处理，确保整个表面的平整、连续、光滑。

表面不应有任何形式的脱落、流动、裂缝、剥落、凹穴、气泡、浮起、风化、裂纹、收缩、破裂、起皱、泛黄、泛白、退色、变色、变成粉末、冒油或者失去涂装光泽等。

所有可见部分表面都不得有凹进或凸出部分；板材拼接处的缝隙不超过 0.3 毫米或高低误差也不超过 0.3 毫米。

不锈钢材质：304 发纹不锈钢。

用于轿厢壁、门、门套等部分的所有钢板或 304 发纹不锈钢板的厚度不小于 1.5 毫米。

上述所有要求都是在采购文件规定的各种气候和极端环境下。

2）门保护装置

投标人提供门保护装置的型号及详细性能指标。

3）层站呼梯按钮（召唤盒）：

在电梯最底停层的召唤盒上只有上行召唤按钮，在最顶停层的召唤盒上只有下行按钮，中间停层的召唤盒上配置上行及下行按钮。所有固定件（如螺钉）不能被看见。

4）轿厢操作面板显示器：

电梯轿厢操作面板显示采用由液晶显示器，须对应轿厢的实际位置始终实时显示，显示的位数要足够。

5）轿厢内通风：

通风孔在保证正常通风的同时还要兼顾美观，通风孔的位置要尽量隐蔽，便于二次装饰。

6）火警紧急返回：

在电梯控制柜内配置一组迫使电梯返回和确认电梯已返回到安全撤离层的信号接点，符合 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的相关要求。

7）提供并安装五方通话系统：

投标人将在批准的位置提供和安装无线五方通话系统。

8）随行电缆：

电梯轿厢运行电缆将采用适当的电压规格，保证它们符合规范。

在将运行电缆最终安装到电梯轿厢之前，要将运行电缆悬挂在电梯井道的顶部至少24 小时，以消除所有可能存在的电缆的纽结。提供保护措施，当电梯运行时，防止任何竖井材料，例如，导向轨固定装置等碰撞电缆。任何被损坏的运行电缆都将由投标人根据合同条款立即更换。投标人将考虑随行电缆的定位，以保证电梯轿厢一直保持静态平衡。

9）配线

所有电缆由投标人提供，且必须符合国家标准。

井道内的配线应使用电线管或电线槽保护，严禁使用可燃性材料制成的电线管或电线槽。

所有的导线管、线槽都采用足够强度的钢材。

所有的导线管都要正确和紧固地用螺丝拧紧在插座、门锁、接线盒和其它装置上，以保证线路在整个长度上都能得到有效和连续的保护，不受到机械压力。

所有导线管和所有装置的内涂层要免受挫伤或者其它的损坏。

接线盒将被安全地固定在墙壁、天花板、托梁等的上面，至少采用两个螺丝固定。

在导线管与任何其它金属结构连接的地方，要在导线管和金属结构之间提供有效的、持久的金属连接。

所有的导线管将以整齐和精巧的方式安装。

所有采用导线管、线槽都应结构坚固。

10）底坑停止装置和电源插座

在电梯底坑提供并安装符合规范的停止装置以及电源插座，包括布线。插座单相三孔防水插座，并设有漏电断路器。

11）井道照明

井道照明由投标人提供。提供并安装符合规范的 LED 井道照明装置。

12）轿厢及对重导向装置

采用滚轮导靴式导向装置或滑动导靴式导向装置。

13）补偿装置

根据设计如果需要配置补偿装置，则采用补偿缆（补偿缆是指金属链或钢丝绳外包裹降低噪声的橡胶层，配置导向装置）。

14）控制柜

所有控制设备将用钢板围住，在前部安装便于拆移的控制面板/抽屉和可上锁的门。在坚固、自支撑的钢结构上安全装配所有装置、电源、底座开关、继电器和其它零部件。将设备用盖子完全围住，设置通风口防止过热。在控制柜上的所有通风入口处提供空气过滤器。提供必要的安全清理工作。

所有的布线要与发热部件隔离。

所使用的任何关键的缩写或者符号将被固定在每个控制柜的内侧。

为了便于测试，控制柜上将提供一个移动的接地链接。

所有的控制柜体将被完全密封防止灰尘等进入。任何产生高热量的元件，都将被安置在控制柜箱体的外面，并围护。

所有控制柜内的零部件应能非常方便地进行维修和更换。

所有布线将使用认可的方法贴上标签，所有继电器和主接触器的标签应设置在控制柜的主框架上，并作永久性固定。当电源故障或者中断恢复后系统能自动启动。电源：所有的电源都要提供短路保护。整个系统都使用铜配线。所有的线路的连接整齐排列并将线路安全地连接到接线柱或者端点上。

15）缓冲器

为所有的电梯提供符合国家标准的缓冲器，提供并安装支撑、永久检修梯子和平台。提供永久的铭牌用来描述制造商、类型、长度、速度/负载、油的类型等。

16）曳引和限速钢丝绳

提供绳头组合装置，绳头杆应带有螺纹，以便调钢丝绳的张力。为绳头组合供压缩弹簧，在运行期间平衡张力。绳头杆的位置要便于进行调节，使滑轮和钢丝绳磨损最小。提供缓冲装置，减小绳索的噪音。

限速器钢丝绳采用钢芯或纤维芯钢丝绳。要求延伸率低，且不会随着空气湿度的变化而伸缩。

投标人将核实悬吊钢丝绳的长度满足运行空间的要求。任何由于钢丝绳长度不足产生的费用，将由投标人负责。

尤其要注意的是，保证整套曳引钢丝绳具有统一的张力。

17）安全钳

满足国家强制验收标准。

18）对重

在运行期间，整个装备没有发出噪声。所有对配重架的结构的设计要保证能够承受缓冲器动作的碰撞。

19）维修人员安全、防护和出入

为电梯提供并安装符合规范的对重隔离网。屏挡将采用镀锌钢板网和角钢框架结构。每个钢板网将采用加固杆和自身焊接网结构。钢板网不能因任何人从电梯轿厢顶部斜靠在上面而发生永久变形。

20）土建尺寸

电梯选型时应按照原有建设条件，即按照原有井道尺寸、门洞大小、底坑深度、顶层高度和电源条件等进行选择。避免因尺寸问题造成麻烦，特别应注意井道内突出的已有结构梁、柱构件和电梯门洞尺寸。因大楼为重点设防类通信建筑，现有井道内突出的结构梁、柱构件均为大楼结构所需，不能拆除；门洞周边均为钢筋混凝土结构，为大楼主体结构的一部份，门洞周边原结构均进行了加强处理，门洞尺寸不能改变，否则会影响大楼结构安全与使用寿命。电梯选型应与原电梯相当，确保大楼结构安全、可靠，避免结构损伤。投标人在制订投标文件时，如发现需要更改电梯土建尺寸，或有任何不了解不清楚的情况，都必须书面向采购人提出，以征求采购人的意见。采购人将以书面形式回复给投标人，只有经采购人同意的部分才能够更改。

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.4 供货期要求

9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.5质量标准及验收要求

9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.5.2本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.5.3如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10人员及设备要求（人员配备要求）

10.1人员配备要求

参与本项目的施工人员须全部具有国家或上海市等相关机构颁发的特种设备作业人员从业资格证等，投标人在投标文件中作出确保其拟派遣的全部人员均具有特种设备作业人员证的书面承诺函（格式自拟），同时承诺于进场服务前向采购人提供拟派遣人员的身份证、作业证等相关证明材料复印件或影印件。

10.2 设备要求

本项目施工前，投标人向采购人提供所涉及更换部件有关鉴定合格证书；项目施工结束后，本项目所涉及的电梯必须通过上海市特种设备监督检验技术研究院检测合格，相关检测报告作为项目验收依据之一，有关注册、检测、检验等费用中标人承担。

### 11安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

11.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责；
    11.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担；
    11.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生；
    11.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责；
    11.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好；
    11.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 12售后服务要求

12.1操作与维修手册

12.1.1技术文件：中标人提供本系统的详细技术文件

12.1.2技术服务：

12.1.3投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

12.2免费质保期服务承诺

12.2.1本项目免费质保期：电梯安装完毕根据检验报告书的检验时间开始为期至少整机2年的质保期，其中曳引机等部分部件至少5年（详见“详细清单及配套服务内容”清单）。在质保期内，电梯发生一般故障时，供应商须在一小时内到达现场，及时排除故障；发生电梯困人或其它重大事件时，成交供应商须在30 分钟内赶到现场完成救援工作，并及时排除故障；同时出具相关故障报告。对于本项目内更换配件引起的电梯故障，中标人应无条件更换，不在本项目内配件引起的电梯故障，需与投标人协商解决。

12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；

12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

12.2.4每月服务

每月对电梯进行常规检查和例行保养，每次维修保养后须做好详细记录及设备系统运行状况报告，由采购人签字确认，并留一份给采购人存档。维保记录内容包括但不限于维保人员姓名、日期、时间、维保内容、更换零配件名称、数量、设备有无隐患、提出合理建议等。

12.2.5每年服务

配合采购人进行年检，验收中发生的因保养问题产生的事项由中标人负责整改。

12.2.6备品备件

供应商应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。

12.3使用周期服务

| 序号 | 服务内容 | 约定期限 | 具体服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件（供应商自报） | 10年 | 零配件供应年限不少于10年 |

说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

### 13现场组织协调及工作界面

采购人委派专人对项目改造全过程进行管理、监督和协调。中标人必须指定专人负责与采购人对接。施工人员进入采购人所在单位工作时，应穿着工作服，佩戴工作证，遵守采购人的各项管理制度，接受采购人的管理。

## 四、投标报价须知

### 14投标报价依据

14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

14.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品及安装质量要求、验收要求及售后服务要求等。

14.3供货清单说明

14.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

14.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 15投标报价内容

15.1投标报价应包括为实施本项目所需的设备和材料采购、加工制造、运输、装卸、仓储、保管、培训、验收、配合、保险、劳务、管理、利润、税费、伴随服务费用（包括安装、调试等）、售后服务、履约过程中的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用

15.2投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

15.3 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。在项目实施期内，对于除不可抗力之外，主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

15.4投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写报价一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

15.5投标人只需在《开标一览表》中报出对应的投标价格即可。

### 16投标报价控制性条款

16.1投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

16.2本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

16.3投标人提供的货物和服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

16.4.1投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

16.4.2投标报价和技术方案明显不相符的。

- 政府采购政策

### 17 节能产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

17.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 18环境标志产品政府采购

18.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

18.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 19促进中小企业发展

19.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

19.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

19.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20实施本国产品标准

20.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

20.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

20.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 21支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

21.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

21.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 22促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

22.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

22.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。