# 第四章  项目需求和技术要求

一、项目概况

本项目位于上海市青浦区重固镇，共涉及农户3358户。接纳并处理区域内所有生活污水，布设集中处理污水管网。

二、养护清单

| 2026年重固镇农村生活污水管道设施量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行政村 | 户数 |
| 1 | 徐姚村 | 582 |
| 2 | 章堰村 | 338 |
| 3 | 中新村 | 358 |
| 4 | 新丰村 | 598 |
| 5 | 福泉山村 | 265 |
| 6 | 福泉居委 | 120 |
| 7 | 回龙村 | 305 |
| 8 | 新联村 | 489 |
| 9 | 毛家角村 | 124 |
| 10 | 郏店村 | 179 |
| 11 | 2023年提标改造所涉及的纳管管网养护（回龙、章堰、福泉居委涉及9座处理站废站纳管至秀横路的官网养护） |  |
| 合计 |  | 3358 |

备注：

1、2023年提标改造涉及（回龙、章堰、福泉居委涉及9座处理站废站纳管至秀横路的官网养护）DN100PE 压力管 43m， DN300HDPE 双壁缠绕管 3145m，De355 拖拉管 764m，φ450X300 污水塑 料检查井 67 座，φ700 钢筋混凝土检查井 4 座，φ1000 钢筋混凝土检查井 46 座，处理站提升井改造 5 座，一体化提升泵站 3 座，提升泵站进水井 3 座，提升泵站出水井 3 座，排水检 测井 3 座等纳入2026度养护范围。

2、为保障回龙村与福泉山村文保区范围内农户化粪池不出现污水横流现象，两处文保区内农户化粪池如出现冒溢情况，需通过专业设备抽运污水至满足荷载要求的农村生活污水就地处理站或污水提升泵站并做好台账记录。

三、工作内容

1、日常检查

日常检查养护采取巡查的方法，由养护队伍每天对整个工程系统或重点部位进行巡视检查，及时发现问题并解决。主要检查，内容如下：

（1）检查工程外观、巡查管网、化粪池、隔油池、农户等是否有损坏和渗漏现象及相关警示标志是否完好，窨井盖是否盖好，并随时更换损坏的井盖；

（2）发现并制止工程区域内违法施工、搭建、占压、种植等行为；

（3）检查提升泵运行是否正常，配电设施是否完好安全；

2、周期性养护

在日常检查的基础上，养护队伍须定期检查并做好以下内容：

（1）管道巡查应每月不少于两次，巡检内容应包括：1、管道是否塌陷2、井盖以及各类盖板是否缺陷3、是否存在违章占压4、是否有私接、漏接、混接5、路面是否出现不均匀沉降。

（2）检查井外部巡检应每月不少于两次，巡检内容包括：1、污水是否冒溢2、井盖框是否变形、破损、被埋或被私自调换3、井盖河井框之间高差河间隙是否超限4、井盖河井框之间是否突出、凹陷等5、井盖标识是否有误6、井盖周边路面是否破损。

（3）检查井内部巡查应每季度不少于一次，巡检内容应包括；

1 井盖链条和锁具是否缺损;2 爬梯是否松动、锈蚀和缺损;3 井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏和抹面脱落4 管口和流槽是否破损;5 井底是否存在积泥;6 防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物:7 井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接，是否存在违章排放、私自接管。

（4）管道和检查井的清梳频率.按沪水务（2022）902文件标准。

（5）管道清渣清淤维护、清理井内积泥、沙石及其他沉积物等。

（6）每月检查一次化粪池，并清除化粪池进出管口积聚的漂浮物，防止管口堵塞；

（7）每年对水泵与电器设备，进行必要的维修或养护；

（8）重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施，配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

3、养护标准

（1）管道与窨井：管道完好通畅，无渗漏、违章占压、私自接管等；窨井与井盖完好无损，井底无沉积物，无污水冒溢等现象。

（2）化粪池：完好无渗漏，无堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象。

（3）水泵与配电设施：水泵运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象。

（4）易发生污水冒溢、地势较低区域以及汛期，应增加巡查频次。

（5）定期检查接户管网，如有污水冒溢、雨污混接和污水直排等的现象，应及时解决。如养护单位无法自行解决的，应在3天内汇报街镇管理部门。

（6）农户纳管巡查每年全覆盖不少于两次，并建立一户一档。

（7）应加强在建项目周边设施的巡查力度，发现设施被破坏、掩埋等现象，应及时制止并报街镇管理部门，因运维单位巡查不到位造成设施破坏、掩埋等，相关整改费用由养护单位承担。

（8）认真做好防汛、抗台、抗雪防冻及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从街镇管理单位和行业主管部门的统一指挥和安排。

（9）养护单位应对污水设备设施应急、突发事件（如接到群众报障、报修及反应电话等事件等）及街镇管理单位委托的其他任务及时响应，并在半小时内到达现场，制定针对性的实施方案，做好应急处置事项。

（10）养护单位在养护过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在养护合同价中。养护单位在使用计算机软件、材料、设备或工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由养护单位承担。

4、健全制度

建立健全养护服务质量及安全管理体系,完善与运维项目所相适应的规章制度、技术文件和作业指导书。养护单位日常养护、巡查、维修及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物，主动使用相关部门信息化管理平台。

5、应急预案

制定相关预案并组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪防冻及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从街镇管理单位和行业主管部门的统一指挥和安排。对污水设备设施应急、突发事件（如接到群众报障、报修及反应电话等事件等）及街镇管理单位委托的其他任务及时响应，并在半小时内到达现场，制定针对性的实施方案，做好应急处置事项。

四、项目管理实施的依据和标准

1.上海市排水与污水处理条例

2.城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程（CJJ60-2011）

3.城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68-2016）

4.上海市农村生活污水治理技术指南（试行）

5.关于开展农村生活污水处理设施运行维护规范化试点工作的通知

6.关于进一步规范本区农村生活污水处理设施污泥处置工作的通知

7.农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB31/T 1163-2019）

8.城镇排水管道维护安全技术规程（CJJ 6-2009）

9.青浦区农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）

10.青浦区农村生活污水处理设施运行维护考核办法（试行）

11.上海市农村生活污水治理工作考核办法

12、《城市排水管道维护安全技术规程》

13、《上海市排水管道养护维修作业基本条件》

14、《上海市安全生产管理条例》

15、《市政工程施工及验收规范》

16、《城市道路养护技术规程》DGJ08-92-2000等以及国家和本市有关保证工程质量若干规定进行养护施工。

五、其他事项

（一）基础工作

管理养护及维修年度计划和管理信息报送情况。

（二）组织落实及资金保障

运行养护单位成立管理机构，落实管理人员及建立相关管理机制；镇财政配套资金保障，运行养护单位做好资金申请，做到专款专用。

（三）管理措施

镇政府采用市场招标办法执行政府购买服务及相关规定情况；管理养护责任到位，工作台账完整情况；巡查工作全覆盖、信息报送情况；阶段性考核和日常管理资料齐全情况，资料收集存档、整理规范有序情况。

（四）管理成效

农村生活污水管道、窨井、等设施养护现场管理情况；设施巡检情况；台账管理情况。

（五）突发事件处置

突发水环境污染事件应急处理情况；汛期雨量集中阶段做好应急排水工作。

（六）各项考核内容评分标准依照《重固镇农村生活污水长效管理工作考核细则》

（七）除以上需求以外，如（市、区）下发新养护要求，养护单位需按新要求执行。

六、供应商要求

1、投标单位具有省级及以上排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力（管道贰类及以上）；

2、投标单位具有省级及以上排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力(cctv类)；

3、投标单位具有省级及以上排水设施运行维护企业作业能力证明，排水设施运行维护能力(泵站叁类及以上)；

4、投标单位人员配置方面需具有管道养护中级工不少于10人，泵站养护作业人员(中级工等级)不少于4人，CCYV检测人员不少于4人。

5、投标单位设备配置方面至少具有管道冲水车2部，污泥运输车2部，管道电视声纳检测设备（cctv）1台，工程车1辆，硫化氢测试仪2台。

七、服务期限

1、服务期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

八、结算方式

按半年度支付，费用经各相关职能部门考核后支付。

九、考核办法

考核为季度考核，每两季度平均分作为支付半年度支付养护费用依据，结果分为优、良、合格和不合格，评分标准为：两季度平均得分高于90分（含）为优；80分(含)—90分为良；70分(含)—80分为合格，70分以下为不合格。

两季度平均得分考核为“优”的100%拨付；考核为“良”的，按照扣除半年度资金的5%拨付；考核为“合格”的，按照扣除半年度资金的10%拨付；考核为“不合格”则按照扣除半年度资金的25%拨付。

| 附表 重固镇农村生活污水处理设施长效管理考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 主要项目 | 频率要求 | 检查标准 | 分值 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 组织管理 （5分） | 项目部设置 | / | 未设置长效管理项目部扣1分，设置不规范的扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 2 |  | 技术人员配备 | / | 技术人员按标准配置，每少1人扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 3 |  | 工作例会 | 1次/月 | 每月未召开一次以上工作例会或专题会议的，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 4 |  | 教育培训 | 1次/6月 | 未组织运维管理、技术人员参加培训的，一次扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 5 | 台账资料 （10分） | 巡查管理台账 | 1次/周 | 巡查管理按照1周1次全覆盖的标准，巡查记录不及时，未按照月度整理汇总的，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 6 |  | 日常养护台账 | / | 养护台账未分类整理，格式不规范、照片不完整的，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 7 |  | 设施维修台账 | / | 日常巡查中发现问题后进行维修，维修记录缺失或不规范的，一次扣0.2分 | 2 |  |  |
| 8 |  | 整改反馈 | / | 各类整改单及热线工单，未按规定时间反馈的，一张扣0.4分。 | 4 |  |  |
| 9 | 站容站貌 （8分） | 室内环境及保洁 | 1次/周 | 杂物乱堆、乱放，管理房活动区域积尘严重的，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 10 |  | 室外环境及绿化 | 1次/周 | 有废弃物堆积，墙面小广告未清理的，绿化整形、修剪、除虫等养护不及时，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 11 |  | 公告公示 | / | 公告公示牌未按要求设置的，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 12 |  | 安全隐患 | / | 安全生产、用电、防火等安全隐患，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 13 | 日常养护 （42分） | 进水系统 | 1次/月 | 集水池渗漏、堵塞、结构缺损、污水冒溢，进水格栅堵塞的，一次扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 14 |  | 管网系统 | 1次/6月 | 管道、井盖、窨井及农户接户管不通畅、占压、破损的，检查井内有较多淤积物、垃圾的，井盖不能够正常开启的，未见维护记录的，一次扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 15 |  | 泵组系统 | 1次/3月 | 机组外壳清洁，无漏油、漏水，油漆涂层良好，工作正常。保养不及时扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 16 |  | MBR膜 | 1次/3月 | 定期清洗维护，少一次扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 17 |  | 沉淀池 | 1次/3月 | 污泥定期抽吸外运，少一次扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 18 |  | 出水口 | 1次/月 | 出水口畅通，无明显淤积和堵塞。养护不到位扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 19 |  | 其他设备 | 1次/月 | 电控柜滤网未清扫，曝气池、回流管状态未调节到位的，一次扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 20 | 监督管理 （25分） | 村级监督 | 1次/3月 | 有村民反应对近阶段污水养护工作不满意的，一次扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 21 |  | 镇级考核 | 1次/3月 | 日常检查、专项抽查和年度考核检查提出问题整改不到位、整改不及时，整改情况没有书面反馈的，一次扣1分。 | 10 |  |  |
| 22 |  | 区级考核 （10分） | / | 根据年末区水务局、区财政局等相关职能部门开展的年度考核分数按比例进行折算。 | 10 |  |  |
| 23 | 出水水质(10) | / | 1次/年 | 水质自查未达到1次全覆盖的扣5分，水质合格率80%以下扣5分，合格率80%-90%扣3分，合格率90%以上且未达到100%扣2分。 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核人员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

重固镇规建办

2025年10月30日