白鹤镇雨水管道养护项目采购需求

一、项目概述

1、项目名称、地点及金额

1）项目名称：白鹤镇雨水管道养护项目

2）项目地点：青浦区白鹤镇全镇范围内雨水管道养护（详见设施量一览表）；

3）本项目采购预算为550.8109万元人民币，超过采购预算的投标不予接受

一类项目采购预算408.3787万元，超过采购预算的投标不予接受；

二类项目采购预算142.4322万元，超过采购预算的投标不予接受；

- 养护内容：

1）日常养护运行（一类项目）：

白鹤镇雨水养护主管53.9745Km，其中小型管(φ<600)34.6049Km，中型管(600≤φ≤1000)17.9026Km，大型管(1000<φ≤1500)1.467Km，支连管5.9288Km，雨水检查井2101座，雨水口1577座，雨水泵站1座。主要工作为雨水管道疏通、检查井清捞、雨水口清捞、雨水泵站日常维护和管理等。

2）专项维修改造（二类项目）

根据青浦区排水行业工作指导意见，针对现有雨水设施进行年度分解，排水设施管养工作年度任务，新型雨水口改造158座、检查井防坠设施安装210个、雨水检查井修复11座、主管结构性检测5397m、支连管结构性检测1186m，、更换损坏的检查井盖、雨水管道应急维修、防汛期间应急处置等。

项目服务与管理要求

1）本项目专门面向小微企业采购，小微企业应当按照规定提供《小微企业声明函》。

2）本项目不接受联合体投标。

3）本项目供应商成交后应按照本项目采购需求所要求的服务范围、内容及目标要求提供服务。

4）供应商应要求：市政公用工程施工总承包二级及以上证书，且具备《上海市排水管道养护维修企业作业能力证明》管道养护贰类及以上证书。

3）服务管理

（1）在项目服务实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业各项有 关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务 及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定 等原因造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

（2）项目负责人应为成交供应商在职人员，具有类似本项目的服务管理经验，项目组人 员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

（3）成交供应商在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所 对应提供的服务工作， 成交供应商在项目服务实施期间应做好相关管理记录， 保证满足采购人服务需求。

（4）经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量，未经采购人书面批准 不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

（5）各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的 服务管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必 须的费用清单。

- 项目服务期限

本项目养护服务期限自合同签订之日起一年。

- 结算与付款方式：

日常养护运行（一类项目）按照季度考核后按季度支付。

专项维修改造（二类项目）二类项目按年度实际完成工作量，按实结算，根据结算审价报告支付。

二、招标养护工程量见清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常养护运行（一类项目） |  |  |  |
| 1 | 雨水主管养护 |  |  |  |
| 1.1 | 小型管(φ<600)养护 | m | 34604.9 | 保养率400% |
| 1.2 | 中型管(600≤φ≤1000)养护 | m | 17902.6 | 保养率200% |
| 1.3 | 大型管(1000<φ≤1500)养护 | m | 1467 | 保养率100% |
| 2 | 雨水支连管养护 | m | 5928.8 | 保养率400% |
| 3 | 检查井清捞 | 座 | 2101 | 保养率400% |
| 4 | 雨水口清捞 | 座 | 1577 | 保养率1600% |
| 5 | 截污挂篮清理 | 座 | 1577 | 保养率1200% |
| 6 | 检查井内部检查 | 座 | 2101 | 保养率200% |
| 7 | 雨水口内部检查 | 座 | 1577 | 保养率200% |
| 8 | 白虬江路雨水泵站养护运行 | 座 | 1 |  |
| 二 | 专项维修改造（二类项目） |  |  |  |
| 1 | 雨水口改造 | 座 | 158 | 按照区排水管理所年度任务分解表实施，按实际实施工作量结算 |
| 2 | 检查井安装防坠设施 | 个 | 210 |  |
| 3 | 检查井修复 | 座 | 11 |  |
| 4 | 管道结构性检测（主管） | m | 5397 |  |
| 5 | 管道结构性检测（支管） | m | 1186 |  |
| 6 | 井盖更换、管道应急维修以及防汛应急处置 | 项 | 1 | 暂估40万元，按实结算 |

三、项目依据

为进一步做好白鹤镇雨水设施运行，保障防汛安全，计划对白鹤镇雨水管道及附属设施开展养护，具体文件依据如下：

1、《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》

（沪河长办〔2022〕14 号）；

2、《关于加快推进排水管道安全排查整治工作的通知》（沪排管〔2022〕10 号）；

3、《上海市水务局关于加快本市排水管道监测、修复和改造工作的意见》（沪水务〔2022〕128号）；

4、《关于印发<上海市“排水清管”专项行动方案>的通知》（沪汛办〔2023〕32 号）；

5、关于印发《青浦区“排水清管”专项行动工作方案》的通知（青汛部〔2023〕6 号）；

6、《上海市排水管道设施养护维修定额》（2025年度现行价单位估算表）。

四、日常养护工作要求

1、项目承包方式及要求

依据本养护维修及运行管理项目的招标范围和内容，承包商以包工、包料、包施工、 包质量、包安全的方式实施养护维修及运行管理承包工作总承包。

2、项目管理要求

（1）、承包商在投标书中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社保）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经业主同意，承包商不得调换或撤离上述人员。如业主认为有必要，可要求承包商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（2）、承包商应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受业主、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

3、安全生产、文明施工与环境保护要求

（1）、为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府和上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。承包商在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2）、承包商应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3）、承包商应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响。服从采购人的统一协调，做到文明施工、安全管理。

（4）、承包商在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立安全养护、维修和动用明火申请批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送发包单位备案。

（5）、承包商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。泵站含有高压设备，高压操作必须持有电工特殊作业操作证，一人操作一人监视，严格执行操作制度。

（6）、承包商在与发包单位签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，承包商若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包单位有权限令停工整改，一切损失由承包商承担。

（7）、各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买养护作业人员人身意外保险。

4、养护维修及作业要求：

4.1城镇排水管渠及附属设施日常巡视

（1）排水管渠巡视对象应包括：管渠、检查井、雨水进水井。管渠巡视每周不应少于一次， 并应包括下列内容：管道是否塌陷；是否存在违章占压；是否存在违章排放；是否存在私自接管；检查井盖、雨水进水井盖是否缺失；建设工地及周边排水设施巡视检查。检查井外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：井框盖是否变形、破损或被埋没；井盖和井框之间高差和间隙是否超限；井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动和有声响； 井盖标识是否错误；井盖周边路面是否破损。雨水进水井外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：雨水进水井盖是否丢失或破损；雨水进水井框是否破损；盖框间高差和间隙是否超限；雨水进水井孔眼是否堵塞；雨水进水井框是否突出、凹陷或跳动；是否散发异味。

（2）检查井、雨水进水井内部检查

检查井内部检查每年不应少于 2 次，并应包括下列内容：井盖链条和锁具是否缺损； 爬梯是否松动、锈蚀和缺损；井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏和抹面脱落等；管口和流槽是否破损；井底是否存在积泥；防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物；井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接，是否存在违章排放、私自接管等。

雨水进水井内部检查每年不应少于 2 次，并应包括下列内容：雨水进水井铰、链条是否损坏；是否存在裂缝、渗漏、抹面剥落；是否存在积泥或杂物；是否存在积水；是否存在雨污混接、私接连管、井体倾斜、连管异常。

表 1 管渠、检查井和雨水进水井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管渠 |  | 管径或渠净高度的 1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下 50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管径的 1/5 |
| 雨水进水井 | 有沉泥槽 | 管底以下 50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上 50mm |

注：当发现下列行为之一时，应及时制止和报告：向管渠内倾倒垃圾、粪便、残土、废渣等废弃物；在管渠控制范围内修建各种建（构）筑物；在管渠控制范围内挖洞、取土、采砂、打井、开沟种植及堆放物件；擅自向管渠内接入排水管，在明渠内筑坝截水、抽水、建闸、架桥或架设跨渠管线；向雨水管渠中排放污水。

（3）管渠养护

排水管渠养护内容应包括下列内容：管渠的清淤、疏通；检查井和雨水进水井的清捞；井盖及雨水进水井盖更换。

管渠、检查井和雨水进水井养护应符合下列规定：管渠、检查井和雨水进水井内不得留有杂物，允许积泥深度应符合管渠、检查井和雨水进水井的允许积泥深度的规定。

管渠、检查井和雨水进水井的养护频率不应低于表 2 的规定，排放口每年汛前、汛后各清淤 1 次。

表 2	管渠、检查井和雨水口的养护频率

| 管渠性质 | 管渠划分 |  |  | 支连管 | 检查井 | 雨水口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 |  |  |  |
| 雨水管 （次/年） | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 |

检查井井盖和雨水进水井盖的养护应符合下列规定：车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响，井盖与井框间的允许高低差应符合规定；井盖的标识应与管道的属性相一致，雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标识；检查井井盖和雨水进水井盖应具备防盗窃功能，或采用混凝土、塑料树脂等非金属材料的井盖， 检查井盖的承载能力应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T23858 的规定；雨水进水井盖更换后，应满足雨水箅最小泄水能力要求。

当巡视发现井盖和雨水箅缺失或损坏后，应立即设置警示标志，6h 内恢复；当接报井盖和雨水箅缺失或损坏信息后，必须在 2h 内安放护栏和警示标志，并应在 6h 内恢复。

检查井防坠设施的养护应符合下列规定：防坠设施上的垃圾和杂物应及时进行清理， 不得将垃圾和杂物扔入检查井内；发现防坠设施不牢固的，应及时修理或更换。

雨水口垃圾拦截装置中的垃圾应定期清除。

盖板沟的养护应符合下列规定：盖板应不翘动、无缺损、无断裂、不露筋、接缝紧密，无覆土的盖板沟其相邻盖板之间的高差不应大于 15mm；盖板沟的积泥深度不应超过设计净空高度的 1/5；墙体应无倾斜、无裂缝、无空洞、无渗漏。

（4）管渠污泥运输与处理处置

污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。养护疏通作业完毕后，应及时撤离现场。管渠污泥运输过程宜保持密闭状态，应防止污泥飞散、溅落、溢漏、恶臭扩散等污染环境的事情发生。

4.3 灾害性气候及各类突发事件应急处置要求

（1）各单位应建立应急指挥领导小组，由指挥小组负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施；

（2）各单位及时梳理、更新应急救援队伍名单，一旦发生紧急情况，能及时调派相关救援队伍在最短时间内到达现场进行处置；

（3）各单位事先定点检查应急救援物资与机具，须确保足够的储备量，并确保设备、物质完好可用，以应对各类灾害性气候突发事件的处置需求；

（4）与气象部门建立热线联系制度，通过气象部门及时掌握灾害性天气预警信息及气象变化情况，特别在恶劣天气来临前，密切注意天气变化情况对道路通行可能造成的影响，做好相关防御措施；

（5）与上级应急指挥中心、交警等部门建立联络机制，遇灾害性天气来临前需做好相关协商事宜，配合交警部门做好道路运行秩序的维持工作，并及时向上级部门报告实施情况。

（6）根据情况，在适当的时候安排应急演习演练。

（7）接报预警信息后（灾害性天气突发事件等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级），按照“上海市灾害性气候应急处置手册”要求，按照相应的预警界别进行应急响应。

4.4 社会职能工作：

（1）遇突发事件或自然灾害，承包单位必须服从招标单位的指挥和安排；

（2）协助调查、解决来信来访，并根据招标单位的要求，及时认真进行处理；

（3）路况巡视中，发现影响行人行车安全的设施病害与缺陷应立即做好现场防护措施，并及时修复；

（4）完成招标单位交办的其他任务。

五、投标报价依据与要求

1、投标报价

投标人应根据下列依据做出的最终报价。最终报价包括项目概述中确定范围、内容并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的养护费用。由承包人按照本招标文件的规定的内容和范围，结合市场价格、自身实力在投标时自由竞价。

2、投标报价计算依据

（1）采购人提供的设施量清单、招标文件及其补充文件、答疑会纪要、施工现场条件及其它有关资料等。采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，对采购人提供的设备量清单有疑异的，须在答疑会中提出，并根据答疑会纪要进行报价。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

（2）编制依据：

a、 招标文件

b、 设施量清单

（3）各款专业养护维修的技术标准及有关规定。

3、投标人应按照采购人提供的招标文件、设施量清单、材料要求和设备设施配备要求填写所有项目的单价和总价，编制出符合招标文件规定的投标报价书。对上述某些项目不填入单价和总价，则认为此项费用已包括在设施量清单中有关规定项目内，实施时，业主对该项目不予额外支付。

4、投标人应将设施运行电费用计入日常养护维修及运行管理费用中，将由中标单位向有关部门支付。

5、投标人报价应考虑到可能发生的所有与完成相关服务及履行合同义务有关的一切费用。投标人提供相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量要求。投标人应注意报价过低是不利于服务工作质量的，投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。低于成本的报价将被拒绝接受。

附件：设施量一览表

白鹤镇雨水设施量一览表

| 序号 | 所在道路 | 道路起点 | 道路终点 | 小型‎ (＜Ф‎600) | 中型‎ (Ф‎600‎-‎Ф‎1000) | 大型‎ (Ф‎1050‎-‎Ф‎1500) | 特大型 (＞Ф‎1500‎) | 主管 管道 长度（m） | 支连管管道 长度（m） | 管长 总计 (m) | 支连管段数 | 窨井 数量 （座） | 雨水口 数量 （座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安鹤路 | 程鹤路 | 外青松公路 | 198.8 | 639.7 |  |  | 838.5 | 98.8 | 937.3 | 21 | 27 | 21 |
| 2 | 安鹤路 | 启圣公路 | 新陆路 | 511.1 | 954.2 |  |  | 1465.3 | 253.7 | 1719.1 | 75 | 47 | 75 |
| 3 | 安鹤路 | 新陆路 | 程鹤路 | 209.0 | 1315.0 |  |  | 1524.0 | 170.3 | 1694.3 | 37 | 43 | 37 |
| 4 | 白虬江路 | 外青松公路 | 路头 | 185.6 | 1385.5 | 124.3 |  | 1695.4 | 395.2 | 2090.5 | 30 | 49 | 49 |
| 5 | 程鹤路 | 安鹤路 | 鹤吉路 | 1496.5 | 89.4 |  |  | 1585.9 | 6.1 | 1592.0 | 2 | 62 | 44 |
| 6 | 程鹤路 | 鹤吉路 | 鹤祥路 | 32.4 | 450.9 |  |  | 483.3 | 17.0 | 500.2 | 13 | 15 | 11 |
| 7 | 程鹤路 | 鹤如路 | 鹤意路 | 398.3 | 173.2 |  |  | 571.5 | 27.1 | 598.6 | 15 | 23 | 14 |
| 8 | 程鹤路 | 鹤祥路 | 鹤如路 | 555.2 |  |  |  | 555.2 |  | 555.2 |  | 19 | 15 |
| 9 | 程鹤路 | 鹤意路 | 元章路 | 1.6 | 247.6 |  |  | 249.1 | 10.5 | 259.6 | 9 | 10 | 9 |
| 10 | 程鹤路 | 老白石公路 | 白石公路 |  | 1023.8 |  |  | 1023.8 | 41.0 | 1064.8 | 33 | 34 | 33 |
| 11 | 程鹤路 | 元章路 | 老白石公路 | 5.7 | 285.4 |  |  | 291.2 | 12.5 | 303.7 | 10 | 14 | 10 |
| 12 | 鹤安路 | 鹤辉路 | 外青松公路 | 1702.3 |  |  |  | 1702.3 | 46.3 | 1748.6 | 31 | 76 | 62 |
| 13 | 鹤达路 | 路头 | 外青松公路 | 891.5 |  |  |  | 891.5 | 40.0 | 931.5 | 37 | 40 | 37 |
| 14 | 鹤墩路 | 鹤祥路 | 油墩港 | 3.4 | 664.8 |  |  | 668.2 |  | 668.2 |  | 21 | 2 |
| 15 | 鹤国路 | 鹤辉路 | 外青松公路 | 1659.5 |  |  |  | 1659.5 | 5.8 | 1665.4 | 3 | 77 | 52 |
| 16 | 鹤国路 | 鹤祥路 | 鹤辉路 | 95.2 |  |  |  | 95.2 |  | 95.2 |  | 4 |  |
| 17 | 鹤辉路 | 鹤国路 | 鹤泰路 | 468.1 |  |  |  | 468.1 |  | 468.1 |  | 23 | 14 |
| 18 | 鹤辉路 | 鹤民路 | 鹤安路 | 617.9 |  |  |  | 617.9 |  | 617.9 |  | 21 |  |
| 19 | 鹤辉路 | 鹤泰路 | 鹤民路 | 436.1 |  |  |  | 436.1 | 9.9 | 446.0 | 7 | 19 | 8 |
| 20 | 鹤吉路 | 程鹤路 | 外青松公路 | 369.1 | 202.1 |  |  | 571.2 |  | 571.2 |  | 14 | 23 |
| 21 | 鹤江路 | 鹤如路 | 鹤祥路 | 200.3 |  |  |  | 200.3 | 48.1 | 248.5 | 17 | 19 | 15 |
| 22 | 鹤江路 | 鹤祥路 | 鹤盈路 | 61.3 |  |  |  | 61.3 | 0.7 | 62.0 | 1 | 5 | 1 |
| 23 | 鹤江路 | 鹤盈路 | 白中路 | 123.5 |  |  |  | 123.5 | 1.2 | 124.7 | 2 | 11 | 2 |
| 24 | 鹤江路 | 外青松公路 | 鹤如路 | 472.4 | 13.9 |  |  | 486.3 | 43.7 | 530.0 | 28 | 42 | 26 |
| 25 | 鹤民路 | 鹤煌路 | 外青松公路 | 730.6 |  |  |  | 730.6 | 35.3 | 765.9 | 26 | 38 | 25 |
| 26 | 鹤民路 | 鹤辉路 | 鹤煌路 | 538.3 |  |  |  | 538.3 | 17.0 | 555.3 | 14 | 25 | 13 |
| 27 | 鹤民路 | 外青松公路 | 东大盈港 | 934.4 |  |  |  | 934.4 | 32.6 | 967.0 | 31 | 42 | 30 |
| 28 | 鹤农路 | 鹤如路 | 鹤意路 | 243.2 |  |  |  | 243.2 | 21.9 | 265.1 | 9 | 20 | 11 |
| 29 | 鹤鹏路 | 沈家浜路 | 外青松公路 | 1338.9 | 500.0 |  |  | 1838.9 | 118.7 | 1957.6 | 26 | 53 | 24 |
| 30 | 鹤如路 | 程鹤路 | 外青松公路 | 566.2 | 348.5 |  |  | 914.7 | 42.1 | 956.8 | 14 | 70 | 11 |
| 31 | 鹤如路 | 路头 | 程鹤路 | 454.0 | 161.9 |  |  | 615.9 | 182.5 | 798.5 | 16 | 32 | 14 |
| 32 | 鹤如路 | 外青松公路 | 鹤江路 | 181.5 |  |  |  | 181.5 | 120.0 | 301.5 | 18 | 9 | 18 |
| 33 | 鹤顺路 | 鹤祥路 | 油墩港 | 933.2 |  |  |  | 933.2 | 10.6 | 943.7 | 4 | 29 |  |
| 34 | 鹤泰路 | 鹤煌路 | 鹤辉路 | 640.6 |  |  |  | 640.6 | 4.7 | 645.3 | 2 | 25 | 21 |
| 35 | 鹤祥路 | 北徐泾桥 | 姚家浜路 |  | 397.8 |  |  | 397.8 | 184.2 | 582.0 | 26 | 14 | 26 |
| 36 | 鹤祥路 | 程鹤路 | 潘家厍桥 | 660.0 | 316.0 |  |  | 976.0 | 29.8 | 1005.8 | 38 | 47 | 34 |
| 37 | 鹤祥路 | 鹤墩路 | 鹤顺路 | 134.9 | 240.3 | 25.0 |  | 400.2 | 10.1 | 410.3 | 11 | 10 | 25 |
| 38 | 鹤祥路 | 鹤江路 | 青鹤公路 | 78.4 | 117.4 |  |  | 195.8 |  | 195.8 |  | 6 | 10 |
| 39 | 鹤祥路 | 鹤顺路 | 北徐泾桥 | 133.0 | 413.3 |  |  | 546.3 | 50.9 | 597.2 | 20 | 14 | 35 |
| 40 | 鹤祥路 | 鹤中路 | 胜联路 | 258.7 | 297.5 | 134.4 |  | 690.6 |  | 690.6 |  | 21 | 52 |
| 41 | 鹤祥路 | 青鹤公路 | 鹤中路 | 79.8 | 132.9 |  |  | 212.7 |  | 212.7 |  | 7 | 13 |
| 42 | 鹤祥路 | 胜联路 | 鹤墩路 | 192.0 |  | 429.8 |  | 621.8 | 13.2 | 635.1 | 15 | 15 | 37 |
| 43 | 鹤祥路 | 外青松公路 | 程鹤路 | 613.7 | 353.8 |  |  | 967.5 | 49.4 | 1016.8 | 33 | 60 | 39 |
| 44 | 鹤祥路 | 姚家浜路 | 鹤国路 |  | 110.1 |  |  | 110.1 | 52.0 | 162.1 | 7 | 4 | 7 |
| 45 | 鹤盈路 | 外青松公路 | 鹤江路 | 299.1 |  |  |  | 299.1 |  | 299.1 |  | 25 |  |
| 46 | 鹤中路 | 鹤祥路 | 沈家浜路 | 1156.5 | 635.7 |  |  | 1792.2 | 238.2 | 2030.4 | 34 | 60 | 34 |
| 47 | 纪鹤公路辅路 | 外青松公路 | 油墩港 | 756.3 |  |  |  | 756.3 | 107.2 | 863.5 | 27 | 26 | 27 |
| 48 | 建屯路 | 新赵路 | 赵江路 |  | 418.6 |  |  | 418.6 | 222.0 | 640.6 | 31 | 18 | 31 |
| 49 | 老白小路 | 鹤意路 | 鹤如路 | 312.0 |  |  |  | 312.0 |  | 312.0 |  | 22 | 1 |
| 50 | 隆鹤路 | 元章路 | 路尾 |  | 12.2 | 194.6 |  | 206.8 | 75.9 | 282.7 | 9 | 6 | 9 |
| 51 | 梅桥街 | 新赵路 | 赵江路 | 981.5 | 81.4 |  |  | 1062.9 | 157.6 | 1220.6 | 30 | 74 | 30 |
| 52 | 启圣路 | 安鹤路 | 老白石公路 | 713.4 |  |  |  | 713.4 |  | 713.4 |  | 18 |  |
| 53 | 沈家浜路 | 鹤鹏路 | 鹤中路 | 112.1 | 83.7 |  |  | 195.8 |  | 195.8 |  | 5 | 5 |
| 54 | 沈家浜路 | 鹤中路 | 青鹤公路 | 428.8 | 301.6 |  |  | 730.4 |  | 730.4 |  | 17 | 16 |
| 55 | 胜联路 | 鹤祥路 | 西胜路 | 698.1 |  |  |  | 698.1 |  | 698.1 |  | 32 |  |
| 56 | 曙光路 | 青赵公路 | 南村桥 | 329.2 |  |  |  | 329.2 | 62.5 | 391.7 | 23 | 14 | 23 |
| 57 | 腾北路 | 白石公路 | 新胜路 | 484.1 | 502.2 |  |  | 986.3 | 28.6 | 1014.9 | 16 | 37 | 15 |
| 58 | 腾富路 | 路尾 | 腾新路 | 216.2 |  |  |  | 216.2 |  | 216.2 |  | 8 |  |
| 59 | 腾富路 | 腾新路 | 响新路 | 1126.4 |  |  |  | 1126.4 |  | 1126.4 |  | 35 | 17 |
| 60 | 腾富路 | 响新路 | 新胜路 | 1608.4 | 433.2 |  |  | 2041.6 |  | 2041.6 |  | 63 | 12 |
| 61 | 腾富路 | 新胜路 | 兴利路 | 325.5 | 329.7 |  |  | 655.2 | 123.1 | 778.3 | 25 | 28 | 21 |
| 62 | 腾新路 | 白石公路 | 腾富路 | 720.0 |  |  |  | 720.0 | 1.2 | 721.2 | 1 | 25 |  |
| 63 | 屯溪路 | 赵江路 | 路尾 | 86.3 |  |  |  | 86.3 | 54.9 | 141.2 | 12 | 7 | 12 |
| 64 | 屯中路 | 赵江路 | 西大盈港 | 209.7 |  |  |  | 209.7 | 23.1 | 232.8 | 15 | 14 | 15 |
| 65 | 文化广场 | 文化广场 | 文化广场 | 131.9 |  |  |  | 131.9 |  | 131.9 |  | 11 |  |
| 66 | 新胜路 | 白石公路 | 鼓盆港桥 | 95.0 | 203.3 |  |  | 298.3 | 210.5 | 508.8 | 21 | 11 | 19 |
| 67 | 新胜路 | 慈母桥 | 官田泾 | 71.4 | 897.9 |  |  | 969.3 | 405.8 | 1375.1 | 48 | 27 | 48 |
| 68 | 新胜路 | 鼓盆港桥 | 慈母桥 |  | 559.5 |  |  | 559.5 | 236.5 | 796.0 | 28 | 16 | 28 |
| 69 | 新胜路 | 官田泾 | 红旗路 |  | 434.2 |  |  | 434.2 | 224.1 | 658.3 | 26 | 12 | 26 |
| 70 | 新胜路 | 红旗路 | 胥沟港 | 29.9 | 487.7 |  |  | 517.6 | 250.8 | 768.4 | 30 | 15 | 30 |
| 71 | 新赵路 | 白石公路 | 梅桥街 | 205.3 | 183.5 |  |  | 388.9 |  | 388.9 | 15 | 21 | 6 |
| 72 | 新赵路 | 梅桥街 | 建屯路 | 29.4 | 223.2 |  |  | 252.6 | 217.2 | 469.9 | 13 | 19 | 9 |
| 73 | 兴利路 | 腾富路 | 浦屯路 | 46.1 | 362.0 |  |  | 408.0 |  | 408.0 |  | 22 |  |
| 74 | 姚家浜路 | 鹤祥路 | 油墩港 | 33.4 | 482.8 |  |  | 516.1 | 230.1 | 746.2 | 43 | 28 | 41 |
| 75 | 盈联路 | 鹤鹏路 | 沈家浜路 | 237.3 |  |  |  | 237.3 |  | 237.3 |  | 10 |  |
| 76 | 盈联路 | 沈家浜路 | 鹤祥路 | 157.9 |  |  |  | 157.9 |  | 157.9 |  | 9 |  |
| 77 | 元章路 | 隆鹤路 | 昭鹤路 | 26.5 |  | 153.5 |  | 180.0 | 38.8 | 218.9 | 8 | 8 | 8 |
| 78 | 元章路 | 昭鹤路 | 程鹤路 | 8.4 | 16.5 | 212.6 |  | 237.5 | 72.3 | 309.8 | 14 | 13 | 14 |
| 79 | 昭鹤路 | 元章路 | 老白石公路 | 6.9 |  | 192.8 |  | 199.7 | 60.5 | 260.2 | 12 | 8 | 12 |
| 80 | 赵江路 | 白石公路 | 梅桥街 | 95.0 |  |  |  | 95.0 | 32.5 | 127.5 | 7 | 4 | 7 |
| 81 | 赵江路 | 建屯路 | 屯溪路 | 215.2 | 159.7 |  |  | 374.9 | 114.1 | 489.1 | 17 | 14 | 16 |
| 82 | 赵江路 | 梅桥街 | 屯中路 | 116.6 |  |  |  | 116.6 | 26.6 | 143.1 | 6 | 3 | 6 |
| 83 | 赵江路 | 浦屯路 | 吴淞江 | 1451.5 | 259.3 |  |  | 1710.8 | 2.3 | 1713.1 | 1 | 10 | 19 |
| 84 | 赵江路 | 屯溪路 | 浦屯路 | 346.3 |  |  |  | 346.3 | 135.8 | 482.1 | 19 | 3 | 6 |
| 85 | 赵江路 | 屯中路 | 建屯路 | 94.6 |  |  |  | 94.6 |  | 94.6 |  | 47 | 9 |
| 86 | 春耕路 | 夏耘路 | 鹤吉路 | 219.2 |  |  |  | 219.2 | 67.2 | 286.4 |  |  |  |
| 87 | 春耕路 | 夏耘路以北 | 安鹤路 | 181.9 |  |  |  | 181.9 | 48.9 | 230.9 |  |  |  |
| 88 | 春耕路 | 夏耘路以北 | 夏耘路 | 198.9 |  |  |  | 198.9 | 56.8 | 255.7 |  |  |  |
| 89 | 夏耘路 | 程鹤路 | 春耕路 | 240.0 |  |  |  | 240.0 | 77.5 | 317.5 |  |  |  |
| 90 | 夏耘路 | 外青松公路 | 春耕路 | 167.0 |  |  |  | 167.0 | 59.7 | 226.6 |  |  |  |
| 91 | 夏耘路以北 | 程鹤路 | 春耕路 | 229.2 |  |  |  | 229.2 | 63.5 | 292.7 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 34604.9 | 17902.6 | 1467.0 |  | 53974.5 | 5928.8 | 59903.3 | 1212 | 2101 | 1577 |