2026-044采购需求（公告）

项目需求

一、项目需求和技术要求

#### 1、工程概况

1.  项目建设概况：

1.1.项目名称：2026年徐泾镇下立交养护项目

1.2.项目地址：青浦区徐泾镇

1.3.项目周期：自合同签订之日起1年。具体养护时间按照合同约定。

1.4.支付方式：项目费用根据核实的工作量进行季度结算。每季度至多支付合同价的 20%，其余款项在完成全部养护服务工作（养护期限为 1 年）及审价完毕后按审定价支付。

1.5. 工作范围及内容：养护清单：

1.设备计划养护清单

（1）项目名称：2026年徐泾镇下立交养护项目

（2）项目地点：诸光路泵站、徐南路泵站、西向阳河、刘夏路泵站

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站1.0m3/S以下 | 座 | 4 | 辖区内泵站数 |
| 2 | 水泥砼路面（四级公路） | m2 | 15750 | 按下立交面积 |
| 3 | 沥青路面（四级公路） | m2 | 0 | 按下立交面积 |
| 4 | 路肩、边坡 | m | 560 | 按实排摸 |
| 5 | 小型雨水管(＜600) | m | 1822 | 实际管道长度、管径类别 |
| 6 | 钢筋混凝土防洪墙 | m | 1021 | 按实排摸 |
| 7 | 红白警示杆 | 根 | 110 | 按实排摸 |
| 8 | 标志牌 | m2 | 176 | 按实排摸 |
| 9 | 标线 | m2 | 819 | 按实排摸 |
| 10 | 禁入栅 | m | 304 |  |
| 11 | 道路及设施巡查 | m | 1257 | 下立交长度 |
| 12 | 水泥隔离墩 | m | 560 | H1.2m |
| 13 | 人行栏杆 | m | 680 |  |
| 14 | 禁行栏杆 | 套 | 8 | 泵站 |
| 15 | 轮廓标 | 只 | 368 |  |
| 16 | 侧石 | m | 1060 |  |
| 17 | 栏杆升降 | 套 | 2 |  |
| 18 | 桥梁下沿口包角（铁） | m | 16 |  |
| 19 | 设备维修卧式泵 | 台 | 8 |  |

2、运行养护要求

2.1下立交进排水设施的养护，应符合下列规定：

（1）保持检查井、雨水井井盖、井座完好，一旦发生破损、松动或丢失的情况，应立即维修补装完整；井口与路面平顺相接，周围应无积水，井口及其周围路面1.5m×1.5m范围内不得出现沉陷或突起。

（2）定期对下水管道、集水井、横向排水管、路侧拦水缘石及泄水槽、桥面泄水孔等排水设施进行全面检查和疏通，清除设施内杂物，修复损坏部位，确保排水畅通。

（3）土边沟沟壁应平整、稳定，沟底应密实无杂物，排水应畅通，无积水；砌体边沟砌体结构应完好，勾缝应密实，沟底应平整、无杂物，排水应畅通，无积水。

（4）泵站环境整洁，运行正常，记录完整，设施无缺损，无锈蚀。每年应由具有专业资质的单位对泵站内机电设施进行维护保养。

2.2下立交路面的养护，应符合下列规定：

（1）路面

泵站内场地保持清洁整齐，路面无病害；对合同路段设施进行保洁，保持路容整洁；通过每日对下穿孔的路况巡查，及时发现各类路面病害，并立即采取有效措施予以养护维修，路面的养护质量应满足《公路技术状况评定规程》(DG/TJ08-2095-2012)及相关规定、要求。

（2）路肩和边坡

Ⅰ 路缘带应结构完好，排砌整齐，勾缝密实，无阻水现象，对松动、破损的路缘带应及时修复或更换。

Ⅱ 路肩应平整坚实，无堆物，横坡适顺，排水顺畅。土路肩或草皮路肩的横坡颖略大于路面横坡，硬路肩于路面同坡。路基边坡应保持平顺、坚实，遇有缺口、坍塌、高边坡碎落、侧滑等病害，应及时针对具体情况采取各种相应的加固整修措施。

Ⅲ 边坡应保持坡体稳定，无坍塌、分层、开裂、流槽、溜坡等现象；坡面应无高草和其他堆积物。

（3）护坡和挡土墙

Ⅰ 锥、护坡砌体应密实，无坍塌，无空洞现象，无垂直通缝。砌体表面应平整，无明显缺损，勾缝无明显脱落。

Ⅱ 混凝土护坡和挡墙砌体应表面平整、坚实牢固，无明显缺损、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动或空洞现象，沉降缝整齐垂直、上下贯通。

Ⅲ 应保持挡土墙的泄水孔畅通，定期检查和维修，清理伸缩缝、沉降缝、使其正常发挥作用。

（4）人行道

人行道应保持整洁无堆物，无破损、无沉陷、平整度好。（相邻预制块高差要求小于5mm。）

（5）侧平石

侧平石应线型顺直，无缺损。

2.3道路附属设施：

（1）积水横杆、道路标志应保持整洁完好，无遮挡、歪斜、变形，标志牌几何尺寸、材质、字体和颜色均应符合规范，内容书写规范。因交通事故、工程施工、自然灾害或其它原因造成的损坏应按原标准恢复。

（2）轮廓标、警示桩应安装牢固，线形顺畅，无缺损，无积尘。

（3）防眩设施应完好，无缺损、变形、锈蚀、积尘现象。

2.4下立交水泵机组及电气

1水泵机组每年应试运行；每月至少运行一次，如有问题应及时处理。

2电动机的养护，应符合下列规定：

1每年不少于二次；

2 经常清扫电机外壳，保持无灰尘、油污、内部应无杂物，转 向正确，通风良好；运行时应无异常声响，温升不超过允许值，无漏油现象；

3清洗轴承并加注润滑剂；保护装置动作应灵敏、可靠、有效；

4接地装置应可靠；引出线接头处应紧固；电动机绕组对地绝 缘电阻应符合安全运行要求。

3电动机的各种启动装置、低压变频调速装置的养护参照相关生产厂要求完成。

4安装在管道上的阀门外壳应及时清洁；转动机构应按产品说明书要求加注润滑油，安装在室外的阀门，其保护设施应完整有效。

5低压设备与控制设备

1低压设备与控制柜（箱）的养护，应由持证电工完成。

2 配电房、机房内应有防雷、接地和通风措施，并确保安全有 效。配电房内应配有安全用具和灭火器材，安全用具及灭火器材必须可靠、有效，并定期检查和试验，不合格器材严禁使用。

6低压输电线路的养护，应符合下列规定：

1架空线

1）及时清除架空线路下的树障，避免大风、大雪、冰冻引起 架空线断裂、联接松动以及碰线引起短路等现象；

2）每年测量导线的绝缘电阻，导线对地及导线间的绝缘电阻 应≥0.5MΩ。

2电力电缆

1）直埋电缆指示牌应完好，附近地面应无打桩、挖掘、种植 树木或伤及电缆的活动；

2）沟敷电缆，沟道盖板应完整无缺；沟道内的电缆支架应牢 固，无严重锈蚀；沟道内应无积水。

7低压柜与控制柜（箱）的养护，应符合下列要求：

1每年不少于二次；

2及时检查与清扫低压柜、控制柜（箱）内的端子排，元器件上应无尘埃，接线应整齐、清洁；开关、按钮、接触器、断路器及继电保护装置应无灰尘，接触、通断良好、灵活；接头螺栓应紧固；触点出现烧蚀现象时，应及时修正或更换；及时更换不完好、老化的保 险丝、熔断器；及时调整或更换不准确、不完好的指示仪表和损坏的信号灯；

3发现异常情况应及时处理、做好记录并向上级主管部门报告；

4电气设备跳闸后，在未查明原因前，严禁重新合闸运行；熔 体熔断时，必须查明原因，排除故障，严禁随意更改熔体材料或规格；

5 每年应检测低压开关的绝缘电阻和接地电阻，必须符 合电业部门规定要求；触电保护器检查试验每月一次。

执行委托单位及上级部门的指令，做好防汛、维修养护等工作。本项目的保养维护、运行管理技术要求、标准与规程：（不限于）

（1）《公路技术状况评定规程》(DG/TJ08-2095-2012)

（2）《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)

（3）《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)

（4）《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)

（5）《上海市公路桥涵养护规程》（SZ-40-2005）

（6）《公路路面养护技术规范》（DB31T489-2010）

（7）《沥青路面预防性养护技术规程》（DG/TJ08-2176-2015）

（8）《公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）

（9）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

（10）《上海市排水管理条例》

（11）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68-2007)

（12）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

以上规范、标准供投标人参考，并不局限于此，但国家及地方相关的强制性条文必须无条件执行。

2.4 组织人员要求

供应商须配备专职项目经理、技术负责人、质量员、安全员、资料员各一名，各类技术人员应为成交供应商在职人员，具有类似本项目的服务管理经验，项目组人员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

2.5 应急处置要求

2.5.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

2.5.2 供应商须针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

2.5.3 对管辖的每个下立交要制定防汛防台专项应急预案，落实专人值守。发生台风、暴雨预警时，按下立交应急预案采取应对措施。当积水深度超过25cm且水位得不到有效控制时，下立交须采取封道措施。

2.5.2.5 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

2.5.5 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

2.5.6 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

2.5.7 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来公路通行障碍做好相关防御措施。

2.5.8 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

2.5.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

2.5.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；每个下立交由专人负责、专人值守。一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报。

3、有关考核办法

投标人的投标文件须满足以上规定及考核办法的有关规定,且一旦中标后招标人将按照《上海市排水泵站运行基本条件评审暂行标准》(试行)的管理规定以及考核办法对中标人进行管理及考核。

徐泾镇下立交养护考核打分表

| 养护公司名称＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 |  |  | 评分标准 | 标准分 | 得分 | 扣分说明 |
| 泵站环境 | 泵站室外环境清洁、美观，无杂物、无卫生死角、场地平整无积水 |  | 有一项不符合扣0.5分 | 4 |  |  |
|  | 泵站室内卫生状况良好，设备摆放有序，室内无渗漏、无积灰、物品摆放有序、设备旁无杂物堆放 |  | 有一项不符合扣0.5分 | 4 |  |  |
| 运行 管理 | 人员配置合理，按要求配备管理人员、值班人员 |  | 有一项不符合扣2分 | 4 |  |  |
|  | 泵站管理制度上墙公开 |  | 有一项不符合扣1分 | 4 |  |  |
|  | 防汛排涝运行记录资料完整、详实 |  | 有一项不符合扣0.5分 | 5 |  |  |
|  | 设备运行台帐记录资料完整、详实 |  | 有一项不符合扣0.5分 | 5 |  |  |
|  | 值班记录、巡查记录、来信来电记录完整、正确 |  | 有一项不符合扣0.5分 | 5 |  |  |
| 养护维修 | 内业资料季度养护维护计划、完成表齐全、上报及时 |  | 有一项不符合扣0.5分 | 6 |  |  |
|  | 外场养护质量符合要求、设施齐全，无明显病害 |  | 有一项不符合扣0.5分 | 6 |  |  |
| 机电 设备 | 进出口水设施设备 | 外观清洁无油污，与管道连接密封，集水井盖板完好平整牢固 | 有一项不符合扣1分 | 6 |  |  |
|  | 备泵 | 配备同型号规格水泵1台 | 不符合不得分 | 6 |  |  |
|  | 水泵机组 | 出水管路清洁、防腐良好,管路连接紧固完好 | 有一项不符合扣1分 | 6 |  |  |
|  |  | 水泵运行良好无异声 | 不符合不得分 | 6 |  |  |
|  | 配电设备 | 两路电源并互为备用，自动切换后，出线至电控箱 | 有一项不符合扣1分 | 6 |  |  |
|  |  | 电控箱设有三相电压转换开关及电压表 | 有一项不符合扣1分 | 6 |  |  |
|  | 自控设备 | 自控设备开关完好有效，防汛期间每天检查一次，非汛期十天检查一次，并有记录 | 有一项不符合扣0.5分 | 6 |  |  |
| 安 全 管 理 | 安全用具 | 按泵站面积配备灭火器及黄沙桶，配置绝缘手套、绝缘靴等安全用具 | 有一项不符合扣1分 | 5 |  |  |
|  | 安全防护 | 站内配置应急灯，可能引起摔跤、坠落、触电处应设安全警示措施及警示牌 | 有一项不符合扣1分 | 5 |  |  |
|  | 应急预案 | 有突发事故及防汛访台应急案 | 有一项不符合扣2.5分 | 5 |  |  |
|  | 安全事故 | 运行正常,无安全事故 | 一般安全责任事故此项不得分,发生死亡事故不得参加下轮招投标 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核人员签字： |  |  |  |  |  |  |

二、商务要求表

| 类别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 投标有效期 | 开标后90天 |
| 服务期 | 自合同签订之日起1年。 |
| 服务地点 | 诸光路泵站、徐南路泵站、西向阳河、刘夏路泵站 |
| 付款条件 | 具体在合同中约定 |
| 转让与分包 | 本项目合同不得转让和分包。 |

项目执行标准

国家和本市颁发的适用于本项目的现行法律、法规、规章、规范性文件和标准。