金泽镇2026年度农村生活污水处理系统管网养护

项目采购需求

本项目采购预算金额：5,862,900元，超过采购预算的投标不予接受；最高限价：5737900元，超过最高限价的投标不予接受。

- 养护量清单

| 项目名称：金泽镇2026年度农村生活污水处理系统管网养护项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 数量 | 养护频次 | 备注 |
| 一 | 污水管道养护 |  |  |  |  |
| 1 | 排污管道-支管（DN110-DN160管） | 米 | 440314.3 | 定期检查 | 确保管道畅通，无堵塞、无破损等 |
| 2 | 排污管道-总管（DN225-DN300管） | 米 | 299410 | 定期检查 | 确保管道畅通，无堵塞、无破损等 |
| 二 | 污水管道检查井养护 |  |  |  |  |
| 3 | 窨井清捞 | 座 | 41382 | 定期检查 | 确保窨井畅通无堵塞、无损坏等 |
| 4 | 检查井井盖维护 | 套 | 41382 | 定期检查 | 确保井盖完整无破损，及时维修或更换 |
| 三 | 提升站/提升井养护 |  |  |  |  |
| 5 | 泵站日常运行维护 | 座 | 95 | 2次/周 | 确保站容站貌整洁、巡查设施正常运行等 |
| 6 | 控制柜维护 | 座 | 95 | 2次/周 | 清洁各模块表面灰尘、检查空气开关、接触器、继电器、时控开关等电器是否完好，及时维修或更换 |
| 7 | 格栅井/沉淀池维护 | 座 | 95 | 2次/周 | 及时处理或处置栅渣。 |
| 8 | 泵站水泵维护 | 座 | 95 | 定期检查 | 确保正常运行，及时维修或更换 |
| 9 | 流量计、电表维护 | 座 | 95 | 定期检查 | 确保正常运行，及时维修或更换 |
| 10 | 围栏维护 | 座 | 17 | 定期检查 | 确保完好，及时维修或更换 |
| 11 | 标识标牌维护、附属设施警示色维护 | 座 | 95 | 定期检查 | 确保无缺损、整洁，及时维修或更换 |
| 12 | 人工草坪维护 | 座 | 26 | 1次/半年 | 确保完好，及时维修或更换 |
| 13 | 管理房内外面、防盗门维护及粉刷 | 座 | 12 | 1次/半年 | 保持站点的结构和功能完整 |
| 四 | 管道检测 |  |  |  |  |
| 14 | CCTV检测 | 米 | 25000 | / | 按甲方需求检测，并出具检测报告。★投标报价时CCTV检测费用暂按43.5万元报价，最终结算时，按实际管道检测米数结算。 |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |
| 15 | 污泥处置、检测 | 次 | 4 | 1次/季 |  |
| 16 | 隔油池及盖板维护 | 座 | 19404 | 定期检查 | 确保完整无破损，及时维修或更换 |
| 17 | 化粪池及盖板维护 | 座 | 19726 | 定期检查 | 确保完整无破损，及时维修或更换 |

注：表格中各类养护标准按照《上海市农村生活污水治理运行维护技术规程》（沪水务〔2022〕902号）文件要求执行。中标单位需服从甲方交办的其他未列事项的应急保障工作。

二、服务期：

本项目服务期限为2026年1月16日至2027年1月15日。空档期的养护工作延续2025年度中标单位，所产生的费用控制在总预算的10%以内并按实结算（结算标准按2025和2026年合同费用较低一年的运行费用总价及实际工作天数折算）。

三、资金结算：

2026年项目资金支付至合同价的80%，分两次支付，上半年支付40%，下半年支付40%，剩余20%下年度以考核结果为结算依据进行支付。

四、农村生活污水处理设施管网运行维护管理应当包括以下内容：

（一）对污水收集管网、隔油池、化粪池、窨井、提升泵、提升井等进行全面巡查检查，发现损坏及时修复；检查各类井盖的完整性、安全性；

（二）对污水收集管网、隔油池、化粪池、窨井、提升井进行清渣清淤维护；

（三）对出现较严重情况如地面沉降、路面拓宽开挖等可能影响管网设施正常运行的问题，及时处理，并向街镇管理部门报告。

五、农村生活污水处理设施管网运行维护管理应当达到以下要求：

（一）管道、窨井：管道完好通畅，无渗漏、违章占压、私自接管、雨污混接等情况；窨井与井盖完好，井内无沉积物，无污水冒溢；

（二）隔油池、化粪池：完好无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢；

（三）提升井：盖板完整，无淤积、冒溢；

（四）提升泵：水泵运行良好、定期清洗；螺栓紧固机组；电机接线防雨、防潮；

六、运行维护单位应当建立运行维护管理台账制度，台账内容包括：

（一）日常巡查运行维护管理记录（包括巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况等）；

（二）重大故障、严重问题报告及处理结果记录；

（三）编制年度养护计划清单，按照时间节点开展工作，每月统计完成工程量。

七、运行维护单位应当建立运维管理情况报告制度：根据区水务局相关要求格式，运行维护单位应当每月向街镇管理部门上报运行维护情况，半年汇总一次总体情况。运行维护报表按照实际开展工作量填写，如发现谎报、瞒报等情况，依考核办法进行扣罚。

八、单位资质及人员设备要求：

本项目投标供应商应具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具有5年以上农村污水管道养护经验。

负责人必须具有至少5年管网日常养护管理经验，中级职称及以上、在本单位工作3年以上。

安全文明施工管理员有安全员职业证书；至少拥有3年类似工程领域的经验。（至少3人）

资料员至少拥有3年类似工程领域的经验，掌握基本的电脑操作及基本的工程学术用语。（1-2人）

有一定管道维修养护经验的一线养护人员32人，通勤车4辆。

九、考核要求：《青浦区金泽镇人民政府农村生活污水管网收集系统考核办法》

青浦区金泽镇人民政府

农村生活污水管网收集系统考核办法

第一条  为进一步加强农村生活污水处理站长效管理工作，完善长效管理考评机制，提升运行维护水平，充分发挥农污设施效益，根据《青浦区农村生活污水处理设施运行维护考核办法（征求意见稿）》相关要求，制定本办法。

第二条  本办法适用于对纳入金泽镇农村生活污水管网收集系统（包括提升泵站）养护单位的考核。

第三条  考核内容主要包括组织管理、规章制度、运维台账、污泥处置、站容站貌、日常养护、设施维修、监理检查、行业督查、社会监督等方面。严格按照《青浦区农村生活污水处理系统管理养护工作手册》等相关标准执行，日常巡查管理按照每周一次全覆盖的频率开展，具体要求如下：

（一）组织管理

长效管理项目部设置规范，管理人员按标准配置。

（二）规章制度

运维单位应建立健全运行制度、台账制度、安全制度。

（三）安全管理

运行人员规范操作，无用电、防雷、消防安全隐患问题。值班期间做到及时到岗到位。定期开展工作例会、安全生产会议，定期进行安全教育培训、消防演练、防汛演练。

（四）运维台账

日常巡查记录表、维修记录表、养护记录表等台账资料及时整理归档。编制年度养护计划清单，按照时间节点开展工作，每月统计完成工程量。

（五）污泥处置

按照《关于进一步规范本区农村生活污水处理设施污泥处置工作的通知》（青水〔2021〕62号）定期进行污泥检测，规范处理处置，落实污泥三联单制度。

（六）站容站貌

带有站房的泵站室内保洁做到无明显积尘；周边保洁确保无废弃物、堆积物；确保各类公告、公示牌，盖板及围栏整洁完整。

（七）日常养护

为满足设施正常、安全运转所需开展的常态化养护，主要包括隔油池、化粪池、管道、窨井清掏疏通，提升泵、提升井等。

隔油池、化粪池、管道及窨井：无破损，无淤积、冒溢情况，定期养护清掏疏通。

2、提升泵：水泵运行良好、定期清洗；紧固机组与管路连接螺栓；检查电机接线防雨、防潮等安全情况。

3、提升井：盖板完整，无淤积、冒溢情况，定期清掏。

（八）设施维修

按照轻重缓急原则，有序开展各类维修工作，做到设施维修保质保量。

（九）监理检查

监理单位对照考核评分指标及运行养护相关要求开展日常定期检查，每月至少一次，根据检查情况开具整改单，并作为考核打分的依据。发现问题未及时整改，计入扣分，进入次月仍未整改，累积扣分。

（十）社会监督

及时做好市民热线、三来、信访等相关举报、投诉处理；杜绝发生媒体曝光、投诉现象。

（十一）行业督查

（1）由区水务局成立督查小组，每月以飞行检查的方式对现场进行抽查，针对养护不到位等问题开具整改单。

（2）由区水务局委托第三方对污水管道每月进行cctv管道抽查。针对问题点位，由管理单位进行行业监督。

（3）市水务局不定期进行行业督查。

市、区、镇行业督查结果作为对养护单位考核打分的依据。

（十二）加分项

由新闻媒体对农村生活污水管网收集系统当年度长效管理工作开展情况进行正面报导，考核予以酌情赋分。

第四条  考核实行百分制，并设置单项扣罚机制。年终进行考核分数汇总，分数直接与养护经费结算挂钩，未结算前资金一般拨付至合同价80%。

（1）分值规则：年终考核分数（百分制）=农村生活污水管网收集系统长效管理月度考核评分表平均值*50%+半年度镇级考核分值*25%+年度镇级考核分值*25%

（2）扣罚机制：考核总分80分以下的为不合格，考核总分到达80分及以上的为合格。合格的，剩余20%合同资金按照考核分数按比例结算（拨付资金=剩余20%合同资金×考核分数/100）。考核不合格，直接扣除20%合同资金，并实行末位淘汰制，下年度不予合作。

（3）其他扣罚：养护区域出现污水冒溢、环保督查通报等未满足关键指标要求的情况，将依据具体情节严重程度进行相应扣罚。

①某区域管网因养护不到位导致的冒溢，将依据具体情节严重程度扣除1000-5000元的运维费用；

②在中央、市级环保督查中被通报存在问题，除按要求限期整改外，将依据具体情节严重程度扣除2000-10000元运维费用。

- 本办法由金泽镇人民政府该项目管理部门负责解释，自2025年7月1日起执行。本考核办法不定期更新，以最新考核办法为准。

上海市青浦区金泽镇人民政府

二〇二五年七月一日

| 农村生活污水管网收集系统考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 主要项目 | 频率要求 | 检查标准 | 分值 |
| 1 | 组织管理（10分） | 项目部设置 | / | 未设置长效管理项目部扣5分，设置不规范的扣3分。 | 5 |
| 2 |  | 运行人员配备 | / | 运行人员按标准配置，每少1人扣1分。 | 5 |
| 3 | 规章制度 （5分） | 制度落实 | / | 建立健全运行管理制度、台账制度，制定防汛、应急预案、安全生产预案，少一项扣2分 | 5 |
| 4 | 安全管理（10分） | 安全生产、防汛 | / | 运行人员违规操作，存在用电、防雷、消防安全隐患，一次扣0.5分。值班期间未及时到岗或擅离岗位的，一人次扣0.5分。汛期未及时排除重大问题一次扣5分。 | 5 |
| 5 |  | 内部管理 | / | 运行管理企业定期开展工作例会、安全生产会议，少一次扣0.5分。定期运行人员安全教育培训、消防演练、防汛演练的，少一项扣2分。 | 5 |
| 6 | 运维台账（15分） | 运行管理台账 | / | 巡查台账记录及时，按照月度整理汇总；养护台账分类整理，格式规范、照片完整，维修计划、维修记录规范，未按要求一处扣0.5分，巡查、养护、维修记录表连续5个工作日缺失，一次扣0.2分。 | 5 |
| 7 |  | 半年度/年度考核台账 | / | 记录较完整、归档较规范的，扣1分；记录不完整（抽查资料中有10个工作日以上的记录短缺）、归档不规范（未按统一标准）的扣5分。 | 5 |
| 8 |  | 计划编制 | / | 编制年度养护计划清单，按照时间节点开展工作，未落实开展，一处扣0.5分。 | 5 |
| 9 | 污泥处置（10分） | / | 1次/季度 | 每季度落实管道淤泥清捞，未开展一处扣3分；通过污泥检测合格还林，不合格做无害化处理，未按规范处置，一次扣10分。 | 10 |
| 10 | 站容站貌（5分） | / | 1次/1周 | 每周对泵站室内保洁做到无明显积尘；周边保洁确保无废弃物、堆积物；确保各类公告、公示牌，盖板及围栏整洁完整，每有一处问题扣0.5分。 | 5 |
| 11 | 日常养护 （15分） | 隔油池、化粪池、检查井管道及窨井 | 定期 | 每周定期养护清掏疏通，完成全覆盖巡查，无破损，无淤积、冒溢情况，每有一处问题扣0.5分。 | 5 |
| 12 |  | 提升泵 | 1次/1周 | 提升泵运行良好，出现未运行或运行故障未及时维修情况一次扣5分。 | 5 |
| 13 |  | 提升井 | 1次/1周 | 定期清掏，确保盖板完整，无淤积、冒溢情况，每有一处问题扣0.5分。 | 5 |
| 14 | 设施维修 （5分） | / | / | 按照轻重缓急原则，编制维修计划，有序开展各类维修工作，未按计划时间完成每有一处扣0.5分。 | 5 |
| 15 | 监理检查（10分） | / | / | 监理发现问题开整改单，普通问题扣0.2分，安全问题扣0.5分。约定时间内未反馈的，再扣0.2分。 | 10 |
| 16 | 社会监督（5分） | / | / | 做好市民热线、三来、信访等相关举报、投诉处理，及时整改不扣分,整改不及时每项扣0.2；发生媒体曝光现象，扣除本项5分。 | 5 |
| 17 | 行业督查 （10分） | 整改反馈 | / | 市、区、镇各类整改单，未按规定时间反馈的，一张扣0.2分。 | 10 |
| 18 | 加分项 （5分） | / | / | 由新闻媒体对农村生活污水处理系统当年度长效管理工作开展情况进行正面报导，考核予以酌情赋分。最高得5分 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |
| 考核人员： 日期： |  |  |  |  |  |