项目招标需求

本项目采购预算金额：1,085,340元，超过采购预算的投标不予接受；最高限价：960000元，超过最高限价的投标不予接受。

一、服务内容

1、服务标准规范

设施的巡检、养护、维修、安全等必须按照相关规定和国家、市、区等相关部门的技术标准实施，包括但不限于以下标准、规范和文件：

1.上海市排水与污水处理条例

2.城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程（CJJ60-2011）

3.城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68-2016）

4.上海市农村生活污水治理技术指南（试行）

5.关于开展农村生活污水处理设施运行维护规范化试点工作的通知

6.关于进一步规范本区农村生活污水处理设施污泥处置工作的通知

7.农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB31/T 1163-2019）

8.城镇排水管道维护安全技术规程（CJJ 6-2009）

9.青浦区农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）

10.青浦区农村生活污水处理设施运行维护考核办法（试行）

11.上海市农村生活污水治理工作考核办法

2、金泽镇2026年度农村生活污水处理系统站点养护内容清单

| 序号 | 养护内容 | 单位 | 数量 | 养护频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理系统养护 |  |  |  |  |
| 1 | 格栅井、沉淀池、调节池清理 | 座 | 9 | 定期 | 及时处理或处置栅渣 |
| 2 | 采样井、排放口清理 | 座 | 37 | 1次/月 |  |
| 3 | 水泵、气泵、阀门、压力表、加药系统、膜组件维护 | 座 | 37 | 定期 | 保障正常运转，损坏应及时维修 |
| 4 | 加药泵、PVC管路维护 | 座 | 37 | 定期 | 保障正常运转，损坏应及时维修 |
| 5 | 电器（泵、风机、压力表）、盖板、格栅维护 | 座 | 37 | 定期 | 保障正常运转，损坏应及时维修 |
| 6 | 检测各池溶解氧、污泥沉降比、污泥浓度、污泥生物相 | 座 | 9 | 定期 | A20、MBR以水质合格为准则 |
| 7 | 控制柜维护检修、检查加药系统液位 | 座 | 37 | 2次/周 |  |
| 二 | 污水处理站房养护 |  |  |  |  |
| 8 | 滤池房内、外立面、防盗门进行一次整体粉刷 | 座 | 28 | 1次/年 |  |
| 9 | 门窗及屋顶拔风器维护 | 座 | 28 | 定期检查 |  |
| 10 | 排风扇维护 | 座 | 28 | 定期检查 |  |
| 11 | 盖板维护 | 座 | 28 | 定期检查 |  |
| 12 | 格栅清污、维护 | 座 | 28 | 定期检查 | 及时处理或处置栅渣 |
| 13 | 污水提升泵维护 | 座 | 28 | 定期检查 |  |
| 14 | 水泵、电器、控制柜维护 | 座 | 28 | 定期检查 |  |
| 15 | 布水器检修和清理及调整布水 | 座 | 28 | 1次/月 | 进水有机物和悬浮物浓度较高的，应增加频次 |
| 16 | 滤料屉及滤料架维护 | 座 | 28 | 定期检查 |  |
| 17 | 滤料屉积泥清理维护 | 座 | 28 | 定期检查 |  |
| 18 | 中间池内积泥清理维护 | 座 | 28 | 1次/半年 |  |
| 19 | 进水配水渠和出水集水渠内积泥清理维护 | 座 | 28 | 1次/半年 |  |
| 三 | 绿化、湿地养护 |  |  |  |  |
| 20 | 绿化、草坪养护及补植 | 座 | 37 | 按实际需求 |  |
| 21 | 站区绿化围栏维护 | 座 | 37 | 定期检查 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 22 | 垃圾、淤泥外运处理、污泥检测及无害化处置 | 项 | 1 | 1次/季度 | 参GB15618指标检测8+3项，不合格做无害化处置 |
| 23 | 站容站貌、标识标牌缺损维护、附属设施涂警示色 | —— | —— | 即知即改 | 每年5月、10月底前各完成1次集中整治，包括除锈刷漆等 |
| 24 | 进、出水水质检测（COD、NH3-N、TP、SS、TN水质指标检测） | 座 | 37 | 1次/半年 | 出正式检测报告（CMA） |
| 25 | 定期水质自检 | 座 | 37 | 1次/月 |  |
| 26 | 除磷强化 | 座 | 37 | 1次/月 | 确保出水水质达标 |

注：表格中各类养护标准按照《上海市农村生活污水治理运行维护技术规程》（沪水务〔2022〕902号）文件要求执行。根据尾水排放标准均按《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB31/T 1163-2019）。

二：服务期：

2026年1月6日至2027年1月5日，空档期的养护工作延续2025年度中标单位，所产生的费用控制在总预算的10%以内并按实结算（结算标准按2025和2026年合同费用较低一年的运行费用总价及实际工作天数折算）。

- 资金结算：

2026年项目资金按以下方式支付：80%资金按实际养护情况于当年内核算支付，剩余20%为考核结算资金，于下年度根据最终考核结果结清。其中，80%资金结算标准：1座处理站按全年完整养护周期核算，不扣除费用；36座处理站按实际开展养护的周期（月份/季度）核算，未实施养护对应时段的费用不予支付。20%考核结算资金标准：1座固定全年养护处理站，按全年养护考核结果结算，无停养核减情形；36座处理站结合实际养护开展情况（含部分周期停养），以实际养护周期及考核结果为核心依据，停养时段对应的考核资金按比例核减。

四、农村生活污水处理设施运行维护管理要求

1、农村生活污水处理设施运行维护管理基本要求

（1）运维单位应当建立健全运行服务质量及安全管理体系,完善与运维项目所相适应的规章制度、技术文件和作业指导书。

（2）运维单位应依照法律规章、标准导则和合同约定，对运维项目服务对象进行日常养护、巡查、维修及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物，主动使用相关部门信息化管理平台。

（3）运维单位不得擅自停运污水处理设施。因检修、停用等原因确需停运全部或者部分污水处理设施的，应当在十个工作日前将停运原因、相应应急处理措施等向街镇人民政府和区级主管部门报告，并通知相关单位和个人。

（4）运维单位应为运维项目配置包括但不限于办公场所、人员配备、运维车辆、运维工器具等，明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。

（5）运维单位应在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施，配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

（6）运维单位应制定相关预案并组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪防冻及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从街镇管理单位和行业主管部门的统一指挥和安排。

（7）运维单位应对污水设备设施应急、突发事件（如接到群众报障、报修及反应电话等事件等）及街镇管理单位委托的其他任务及时响应，并在半小时内到达现场，制定针对性的实施方案，做好应急处置事项。

（8）运维单位应确保处理站出水水质符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB31/T 1163-2019）要求，对市、区管理部门监测超标的处理站，应针对超标原因制定“一站一方案”和“一站一策”，并及时组织整改，整改完成后应委托有资质单位对出水水质进行检测，相关检测费用由运维单位承担。

（9）运维单位应主动接受相关部门对农村生活污水治理设施的监督考核。

（10）未经街镇管理单位书面同意，运维单位不得擅自更换项目负责人。运维单位的主要运维项目负责人离开运维项目所在地每月累计超过5天的，应通知街镇管理单位，并征得街镇管理单位书面同意。运维项目负责人擅自更换或离开的，应按照承担违约责任。

（11）除法律规定或合同另有约定外，未经同意，运维单位不得将街镇管理单位提供的规划、图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等秘密泄露给第三方。

（12）运维单位为实施处理设施运维所编制的文件、运维过程与结果记录及相关台账资料，除署名权以外的著作权属于街镇管理单位，未经街镇管理单位书面同意，运维单位不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（13）运维单位在运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在运维合同价中。运维单位在使用计算机软件、材料、设备或工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由运维单位承担。

2、农村生活污水处理设施运行维护管理设施巡检要求

运维单位应按照《上海市农村生活污水治理运行维护技术规程》（沪水务〔2022〕902号）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《上海市农村生活污水治理技术指南》（试行）等相关文件规定的巡检频次和标准开展设施巡检，其中：

（1）巡检频次不低于每周2次，并按要求建立完整的记录台账。

（2）定期巡视设备运行是否正常，包括温升、响声、振动、电压、电流等，发现问题应尽快检查排除。

（3）定期对设施进出水水质进行检测，检测指标按农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB31/T 1163-2019）。

（4）定期记录设施进出水水质、水量和电量情况，频次每月不少于1次，并按要求建立完整的记录台账。

（5）定期查看调节池内、加药系统液位高度，检查水泵、液位计等是否正常，当汛期及进水量增加时，应增加检查频次。

3、台账管理要求

按照国家、本市和区级部门要求，应及时建立相关台账：

（1）按照市水务局《关于开展农村生活污水处理设施运行维护规范化试点工作的通知》附件3要求及时更新一站一表，每季度对所有设施的全貌、采样井、排放口等建立图像档案，并报区行业管理部门备案。

（2）每月5日前，完成上月养护完成情况和下月养护计划的编制。

（3）按照《上海市农村生活污水处理设施养护记录册》，应及时建立养护记录台账。

（4）按照《上海市农村生活污水处理设施维修记录册》，应及时建立维修记录台账。

（5）按照《上海市农村生活污水处理设施检查记录册》，应及时建立检查记录台账。

（6）参照《上海市农村生活污水处理设施水质检测记录册》,应及时建立水质检测记录台账。

（7）按照《上海市农村生活污水处理设施重大问题报告及处理情况记录册》，应及时建立重大问题报告及处理台账。

（8）按照《关于进一步规范本区农村生活污水处理设施污泥处置工作的通知》要求，应及时建立污泥台账。

（9）按照前述设施巡查和养护要求，应及时建立的其他台账。

4、人员设备要求：

（1）资料员至少拥有3年类似工程领域的经验，掌握基本的电脑操作及基本的工程学术用语。（1-2人）

（2）有一定养护经验的一线养护人员4人，通勤车2辆。

五、考核要求：《青浦区金泽镇人民政府农村生活污水处理系统（站区部分）考核办法》

青浦区金泽镇人民政府

农村生活污水处理系统（站区部分）考核办法

第一条  为进一步加强农村生活污水处理站长效管理工作，完善长效管理考评机制，提升设施管理养护水平，充分发挥农污设施效益，根据《关于印发《青浦区农村生活污水处理设施运行维护考核办法》（试行）的通知》（青水[2019]46号）、《上海市水务局关于印发《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》的通知》（沪水务[2019]746号）、《上海市水务局关于印发《上海市农村生活污水治理工作考核办法》的通知》（沪水务[2021]626号）等的相关要求，制定本办法。

第二条  本办法适用于纳入金泽镇农村生活污水处理系统（站区部分）养护的中标单位考核。

第三条  考核内容主要包括组织管理、规章制度、安全管理、运维台账、污泥处置、站容站貌、日常养护、设施维修、监理检查、行业督查、社会监督等方面。严格按照《上海市农村生活污水治理技术指南》、《关于开展农村生活污水处理设施运行维护规范化试点工作的通知》等相关标准执行，日常巡查管理按照每周一次全覆盖的频率开展，具体要求如下：

（一）组织管理

长效管理项目部设置规范，管理人员按标准配置，落实专人负责日常管理和监督工作。

（二）规章制度

运维单位应建立健全运维办法、台账制度、安全制度，不断完善养护手段和措施。

（三）安全管理

运行人员规范操作，无用电、防雷、消防安全隐患问题。值班期间做到及时到岗到位。定期开展工作例会、安全生产会议，定期进行安全教育培训、消防演练、防汛演练。发现突发事件、重大问题及时处理并上报。

（四）运维台账

及时制定月度、年度运维计划，定期上报运维报告。根据养护月度计划，及时完成巡查、运维台账归档，台账格式规范、内容完整。

（五）污泥处置

按照《关于进一步规范本区农村生活污水处理设施污泥处置工作的通知》（青水〔2021〕62号）定期进行污泥检测，规范处理处置，落实污泥三联单制度。

（六）站容站貌

处理站室内保洁做到玻璃窗等无明显积尘；室外保洁确保无废弃物、堆积物，各类公告公示牌、盖板及围栏完好无破损；绿化养护结合季节性特点做好施肥浇水、修枝整形、清理杂草等，确保绿化植物无无占绿、毁绿、病枝、虫害等现象。

（七）日常养护

为满足设施正常、安全运转所需开展的常态化养护，主要包括调节池（集水井）、水泵与配电设施、管理房处理池、活性生物滤床、人工湿地、出水井等。

- 调节池（集水井）：完好无明显不均匀沉降，无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象。

2、水泵与配电设施：水泵运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象。

3、管理房（复合工艺）、处理池（A20工艺）：结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝等问题，进水通畅；无违章搭建、占压，无结构及布水管道破损等现象。

4、活性生物滤床：结构完好，无明显堵塞，过滤顺畅，无漫溢现象。

5、人工湿地：无占绿、毁绿、表面堆物、违规种植等现象。

6、出水井：完好无渗漏，无堵塞、结构破损、违章占压等现象。

（八）水质监测

养护单位聘请有专业资质的第三方单位每年进行全覆盖水质检测不少于2次（包括进水、出水），按照上海市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》执行，出水水质达标率要求达到100%。对正在提标、未移交或原处理站服务范围内污水已全部纳入市政污水管道等情况的处理站，不列入水质监测内。

（九）设施维修

根据维修计划按轻重缓急原则，有序开展各类维修工作，做到设施维修保质保量。

（十）监理检查

监理单位对照考核评分指标及运行养护相关要求开展日常定期检查，每月至少一次，根据检查情况开具整改单，并作为考核打分的依据。发现问题未及时整改，计入扣分，进入次月仍未整改，累积扣分。

（十一）社会监督

及时做好市民热线、三来、信访等相关举报、投诉处理；进一步提高村民满意度，杜绝发生媒体曝光、投诉现象。

（十二）行业督查

（1）由金泽镇该项目管理单位组织每月督查评分，每月抽取污水处理站总量10%的比例进行督查，一年督查全覆盖。另，对老旧站点一季度督查全覆盖。

（2）由区水务局成立督查小组，每月以飞行检查的方式对现场进行抽查，针对养护不到位等问题开具整改单。

（3）由市区水务、环保部门不定期抽查污水处理站水质情况，并形成通报。养护单位应及时制定“一站一方案”和“一站一策”，并及时整改复测闭合。

（4）市水务局不定期进行行业督查。

市、区、镇行业督查结果作为对养护单位考核打分的依据。

（十三）加分项

由新闻媒体对农村生活污水处理系统（站区部分）当年度长效管理工作开展情况进行正面报导，考核予以酌情赋分。

- 考核实行百分制，并设置单项扣罚机制。年终进行考核分数汇总，分数直接与养护经费结算挂钩，未结算前资金一般拨付至合同价80%。

（1）分值规则：年终考核分数（百分制）=农村生活污水处理系统（站区部分）长效管理月度考核评分表平均值*50%+半年度镇级考核分值*25%+年度镇级考核分值*25%

（2）扣罚机制：考核总分80分以下的为不合格，考核总分到达80分及以上的为合格。合格的，剩余20%合同资金按照考核分数按比例结算（拨付资金=剩余20%合同资金×考核分数/100）。考核不合格，直接扣除20%合同资金，并实行末位淘汰制，下年度不予合作。

（3）其他扣罚：站点出现出水水质不达标、环保督查通报等未满足关键指标要求的情况，将依据具体情节严重程度进行相应扣罚。

①若某站点水质检测不达标，将依据具体情节严重程度扣除1000-5000元的运维费用；

②若在中央、市级环保督查中被通报存在问题，除按要求限期整改外，还将依据具体情节严重程度扣除2000-10000元的运维费用。

- 本办法由金泽镇人民政府该项目管理部门负责解释，自2025年7月1日起执行。本考核办法不定期更新，以最新考核办法为准。

上海市青浦区金泽镇人民政府

二〇二五年七月一日

附件：农村生活污水处理系统（站区部分）考核评分表

| 农村生活污水处理系统（站区部分）考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 主要项目 | 频率要求 | 检查标准 | 分值 |
| 1 | 组织管理（4分） | 项目部设置 | / | 未设置长效管理项目部扣2分，设置不规范的扣1分。 | 2 |
| 2 |  | 运行人员配备 | / | 运行人员按标准配置，每少1人扣0.2分。 | 2 |
| 3 | 规章制度 （5分） | 制度落实 | / | 建立健全运行管理制度、台账制度，制定防汛、应急预案、安全生产预案，少一项扣2分 | 5 |
| 4 | 安全管理（4分） | 安全生产、防汛 | / | 运行人员违规操作，存在用电、防雷、消防安全隐患，一次扣0.5分。值班期间未及时到岗或擅离岗位的，一人次扣0.5分。汛期未及时排除重大问题一次扣2分。 | 2 |
| 5 |  | 内部管理 | / | 运行管理企业定期开展工作例会、安全生产会议，少一次扣0.5分。定期运行人员安全教育培训、消防演练、防汛演练的，少一项扣2分。 | 2 |
| 6 | 运维台账（15分） | 巡查台账 | / | 巡查台账记录及时，按照月度整理汇总，记录缺失或不完整，一次扣0.2分。 | 5 |
| 7 |  | 维修、养护台账 | / | 养护台账分类整理，格式规范、照片完整，维修计划、维修记录规范，未按要求一处扣0.5分，记录不完整（抽查资料中有10个工作日以上的记录短缺）、归档不规范（未按统一标准）的扣5分。 | 5 |
| 8 |  | 计划编制 | / | 编制年度养护计划清单，按照时间节点开展工作，未落实开展，一处扣0.5分。按时完成月度运维报告， | 5 |
| 9 | 污泥处置（10分） | / | 1次/季度 | 每季度落实管道淤泥清捞，未开展一处扣3分；通过污泥检测合格还林，不合格做无害化处理，未按规范处置，一次扣10分。 | 10 |
| 10 | 站容站貌（6分） | / | 1次/1周 | 每周对泵站室内保洁做到无明显积尘；周边保洁确保无废弃物、堆积物；确保各类公告、公示牌，盖板及围栏无破损；定期绿化养护，每有一处问题扣0.2分。 | 6 |
| 11 | 日常养护 （18分） | 调节池（集水井） | 定期 | 每周定期养护，无明显不均匀沉降，无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象，每有一处问题扣0.5分。 | 3 |
| 12 |  | 水泵与配电设施 | 1次/1月 | 水泵运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象，每有一处问题扣0.2分，出现未运行或运行故障未及时维修情况一次扣3分。 | 3 |
| 13 |  | 管理房、处理池 | 定期 | 定期巡查养护，确保结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝等问题，进水通畅；无违章搭建、占压，无结构及布水管道破损等现象，每有一处问题扣0.5分。 | 3 |
| 14 |  | 活性生物滤池 | 定期 | 定期巡查养护，结构完好，无明显堵塞，过滤顺畅，无漫溢现象，每有一处问题扣0.5分。 | 3 |
| 15 |  | 人工湿地 | 定期 | 定期巡查养护，无占绿、毁绿、表面堆物、违规种植等现象，未及时开展养护，每有一处问题扣0.2分。 | 3 |
| 16 |  | 出水井 | 定期 | 定期巡查养护，完好无渗漏，无堵塞、结构破损、违章占压等现象每有一处问题扣0.2分。 | 3 |
| 17 | 水质检测 | / | 2次/年 | 每年进行全覆盖水质检测不少于2次（包括进水、出水），出水水质达到100%一级A标准执行，每有一处问题不予给分。 | 10 |
| 18 | 设施维修 （5分） | / | / | 按照轻重缓急原则，编制维修计划，有序开展各类维修工作，未按计划时间完成每有一处扣0.5分。 | 5 |
| 19 | 监理检查（9分） | / | / | 监理发现问题开整改单，普通问题扣0.2分，安全问题扣0.5分。约定时间内未反馈的，再扣0.2分。 | 9 |
| 20 | 社会监督（5分） | / | / | 做好市民热线、三来、信访等相关举报、投诉处理，及时整改不扣分,整改不及时每项扣0.2；发生媒体曝光现象，扣除本项5分。 | 5 |
| 21 | 行业督查 （9分） | 整改反馈 | / | 根据市、区、镇各类通报及整改单，未按规定时间反馈的，一次扣0.5分.。 | 9 |
| 22 | 加分项 | / | / | 由新闻媒体对农村生活污水处理系统当年度长效管理工作开展情况进行正面报导，考核予以酌情赋分。最高得5分 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |
| 考核人员： 日期： |  |  |  |  |  |