采购需求

香花桥街道2026年度农村生活污水养护维修（管网、提升井等设施）项目养护项目招标需求书

按照《上海市排水与污水处理条例》要求，参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《上海市农村生活污水治理技术指南（试行）》（DB31 SW/Z012—2021）、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）、《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB 31/T444-2009）、《上海市水务局关于印发<上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）>的通知》（沪水务[2018]536号）、《上海市水务局关于印发<上海市农村生活污水治理运行维护技术规程>的通知》（沪水务[2022]902号）、《青浦区水务局、发改委、财政局关于印发<青浦区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理办法>（试行）的通知》（青水[2022]131号）、《关于印发<青浦区农村生活污水处理设施运行维护考核办法>（试行）的通知》（青水[2019]46号）等相关文件，结合香花桥街道农村生活污水现有排水设施情况，编制本招标方案。

一、设施量情况

表1.生活污水设施量汇总表

| 序号 | 工作内容 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施养护 | DN225管道 | 米 | 42359.23 |
|  |  | DN300管道 | 米 | 18730.2 |
|  |  | PE拖拉管（DN225-DN300） | 米 | 4411 |
|  |  | DN160管道 | 米 | 30142.25 |
|  |  | DN110管道 | 米 | 17148.4 |
|  |  | 化粪池养护 | 座 | 1740 |
|  |  | Φ200*150塑料检查井 | 座 | 837 |
|  |  | Φ315*225塑料检查井 | 座 | 2011 |
|  |  | Φ400*300塑料检查井 | 座 | 448 |
|  |  | 砖砌检查井 1000*1000 | 座 | 87 |
|  |  | 砖砌检查井 600*600 | 座 | 150 |
|  |  | 污水提升泵站 | 座 | 47 |
| 2 | 管道维修 | DN225管道 | 米 | 280 |
| 3 | 检测设备 | 检测设备维护 | 项 | 1 |

表格备注：本项目维护作业对象原则上以上表各村明确已有管道清单作为基础。维护周期内，存在统计漏项或业主单位另行接管新增加（或减少）相关设施量，调整设施量由中标单位无条件接受养护作业。

二、维护建设标准

1.管道与窨井：管道完好通畅，无渗漏、违章占压、私自接管等，应保持良好的水力功能和结构状况；窨井与井盖完好无损，井底无沉积物，无污水冒溢等现象。

2.化粪池：完好无渗漏，无堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象。

3.水泵与配电设施：水泵运行良好、无明显漏水,相关配件防锈、防腐到位；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象；站容站貌干净整洁，按相关要求落实刷漆、补绿工作。

4.管网检测：真实反映对影响排水管渠过流能力，如沉积、结垢、障碍物、坝根、树根、浮渣、倒坡等功能性缺陷；真实反映对影响排水管渠结构本体，如裂缝、破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、异物穿人等结构性缺陷。

5. 青浦区农村生活污水处理设施（含污水处理站和污水泵站）标识标牌设置，标识标牌的设置，除应符合青浦区农村生活污水处理设施标识标牌设置指南要求，还应符合国家、行业和本市现行有关标准的规定。

三、工作内容及要求

1.日常巡视

中标单位应安排人员对农村生活污水处理设施进行巡视检査，及时发现问题并解决。

（1）管道巡视。每周不少于一次，主要包括是否塌陷、是否存在违章占压、是否存在私接、漏接、混接、井盖以及各类盖板是否缺失、路面是否存在不均匀沉降、建设工地及周边排水设施巡视检查。

（2）检查井外部巡视。每周不少于一次，主要包括污水是否冒溢、井框盖是否变形、破损或被埋没或私自调换、井盖和井框之间高差和间隙是否超限、井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动和有声响、井盖标识是否有错误、井盖周边路面是否破损。

（3）检查井内部巡视。每季度不少于一次，主要包括井盖链条和锁具是否缺损、锈蚀和缺损、井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏和抹面脱落、管口和流槽是否破损、井底是否存在积泥、防坠设施是否缺失、破损、是否存有垃圾、杂物、井内水位和流向是否正常、是否存在雨污混接、是否存在违章排放、私自接管。

（4）提升泵站巡视。每周不少于两次，主要包括检查水泵机组是否转向正确、运转平稳，无异常振动和噪声、水泵机组是否在规定的电压、电流范围内运行、水泵基座螺栓应紧固，泵体连接管道不得发生渗漏、控制箱仪表显示是否正常，水泵（包括备用水泵）及附属设备运行是否正常等。每半年一次检查叶轮、电机绝缘、紧固螺钉及电缆保护装置，检查、调整或更换水泵进出水闸阀填料。每年不少于一次吊起水泵检查潜水电机引入电缆，长期不用的水泵应吊出集水池存放。

（5）电力线缆巡视。每周不少于两次，确保运行电缆外壳接地良好，电缆头应清洁、无漏胶、无放电火花，连接夹头无过热变色现象。

（6）定期检查仪器仪表。定期对47座提升泵站内仪器仪表进行校准，确保计量数据准确，检查电表等是否准确完好，如有问题及时维修更换。

（7）及时发现并制止管道保护范围内违法施工、搭建、占压、种植等行为；发现并制止村民宅前屋后污水管私拉乱接或混接行为。

（8）汛期或特殊情况下按要求需增加巡视频次。

2.日常养护

中标单位应按要求定期开展养护作业，保证管道、窨井、提升泵站正常运行，保持良好的排水功能。

（1）管道每年不少于2次养护。包括管道的清淤、疏通，确保管内无杂物，积泥深度小于管道内径的1/5。

（2）检查井每年不少于4次养护。包括检查井清捞，井盖更换等，确保井内无杂物，积泥深度小于管径的1/5。

（3）化粪池每年不少于4次养护。清除化粪池进出管口积聚的漂浮物，防止管口堵塞。化粪池的清掏物，禁止随意堆放，应进行规范化处理处置，并做好台账记录。

（4）提升泵站每年不少于2次养护。包括管配件等防锈、防腐处理，保持部件表面应清洁、无锈蚀；阀门加注润滑油等，保证转动无卡阻；控制箱及水泵进行检查，保证箱内电器元件完好，水泵密封性完好，线缆接线无松动，运行正常，信号显示应正确。

（5）电控柜每周不少于2次养护。主要包括清洁各模块表面灰尘、检查空气开关、接触器、继电器、时空开关等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接触端子的接线螺丝。

（6）发现井盖缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并在6小时内修补恢复。

（7）及时发现渗漏、堵塞、破损的管道和存在雨污混接的管道，科学制定维修计划和方案，经甲方审查同意后实施。

（8）养护过程中，对香花桥农污“一户一档”相关基础数据及时进行动态更新。

3.管道维修

中标单位应根据管道检查评估报告及上级抽检报告及时制定修理计划，消除缺陷、恢复管道原有功能，延长管道使用寿命。

（1）上级抽检报告中提到的结构性损坏和存在雨污混接的管道，须在收到报告后10个工作日内完成维修，并在规定时间内按要求回复闭环。

（2）管道维修应符合现行国家标准和现行行业标准的有关规定。

（3）管道维修前做好现场调查、检测、评估以及编制相应维修方案，经甲方审批同意后实施。

（4）维修中须做好施工人员、施工现场的相关安全防范措施。

4.应急处置

（1）配备专业应急人员、设备、物资保障，依据法律法规、制度规范和服务合同约定，编制突发事件应急预案，预案内容包括但不限于污水冒溢（影响水环境或影响居民正常排污等情况）、设施设备故障停运、受区域政策影响无法正常开展作业服务等情况。

（2）农村生活污水处理设施出现故障或因不可抗力导致运行不正常的，应在24小时内向甲方和水务所报告，启动应急预案，一般应在48小时内完成问题处置或提报解决方案，并限期修缮尽快恢复运行。日常巡查中发现污水冒溢或接到报告后，处置人员应在2小时内赶到现场，及时进行维修、疏通或者采取其他措施，一般应在6小时内完成问题处置恢复正常运行。

（3）养护单位不得擅自停运农村生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前十五个工作日向甲方书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。

5.其他要求

（1）在充分熟悉现场以及了解项目情况的基础上，编制农村生活污水运维方案、人员安排、运维计划以及相关应急预案，相关材料中标后1周内上报招标单位备案。

（2）结合国家和行业有关法律法规、技术标准，对本项目运维中相关危险源进行辨识与分级，制订危险源清单，确定危险源名称、类别、事故诱因、可能导致的事故等内容，制订管控措施、应急预案，相关材料中标后1周内报招标单位备案。中标单位应定期组织安全教育培训，定期对项目相关人员开展三级安全教育。

（3）在运维期间须按照行业要求及时接收、处理、闭合工单。对疏通管道，清捞化粪池、窨井，清理格栅，养护提升泵站以及其他相关巡视、养护、维修等作业时，须用可体现时间、地点水印的拍照app进行拍照记录。

（4）建立运行、巡视、养护、维修以及突发事件等相关台账。另外，须每月编制相关运维报表、每季度编制相关运维报告，及时报招标单位备案。

（5）产生的污泥应合理处理处置，并遵循资源化利用优先的原则。经处理达到相应的泥质标准后，可就地还田、还林等。

（6）人员要求，项目需配备负责人、安全员、工程技术专业职称人员和电工、潜水员、下水道养护工、司泵工或泵机操作工等巡视养护作业人员，同时配有相关资格证书或安全作业证书。本项目服务人员总人数不少于20人。项目负责人必须为专职人员。

（7）设备要求，项目需配备冲水车（含抓泥车、吸泥车、联合式冲吸车等）2部、绞车2部、通沟污泥运输车（含卡车）2部，提供发票（行驶证）及照片。硫化氢气体检测仪2台，提供发票及照片。以上车辆或设备均是企业自有，不得租赁。

（8）传染病爆发、流行时，在政府划定的疫区范围内，应根据防疫部门的要求，做好应急消毒措施。

（9）在项目实施全过程中的安全管理由中标单位自行负责，制订相应的安全管理制度和应急预案，期间所发生的一切安全事故由中标单位自行承担。

（10）在项目实施期间，如国家或本市出台新的规范或文件要求，中标单位应无条件按新规范或新文件执行，不可另行收费。

（11）未尽事宜，请按照国家相关标准和文件执行。

- 考核工作

1.甲方将邀请监理单位组成考核工作组，每月组织开展一次月度考核（百分制），考核结果将运用到养护费用的结算。

2.考核费用及结果运用

（1）提取合同金额20%的作为项目的考核费用，直接与月度考核结果挂钩。

（2）月度考核扣减金额=合同金额-镇级考核扣款。月度考核结束后，甲方将以书面形式通知乙方，经乙方签收后生效。

五、付款方式

按每季度支付费用(合同金额25%)，包含养护费和季度考核费两部分，其中基本养护费为合同金额的 20%，季度考核费为合同金额的5%。

原则上合同费用每完成服务3个月，待开展考核后支付，每次支付资金不超过合同金额的25%（具体支付时间和金额将根据考核情况予以支付）。季度考核为三次月度考核的汇总。

六、服务时间

2026年1月24日至2027年1月23日。

七、投标人的总体要求

1、项目重难点分析及对应思路：对本项目重点难点进行分析，提出针对性有效措施，提出符合规范要求的养护思路。

2、运行管理方案：完善运行管理模式、管理体系、制度建设；日常巡检、巡修和和交接班的管理、与路政、公安交通等部门的配合协调，服务与投诉的处理，资料管理等；投标人养护维修作业工作及进度计划的适用性合理性。

3、养护维修管理作业方案：分析养护维修设施概况、历史资料；完善养护维修作业方案与需求吻合并符合行业标准，提供可用性可拓展性的方案；设施检测养护方法及养护技术措施等需符合质量标准、符合规范要求，设施结构安全受控程度；养护维修方案应全面深入且客观反映设施状况。

4、交通组织：完善养护维修作业交通组织总体思路和交通组织措施。

5、安全文明措施：编制完善的安全生产保证管理制度，养护过程的安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施；能根据项目作业安全、文明施工现状采取针对性措施。

6、质量保证措施：投标人应完善在养护周期内的质量保证措施及方法；提供可操作的、符合实际要求的质量保证措施。

八、其他

1、本项目采购预算1,426,550元人民币，超过采购预算的投标不予接受。

2、本项目专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。中小企业应当按照规定在投标标书中提供《中小企业声明函》。

3、本项目不接受联合体投标。

考核评分表

| 序号 | 类别 | 主要项目 | 分值 | 考核内容 | 扣分说明 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 （9分） | 组织保障 | 4 | 1.设立标准化项目部，具备会议室、办公室、值班室以及备件备品仓库。备件备品仓库应储备满足正常运维所需的管配件，做到规范摆放。项目运维管理体系、规章制度、岗位责任等上墙公开。 2.项目部配备负责人、电工、安全员、资料员，以及巡视养护等其他作业人员，共计不少于20人（其中巡视养护作业人员不少于16人）。 | 1.项目部设置不规范扣2分。 2.负责人、电工、安全员、资料员未按要求配置，每少1人扣0.5分。 3.巡视养护作业人员每少1人扣0.5分。 该项目满分4分，按照扣分说明予以扣分，4分扣完为止。 | 根据检查情况及相关台账资料进行综合评分。 |
| 2 |  | 安全生产 | 5 | 1.运维中相关危险源进行辨识与分级，制订危险源清单，确定危险源名称、类别、事故诱因、可能导致的事故等内容，制订管控措施、应急预案。 2.定期组织安全教育培训，定期对项目相关人员开展三级安全教育。 3.作业过程中，遵守有关安全的规定，落实安全措施，严禁违章作业，等特殊工种人员持证上岗。 4.项目作业人员配备防护用品和购买人员意外险。 | 1.无危险源清单，未制订管控措施及安全应急预案的不得分。 2.未定期组织安全教育培训，未定期开展三级安全教育的不得分。 3.未遵守有关安全的规定，违章作业，特殊工种人员无证上岗的不得分。 4.作业人员未配备防护用品和购买人员意外险不得分。 5.发生安全生产事故不得分。 该项目满分5分，若有一条内容未完成则该项目不得分。 | 根据检查情况及相关台账资料进行综合评分。 |
| 3 | 日常检查 （15分） | 巡视管理 | 15 | 1.每周不少于一次全覆盖对管道、检查井外部开展巡视检查；每周不少于两次全覆盖对提升泵站、电力线缆开展巡视检查；每季度不少于一次对检查井内部开展巡视检查；每半年不少于一次对叶轮、电机绝缘、紧固螺钉及电缆保护装置开展巡视检查；每年不少于一次吊起水泵检查潜水电机引入电缆；定期检查仪器仪表。 2.及时发现、处置、上报管理区域内违章排放、私自接管。井盖缺失、污水冒溢。控制箱仪表、水泵运行部正常。保护范围内违法施工、搭建、占压行为。 | 1.未达到全覆盖发现，每一周扣5分。 2.未及时发现相关问题的，每一处扣1分。 该项目满分15分，按照扣分说明予以扣分，15分扣完为止。 | 根据相关信息化平台或APP（建设中）、现场检查情况及相关台账资料进行综合评分。 |
| 4 | 养护维修 （50） | 管道养护 | 15 | 1.按要求定期开展养护作业，每年不少于2次。 2.管道过水畅通，无堵塞、无杂物，积泥深度在合理范围。 3.管道无渗漏、破损和雨污混接。 | 1.未按要求做到定期养护，少1次扣5分。 2.管道养护未达到要求，每一处扣1分。 3.管道堵塞，排水不畅的，每一处扣1分 4.管道渗漏、破损，每一处扣1分。 5.管道存在雨污混接情况，每一次扣1分。 该项目满分15分，按照扣分说明予以扣分，15分扣完为止。 | 根据管网检测结果、现场检查情况、行业督查结果以及相关台账资料进行综合评分。 |
| 5 |  | 检查井养护 | 10 | 1.按要求定期开展养护作业，每年不少于4次。 2.检查井内无大量沉积无和杂物，积泥深度在合理范围。 3.检查井无渗漏、无污水冒溢现象。 4.井盖完好，井盖标识正确。 5.检查井上方无堆物。 | 1.未按要求做到定期养护，少一次扣5分。 2.检查井有大量沉积无和杂物，每一处扣1分。 3.检查井有渗漏、存在污水冒溢现象，每一处扣1分。 4.井盖破损，井盖标识不正确，每一处扣1分。 5.井体上方堆物，每一处扣1分。 该项目满分15分，按照扣分说明予以扣分，15分扣完为止。 | 根据现场检查情况、行业督查结果以及相关台账资料进行综合评分。 |
| 6 |  | 化粪池养护 | 10 | 1.按要求定期开展养护作业，每年不少于4次。 2.化粪池进出管口无积聚的漂浮物，排水畅通。 3.化粪池无破损、无渗漏。 4.检查井上方无堆物。 | 1.未按要求做到定期养护，少1次扣5分。 2.化粪池有大量沉积物和杂物，每一处扣1分。 3.井体上方堆物，每一处扣1分。 该项目满分10分，按照扣分说明予以扣分，10分扣完为止。 | 根据现场检查情况、行业督查结果以及相关台账资料进行综合评分。 |
| 7 |  | 提升泵站养护 | 15 | - 按要求定期开展养护作业，每年不少于2次。 - 电控柜每周不少于2次养护 3.提升泵站管配件等防锈、防腐处理到位。 4.阀门转动无卡阻。 5.配电箱、控制箱内电器元件完好，信号显示应正确。 6.水泵密封性完好，线缆接线无松动，运行正常。 7.提升泵站区域内环境整洁，标牌齐全，井盖锁闭良好。 8.电控柜内空气开关、接触器、继电器、时空开关等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接触端子的接线螺丝。 | - 未按要求做到定期养护，少一次扣5分。 2.提升泵站管配件等存在锈蚀、腐蚀情况，运行中出水管明显漏水，每一座扣1分。 3.阀门转动卡阻，每一座扣1分。 4.控制箱内电器元件损坏、接线连松动、无接地线，信号显示不正确，每一座扣1分。 5.水泵自动启闭不正常，电缆吊挂严重松垂，每一座扣1分。 6.提升泵站区域环境较差，地面、围网有杂物、杂草、吊挂物等，每一座扣1分。 7.提升泵站公示牌、警示标识不全、破损或字体暗淡不明显，井盖未上锁，每一座扣1分。 8.空气开关、接触器、继电器、时空开关等电器有损坏，各电器接触线头和接触端子的接线螺丝松动，每一座扣1分。 该项目满分15分，按照扣分说明予以扣分，15分扣完为止。 | 根据现场检查情况、行业督查结果以及相关台账资料进行综合评分。 |
| 8 | 台账资料 （18分） | 运维台帐 | 10 | 1.及时编制上报运维方案、人员安排、运维计划以及相关应急预案。 2.规范填报日常巡视记录、养护（维修）记录、报修记录、污泥处置、备品备件统计和使用等相关要求的台账。 3.及时编制上报每月运维报表、季度运维报告，内容完整详实，数据准确。 | 1.未编制上报相关运维方案、计划、应急预案，每少一项扣2分。 2.未规范填报相关台账，每发现一项扣2分。 3.未及时编制上报运维报表、运维报告的，每少1份扣2分。 4.报表、报告内容简单不完整、数据不准确的，每份扣1分。 | 根据相关台帐资料进行评分。 |
| 9 |  | 整改反馈 | 8 | 专项督查、行业督查、相关信息化平台或APP（建设中）等各类整改单按时整改反馈情况 | 整改单未按时整改反馈，每一张扣1分，8分扣完为止。 | 根据行业督查结果进行评分。 |
| 10 | 社会监督 （8） | 热线“三来”处置 | 3 | 无各类热线工单、来信、来访、来电等投诉案件 | 1.收到热线工单、“三来”等投诉，每一张（次）扣0.5分。 2.未按时妥善处置，每一张（次）扣1分。该项目满分3分，按照扣分说明予以扣分，3分扣完为止。 | 根据热线办理处理情况进行评分。 |
| 11 |  | 曝光投诉 | 5 | 无媒体负面曝光事件 | 发生一起媒体负面曝光事件，该项不得分。 | 根据媒体曝光件进行评分。 |
| 12 | 合计 |  | 100 |  |  |  |