2026年重固镇组合处理池、A²0处理池、MBR、A²0+MBR处理池养护项目（56座)招标需求

一、项目概况

为规范和加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障处理设施的正常运行，青浦区重固镇对其行政区内56座（日处理总量约1230吨）农村污水处理站2026年度的养护工作。

二、养护清单：

1、各站区基本情况简介

表1-各站区规模及工艺一览表

| 2026年处理池养护项目站区规模及工艺一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在村 | 处理站新名称 | 处理站旧名称 | 处理工艺 | 设计水量 |
| 1 | 新丰村 | 新丰村1号处理站 | 朱家墩 | A2O处理工艺 | 35 |
| 2 | 新丰村 | 新丰村2号处理站 | 尹泾 | A2O处理工艺 | 35 |
| 3 | 新丰村 | 新丰村3号处理站 | 高家台 | A2O处理工艺 | 35 |
| 4 | 新丰村 | 新丰村4号处理站 | 前民 | A2O处理工艺 | 35 |
| 5 | 新丰村 | 新丰村5号处理站 | 胡家木桥 | A2O处理工艺 | 30 |
| 6 | 新丰村 | 新丰村6号处理站 | 尖家浜 | A2O处理工艺 | 25 |
| 7 | 新丰村 | 新丰村7号处理站 | 新华 | 组合处理工艺 | 22 |
| 8 | 新丰村 | 新丰村8号处理站 | 汪家桥 | A2O处理工艺 | 25 |
| 9 | 新丰村 | 新丰村9号处理站 | 金泾北 | A2O处理工艺 | 35 |
| 10 | 新丰村 | 新丰村10号处理站 | 新村 | A2O处理工艺 | 20 |
| 11 | 新丰村 | 新丰村11号处理站 | 东范家 | A2O处理工艺 | 20 |
| 12 | 新丰村 | 新丰村12号处理站 | 谢家泾 | A2O处理工艺 | 20 |
| 13 | 新丰村 | 新丰村13号处理站 | 战五灯 | A2O处理工艺 | 20 |
| 14 | 新丰村 | 新丰村14号处理站 | 将军浜1# | A2O处理工艺 | 20 |
| 15 | 新丰村 | 新丰村15号处理站 | 庄家台 | A2O处理工艺 | 20 |
| 16 | 新丰村 | 新丰村16号处理站 | 陆家宅基 | MBR处理工艺 | 15 |
| 17 | 新丰村 | 新丰村17号处理站 | 金北 | A2O处理工艺 | 35 |
| 18 | 新丰村 | 新丰村18号处理站 | 闩桥 | A2O处理工艺 | 10 |
| 19 | 新丰村 | 新丰村19号处理站 | 杨家桥1 | A2O处理工艺 | 15 |
| 20 | 徐姚村 | 徐姚村1号处理站 | 洋泾、何家角 | MBR处理工艺 | 23 |
| 21 | 徐姚村 | 徐姚村2号处理站 | 东姚 | 组合处理工艺 | 33 |
| 22 | 徐姚村 | 徐姚村3号处理站 | 新联 | 组合处理工艺 | 24 |
| 23 | 徐姚村 | 徐姚村4号处理站 | 库桥1# | A2O处理工艺 | 23 |
| 24 | 徐姚村 | 徐姚村5号处理站 | 西木桥 | 组合处理工艺 | 20 |
| 25 | 徐姚村 | 徐姚村6号处理站 | 东木桥 | 组合处理工艺 | 18 |
| 26 | 徐姚村 | 徐姚村7号处理站 | 徐家宅 | 组合处理工艺 | 18 |
| 27 | 徐姚村 | 徐姚村8号处理站 | 西姚 | 组合处理工艺 | 15 |
| 28 | 徐姚村 | 徐姚村9号处理站 | 姚南 | 组合处理工艺 | 15 |
| 29 | 徐姚村 | 徐姚村10号处理站 | 姚北 | MBR处理工艺 | 15 |
| 30 | 徐姚村 | 徐姚村11号处理站 | 新宅1# | 组合处理工艺 | 8 |
| 31 | 徐姚村 | 徐姚村12号处理站 | 新宅2# | 组合处理工艺 | 8 |
| 32 | 徐姚村 | 徐姚村13号处理站 | 库桥2# | A2O处理工艺 | 5 |
| 33 | 徐姚村 | 徐姚村14号处理站 | 杨家宅 | MBR处理工艺 | 10 |
| 34 | 章堰村 | 章堰村1号处理站 | 章四1# | 组合处理工艺 | 74 |
| 35 | 章堰村 | 章堰村2号处理站 | 中心村规划点 | 组合处理工艺 | 37 |
| 36 | 章堰村 | 章堰村4号处理站 | 孙联 | 组合处理工艺 | 21 |
| 37 | 章堰村 | 章堰村5号处理站 | 李元 | 组合处理工艺 | 20 |
| 38 | 章堰村 | 章堰村6号处理站 | 章四村2# | A2O处理工艺 | 20 |
| 39 | 章堰村 | 章堰村8号处理站 | 章埝村北浜 | A2O处理工艺 | 15 |
| 40 | 章堰村 | 章堰村9号处理站 | 同善桥 | A2O处理工艺 | 10 |
| 41 | 中新村 | 中新村1号处理站 | 王家1# | 组合处理工艺 | 16 |
| 42 | 中新村 | 中新村2号处理站 | 中新村金家 | A2O处理工艺 | 15 |
| 43 | 中新村 | 中新村3号处理站 | 新桥 | A2O处理工艺 | 15 |
| 44 | 中新村 | 中新村4号处理站 | 朱家1# | A2O处理工艺 | 15 |
| 45 | 中新村 | 中新村5号处理站 | 董家 | A2O处理工艺 | 20 |
| 46 | 中新村 | 中新村6号处理站 | 石家 | A2O处理工艺 | 15 |
| 47 | 中新村 | 中新村7号处理站 | 马庄泾 | A2O处理工艺 | 15 |
| 48 | 中新村 | 中新村8号处理站 | 王家2# | A2O处理工艺 | 10 |
| 49 | 中新村 | 中新村9号处理站 | 中心村朱家2# | A2O处理工艺 | 5 |
| 50 | 中新村 | 中新村10号处理站 | 南公 | A2O+MBR处理工艺 | 30 |
| 51 | 中新村 | 中新村11号处理站 | 钟介台 | A2O+MBR处理工艺 | 40 |
| 52 | 中新村 | 中新村12号处理站 | 姚家湾 | A2O+MBR处理工艺 | 30 |
| 53 | 中新村 | 中新村13号处理站 | 北公 | A2O+MBR处理工艺 | 10 |
| 54 | 中新村 | 中新村14号处理站 | 旺巷浜 | A2O+MBR处理工艺 | 50 |
| 55 | 中新村 | 中新村15号处理站 | 牛角尖 | A2O+MBR处理工艺 | 30 |
| 56 | 中新村 | 中新村16号处理站 | 村委 | A2O+MBR处理工艺 | 10 |

1.1、各站区养护每年水质检测要求及进水水质指标

养护单位每个月对所有养护站区水质自测一次并记录每次自测数据，每年度请第三方水质检测单位全覆盖检测水质一次并出具检测报告。

本次招标的各站区均为普通居民住户排放的生活污水，其中包括厨房污水、洗浴废水、化粪池出水，各站区设计进水浓度的最大值详见表2。

表2-各站区进水水质指标限值

单位：mg/L

| CODcr | NH3-N | TP | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤250 | ≤30 | ≤4 | ≤150 | ≤150 |

1.2、各站区养护出水水质指标

本次招标各污水处理站出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准和一级B标准，各指标出水浓度最大值详见表3、4

表3-各站区出水水质指标限值

单位：mg/L（2017年前建设的处理站出水执行标准二级标准）

| PH | CODcr | NH3-N | TP | TN | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | ≤100 | ≤25（30） | ≤3 | ≤25 | ≤30 | ≤30 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时数值的控制指标。

表4-各站区出水水质指标限值

单位：mg/L（2017年后建设的处理站出水执行标准一级B标准）

| PH | CODcr | NH3-N | TP | TN | SS | LAS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | ≤60 | ≤15 | ≤2 | ≤25 | ≤30 | ≤1 | ≤3 |

表2、3、4中水质检测要求，如（市、区）下发新水质检测要求，养护单位需按新要求执行。

重固镇2026年度农村生活污水处理站养护工作量

| 工艺 | 序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 养护频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A²O工艺（30座）+A2O+MBR处理工艺（7座） | 一 | 污水处理站养护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 提升泵（潜水电泵）清污、加药泵清污、格栅网清污、pH值检测、DO值检测等 | 座 | 37 |  |  | 1次/周 |  |
|  | 2 | 提升泵（潜水电泵）维修、调节池清污、曝气泵滤网清灰 | 座 | 37 |  |  | 1次/3月 |  |
|  | 3 | 提升泵（潜水电泵）更换、电气控制系统调试校正更新 | 座 | 37 |  |  | 2次/年 |  |
|  | 4 | 加药泵维修、站区绿化围栏修补、PVC管路维修 | 座 | 37 |  |  | 1次/6月 |  |
|  | 5 | 曝气泵更换 | 座 | 37 |  |  | 烧坏更换 |  |
|  |  | 污水泵更换 | 座 | 37 |  |  | 烧坏更换 |  |
|  |  | 清洗取样 | 座 | 37 |  |  | 2次/月 |  |
|  |  | 清理提升井及格栅 | 座 | 37 |  |  | 1次/月 |  |
|  | 6 | COD、NH3-N、TP水质自测 | 次 | 148 |  |  | 1次/季度 |  |
|  | 7 | 提升泵（潜水电泵）、加药泵、气泵、控制系统、配电系统、气提回流泵 | 次 | 74 |  |  | 1次/6月 |  |
|  | 8 | 化学除磷药剂PAC添加 | kg | 6020 |  |  | 860 |  |
|  |  | 草坪更换 | m2 | 1200 |  |  | 1200 |  |
|  | 9 | 绿化、草坪养护 | 次 | 444 |  |  | 1次/月 |  |
|  | 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 污泥无害化处置 | 套 | 2 |  |  | 至少2次/年 |  |
|  | 2 | 标示标牌 | 座 | 37 |  |  | 1年 |  |
|  | 3 | 水质检测 | 座 | 37 |  |  | 1年 | 出正式报告 |
| 组合工艺（15座） | 一 | 污水处理站养护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 滤池房外立面进行一次整体粉刷 | 座 | 15 |  |  | 1次/年 |  |
|  | 2 | 门窗及屋顶拔风器维修及更换 | 个 | 15 |  |  | 定期检查 |  |
|  | 3 | 盖板维修及更换 | 块 | 225 |  |  | 定期检查 |  |
|  | 4 | 站区绿化围栏维修及更换 | 米 | 200 |  |  | 定期检查 |  |
|  | 5 | 人工格栅清污、维修 | 座 | 15 |  |  | 1次/月 |  |
|  | 6 | 污水提升泵维修及更换 | 座 | 15 |  |  | 1次/半月 |  |
|  | 7 | 电力控制柜检查、维修及更换 | 座 | 15 |  |  | 1次/半月 |  |
|  | 8 | 清理布水器内积泥及调整布水 | 座 | 15 |  |  | 1次/半月 |  |
|  | 9 | 滤料屉及滤料架维修 | 座 | 15 |  |  | 定期检查 |  |
|  | 10 | 清理滤料屉上部积泥 | 座 | 15 |  |  | 1次/年 |  |
|  | 11 | 清理中间池内积泥 | 座 | 15 |  |  | 1次/半年 |  |
|  | 12 | 清理进水配水渠和出水集水渠内积泥 | 座 | 15 |  |  | 1次/半年 |  |
|  | 13 | 垃圾、淤泥外运处理 | 项 | 2 |  |  | 1次/半年 |  |
|  | 二 | 人工湿地养护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 绿化、草坪养护 | 座 | 60 |  |  | 1次/3月 |  |
|  | 15 | 塑钢围栏维修及更换 | 座 | 15 |  |  | 定期检查 |  |
|  | 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 污泥无害化处置 | 项 | 2 |  |  | 至少2次/年 |  |
|  | 17 | 标示标牌 | 座 | 15 |  |  | 1年 |  |
|  | 18 | 水质检测（内部检测） | 座 | 15 |  |  | 1年 | 出正式报告 |
| MBR膜生物反应器（4座） | 一 | 污水处理站日常运行情况的巡检或养护、维护内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 污水提升泵运行是否正常（含管、阀等） | 座 | 4 |  |  | 2次/周 | 排堵或更换 |
|  | 2 | 管道混合器是否堵塞 | 座 | 4 |  |  | 2次/周 | 排堵 |
|  | 3 | 膜池进水格栅污物是否需要清理 | 座 | 4 |  |  | 2次/周 | 清理、排堵 |
|  | 4 | 产水系统运行是否正常（含自吸泵、管、阀和出水外观等） | 座 | 4 |  |  | 2次/周 | 维修或更换 |
|  | 5 | 曝气系统运行情况（含风机、管阀等） | 座 | 4 |  |  | 2次/周 | 维修或更换 |
|  | 6 | 加药系统（含加药泵、管阀、药剂量等） | 座 | 4 |  |  | 2次/周 | 维修或更换 |
|  | 7 | 电气控制系统（含运行指示灯、元器件、液位控制器等） | 座 | 4 |  |  | 2次/周 | 维修或更换 |
|  | 8 | 检查活性污泥和膜压、产水量 | 座 | 4 |  |  | 2次/周 | 是否需要更换膜箱 |
|  | 9 | 站点附属设施检查（池体盖板、标识标牌等） | 座 | 4 |  |  | 2次/周 | 维修或更换 |
|  | 二 | 设备及工艺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | PAC除磷药剂补充投加 | 座 | 4 |  |  | 1次/月 |  |
|  | 2 | 加药泵及管路 | 座 | 4 |  |  | 1次/3月 | 清理 |
|  | 3 | 提升泵、管道混合器检查、清理 | 座 | 4 |  |  | 1次/3月 | 清理 |
|  | 4 | 空气泵、风机保养（滤网、润滑油、皮带等） | 座 | 4 |  |  | 1次/3月 | 清理、补充或更换 |
|  | 5 | 自吸泵密封、轴承、叶轮 | 座 | 4 |  |  | 1次/年 | 维修、清理 |
|  | 6 | 膜箱更换清洗 | 座 | 4 |  |  | 4次/年 | 视运行情况增、减 |
|  | 7 | 工艺运行情况检测 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 膜池、缺氧池溶解氧检测 | 座 | 4 |  |  | 1次/月 | 根据检测情况调整运行参数 |
|  |  | 膜池活性污泥浓度检测 | 座 | 4 |  |  | 1次/3月 | 根据检测情况调整运行参数 |
|  |  | 检测污泥沉降比（SV30） | 座 | 4 |  |  | 1次/3月 | 根据检测情况调整运行参数 |
|  | 三 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 污泥检测 | 套 | 1 |  |  | 1次/年 | 委托有资质第三方检测 |
|  | 2 | 污泥无害化处置 | 套 | 1 |  |  | 1次/年 | 外运处置 |
|  | 3 | 水质全覆盖检测 | 套 | 1 |  |  | 1次/年 | 委托有资质第三方检测 |
|  | 4 | 水质检测（自测CODCr、氨氮、TP等） | 座 | 4 |  |  | 4次/年 | 自测 |
|  | 5 | 站点绿化养护 | 座 | 4 |  |  | 1次/3月 | 修剪、除草、施肥等 |
|  | 6 | 站点附属设施维护 | 座 | 4 |  |  | 4次/年 | 损坏或缺省部分维修、更换 |
|  | 7 | 配合第三方检查、检测等 | 次 | 12 |  |  | 不定 | 视检查频率确定 |

三、养护内容

（一）服务内容

1、56座农污处理站运行维护，具体名单详见表1；

（二）项目要求

1、设立项目部

投标人中标后须在重固镇设立标准化项目部，配有较强的专业技术队伍，能提供优质快捷的技术支持服务。

2、人员及车辆要求

项目负责人1人，具有市政公用工程专业二级（或以上）建造师资格，学历大专及以上。

安全文明施工管理员1人，有安全员职业证书，学历大专及以上。

资料员1人，至少拥有3年类似工程领域的经验，掌握基本的电脑操作及基本的工程学术用语。

有一定站点养护经验的一线养护人员7人，通勤和养护车辆3辆。

3、资质要求

投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具有丰富的类似项目养护经验。

4、要求所有人员岗位职责分工明确，明确巡查人员和巡查频率。所有人员为本企业正规用工，符合《中华人民共和国劳动法》用工规定。特别工种需提供资质证书及本企业缴纳社保证明；

5、运行维护工作根据《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）的通知》沪水务[2018]536号文要求规划化进行开展。

6、招标人将根据招标文件要求的进出水水质、养护工作量、养护频次对中标人进行考核，考核合格的站区，按照合同约定支付全额费用，不合格的站区，养护单位负责整改，如多次整改仍不合格，将会对不合格站区扣除5~10%的费用处罚。

（三）技术要求

1、农污处理站运行维护

涉及农村生活污水处理工艺（A2O工艺、组合工艺、MBR工艺）。具体要求如下：

农村污水处理站区（A2O工艺）运行维护要求

1、污泥状态参数的控制

1.1运行中主要控制项：

表 1-1控制项

| 序号 | 测定项 | 缺/厌氧池 | 好氧池 | 参数测定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧（mg/L） | 0.2-1.0 | 3.0-5.0 | 采用相应仪器/工具现场测定 |
| 2 | PH值 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |  |
| 3 | 水温（℃） | 10-35 | 10-35 |  |
| 4 | SS（mg/L） | 1000-4000 | 1000-3000 |  |
| 5 | 回流比 | 混合液回流：3-4倍进水量； 污泥回流：0.5-1倍进水量 |  |  |
| 6 | 进水水量 | 控制在设备的设计水量范围内 |  | 采用水泵提升进水的设备，根据水泵启停时间判定 |

1.2需携带的测定仪器及测定周期

表1-2测定仪器及周期

| 编号 | 设备名 | 功能 | 测定位置 | 测定次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥界面仪 | 测定设备底部污泥量 | 调节池和沉淀区底部 | 每次巡检/维护时测定 | 作为排泥的依据 |
| 2 | PH计 | 测PH值 | 隔渣池/集水池/沉淀池等各区 |  | 作为调整设备运行参数的依据 |
| 3 | 透视度仪 | 测出水透视度 | 出水取样池 |  |  |
| 4 | 手持式溶氧仪 | 测溶解氧 | 厌氧/缺氧/好氧/沉淀等各区 |  |  |
| 5 | 温度计 | 测水温 | 设备内的污水 |  |  |
| 6 | 超声波流量计 | 校验进水水量 | 进水管路 | 每月一次 | 与潜水泵和气提泵计量作对比 |
| 7 | 5L或10L量杯 | 测回流量 | 好氧区和沉淀区 | 每月一次 | 校核回流比 |

2、硬件设施的养护要求

| 序号 | 部件名称 | 检查内容 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水格栅 | 检查进水格栅是否脏堵 | 清理 | 每周不少于2次 |
| 2 | 气提泵 | 检查出水量是否减少 | 清扫 | 每月1次 |
| 3 | 气泵 | 检查气泵机滤网是否脏堵 | 清理或更换 | 每月1次 |
| 4 | 气泵 | 检查气泵压头 | 压头降低则需维修 | 3月1次 |
| 5 | 气体调节阀 | 检查阀芯是否脏堵 | 清扫 | 每月2次 |
| 6 | 电磁隔膜计量泵 | 检查泵头螺栓是否牢固； 检查药泵进出管路是否泄漏 | 紧固螺栓、接头 | 每月1次 |
| 7 | 电控柜滤网 | 检查是否脏堵 | 清扫 | 每周2次 |
| 8 | 潜水泵 | 检查是否脏堵、停机 | 清扫、送厂家维修 | 每月1次 |
| 9 | 设备内回流管 | 检查是否回流或回流量有明显的变大变小现象 | 调节回流阀调整回流量到调试验收时状态 | 每月1次 |
| 10 | 设备内曝气池 | 检查曝气是否均匀 | 调节曝气阀调整曝气量到调试验收时状态 | 每月1次 |
| 11 | 设备内沉淀池 | 检查污泥是否处于高液位 | 用泵抽吸运输至附近城镇污水处理厂安全处置 | 每月1次 |
| 12 | 储药桶 | 检查储药箱药液液位是否过低。 | 及时添加药剂 | 15天/次 |

1.日常操作要求

1 2.1日常运维流程及设备维修

（1）系统运行检查

检查电控柜触摸屏上的工艺流程画面及相关数据（流量、压力）是否正常，如出现异常，及时切换到手动状态，逐一检查系统中可能出现问题的环节。

（2）定期巡视检查及工作日志

定期巡视检查内容包括：

①检查池内的污泥状态；

②检查鼓风机、水泵等的运行状态是否正常；

③检查集水井、调节池浮球液位计显示是否正常；

④检查出水井内的出水状况；

⑤检查电控柜显示屏数据显示是否正常；正常情况下每周巡检2次。巡检管理人员应做好本班次的工作日志，包括水量、水质、运行处理情况；并及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案。

（3）水质检测

定期对进水及出水水质进行检测，以确保污水处理系统的正常运行。

（4）设备维护保养

设备的日常维护保养分别参照各个设备的使用说明书进行。

（5）设备维修

远程或巡检时发现设备有故障，立即查找原因并维修。维修完成后需整理一份维修报告，记录维修时间、人员、故障原因、维修内容等。

（6）定期清理残渣、污泥外运

定期清理沉渣池残渣、缺氧池过滤网内垃圾，并定期请环卫部门派粪车抽吸外运污泥池污泥（每年1-2次），污泥外运前提前4小时加次氯酸钠对污泥进行消毒处理。

2 2.2注意事项

运行过程中需注意以下事项：

（1）务必在断定污泥的沉降性能良好时再开始试运行；

（2）检验液位计显示液位与实际情况符合；

（5）维修整顿需要在装置关闭后，电源处于OFF的状态时进行。

（6）整顿或清洗后再次开动时，先确认液位控制器和各个阀门的开闭，然后设置为手动操作，确认正常运行后调至自动运行模式。

（7）运行期间不可进行其他机器装置的维修与拆卸装配。

农村污水处理站区（组合工艺）运行维护要求

（1）格栅及提升井

1）污水站多采用人工格栅，用于拦截水中的粗大漂浮物、悬浮物及杂物，以保障后续设施的正常运行。启动设备前，应检查格栅是否完好，紧固螺钉，螺母是否牢固，以免影响设备的正常使用。

2）定期检查（如每周不少于二次）并清除格栅所拦截的各种杂物，以免阻塞格栅并影响后续设施的正常运行，应用专用工具将杂物耙出格栅井与生活垃圾一起妥善处理，并做好杂物清除情况的记录。

3）每半年用吸污车清理提升井内污泥，清理出来的污泥由吸污车运至湖州双林污水厂统一进行无害化处理。

（2）潜污泵

1）潜污泵放入水中或提出水面时，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管；潜污泵应装设保护接零或漏电保护装置，工作时集水井内，不得有人、畜进入。

启动前检查项目应符合下列要求：（1）水管结扎牢固；（2）叶轮和进水节无杂物；

（3）电缆绝缘良好。

2）接通电源后，应先试运转，并应检查并确认泵运转正常。应经常观察水位变化，泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不得与井壁、池壁相擦。

3）泵的正常启闭通过电控柜进行控制，系统共设一台潜污泵，通过液位开关控制潜污泵的启停。正常情况下，潜污泵均处于自动启闭状态下，当潜污泵出现故障时，在切断电源后将泵提出水面进行检修。在检修过程中，泵的启闭可改为手动钮，以方便控制泵的启闭。

4）如果出现泵不运转的情况，首先检查是否有电，电源线路是否出现异常，确认不是电源及电路问题后，再对泵进行检查和维修。

（3）复合生物滤池

1）每周检查复合生物滤池高位水箱是否工作正常，出水管道接口处有无漏水现象。如发现水箱倾斜或漏水，应及时处理和维护。

2）每周检查复合生物滤池布水系统、收水管口，如发现堵塞，应及时清理和维护。

3）设备使用平均寿命为20年，部件更新主要包括潜污泵的维修更换。

（4）中间水池和集水池

1）定期检查池体检查口的盖板是否盖好，池体有无损坏，出水管阀门、溢流管是否有堵塞，如发现堵塞，应及时予以清理。

2）每周不少于一次对积泥进行检查，最大允许积泥深度为池体有效水深1/5，积泥需视情况对集水池和中间水池中的积泥进行清理至少每年2到4次，可采用吸污车进行排泥，清理出的污泥运至湖州双林污水厂进行干化脱水无害化处理。

（5）人工湿地

1）定期检查人工湿地布水、收集渠道，如发现堵塞，及时清理和维护。

2）湿地水位的控制和流量调整是影响其处理性能的最重要因素。正常情况下，潜流湿地水位的最佳位置宜控制在填料与表面覆土土壤的交界面处。当水位发生重大变化时，要立即进行详细检查，分析是否由渗漏、出水管堵塞或护堤损坏等情况造成，分析原因后及时进行处理。

3）植物管理是人工湿地中重要且具有特色的一环。植物的管理主要包括：植物的种植和生长管理、收割、病虫害防治等。

4）新建立植物系统，多采用播种或移栽的方法。种植时间一般在春、秋季。栽后需要进行灌溉。植物栽种后，应对水位进行控制，注意避免水位太低植物干死和水位过高植物幼枝淹死或被水流冲起，保证植物存活，如植物发生死亡，必须及时补种以恢复所需的处理能力。

5）湿地植物至少每年收割一次。每年秋季，植物地上部分将逐渐枯死，若不收割，它将分解并释放出有机物和营养物质，造成二次污染。收割后的植物残体需与格栅垃圾一起妥善处理。

6）人工湿地规模相对较小，生态平衡能力较弱，易发生植物病虫害问题，特别是在湿地运行初期应注意采取相应防治措施。

7）系统除磷主要依靠脱磷型湿地填料的吸附作用及化学沉淀作用。新型除磷填料主要成分为粉煤灰、生石灰、磷石膏等，对磷有较强的吸附能力且富含钙镁，其吸附容量为 5.5mgP/g 填料，经计算，每座工程所采用的填料量可使用 15～16 年，考虑到实际应用与理论计算的差距，结合工程出水水质检测情况，建议每 15 年对工程所使用的湿地填料进行一次再生或更新。

农村污水处理站区（MBR膜生物反应器）运行维护要求

1、站容站貌养护

每年4次对处理站的绿化进行除草、施肥、修剪等养护。每年2次对处理站的设施进行维修养护，如处理站围栏、设备房门窗、标示标牌、盖板、站区环境卫生等。另外，日常巡检时应注意处理站是否有杂物堆积占用，如有，应与居民沟通协调并移除。

2、工艺养护

2.1 日常巡检

每周至少2次对处理站的设备进行巡检。

（1）调节池

打开调节池盖板，观察进水是否垃圾或油污过多，如有大量漂浮垃圾应及时清捞，如油污过多或结块现象明显，应尽快查明是否有农家乐或饭店餐饮废水接入并及时切断。

查看液位控制器与电控柜触摸屏显示液位是否一致，如出现不一致，应检查液位浮球是否故障并更换。

手动状态下分别开启两台提升泵，看是否正常出水。如有异常，应注意检查提升泵和管路上的止回阀或管道混合器是否有堵塞并清理。

（2）缺氧池进水格栅

根据每周一次的例行检查确定是否需要清理缺氧池进水格栅里的杂物。

（3）缺氧池

打开生化池盖板，查看实际液位与电控柜触摸屏显示液位是否一致，如出现不一致，应检查液位浮球是否故障。确认缺氧池是否有轻微搅拌，如无，应对各用气单元进行调节。

缺氧池溶解氧应控制在0.5mg/L以下，如超过应调整缺氧池搅拌气量或搅拌频率。

活性污泥回流比控制在80%~200%。

（4）MBR池

打开生化池盖板，检查MBR池的污泥状态，通过检测SV30观测活性污泥的沉降性判断活性污泥的活性。

检测膜池活性污泥浓度（MLSS），一般控制在8000mg/L左右；

检测膜池溶解氧（DO）控制在3mg/L左右。

查看电控柜触摸屏上的膜产水流量及压力是否正常。

（5）加药桶及加药泵

检查加药桶内的药剂情况，如不足应及时补充药剂。检查加药泵、管路是否正常出药。需定期对单向阀和过滤器进行清洗，防止堵塞。

（6）污泥池

打开污泥池盖板，检查污泥量情况，如污泥过多需考虑抽吸外运。

（7）出水井

检查出水是否正常，是否有河水倒灌情况。

（8）电控柜

检测电气元器件是否有故障，检查触摸屏显示是否正常。

（9）仪表

检查流量计数据显示是否正常且是否同步上传到电控柜的触摸屏上，如有异常，应确认流量计是否损坏。

检查压力变送器显示数据是否正常（可与表盘式的真空压力表数据进行对比），如有异常，应确认压力变送器是否损坏。

2.2 设备保养

（1）鼓风机/空气泵

过滤网每3个月清理1次，振动膜每年更换1次。

风机每3个月1次检查润滑油和传动皮带。

（2）膜箱

一般情况下每年4次按膜箱操作说明对膜箱进行更换清洗，可根据实际运行情况（膜压、产水量）确定增加或减少更换清洗频率。

（3）加药系统

每3个月年1次对加药过滤底阀进行清洗。

3、污泥外运

每年需外运污泥1次。

4、污泥检测

每年对污泥池剩余污泥检测1次，视检测结果确定处置方式。

5、水质检测

每年4次自行对处理站出水进行水质内测。

每年1次委托第三方水质检测单位对处理站出水进行取样检测，检测指标主要有PH值、化学需氧量（CODcr）、悬浮物、氨氮、总磷、总氮.

四、其他事项

1、56座处理站监测项目包括：PH值、化学需氧量（CODcr）、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。按照《上海市农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB31/T1163-2019进行评价。

2、如发现养护单位数据做假，必当追究责任，并做出相应的处罚3000元/次。

3、加强巡视力度所有处理站每周至少2次对处理站的设备进行巡检。

4、根据区级部门要求，若有站点在市、区水质抽检中出现水质不达标情况的，发生一次对养护单位实行扣罚养护资金2000元。

5、除以上需求以外，如（市、区）下发新养护要求，养护单位需按新要求执行。

五、预算金额：本项目采购预算1,668,000元人民币，超过采购预算的投标不予接受。

六、服务期限

服务期限为自合同签订之日起一年。

七、结算方式

付款方式：按半年度支付，费用经各相关职能部门考核后支付。

空档期的养护工作延续2025年度中标单位，所产生的费用按实结算（结算标准按2025和2026年合同费用较低一年的运行费用总价及实际工作天数折算）。

八、考核办法

考核为季度考核，每两季度平均分作为支付半年度支付养护费用依据，结果分为优、良、合格和不合格，评分标准为：两季度平均得分高于90分（含）为优；80分(含)—90分为良；70分(含)—80分为合格，70分以下为不合格。

两季度平均得分考核为“优”的100%拨付；考核为“良”的，按照扣除半年度资金的5%拨付；考核为“合格”的，按照扣除半年度资金的10%拨付；考核为“不合格”则按照扣除半年度资金的25%拨付。

| 附表 重固镇农村生活污水处理设施长效管理考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 主要项目 | 频率要求 | 检查标准 | 分值 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 组织管理 （5分） | 项目部设置 | / | 未设置长效管理项目部扣1分，设置不规范的扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 2 |  | 技术人员配备 | / | 技术人员按标准配置，每少1人扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 3 |  | 工作例会 | 1次/月 | 每月未召开一次以上工作例会或专题会议的，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 4 |  | 教育培训 | 1次/6月 | 未组织运维管理、技术人员参加培训的，一次扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 5 | 台账资料 （10分） | 巡查管理台账 | 1次/周 | 巡查管理按照1周1次全覆盖的标准，巡查记录不及时，未按照月度整理汇总的，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 6 |  | 日常养护台账 | / | 养护台账未分类整理，格式不规范、照片不完整的，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 7 |  | 设施维修台账 | / | 日常巡查中发现问题后进行维修，维修记录缺失或不规范的，一次扣0.2分 | 2 |  |  |
| 8 |  | 整改反馈 | / | 各类整改单及热线工单，未按规定时间反馈的，一张扣0.4分。 | 4 |  |  |
| 9 | 站容站貌 （8分） | 室内环境及保洁 | 1次/周 | 杂物乱堆、乱放，管理房活动区域积尘严重的，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 10 |  | 室外环境及绿化 | 1次/周 | 有废弃物堆积，墙面小广告未清理的，绿化整形、修剪、除虫等养护不及时，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 11 |  | 公告公示 | / | 公告公示牌未按要求设置的，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 12 |  | 安全隐患 | / | 安全生产、用电、防火等安全隐患，一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 13 | 日常养护 （42分） | 进水系统 | 1次/月 | 集水池渗漏、堵塞、结构缺损、污水冒溢，进水格栅堵塞的，一次扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 14 |  | 管网系统 | 1次/6月 | 管道、井盖、窨井及农户接户管不通畅、占压、破损的，检查井内有较多淤积物、垃圾的，井盖不能够正常开启的，未见维护记录的，一次扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 15 |  | 泵组系统 | 1次/3月 | 机组外壳清洁，无漏油、漏水，油漆涂层良好，工作正常。保养不及时扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 16 |  | MBR膜 | 1次/3月 | 定期清洗维护，少一次扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 17 |  | 沉淀池 | 1次/3月 | 污泥定期抽吸外运，少一次扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 18 |  | 出水口 | 1次/月 | 出水口畅通，无明显淤积和堵塞。养护不到位扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 19 |  | 其他设备 | 1次/月 | 电控柜滤网未清扫，曝气池、回流管状态未调节到位的，一次扣0.6分。 | 6 |  |  |
| 20 | 监督管理 （25分） | 村级监督 | 1次/3月 | 有村民反应对近阶段污水养护工作不满意的，一次扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 21 |  | 镇级考核 | 1次/3月 | 日常检查、专项抽查和年度考核检查提出问题整改不到位、整改不及时，整改情况没有书面反馈的，一次扣1分。 | 10 |  |  |
| 22 |  | 区级考核 （10分） | / | 根据年末区水务局、区财政局等相关职能部门开展的年度考核分数按比例进行折算。 | 10 |  |  |
| 23 | 出水水质(10) | / | 1次/年 | 水质自查未达到1次全覆盖的扣5分，水质合格率80%以下扣5分，合格率80%-90%扣3分，合格率90%以上且未达到100%扣2分。 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核人员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

重固镇规建办

2025年10月30日