采购需求

2026年赵巷镇农村生活污水处理管道及提升泵站养护项目招标需求书

按照《上海市排水与污水处理条例》要求，参照：

《上海市农村生活污水治理技术指南（试行）》（沪水务〔2021〕597号）

《上海市农村生活污水治理运行维护技术规程》（沪水务〔2022〕902号）

《公共排水设施管理标准（试行）》（沪排管〔2018〕63号）

《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》（GBT 40201-2021）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

《青浦区农村生活污水处理设施标识标牌设置指南（试行）2022.6》

《上海市水务局关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知》（沪水务（2013）158号）

《农村生活污水资源化利用技术导则》（DB31 SW/Z 054—2026）

《上海市农村生活污水治理设施运行维护技术规程》（DB31 SW/Z 028—2026）

《上海市农村生活污水治理技术指南》（DB31 SW/Z 012—2026）等相关文件，结合青浦区赵巷镇新镇居委会、沈泾塘村、中步村、崧泽村、方夏村、和睦村农村生活污水现有排水设施情况，编制本招标方案。

- 工作量情况

日常养护工作量清单（清理、清捞、疏通、冲洗、整理、整洁、检查、投放、修护、购买补充、更换安装、做好各项运维养护台账记录,按照上海市农村生活污水治理设施运行维护技术规程DB31 SW/Z 028-2022实施运维养护）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁波纹污水管(米) DN225 | 米 | 3594.40 |  |
| 2 | HDPE双壁波纹污水管(米) DN300 | 米 | 9636.73 |  |
| 3 | UPVC加筋污水管(米) DN100、DN160 | 米 | 3356.80 |  |
| 4 | PE拖拉污水管(米) DN160 | 米 | 97.50 |  |
| 5 | PE拖拉污水管(米) DN300 | 米 | 647.47 |  |
| 6 | 污水塑料检查井(座) ￠315 | 座 | 187.00 |  |
| 7 | 污水塑料检查井(座) ￠450 | 座 | 110.00 |  |
| 8 | 检查井(座) 750x750 | 座 | 73.00 |  |
| 9 | 检查井(座) 1000x1000 | 座 | 8.00 |  |
| 10 | 排水监测井(座) | 座 | 7.00 |  |
| 11 | PVC-U排水管(米) DN110 | 米 | 22313.30 |  |
| 12 | PVC-U排水管(米) DN160 | 米 | 7877.60 |  |
| 13 | PVC-U排水管(米) DN150 | 米 | 19898.10 |  |
| 14 | PE拖拉管(米) DN100 | 米 | 55.00 |  |
| 15 | PE拖拉管(米) DN200 | 米 | 285.00 |  |
| 16 | PE拖拉管(米) DN300 | 米 | 3882.10 |  |
| 17 | PE拖拉管(米) DN250 | 米 | 299.80 |  |
| 18 | PE拖拉管(米) DN400 | 米 | 138.00 |  |
| 19 | PE拖拉管(米) DN225 | 米 | 134.80 |  |
| 20 | HDPE污水管(米) DN225 | 米 | 37993.10 |  |
| 21 | HDPE污水管(米) DN300 | 米 | 19180.90 |  |
| 22 | UPVC加筋污水管(米) DN225 | 米 | 869.00 |  |
| 23 | 塑料检查井(座) 200*150 | 座 | 3390.00 |  |
| 24 | 塑料检查井(座) 350*350 | 座 | 40.00 |  |
| 25 | 塑料检查井(座) 315*225 | 座 | 2091.00 |  |
| 26 | 塑料检查井(座)中400*300 | 座 | 738.00 |  |
| 27 | 塑料检查井(座)中600*600 | 座 | 140.00 |  |
| 28 | Φ1000钢筋混凝土检查井 | 座 | 93.00 |  |
| 29 | 提升泵站进水格栅井1000*1000 | 座 | 4.00 |  |
| 30 | 钢筋混凝土排水检测井 23 50*1000 | 座 | 1.00 |  |
| 31 | 砖砌污水检查井(座) lm*1m | 座 | 72.00 |  |
| 32 | 各大小砖砌及成品PVC化粪池 | 座 | 550.00 |  |
| 33 | 污水提升泵站（座） | 座 | 31.00 | 每座站养护（对提升泵站相关电气控制、电表箱、各接线电缆开关、机械设备、仪器仪表、显示屏、各类泵阀、格栅、连接井、池盖及管道沟渠、警示站桩、绿化等农污处理相关设施设备进行清理、整洁、清捞、疏通、冲洗、整理、检查、修护、更换安装，对站内外相关的电控柜、安全围栏、围网、围挡土建墙面、站内水泥地面、锁具及安全标志、专用标识、辅助标志、附属设施等（相关内容参照青浦区农村生活污水处理设施标识标牌设置指南（试行）2022年6月）进行各两次的清理、整洁、上油、除锈、刷涂、修护、制作补充、更换安装。 |
| 34 | 13座农污处理站各站外管道两次的有资质检测单位出具的农污底泥检测报告 | 份 | 26.00 | 取样农污底泥检测控制项目名称：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕、苯并芘，标准限值参照GB15618-2018 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行），检测报告需要有资质检测单位出具，报告附该检测单位有效期内的相关检测资质证照）。 |
| 35 | 31座污水提升泵站及各管道、井内的农污底泥每月1次的清捞、清淤、抽吸、外运、处理、处置 | 次 | 12.00 | 每月1次，提供农污底泥运输处理处置合同（附有效期内的该运输处理处置单位或公司相关资质证照），做好相关台账记录。 |

二、招标范围

青浦区赵巷镇新镇居委会（赵巷村部分、丰浜村、新光村部分）、沈泾塘村、中步村、崧泽村、方夏村、和睦村各村居内的农村生活污水处理相关各管道、进水井、出水井、窨井、检查井、化粪池及提升泵站。

若在中标方养护周期内、采购人招标范围内有新增或减少管道、窨井、进水井、出水井、检查井、化粪池、提升泵站或提升泵站技术更新，新增或减少的管道、窨井、进水井、出水井、检查井、化粪池、提升泵站或提升泵站技术更新的设施量需养护的不做养护调价，由中标方养护。对日常巡视、养护检查、市级及区级各部门现场检查、管道检测、村居来电、媒体报道中涉及赵巷镇农村生活污水处理各管道、窨井、进水井、出水井、检查井、化粪池、提升泵站有问题需整改及出户支管未纳管户的，中标方应及时查看现场，做好各项行政审批许可后，十个工作日内整改、纳管完毕（现场施工开挖受限的，使用非开挖整改，确实现场施工受限非开挖也无法整改的，报招标方）,使用今日水印相机软件拍照回复完成（照片含整改前、整改中、整改后），整改、纳管不做养护调价。

中标方项目部仓库内应常备具有有效期内水溶性荧光示踪剂500ml若干瓶备用；具有有效期内管径400及以下大小管径封堵气囊若干个备用；常备必须的防汛抢险抢修物资设备（防汛抢险抢修物资设备根据水务、应急、环保等部门要求），相关防汛抢险抢修物资设备应清点入册，对内涝、汛期时发生的抢险抢修作出及时应急响应，快速作出抢险抢修方案，到达现场及时抢险抢修完成。仓库内使用的相关物资设备应及时清点补充、以备使用。

以上招标的范围，采购人保留对其作出部分调整或收回的权利，并可据此调整相应费用。

三、养护标准

（1）管道与窨井：管道完好通畅，无渗漏、违章占压、私自接管等，应保持良好的水力功能和结构状况；窨井与井盖完好无损，井底无沉积物，无污水冒溢等现象。

（2）化粪池：完好无渗漏，无堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象。

（3）水泵与配电设施：水泵运行良好、无明显漏水,相关配件防锈、防腐到位；集水池做到完好畅通、无渗漏、无堵塞、无结构缺损、无沉积物、无污水冒溢等不利农污处理现象；配电设施无腐蚀锈迹、破、缺、损、无漏电、无跳闸、无读数异常、无显示屏不显示、无外来电缆私接现象。

（4）农污底泥检测：经有资质单位取样抽检，出具报告；取样农污底泥检测控制项目名称：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕、苯并芘，标准限值参照GB15618-2018 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）。确保各项指标未超出标准限值。

（5）青浦区农村生活污水处理设施（含污水处理站和污水泵站）标识标牌设置，标识标牌的设置，除应符合青浦区农村生活污水处理设施标识标牌设置指南要求，还应符合国家、行业和本市现行有关标准的规定。

（6）清捞、清淤、抽吸、外运、处理、处置台账：做到各管道、窨井、检查井、进水井、出水井及提升泵站内产生的农污底泥安全、合理、运输及处理处置【提供农污底泥运输处理处置合同（附该运输处理处置单位或公司相关资质证照）】。

（7）应急处置：做好台风暴雨、自然气象灾害重大警报时，防汛防台、应急处置等工作；做好相关上级及职能部门、单位、赵巷镇农污管理相关部门、单位发的关于农污处理的文件、条例、规定、通知或其他农污处理养护工作。

- 工作内容及要求

1、日常巡视

中标单位应安排人员对农村生活污水处理设施进行巡视检査，及时发现问题并解决。

（1）管道巡视。每周不少于一次，主要包括是否塌陷、是否存在违章占压、是否存在私接、漏接、混接、井盖以及各类盖板是否缺失、路面是否存在不均匀沉降、建设工地及周边排水设施巡视检查。

（2）检查井外部巡视。每周不少于一次，主要包括污水是否冒溢、井框盖是否变形、破损或被埋没或私自调换、井盖和井框之间高差和间隙是否超限、井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动和有声响、井盖标识是否有错误、井盖周边路面是否破损。

（3）检查井内部巡视。每季度不少于一次，主要包括井盖链条和锁具是否缺损、锈蚀和缺损、井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏和抹面脱落、管口和流槽是否破损、井底是否存在积泥、防坠设施是否缺失、破损、是否存有垃圾、杂物、井内水位和流向是否正常、是否存在雨污混接、是否存在违章排放、私自接管。

（4）提升泵站巡视。每周不少于两次，主要包括检查水泵机组是否转向正确、运转平稳，无异常振动和噪声、水泵机组是否在规定的电压、电流范围内运行、水泵基座螺栓应紧固，泵体连接管道不得发生渗漏、控制箱仪表显示是否正常，水泵（包括备用水泵）及附属设备运行是否正常等。每半年一次检查叶轮、电机绝缘、紧固螺钉及电缆保护装置，检查、调整或更换水泵进出水闸阀填料。每年不少于一次吊起水泵检查潜水电机引入电缆，长期不用的水泵应吊出集水池存放。

（5）电力线缆巡视。每周不少于两次，确保运行电缆外壳接地良好，电缆头应清洁、无漏胶、无放电火花，连接夹头无过热变色现象。

（6）定期检查仪器仪表。定期对31座提升泵站内仪器仪表进行校准，确保计量数据准确，检查电表等是否准确完好，如有问题及时维修更换。

（7）及时发现并制止管道保护范围内违法施工、搭建、占压、种植等行为；发现并制止村民宅前屋后污水管私拉乱接或混接行为。

（8）汛期或特殊情况下按要求需增加巡视频次。

2、日常养护

中标单位应按要求定期开展养护作业，保证管道、窨井、提升泵站正常运行，保持良好的排水功能。

（1）管道每年不少于4次养护。包括管道的清淤、疏通，确保管内无杂物，积泥深度小于管道内径的1/5。

（2）检查井每年不少于4次养护。包括检查井清捞，井盖更换等，确保井内无杂物，积泥深度小于管径的1/5。

（3）化粪池每年不少于4次养护。清除化粪池进出管口积聚的漂浮物，防止管口堵塞。化粪池的清掏物，禁止随意堆放，应进行规范化处理处置，并做好台账记录。

（4）提升泵站每年不少于2次养护。包括管配件等防锈、防腐处理，保持部件表面应清洁、无锈蚀；阀门加注润滑油等，保证转动无卡阻；控制箱及水泵进行检查，保证箱内电器元件完好，水泵密封性完好，线缆接线无松动，运行正常，信号显示应正确。

（5）电控柜每周不少于2次养护。主要包括清洁各模块表面灰尘、检查空气开关、接触器、继电器、时空开关等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接触端子的接线螺丝。

（6）发现井盖缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并在6小时内修补恢复。

（7）及时发现渗漏、堵塞、破损的管道和存在雨污混接的管道，科学制定维修计划和方案，经甲方审查同意后实施。

（8）养护过程中，对赵巷镇各村、居农户开展农户纳管排摸、现场拍照农污建立 “一户一档”，做好农户基础档案及时进行动态更新。

3、管道维修

中标单位应根据管道检查评估报告及上级抽检报告及时制定修理计划，消除缺陷、恢复管道原有功能，延长管道使用寿命。

（1）上级抽检报告中提到的结构性损坏和存在雨污混接的管道，须在收到报告后10个工作日内完成维修，并在规定时间内按要求回复闭环。

（2）管道维修应符合现行国家标准和现行行业标准的有关规定。

（3）管道维修前做好现场调查、检测、评估以及编制相应维修方案，经甲方审批同意后实施。

（4）维修中须做好施工人员、施工现场的相关安全防范措施。

4、农污底泥检测

（1）经有资质检测单位出具，报告附该检测单位有效期内的相关检测资质证照。

（2）检测项目：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕、苯并芘。

（3）按照相关标准及规范确定检测内容。

（4）按现行有关检测的技术标准、规范进行检测。

（5）分析整理检测数据、编制检测报告，并提供正式报告和有关电子文档。

5、污泥外运处置

（1）每月1次，提供农污底泥运输处理处置合同（附有效期内的该运输处理处置单位或公司相关资质证照）。

（2）做好相关台账记录。

6、应急处置

（1）配备专业应急人员、设备、物资保障，依据法律法规、制度规范和服务合同约定，编制突发事件应急预案，预案内容包括但不限于污水冒溢（影响水环境或影响居民正常排污等情况）、设施设备故障停运、受区域政策影响无法正常开展作业服务等情况。

（2）农村生活污水处理设施出现故障或因不可抗力导致运行不正常的，应在24小时内向甲方和水务所报告，启动应急预案，一般应在48小时内完成问题处置或提报解决方案，并限期修缮尽快恢复运行。日常巡查中发现污水冒溢或接到报告后，处置人员应在2小时内赶到现场，及时进行维修、疏通或者采取其他措施，一般应在6小时内完成问题处置恢复正常运行。

（3）养护单位不得擅自停运农村生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前十五个工作日向甲方书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。

7、其他要求

（1）在充分熟悉现场以及了解项目情况的基础上，编制农村生活污水运维方案、人员安排、运维计划以及相关应急预案，相关材料中标后1周内上报招标单位备案。

（2）中标后2周内在赵巷镇设立标准化项目部。项目部需具备办公室、值班室以及备件备品仓库；备件备品仓库应储备满足正常运维所需的管配件，做到规范摆放；项目运维管理体系、规章制度、岗位责任等上墙公开。

（3）结合国家和行业有关法律法规、技术标准，对本项目运维中相关危险源进行辨识与分级，制订危险源清单，确定危险源名称、类别、事故诱因、可能导致的事故等内容，制订管控措施、应急预案，相关材料留档备案。中标单位应定期组织安全教育培训，定期对项目相关人员开展三级安全教育。

（4）在运维期间须按要求规范使用相关信息化平台，按照行业要求及时接收、处理、闭合工单。对疏通管道，清捞化粪池、窨井，清理格栅，养护提升泵站以及其他相关巡视、养护、维修等作业时，须用可体现时间、地点水印的拍照app进行拍照记录。

（5）建立运行、巡检、养护、维修以及突发事件等相关台账。

（6）产生的污泥应规范处理、处置。

（6）人员要求，项目需配备负责人、安全员、资料员、下水道养护工、巡视养护作业人员，同时配有相关资格证书或安全作业证书。本项目服务人员总人数不少于18人。项目负责人必须为专职人员。

（7）设备要求，项目需配备，疏通冲洗车1辆、巡检养护车2辆提供发票（行驶证）及照片。QV检测仪、便携式气体检测报警仪，管道疏通清洗设备提供发票及照片。

（8）中标单位须安排专职项目负责人负责项目实施，如发生应急突发事件，接招标单位通知后，中标单位项目负责人须在1小时内响应并到现场，处置人员、车辆设备等须1小时内到达处置现场。

（9）中标单位不得擅自停运农村生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前五个工作日向招标单位书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。

（10）传染病爆发、流行时，在政府划定的疫区范围内，应根据防疫部门的要求，做好应急消毒措施。

（11）在项目实施全过程中的安全管理由中标单位自行负责，制订相应的安全管理制度和应急预案，期间所发生的一切安全事故由中标单位自行承担。

（12）在项目实施期间，如国家或本市出台新的规范或文件要求，中标单位应无条件按新规范或新文件执行，不可另行收费。

（13）投标单位具有省级及以上排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力（管道贰类）

（14）未尽事宜，请按照国家相关标准和文件执行。

- 考核工作

本养护项目一年分四个季度养护考核，即第一个季度为2026年4月1日至2026年6月30日，第二个季度为2026年7月1日至9月30日，第三个季度为2026年10月1日至12月31日，第四个季度为2027年1月1日至3月31日。由赵巷镇人民政府委派赵巷镇农污处理养护管理单位及农村生活污水处理各管道及提升泵站所在村居对中标方养护考核。

- 付款方式

（1）本养护项目养护费按实际养护，分五次支付，第一次支付2026年4月1日至2026年6月30日第一季度养护费的80%，第二次支付2026年7月1日至9月30日第二季度养护费的80%，第三次支付2026年10月1日至12月31日第三季度养护费的80%，第四次支付2027年1月1日至3月31日第四季度养护费的80%，剩余总20%养护费为最后一次支付（购买方评价合格、结项报告完结、赵巷农污养护管理单位及村居年度考核合格，财务监理出具付款审核意见）。每季所支付养护费由赵巷农污养护管理单位、村居考核合格，财务监理出具付款审核意见后，按实支付养护费用。采购人有权根据现场及养护实际情况，可对中标方所养护的各类污水管道、污水井、提升泵站被市级、区级各相关部门每次检查出问题需整改的，每有一处整改问题的最多可扣罚人民币300元，整改后未通过的最多可扣罚人民币500元，第三次整改后未通过的最多可扣罚人民币700元，每次整改后未通过的最多可加扣罚人民币200元，所扣款项从支付养护费中扣除。

（2）采购人有权在最后一笔支付时对前几次支付中发生的支付错误进行纠正。

七、服务时间

2026年4月1日至2027年3月31日。

八、投标人的总体要求

1、运行管理方案：完善运行管理模式、管理体系、制度建设；日常巡检、巡修和和交接班的管理、与路政、公安交通等部门的配合协调，服务与投诉的处理，资料管理等；投标人养护维修作业工作及进度计划的适用性合理性。

2、养护维修管理作业方案：分析养护维修设施概况、历史资料；完善养护维修作业方案与需求吻合并符合行业标准，提供可用性可拓展性的方案；设施检测养护方法及养护技术措施等需符合质量标准、符合规范要求，设施结构安全受控程度；养护维修方案应全面深入且客观反映设施状况。

3、交通组织：完善养护维修作业交通组织总体思路和交通组织措施。

4、安全文明措施：编制完善的安全生产保证管理制度，养护过程的安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施；能根据项目作业安全、文明施工现状采取针对性措施。

5、质量保证措施：投标人应完善在养护周期内的质量保证措施及方法；提供可操作的、符合实际要求的质量保证措施。

6、人员：项目需配备负责人、安全员、资料员、下水道养护工、巡视养护作业人员，同时配有相关资格证书或安全作业证书。本项目服务人员总人数不少于18人。项目负责人必须为专职人员。

7、设备：项目需配备有效期内①QV检测仪、②便携式气体检测报警仪、③疏通冲洗车1辆、④巡检养护车2辆。

九、其他

1、本项目采购预算2,879,569元人民币，超过采购预算的投标不予接受。

2、本项目专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。中小企业应当按照规定在投标标书中提供《中小企业声明函》。

3、本项目不接受联合体投标。

十．考核情况表

赵巷镇农村生活污水处理设施运行维护考核评分表

| 序号 | 类别 | 主要项目 | 检查标准 | 分值 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 （10分） | 项目部设置 | 未设置长效管理项目部扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 |  | 技术人员配备 | 技术人员未按标准配置,扣5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 台账资料 （15分） | 巡查管理台账 | 巡查记录不及时扣3分，未按照月度整理汇总的扣3分。 | 6 |  |  |
| 4 |  | 日常养护台账 | 养护台账未分类整理，格式不规范的扣3分 | 3 |  |  |
| 5 |  | 管道、设施设备保养维修台账 | 保养维修缺失扣1分、记录不规范的扣2分。 | 3 |  |  |
| 6 |  | 整改反馈 | 各类整改单及热线工单，未按规定时间反馈的扣3分。 | 3 |  |  |
| 7 | 站容站貌 （10分） | 室内环境及保洁 | 杂物堆放、乱放扣1分，管理房活动区域积尘严重的扣2分。 | 3 |  |  |
| 8 |  | 室外环境及绿化 | 有废弃物堆积扣1分，墙面小广告未清理的扣1分，绿化整形、修剪、除虫等养护不及时的扣1分。 | 3 |  |  |
| 9 |  | 公告公示 | 公告公示牌未按要求设置的扣2分。 | 2 |  |  |
| 10 |  | 安全隐患 | 安全生产、用电、防火等安全隐患扣2分。 | 2 |  |  |
| 11 | 日常养护 （50分） | 收集系统 | 集水池渗漏、堵塞扣2分，结构缺损、违章占压扣2分、窨井、井盖及管道缺失、破损扣3分，污水冒溢扣3分。 | 10 |  |  |
| 12 |  | 处理系统 | 处理相关池明显沉降裂缝、渗漏堵塞、污水冒溢扣3分、格栅未清理扣2分，水泵异常振动有噪声、连接管道渗漏扣3分，电控柜内脏乱、外接电、设施缺损扣3分，工作指示灯不正常扣1分，锁具缺失损坏扣3分。 | 15 |  |  |
| 13 |  | 储药\生物滤料装置 | 储药箱药液液位不满足要求扣3分,生物滤料缺失、挂膜不足扣3分. | 6 |  |  |
| 14 |  | MBR膜 | 无清洗维护资料，扣6分。 | 6 |  |  |
| 15 |  | 农污底泥 | 无处理处置相关台账资料扣10分。 | 10 |  |  |
| 16 |  | 出水口 | 出水口不畅通，有堵塞扣3分。 | 3 |  |  |
| 17 | 区级行业督查 （5分） | / | 根据督查整改单情况，一张扣0.5分 | 5 |  |  |
| 18 | 出水水质 （10分） | / | 每季镇自检处理站出水水质监测报告。合格率100%不扣分，合格率80%以下扣10分，合格率80%至90%扣6分，合格率90%以上扣3分。 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核人员： 日期： |  |  |  |  |  |  |