
朱家角人民医院中央空调机组采购项目

磁悬浮变频离心式冷水机组、风冷热泵设备及配件购置明细表

	序号
	设备名称
	数量(台)
	总预算金额(万元)
	是否接受进口产品投标
	主要技术参数
	质保期

	1
	磁悬浮变频离心式冷水机组
	3
	200
	否
	制冷量≥870KW，冷冻水供回水7/12℃，冷却水供回水32/37℃
	自安装、调试完成之日起，提供设备免费保修期不短于3年

	2
	变频风冷涡旋热泵机组
	1
	
	否
	制冷量≥130KW，制热量≥140KW，环温35℃，出水7℃
	

	3
	变频冷冻水循环泵
	4
	
	否
	流量≥170 m3
	

	
	
	
	
	
	/h，扬程≥32m
	

	4
	变频冷却水循环泵
	4
	
	否
	流量≥210 m3
	

	
	
	
	
	
	/h，扬程≥32m，
	

	


磁悬浮变频离心式冷水机组为本项目核心产品

注:本项目采购预算为2000000元人民币，报价超过采购预算的投标不予接受。

交付日期：本项目总工期要求为不大于45个工作日。自合同签订之日起35个工作日内投标单位须将设备送达施工现场并完成设备开箱验收，并在设备送达现场之日起10个工作日内完成设备的全部安装调试工作。
交货地点：上海市青浦区朱家角人民医院。         

一、投标人的总体要求: 

1、本项目为空调机组改建项目，所有设备必须安装到指定位置。运输、拆旧、组装等费用由投标单位承担。

2、项目现场所拆除的旧设备及旧材料需归还招标方所有，投标方按照招标方要求搬运到指定位置。
3、投标方须负责设备的生产、包装、运输、安装调试、验收实施与方案和计划等工作,费用皆包含在预算价内。

4、投标设备制造商拥有《中华人民共和国特种设备生产许可证设计许可证》并获准可从事以下特种设备生产活动：压力容器制造（含安装/修理/改造）且限第一类、第二类中低压容器，具备所制造产品的设计能力。且可在国家质检总局官网上可查询。
5、投标人应具有建设主管部门颁发的《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上证书）》（如证书颁发地已施行电子资质证书分类管理，则投标人应提供有效的电子资质证书的使用件）。
6、本次招标不接受联合投标；
7、本次招标不接受进口产品。
8、本项目非专门面向中小企业采购。

9、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的磁悬浮变频离心式冷水机组、变频风冷涡旋热泵机组等属于政府强制采购节能产品，投标人应当在其投标文件中提供上述投标产品的节能产品认证证书，否则视为非实质性响应，其投标无效。
10、若投标产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围（包括电线电缆、家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备、照明电器、电信终端设备、防盗报警产品、安防实体防护产品等类别，详见http://www.cnca.gov.cn），则须提供投标产品3C认证证书。
11、投标产品符合《环境标志产品政府采购品目清单品目》中优先采购产品类别，并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书。
12、“▲”参数应提供相关技术支持材料，如第三方认证检测机构(具备CMA和CNAS资质)在有效期内的检测报告等。检测报告必须至少包括制冷量、能效比、性能系数等关键指标（检测报告上的生产者或生产单位名称必须与投标产品生产厂商一致）。

二、售后服务要求：
1、提供产品的相关技术文件； 

2、所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；
3、供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 

三、质保期满后维保服务方案：
1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；
2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺。
四、安装调试验收及培训：
1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
2、调试方法、程序及关键点。
3、产品验收方案。
4、对提供设备操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

五、综合实力：

1、投标产品的可靠性、成熟性、完整性。

2、制造商及投标单位的业绩和信誉，制造商的制造能力、体系认证证书以及产品供应能力。
附件1：

设备需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：磁悬浮变频离心式冷水机组、风冷热泵设备及配件
三、设备数量：磁悬浮变频离心式冷水机组3台、变频风冷涡旋热泵机组1台、变频冷冻水循环泵4台、变频冷却水循环泵4台
四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

1、制造商应设有相应的维修机构，正规的维修点，有良好的售后服务信誉。自安装、调试完成之日起，提供设备免费保修期不短于3年，如是代理商，须出示原代理商或原生产厂家的授权书以及维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付；且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家操作说明书,维修说明书及中文操作说明书（含纸质版和电子版）。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并质保期内定期点检。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

六、技术规格、参数及要求：

6.1概述

投标人提供的必须是全新的水冷磁悬浮冷水机组及风冷热泵机组。

此技术规格书是招标文件的一部分，内容包括水冷磁悬浮冷水机组的设计、制造、指导安装、调试和服务等方面的要求。此技术规格书只是招标设备的一些原则性规定，并不是完整详尽的要求，投标人有责任对所提供的产品采用优质工艺，对设备设计、制造质量的先进性负责，并符合技术规格书的要求。

本需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本需求书和工业制造标准的优质、成熟产品。

在投标之前，投标人须仔细阅读本技术规格书，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须书面向招标人咨询。如果投标人没有以书面形式对本需求书的条文提出异议，则意味着投标人所提供的设备完全符合本需求书的要求，★条款为核心条款，凡出现负偏离作废标处理。

本需求书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按高标准执行。投标人并应在投标书中加以注明，并附上引用的标准。

本需求书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具同等效力。

引用的规范、行业标准

下文中涉及到的标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

	编号
	标准
	名     称
	备注

	1
	GB 19577-2024
	冷水机组能效限定值及能源效率等级
	现行版

	2
	GB/T 9237-2017
	制冷系统及热泵 安全与环境要求
	现行版

	3
	GB/T 18430.1-2024
	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组
	现行版

	4
	GB/T 10870-2014
	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法
	现行版

	5
	JB/T 10597-2006
	封闭式制冷压缩机用三相异步电动机 通用技术条件
	现行版

	6
	GB7941 -2019
	制冷试验装置
	现行版

	7
	GB50274-2010
	制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范
	现行版

	8
	GB/T 9237-2017
	制冷系统及热泵 安全与环境要求
	现行版

	9
	NB/T 47012-2020
	制冷装置用压力容器
	现行版

	10
	GB/T45595-2025
	离心式制冷剂压缩机
	现行版


6.2供货范围

本次采购项目主要包括以下几项内容：

1、投标人应提供满足本项目招标图纸及设备清单要求的冷水主机、风冷热泵机组及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

2、冷水主机、风冷热泵机组及相关配套设备与材料的供应及其运输、包装、卸货，所有设备按招标人指定地点卸货及安装。

3、投标人应配合招标方、完成的其他相关工作，例如将原设备拆除后放置在招标人指定位置等。

6.3磁悬浮变频离心机组招标设备的主要技术规格及要求

本技术规范书的要求是对磁悬浮变频离心机组的技术参数、设计、制造、配置的最低要求，投标方提供的产品应是知名品牌。不能低于下述要求，但可以根据投标方的技术设计、制造能力提供高于下述要求的设备

磁悬浮变频离心机组招标设备的基本参数及规格

	磁悬浮变频离心机组产品规格性能表

	项目名称
	

	参数名称
	单位
	需求参数
	备注

	型号
	
	
	

	▲制冷量
	kW
	≥870
	

	输入功率
	kW
	145
	

	性能系数COP（设计工况）
	kW/kW
	≥6.1
	

	★性能系数COP（GB工况）
	kW/kW
	≥4.93
	需提供第三方认证检测机构(具备CMA和CNAS资质)出具的在有效期内的检测报告（检测报告上的生产者或生产单位名称必须与投标产品生产厂商一致）。

	★性能系数IPLV（GB工况）
	kW/kW
	≥7.09
	

	冷冻水流量
	m³/h
	151
	

	冷冻水压降
	kPa
	≤65
	

	冷冻水进/出口温度
	℃
	12℃/7℃
	

	蒸发器污垢系数
	（m2•℃）/KW
	0.018
	

	冷却水流量
	m³/h
	175
	

	冷却水压降
	kPa
	≤55
	

	冷却水进/出口温度
	℃
	32℃/37℃
	

	冷凝器污垢系数
	（m2•℃）/KW
	0.044
	

	压缩机型式
	变频压缩
	

	压缩机数量
	1或两个
	

	启动方式
	磁悬浮变频
	

	能量调节
	%
	30-100
	

	冷凝器型式
	壳管式
	

	冷凝器数量
	1或两个
	

	蒸发器型式
	满液或降膜蒸发式
	

	蒸发器数量
	1或两个
	

	制冷剂
	R134a
	

	冷冻水进出水管外径
	㎜
	200
	

	冷却水进出水管外径
	㎜
	200
	

	保温材料
	橡塑保温
	

	机组重量
	kg
	≤3500
	

	运行重量
	kg
	4000
	

	额定电压
	V
	380
	

	频率
	Hz
	50
	

	额定电流
	A
	240
	

	启动电流
	A
	/
	

	最大运行电流
	A
	280
	

	▲长×宽×高
	㎜
	3700*1300*2300
	

	▲噪音
	
	≤80dB（A）
	


6.4主要技术要求：

机组工作环境温度：-5℃~40℃

存储温度范围：不大于48℃

湿度要求：5%~90%，无凝露工况

海拔高度：小于等于1000米

载冷剂：水

电源：380V/50HZ/3P

6.5.1冷媒：

▲投标设备须采用R134a或其它环保冷媒；

6.5.2制冷压缩机：

(1) 压缩机形式：半封闭式；

(2) 压缩机须采用闭式叶轮，减少压缩时冷媒泄漏，提升压缩机效率；

(3) 压缩机采用直驱传动，避免齿轮传动带来额外机械损耗，机组运行更加平稳；

(4) 压缩机采用高速直驱传动，无额外机械损失；

(5) 磁悬浮压缩机通过长寿命备降轴承系统承载冲击跌落，在备降保护失效情况下有完善的轴承保护措施。

(6) 机组具备智能防喘振及超强抗喘振技术。

6.5.3压缩机主电机：

(1) 主电机工作电压：380V，电压波动在+10%至－10%的范围内，机组应能正常工作；

(2) 压缩机主电机须采用永磁同步电机；

(3) 压缩机主电机宜采用制冷剂冷却；确保机房无须额外增加降温措施，电机均能正常运行；

(4) 机组须对主电机的定子温度进行实时监测，实现电机精准冷却，确保电机运转的可靠性。

6.5.4机组配置独立经济器，简单高效，提升压缩机效率；

6.5.5机组负荷调节

(1) 机组须采用变转速与进口可调导叶联合调节，可实现冷量在30%~100%范围内无级调节而不发生喘振现象；

(2) 变频式机组，可依负荷量自动调节：当机组部分负荷运行时机组随负荷变化进行自动调节。在机组微电脑控制中心的控制下，变频驱动装置（VFD）通过调节压缩机电机转速，同时配合调节进口导叶开度达到最佳效率，确保机组始终处于最优运行状态。

 启动装置：
(1) 机组启动方式：变频启动，减小启动电流，避免对电网产生冲击；

(2) 变频启动装置采用机载式。 
(3) 变频器宜采用冷媒冷却，冷却效果好，不凝露，可靠性高，还可降低变频器噪音； 

(4) 启动柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料。

6.5.6蒸发器、冷凝器：

(1) 蒸发器和冷凝器必须符合我国压力容器相关规范和标准，制造商须取得固定式压力容器制造许可；

(2) 蒸发器水阻≤65kPa、冷凝器水阻≤55kPa;

(3) 蒸发器须采用满液或降膜蒸发式，提升换热效率，减少冷媒充注量；

(4) 冷凝器须采用壳管式；

(5) 承压容器，出厂前均应在水侧通过压力检测和气侧的漏气测试。

6.5.7控制系统

（1）控制系统须采用微电脑控制，集成智能运行、安全保护、联锁控制等控制功能，能实现机组安全启停、高效运行、自动控制等功能。

（2）控制显示界面应人性化设计，采用10寸及以上彩色液晶触摸屏，全中文显示。机组应提供下列标准信息显示（但不仅仅限于以下内容）：

· 日期和时间

· 机组运行小时

· 冷冻水进出水温度

· 冷却水进出水温度

· 冷水机组运行温度和压力，温度精度百分位

· 每一台压缩机的参数；通讯、压缩机实际负荷要求，转速，IGV位置，压差，吸气排气压力，功率百分比。

· 主要参数

· 蒸发器和冷凝器中的制冷剂饱和温度

· 在运行的压缩机数量与实际运行参数

· 预报警/报警显示及记录

· 机组运行状态直观显示

· 操作日志显示

· 多级密码保护等功能

（3）机组具有各种自动保护功能，包含但不限于以下保护内容及措施：

1　 压缩机电流保护；

2　 断水保护；

3　 防喘振保护；

4　 运行防冻保护；

5　 冷凝压力高、过高保护；

6　 蒸发压力低、过低保护；

7　 启动柜故障保护；

8　 压缩机倒转保护；

9　 缺相保护；

10　 电动机绕组温度过高保护；

11　 导叶故障开度保护等。

（4）机组须提供RS485通讯接口，并开放MODBUS-RTU通讯协议，可与上位机或BAS系统进行数据交换，实现远程操作、维护和管理；

（5）机组配置群控。
6.5.8安全装置

（1）机组应装备有急停装置，以使在调试或运行中有异常现象或其他危险将要发生时，能得以避开。急停装置应置于明显且易于识别和操作的位置。当急停装置的操纵器复位时，机组不应重新启动，只有允许起动时才能启动。

（2）机组的压缩机在启动、正常运行、停止时，均应有信号准确可靠的显示。

（3）当机组出现过载或高、低压以及高、低温超过限值、冷媒不足等故障时应能立即报警。

6.5.9机组保温

所有低温表面包括蒸发器、水室、吸入弯管、经济器和电动机冷却管等，须由原厂提供保温材料覆盖，采用难燃B1-B级闭孔发泡橡塑材料。

6.6变频风冷涡旋热泵机组招标设备的主要技术规格及要求

本技术规范书的要求是对风冷热泵机组的技术参数、设计、制造、配置的最低要求，投标方提供的产品应是知名品牌。不能低于下述要求，但可以根据投标方的技术设计、制造能力提供高于下述要求的设备

变频风冷涡旋热泵机组招标设备的基本参数及规格

	序号
	技术参数
	需求参数
	投标参数

	1
	变频风冷涡旋热泵机组
	一级能效产品
	

	2
	▲名义制冷模式

(环温35℃，出水7℃)
	≥130kW
	

	3
	机组名义制冷工况输入功率（kW）
	≤41kw
	

	4
	▲额定制热模式
	≥140kW
	

	5
	机组名义制热工况输入功率（kW）
	≤41kw
	

	6
	依据标准 GB 19577-2024 进行检测，机组制冷综合性能系数CSPF
	≥4.5（提供中国节能产品认证试验报告及产品能效标识网截图）
	

	7
	依据标准 GB 19577-2024 进行检测，机组能效等级
	1级
	

	8
	压缩机数量及要求
	≤2，变频涡旋压缩机、外包压缩机专用隔音棉，国际知名压缩机
	

	9
	制冷剂种类
	R32
	

	10
	水侧换热器形式
	高效壳管式换热器/板式换热器
	

	11
	水侧换热器阻力
	≤60kPa
	

	12
	水侧换热器水管接管形式
	螺纹
	

	13
	水流开关
	机组标配内置靶式水流开关
	

	14
	单风机风量
	≥25000 m³/h
	

	15
	节流方式
	电子膨胀阀
	

	16
	电源
	3N～ 380V 50Hz
	

	17
	▲机组尺寸（长×宽×高）mm
	2300×1200×2300
	

	18
	机组运行重量
	≤880kg
	

	19
	▲噪音
	≤68dB（A）
	


6.6.1变频风冷涡旋热泵机组其他技术性能要求：

1、变频风冷涡旋热泵机组必须是节能产品，获得CRAA认证证书；

2、单台模块采用2个风机，风机形式为轴流风机，且每个风机独立风道，两套系统均可独立运行，单个风机风量≧25000m³/h。
3、风侧换热器采用亲水铝箔翅片。
4、单系统采用电子膨胀阀节流方式，低环温下流量控制更精确。出水温度波动设定温度±1.0℃。
5、线控器采用集成电源形式，无需独立的电源供电。
6、机组具备压缩机高低压保护、电源逆（缺）相保护、机组制冷运行模式下的防冻保护、机组冬季水系统防冻保护、压缩机过流保护、压缩机排气温度保护、机组防过热保护、水流开关保护、传感器故障保护等功能。
7、机组具备智能除霜模式，可选择自动除霜和手动除霜，机组互联时可选择轮流除霜或同步除霜多模式。
8、投标产品出厂标配内置靶流开关，节能安装成本，质量更可靠。

9、控制器具有参数显示、参数设置、模式切换、掉电记忆、故障显示及查询、分级密码管理、软件复位、黑匣子等功能，机组自动运行实现无人监管。

10、BAS楼宇自控系统：机组自带RS485接口，开放MODBUS协议或BACnet协议，可轻松接入产品厂家或第三方BAS楼宇自控系统，实现本地集显集控。

11、机组具备掉电记忆功能，自动存储掉电前的数据及运转状态，来电后自动恢复之前设定状态，存储数据为断电前的各类运行数据。



