白鹤镇污水提升泵站维修服务

一、招标需求

一、 项目概况

项目名称：白鹤镇污水提升泵站维修服务

项目背景：白鹤镇现有白鹤1号泵站，白鹤2号泵站，白鹤3号泵站三座市政污水提升泵站，是镇区污水收集与输送系统的关键节点，承担着保障区域排水安全、防治内涝及环境保护的重要功能。上述泵站已持续运行多年，目前普遍存在设施老化、设备故障率高、部分功能失效及安全隐患等问题，具体表现为：电气与机械设备性能下降，影响输送效率；除臭系统效果不佳，存在环境隐患；安防与结构设施破损，威胁运行安全。为确保泵站安全、稳定、高效运行，保障镇区污水系统的正常运转，现决定对3座泵站进行系统性维修、设备更换及必要的改造升级。本项目旨在通过针对性维修，全面消除现有缺陷，恢复并提升泵站整体运行效能。

项目地点：白鹤镇三座市政污水泵站。

二、 维修工程详细内容与技术规格要求

本项目主要维修内容分为设备更换、设备维修、安装改造、土建修复及临时工程五大类，具体如下：

1. 设备更换类：

电动铸铁闸门更换：更换已损坏或动作不灵的电动铸铁闸门（含门体、门框、密封件）及配套的启闭机、控制系统。新闸门启闭灵活，密封性能良好，控制应具备现场手动和远程控制功能。规格尺寸需与原有安装尺寸匹配。

离子管更换：更换除臭设备（或消毒设备）内的失效离子管。新离子管需与现有设备品牌、型号匹配，或经招标人确认的等效替代产品，确保处理效果达到原设计标准。

不锈钢格栅盖板更换：拆除原有锈蚀、变形、存在安全隐患的格栅盖板，更换为不锈钢材质格栅盖板。新盖板需具有足够的强度和防滑性能，尺寸需现场测量定制，安装牢固、平整。

2. 设备维修类：

除臭设备风机维修：对除臭系统的风机进行全面检修，包括但不限于：清洗风机叶轮、更换损坏的轴承、检修或更换电机、紧固所有连接部件、校正动平衡，确保风机运行平稳、噪声达标、风量风压满足要求。

集气罩维修：对破损、漏气的集气罩进行修补或局部更换。修复后应保证罩体完整、密封良好，能有效收集废气。

泵站照明设备维修：检修泵站室内外所有照明线路、灯具、开关及控制系统。更换所有损坏的路灯、室内照明灯具（含光源、镇流器、灯罩等），确保站内各区域及道路照明充足，符合安全运行要求。

3. 安装及改造类：

阶梯式格栅除污机拆除及安装：安全拆除已报废的阶梯式格栅除污机，并安装新的同类型或性能更优的格栅除污机。新设备处理能力需满足泵站设计流量要求，安装精度符合规范，运行平稳可靠。

泵站电子围栏安装：在泵站周界围墙顶部安装脉冲式电子围栏系统，包含前端围栏线、绝缘子、合金线、警示牌等。

管道潜水砖封：对水下或地下破损的管道接口、裂缝等处，采用潜水作业或开挖后使用专用砖砌和防水材料进行封堵修复，确保管道结构牢固、无渗漏。

4. 土建修复类：

围墙裂痕维修：针对1号泵站围墙及仪表室，中控室，配电室墙体裂缝修补。针对2号泵站围墙裂痕进行修补，需根据裂缝大小采取压力灌浆方式，和表面涂抹工艺进行修复处理，修复后墙体应稳固、美观。

5. 临时工程类：

临时排水管道架设/临时排水措施：在施工可能影响泵站正常排水时，必须制定并实施可靠的临时排水方案。包括架设临时排水管道、安装临时泵等措施，确保施工期间污水输送不中断，且不得对周边环境造成二次污染。

- 维修/更换工程量清单

| 1号泵站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 拆除电动铸铁闸门 | SFZ800*800 | 套 | 3 |
| 2 | 安装电动铸铁闸门 | SFZ800*800 | 套 | 3 |
| 3 | 除臭设备风机维修 |  | 套 | 1 |
| 4 | 更换离子管 |  | 套 | 1 |
| 5 | 维修泵站照明设备（路灯） |  | 套 | 8 |
| 6 | 维修泵站电子围栏 |  | 套 | 1 |
| 7 | 安全用具更新与电试 |  | 套 | 1 |
| 8 | 管道潜水砖封 |  | 项 | 1 |
| 9 | 管道潜水拆封 |  | 项 | 1 |
| 10 | 临时排水管道架构/临时排水措施 |  | 项 | 1 |
| 11 | 维修集气罩 | 不锈钢骨架+耐力板 | 套 | 1 |
| 12 | 阶梯式格栅除污机拆除 |  | 套 | 2 |
| 13 | 阶梯式格栅除污机安装 |  | 套 | 2 |
| 14 | 更换不锈钢格栅盖板 （间距4.5CM，长90*宽90CM） | 不锈钢格栅盖板 | 块 | 8 |
| 15 | 更换不锈钢格栅盖板（间距4.5CM，长131*120CM） | 不锈钢格栅盖板 | 块 | 2 |
| 16 | 围墙裂痕维修（ 150 ㎡） |  | ㎡ | 150 |
| 17 | 仪表室，中控室，配电室天沟台裂缝修补涂料（200㎡） |  | ㎡ | 200 |
| 2号泵站 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 拆除电动铸铁闸门 | SFZ800*800 | 套 | 3 |
| 2 | 安装电动铸铁闸门 | SFZ800*800 | 套 | 3 |
| 3 | 更换离子管 |  | 套 | 1 |
| 4 | 除臭设备风机维修 |  | 套 | 1 |
| 5 | 维修集气罩 | 不锈钢骨架+耐力板 | 套 | 1 |
| 6 | 维修泵站照明设备（路灯） |  | 套 | 8 |
| 7 | 维修泵站电子围栏 |  | 套 | 1 |
| 8 | 安全用具更新与电试 |  | 套 | 1 |
| 9 | 管道潜水砖封 |  | 项 | 1 |
| 10 | 管道潜水拆封 |  | 项 | 1 |
| 11 | 临时排水管道架构/临时排水措施 |  | 项 | 1 |
| 14 | 修复雨棚（长 7 米 ，宽 4 米 ） | PC耐力板 | 套 | 1 |
| 15 | 围墙裂痕维修（ 200 ㎡） |  | ㎡ | 200 |
| 16 | 阶梯式格栅除污机拆除 |  | 套 | 2 |
| 17 | 阶梯式格栅除污机安装 |  | 套 | 2 |
| 3号泵站 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 拆除电动铸铁闸门 | SFZ800*800 | 套 | 3 |
| 2 | 安装电动铸铁闸门 | SFZ800*800 | 套 | 3 |
| 3 | 安装潜水轴流泵 |  | 台 | 1 |
| 4 | 更换离子管 |  | 套 | 1 |
| 5 | 除臭设备风机维修 |  | 套 | 1 |
| 6 | 维修集气罩 | 不锈钢骨架+耐力板 | 套 | 1 |
| 7 | 维修泵站照明设备（路灯） |  | 套 | 8 |
| 8 | 维修泵站电子围栏 |  | 套 | 1 |
| 9 | 安全用具更新与电试 |  | 套 | 1 |
| 10 | 管道潜水砖封 |  | 项 | 1 |
| 11 | 管道潜水拆封 |  | 项 | 1 |
| 12 | 临时排水管道架构/临时排水措施 |  | 项 | 1 |
| 15 | 不锈钢格栅盖板（192M*187CM） | 不锈钢格栅盖板 | 块 | 2 |
| 16 | 阶梯式格栅除污机拆除 |  | 套 | 2 |
| 17 | 阶梯式格栅除污机安装 |  | 套 | 2 |
| 18 | 修复雨棚（长 4 米 ，宽 24 米 ） | PC耐力板 | 套 | 1 |
| 19 | 新建电动车车棚（长 4 米 ，宽 2 米 ） | PC耐力板 | 套 | 1 |

四、 主要技术要求与标准

通用要求：所有设备、材料的采购、施工、安装、调试及验收，必须符合中华人民共和国现行相关的国家、行业及地方标准、规范的要求。涉及特种设备的，必须遵守《特种设备安全监察条例》。

设备材料要求：主要设备和关键材料须为全新、未经使用的合格产品。投标时需提供主要设备（如闸门、格栅机、风机、不锈钢材等）的详细技术参数、品牌、型号、生产厂家及产品合格证明。

施工质量要求：施工工艺应符合相关施工验收规范。焊接、防腐、防水、电气接线等特殊工序应由具备相应资质的工人操作。隐蔽工程需在覆盖前通知招标人及监理单位验收。

安全文明施工要求：必须制定详细的《安全文明施工专项方案》和《应急预案》。施工现场设置醒目标志，做好安全围护。在泵站运行区域施工，必须办理相关作业许可，采取有效的隔离和通风措施，确保施工与运行安全。施工废弃物必须按规定清运处置。

五、 投标人资质

1、投标人需具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质。

2、投标人具有省级及以上排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力（泵站叁级及以上）且安全生产许可证在有效期内。

人员要求：

项目经理须具备市政公用工程或机电工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格。承担过类似项目。团队人员数量20人以上，泵站运行工中级证书6人以上，高低压电工证书各1人，电焊工证书2人。

车辆设备要求（自有，需提供行驶证复印件或发票）：

- 车辆要求：考虑到市政污水泵站底部存在污泥，更换拆除老旧设备，需要清理干净泵站底部污泥，及后续的污泥运输处理，至少保证冲水车1部及以上、通沟污泥运输车1部及以上。

- 检测设备要求：硫化氢测试仪1台及以上。

- 防汛设备要求：各种口径排水管道专用封堵气囊（非闭水试验使用的气囊）、防汛沙袋，项目实施期间，所有设施设备须进行统一保管，未经业主单位同意，不得调用。

六、 项目实施与管理要求

服务期限：自合同签订之日起三个月。投标人需提交详细的施工进度计划横道图或网络图。

项目组织：中标人必须组建以投标文件承诺的项目经理为核心的项目部，主要管理人员（技术负责人、施工员、质量员、安全员等）必须常驻现场，未经招标人同意不得更换。

验收：工程完工后，中标人应提交完整的竣工资料。由招标人组织相关单位进行竣工验收，验收标准为本招标需求及国家相关规范。分项工程、隐蔽工程需进行中间验收。

培训：中标人需对招标人的操作及维护人员进行系统培训，确保其能熟练掌握更换后新设备的操作、日常维护及简单故障排除。

质保期：整体工程质保期为24个月，自最终验收合格之日起计算。质保期内所有质量问题由中标人负责免费修复或更换。

七、 报价、付款与结算

报价方式：本项目采用固定综合单价合同，投标人需根据工程量清单进行报价，总价包干。报价应包含为完成本项目所需的一切人工、材料、设备、机械、运输、安装、调试、管理、利润、税金、保险、质保及风险等费用。

付款方式：项目完成后，经采购方验收合格后一次性付款。

结算：最终结算价以实际完成并经审计的工程量为准。

# 二、验收方法

为严格执行白鹤镇污水提升泵站维修服务项目合同约定，确保所有设备安装质量一次性通过验收，杜绝返工，保障泵站竣工后即具备安全、稳定、高效的运行条件，特制定本验收办法。

一、总则

目的：确立一次性验收合格的刚性标准与程序，明确各方职责，确保设备安装质量零缺陷交付。

范围：适用于本项目内所有新装、更换、维修的设备。

核心要求：一次性验收合格。即施工单位在申请正式验收前，必须确保所有设备安装、调试、自检、资料准备均已100%达到本办法及合同约定的标准，确保验收组首次现场验收即能通过

二、验收依据

本项目的施工合同、图纸及变更文件（若有）。

设备制造商提供的官方安装指导手册、技术规格书。

国家及行业现行强制性标准，主要包括：

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231）

《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB 50254）及相关电气装置施工验收规范各专项设备（如泵、闸门、格栅）的国家或行业产品标准与安装规范。

- 验收前提条件

施工单位认为具备验收条件

实体工程：所有设备安装、管道连接、电气接线完毕，现场清洁，安全设施齐全。

调试记录：完整的单机调试、分系统调试、联动调试记录，数据真实有效，且结果全部达标。

竣工资料：编制完整、签字盖章齐全的竣工资料汇编

四、验收内容与一次性合格标准

验收采取否决制，任何一项不符合即视为本次验收不通过。

（一）通用安装质量否决项

基础与固定：设备基础强度、尺寸、标高、地脚螺栓紧固不符合设计，存在松动或不牢靠。

对中与连接：联轴器对中偏差超标；管道、法兰连接存在强制对口或明显渗漏隐患。

电气安全：接地电阻值不达标；电缆绝缘不合格；相序错误；防护等级（IP）不满足要求。

安全防护：旋转部件无防护罩；危险区域无警示标识；起重设备安全装置失效。

（二）关键设备性能否决项

| 设备类型 | 一次性合格的核心性能指标 |
| --- | --- |
| 潜水/干式泵​ | 1. 运行参数：在设计工况点，流量、扬程不低于额定值的95%，电流不超过额定值。 |
|  | 2. 运行状态：轴承温度、振动值、噪音水平均在设备允许范围内，无异常。 |
|  | 3. 密封性：潜水泵电缆密封、机械密封处无任何泄漏；干式泵轴封泄漏量在允许值内。 |
| 阶梯式/回转式格栅​ | 1. 运行平稳性：空载、负载运行平稳，无卡阻、跳齿、异常噪音。 |
|  | 2. 清污效果：栅渣有效捞起、输送，无回落或卡滞。 |
| 铸铁闸门/启闭机​ | 1. 启闭灵活性：全程手动/电动启闭灵活，无卡涩。 |
|  | 2. 密封性：在关闭状态下，密封面渗漏量≤1.25 L/(min·m)（按SL/T 545标准）。 |

五、验收程序

申请与预审：施工单位提交验收申请及全套资料。采购人（或监理）在3个工作日内完成资料预审。

现场验收：预审通过后，5个工作日内由采购人组织验收组（含管理、技术、运行单位人员）进行现场验收。

施工单位现场汇报并出示自检记录。

结论判定：

一次性验收合格：所有检查项全部符合要求，资料齐全有效。

验收不通过：验收组当场出具《验收不合格通知单》，明确列出所有问题。

六、验收不通过的处理

本次验收终止，所有设备不得投入正式使用。

施工单位须根据《验收不合格通知单》进行全面整改，整改周期不计入合同工期。

整改完成后，施工单位须重新履行完整的验收申请程序。二次验收所产生的全部费用（包括专家费、检测费等）由施工单位承担。

若因验收不通过导致项目整体工期延误，将按合同约定追究施工单位违约责任。