2025年青浦区部分学校加装无障碍特种设备工程建设需求

一、项目概述

1. 项目名称：2025年青浦区部分学校加装无障碍特种设备工程购置及安装项目

2. 采购内容：无障碍垂直电梯8台，含深化设计、设备供货、运输吊装、安装调试、验收取证、培训、质保及维保等全部工作

3. 资金来源：财政资金

4. 质量标准：一次性验收合格，符合国家、上海市及青浦区现行规范标准

5. 实施地点：青浦区金泽中学、金泽小学、豫才中学、珠溪中学、崧泽学校、尚美中学、毓秀学校、实验中学

二、招标范围与工作内容（全包）

1.项目服务范围

本项目为一口价全包工程，中标人须完成以下全部内容：

- 货物需求一览表中所需的 8台电梯及配套设备、内装修以及本招标文件中规定的所有技术功能设施；

- 完整的随机备品、备件；

- 全套技术资料（包括安装、调试、使用、维护和保养说明书等）。

- 供应商除了提供上述投标产品外，还应提供本技术规格所示的安装配合、安装或调整（含井道尺寸偏差而增加的封堵、非标门偏心的安装或调整、钢支架等技术措施）、防护措施、安全检查、验收配合、施工方临时用梯以及安装、调试、人员培训、验收、质保、年检服务和维保（含临时用梯的维护）等全部伴随服务。

- 首次技监验收合格标签，由供应商负责使用专用塑框张贴于轿厢内显著位置。

- 上海市技监局实行的智能电梯维保二维码。

- 无障碍电梯，由供应商在首层电梯厅门旁张贴无障碍设施铭牌。

- 电梯除应满足规范、图纸及政府部门要求外，还须具备如下：

- 电梯井道照明、底坑爬梯必须包含在报价里。

（2）临时调试电缆由是由电梯安装单位提供。

（3）明确维护保养响应时间，维保点的设置与人员安排

（4）电气施工分界面，甲方设置电源配电箱（双电源），电源线依据电梯厂家要求需预留至电梯井道内。

（5）智能化施工分界面，五方通话及网络布线，智能化专业单位敷设至机房内控制箱，控制箱以后部分的由电梯供应商负责安装。（电梯的随行电缆网络线由电梯供应商供应及安装，网络摄像头由智能化专业单位供货安装）。

（6）电梯配置应对消防安全、耐火层门配置、无障碍设施功能、电梯监控管理、节能性、可调速性的确保。

（7）所供电梯的电气部件如电梯控制柜和电梯指示器须符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP）代码》标准。

7.  货物需求一览表及货物具体参数（详见电梯清单与核心技术参数）。

三、执行标准与规范

1、技术标准

《电梯制造与安装安全规范》[GB7588-2003（2015）]、

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）、

《电梯主参数及桥厢、井道、机房的形式与尺寸 第 1 部分 I II III VI 类电梯》（GB/T7025.1-2008）

《电梯主参数及桥厢、井道、机房的形式与尺寸 第 2 部分 IV 类电梯》（GB/T7025.2-2008）、《电梯主参数及桥厢、井道、机房的形式与尺寸 第 3 部分 V 类电梯》（GB/T7025.3-2008）

2、产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

3、项目验收将由采购人组织或委托第三方专业机构进行，验收包括实物验收和资料验收。验收质量标准和验收要求为按照上述要求一次验收合格。

四、电梯清单与核心技术参数

| 需求内容及描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯号 |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7#（核心产品） | 8# |
| 设备名称 |  | 客梯兼 无障碍 | 客梯兼 无障碍 | 客梯兼 无障碍 | 客梯兼 无障碍 | 客梯兼 无障碍 | 客梯兼 无障碍 | 客梯兼 无障碍 | 客梯兼 无障碍 |
| 安装部位 |  | 金泽中学 | 金泽小学 | 豫才中学 | 珠溪中学 | 崧泽学校 | 尚美中学 | 毓秀学校 | 实验中学 |
| 数量 |  | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 有机房/无机房 |  | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 |
| 1.1 | 载重量 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 1.2 | 速度 | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s |
| 1.3 | 层站门数 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
| 1.4 | 停站层次 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 1.6 | 轿厢尺寸（宽*深* 净高）（mm） | 1600*1400*2300 | 1600*1400*2300 | 1600*1400*2300 | 1600*1400*2300 | 1600*1400*2300 | 1600*1400*2300 | 1600*1400*2300 | 1600*1400*2300 |
| 1.7 | 单面开门/前后开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 |
| 1.8 | 开门方式 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 |
| 1.9 | 开门尺寸（宽*高）(mm) | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 |
| 1.10 | 电源要求 | 动力380V照明220V | 动力380V照明220V | 动力380V照明220V | 动力380V照明220V | 动力380V照明220V | 动力380V照明220V | 动力380V 照明220V | 动力380V照明220V |
| 1.11 | 对重安全钳 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1.12 | 操纵盘数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.13 | 操纵盘位置 | 右前置 | 右前置 | 右前置 | 右前置 | 右前置 | 右前置 | 右前置 | 右前置 |
| 2.1 | 井道净尺寸(宽*深）（mm) | 2200*1800 | 2200*1800 | 2200*1800 | 2200*1800 | 2200*1800 | 2200*1800 | 2200*1800 | 2200*1800 |
| 2.2 | 井道结构 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 |
| 2.4 | 机房位置 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 |
| 2.6 | 对重位置 | 侧置 | 侧置 | 侧置 | 侧置 | 侧置 | 侧置 | 侧置 | 侧置 |
| 2.7 | 提升高度（m） | 11.4 | 10.2 | 12.0 | 10.8 | 10.8 | 7.2 | 7.86 | 7.8 |
| 2.8 | 顶层高度(mm)（净高，不含楼板） | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 2.9 | 底坑深度(mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 2.10 | 门洞口尺寸(mm) | 1100* 2200 | 1100* 2200 | 1100* 2200 | 1100* 2200 | 1100* 2200 | 1100* 2200 | 1100* 2200 | 1100* 2200 |
| 3.1 | 主机系统 | VVVF | VVVF | VVVF | VVVF | VVVF | VVVF | VVVF | VVVF |
| 3.2 | 控制方式 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 |
| 3.3 | 门机系统 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 |
| 3.4 | 通讯方式 | 无线五方通话 | 无线五方通话 | 无线五方通话 | 无线五方通话 | 无线五方通话 | 无线五方通话 | 无线五方通话 | 无线五方通话 |
| 3.5 | 楼宇监控功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 4.1 | 轿厢天花板 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 4.2 | 轿厢地板 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| 4.3 | 轿厢侧壁/后壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 4.4 | 轿厢门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 4.5 | 轿厢门楣 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 4.6 | 轿厢前壁板 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 4.7 | 踢脚板 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4.8 | 轿门地坎 | 铝地坎 | 铝地坎 | 铝地坎 | 铝地坎 | 铝地坎 | 铝地坎 | 铝地坎 | 铝地坎 |
| 4.9 | 厅门 （满足耐火2小时） | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 4.10 | 门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 |
| 4.11 | 显示屏 | LED数码屏 | LED数码屏 | LED数码屏 | LED数码屏 | LED数码屏 | LED数码屏 | LED数码屏 | LED数码屏 |
| 4.12 | 三侧扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 4.13 | 残疾人操作箱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 4.14 | 厅外到站灯及门头显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 变频器 | 电梯专用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 光幕 | 大于等于155束 ，需提供与投标产品同型号的检测报告（需具备CMA或CNAS认证标识） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 导轨 | T型高精度耐磨导轨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 钢丝绳/钢带 | 必须配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 随行电缆 | 必须配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 缓冲器 | 液压式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 限速器 | 离心式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 安全钳 | 渐进式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | IC功能 | 每层门处装有刷卡使用电梯（含制卡机） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | 电梯门 | GB/T27903电梯层门耐火测试，耐火2小时要求 |  |  |  |  |  |  |  |

垂直电梯功能配置表

| 序号 | 功能 | 已配备 | 序号 | 功能 | 已配备 | 序号 | 功能 | 已配备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抱闸力自动侦测功能 | √ | 22 | 轿内应急照明 | √ | 43 | 运行时间储存 | √ |
| 2 | 溜梯自救功能 | √ | 23 | 开门区域提醒 | √ | 44 | 即时关门 | √ |
| 3 | 定位运转功能 | √ | 24 | 五方通话（不含井道至值班室布线） | √ | 45 | 换向重开门 | √ |
| 4 | 轿厢意外移动保护 | √ | 25 | 轿内紧急呼叫装置 | √ | 46 | 开门时间设定 | √ |
| 5 | 超载保护及示警 | √ | 26 | 门锁旁路功能 | √ | 47 | 电梯运行状态显示 | √ |
| 6 | 上行超速保护 | √ | 27 | 轿门门锁保护 | √ | 48 | 重复关门 | √ |
| 7 | 下行超速保护 | √ | 28 | 门过负荷反转保护 | √ | 49 | 再开门 | √ |
| 8 | 马达空转保护 | √ | 29 | 异常时梯门反复开关 | √ | 50 | 开门灯提示 | √ |
| 9 | 逆行保护 | √ | 30 | 关门保护 | √ | 51 | 预开门功能 | √ |
| 10 | 过流保护 | √ | 31 | 次楼层停靠 | √ | 52 | 锁梯开关 | √ |
| 11 | 过压保护 | √ | 32 | 检修运行 | √ | 53 | 按钮卡住侦测 | √ |
| 12 | 驱动系统温度异常检知保护 | √ | 33 | 照明自动关闭 | √ | 54 | 启动补偿功能 | √ |
| 13 | 井道终端保护 | √ | 34 | 换气扇自动停止 | √ | 55 | 故障自动记忆 | √ |
| 14 | 操纵箱微机异常处理 | √ | 35 | LED照明 | √ | 56 | 按钮登录确认 | √ |
| 15 | 脉冲位置异常自动矫正 | √ | 36 | 无服务楼层指示器节能 | √ | 57 | 候梯厅满载指示 | √ |
| 16 | 主开关可锁 | √ | 37 | 满载自动通过 | √ | 58 | 候梯厅服务终止显示 | √ |
| 17 | 封星保护 | √ | 38 | 轿内误召唤取消 | √ | 59 | 候梯厅车厢位置指示 | √ |
| 18 | 自动再平层 | √ | 39 | 防嬉戏功能 | √ | 60 | 候梯厅方向指标 | √ |
| 19 | 故障自诊断 | √ | 40 | 反转呼叫取消功能 | √ | 61 | 轿内层站方向显示 | √ |
| 20 | 安全运转系统 | √ | 41 | 全集选自动控制 | √ | 62 | 轿内楼层显示 | √ |
| 21 | 低速自救功能 | √ | 42 | 运行次数储存 | √ | 63 | 楼层符号特殊显示 | √ |

重要性能指标（电梯核心部件性能指标要求）：

| 曳引机制动器正常动作次数 | ≥1100万次 |
| --- | --- |
| 轿门系统正常动作次数 | ≥1200万次 |
| 层门门锁正常动作次数 | ≥250万次 |
| 按钮正常动作次数 | ≥400万次 |
| 终端开关正常动作次数 | ≥1200万次 |
| 平层准确度 | ±5mm以内 |

重要性能指标要求需提供与投标产品同型号的整机型式试验报告（报告上的制造单位名称必须与投标产品生产厂商一致）

乘运质量指标要求：

| 振动加速度 | 垂直振动最大峰峰值：15cm/s² 垂直振动A95峰峰值：10cm/s² 水平振动最大峰峰值：18cm/s² 水平振动A95峰峰值：13cm/s² 需提供与投标产品同型号的整机型式试验报告（报告上的制造单位名称必须与投标产品生产厂商一致）。 |
| --- | --- |
| 桥厢标准 | 轿壁(三面）≥1.2mm;桥门≥1.5mm;桥厢天花板≥1.2mm |
| 噪声指标 | 轿厢≤55dB；开关门≤59dB，需提供与投标产品同型号的整机型式试验报告（报告上的制造单位名称必须与投标产品生产厂商一致）。 |

安全运行性能要求：

产品具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计、防火门设计。提供合格的电磁兼容抗扰度和防护等级测试报告、抗雷击设计测试报告、防火门耐火测试报告。报告中制造单位与投标电梯品牌厂家一致（需具备CMA或CNAS认证标识）。

五、供货与安装要求

1. 设备为全新原厂原装，无翻新、无拆机、无贴牌

2. 核心部件（曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器）为原厂同品牌，且具备重要部件技术水平的领先性，提供以上部件的型式试验报告，部件型号应与整机型试报告中的部件型号一致，需在型式试验报告上体现部件的生产厂家，且生产厂家与电梯整机生产单位一致。

3.  中标人在项目供货、调试安装期间必须遵守国家及上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动火作业申请批准制度、安全用电等制度，杜绝各类安全事故发生

4.  施工现场负责人营具有专业证书，安装人员持证上岗

5.  施工时段避开教学高峰，文明施工，降低噪音

6.  施工人员需佩戴统一标识、严禁进入非施工区域，严禁与学生发生不必要的接触

7. 施工须符合学校安全管理规定，设置警戒区域，与校方签订《安全施工协议书》

8. 完工后清理现场，恢复原貌，提供完整竣工资料

9. 配合校方、监理、特检院完成全过程验

六、系统验收及服务要求

1. 系统验收要求

（1）通则

电梯的验收分为由国家质量技术监督部门指定的特种备检验检测机构组织的安全检验、质监站电梯分部工程验收以及招标人移交验收。

电梯的验收和安全检验应按 GB 7588-2023及国家质监总局颁布的相关“监规”执行。

（2）验收目的

招标人验收的目的是检验电梯是否满足本技术规格的要求及中标人在投标文件中承诺的其投标产品所能达到的各项技术性能指标且一次性验收合格通过。

特种设备检验检测机构组织的安全检验的目的是确保电梯的安全性能够符合有关规定，并取得国家质量技术监督部门颁发的电梯安全检验合格证。

（3）验收条件

验收工作将在电梯安装、调试结束后进行。在正式开始验收之前，中标人应先完成自检，保证所交验的电梯已经达到了预期状态。

整个验收或检验工作将以招标人和特种设备相关专家为主导方，但中标人须对招标人和专家的验收和检验工作提供全面配合，包括以招标人的名义向乙方提出检验申请，提交有关检验文件和提供可能需要的经过鉴定的专用仪器或仪表。

（4）验收地点

本合同项下电梯的验收地点为相关项目的工地现场。

（5）验收方法

投标人在投标文件中必须提供电梯的验收大纲。在该验收大纲中应说明其投标产品的主要技术性能指标、验收方法及合格判据。中标人所提交的验收大纲经评标委员会认定后，将作为招标人对其交付的电梯进行验收的主要依据。

如果中标人最终交付的电梯不能满足经双方确认的验收大纲中规定的各项技术性能指标，则中标人应负责免费更换或修复。若经更换或修复仍不能弥补缺陷，则招标人将视缺陷程度对中标人作出经济处罚，且招标人有权从应付给中标人的合同款项中直接扣除处罚金额。

（6）验收报告

招标人和专家验收结束后，中标人应配合起草验收报告。验收报告的内容应至少包括：合同名称、验收目的、验收时间、参验人员、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有实测的数据记录。

中标人提交的验收报告将作为招标人支付有关合同价款（验收付款）的依据之一。

中标人应负责将国家质量技术监督部门颁发的安全检验合格证明（包括张贴标志）移交给招标人。

2.服务要求

（1）运输、仓储和装卸

在电梯验收之前所发生所有与之有关的设备、材料及工具的运输、仓储、保管和装卸工作均应由中标人自行负责。

（2）安装、调试和开通

中标人应负责电梯的安装、调试和开通，并负责完成与其他相关系统的接口配合和协调工作。

中标人应根据项目要求确保在精装修阶段按业主要求提供电梯给招标单位使用，并承诺在装修工程结束后负责修复。

中标人应在收到中标通知书后的七天内向招标人提交电梯工程的安装及相关图纸。

投标人应负责与国家质量技术监督部门及其指定的特种设备检验检测机构进行联络和协调。

（3）项目安装相关人员

投标文件中应根据招标要求的格式提供相关人员（包括在本项目的项目负责人和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、社保、类似项目或工程经验（包括该项目或工程情况及该人员在项目及工程中所承担的责任）等。若该人员因不可抗力因素无法提供合同中所承若的服务，中标人应提供同等资历人员执行合同，该人员需获得招标人确认方可开始工作，由此所引起的一切责任由中标方自负。

3. 人员培训

（1）中标人应负责在工厂或现场对招标人人员进行培训，并直至教会电梯的日常基础维护和保养方法，应在投标文件中提供相关承诺，并提供具体方案措施。

培训的内容应包括但不限于：

电梯的基本构造及工作原理；

电梯的调试、测试、校准及接口技术；

电梯的正常操作和使用方法；

电梯的基础日常维护和保养方法。

（2）技术资料的提供

中标人应向招标人提供安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明，包括以下技术资料（中文版本）一式六套，其费用已包括在投标价格之内。技术资料的内容应包括但不限于：

电梯安装图；

电气设备及系统原理图；

电气设备及系统安装线路图；

构件、机械安装图；

安装手册；

操作手册；

维修保养手册；

制造、安装标准和技术规范；

安装和验收报告（包括验收数据资料）、竣工资料，档案馆移交书原件。

中标人应配合招标人建立电梯安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：

电梯的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；

电梯的定期检验和定期自行检查记录；

电梯的日常使用状况记录；

电梯及其附属仪器仪表的维护保养记录；

电梯的运行故障和事故记录。

上述中文技术资料如系翻译件，则另外还应提供一套对应的原文资料。

中标人应在招标人和特种设备检验检测机构验收结束后的十四（14）天内向招标人提供符合招标人要求的竣工资料一式八份。

4. 质量保证

免费保修期和免费保养维护期均为项目竣工备案证取得后不少于2年。主要部件和安全保护装置不得低于5年。

在质量保证期内发生的电梯法定年检由中标人免费负责办理，电梯年检相关费用由中标人全部承担。

5. 维修保障（提供承诺函）

在质量保证期内，除正常免费保养外，一旦接到招标人的报修电话后，中标人应在自报报修响应时间内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。如电梯故障导致发生关人情况的，中标人应当在半小时内派遣有经验的维修工程师赴现场排除故障。

维修工程师赴现场后应及时对故障电梯进行检修，对于一般故障应在 12 小时内修复；对于重大故障应在 36 小时内修复。

在每次报修结束后的 8 小时内送交招标人一份维修报告，标明招标人报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

6. 备品、备件供应保障方案

投标人在中国境内应设有固定的备品、备件供应渠道，并须在投标文件中详细说明并证明。

除投标人按本技术规格要求所报明的主要部件价格外，在质量保证期结束后，中标人仍应以不高于向其他同类客户的供货价格并提供相关优惠承诺，向招标人提供所需的备品、备件，并向招标人提供备品、备件可靠的供货渠道。

中标人应保证招标人所购电梯在设计预期使用寿命期内能够获得可靠的零配件供应。

7. 质量保证期后的服务

如果招标人提出要求，中标人还应提供质量保证期后的维修保养服务，此时招标人将与中标人另行签署维修保养协议。

投标人在投标文件中应提供《质量保证期后的清包维修保养协议（草案）》， 该协议的基本内容应包括：

（1）投标人应在提供售后服务机构的说明，应提供场所证明、售后服务的资质情况、售后服务人员资质和情况。

（2）所有维修保养的费用均已包括在招标人定期支付的维修保养费中，无需向中标人另行支付；

（3）一旦接到招标人的报修电话后，将在 0.5 小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务，一般故障在 12 小时内修复，重大故障在 36 小时内修复；

（4）在每次报修结束后的 8 小时内送交招标人一份维修报告，标明招标人报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

（5）对所供电梯实行定期巡访制度，巡访人员每月至少一次赴现场对每台电梯进行必要的维护性保养和检测，并认真做好巡访记录；

（6）在每次维护性保养和维修工作开始前应设置必要的围护设施及安全警告标志，保养、维修工作结束后，及时清除现场的所有剩余材料、垃圾及临时设施，恢复现场的整洁、通畅。

（7）负责与国家质量技术监督部门进行联络和协调，保证及时取得电梯的年度安全检验合格证明。

投标人在投标文件中应按招标文件《维保内容及价格表》的所示的格式，报明在质量保证期后两（2）年内的维修保养费用（全包/清包）。在合同执行过程中，《质量保证期后的清包维修保养协议》将另行签署。招标人保留与中标人逐年签署该维修保养协议或者放弃与中标人签署维修保养协议的权力。但如果招标人选择与中标人签署质量保证期后的清包维修保养协议，则中标人应按投标时的报价及相关服务承诺与招标人签署该协议。

注：维修保养年度的起始时间从质量保证期结束之日的次日起算或按双方所签《质量保证期后的全包维修保养协议》中规定的日期起算。

投标人在投标文件中应按招标文件《备品备件即易损件报价表》的所示的格式，报明本次招标项下的电梯主要部件的价格（但不计入投标总价），并承诺此主要部件的价格在质量保证期后的五年内保持不变。同时，投标人须承诺，在质量保修期满后的 5 年内，当市场价格上升时，这些备品、备件、易耗品和专用工具的价格不变，当市场价格下调时，这些备品、备件、易耗品和专用工具的价格按比例下调。在上述期限结束后，将以不高于市场的价格长期向甲方提供备品、备件和专用工具。

七、其他要求

1.本次招标所采购的设备要求具有先进、环保、节能等的特点。

2. 本项目质量保证期限：免费保修期和免费保养维护期均为项目竣工备案证取得后不少于2年。主要部件和安全保护装置不得低于5年。

3. 本项目供货期及安装周期：自签订合同之日起45天内完成电梯生产并根据采购人进度安排交货至指定工地现场；自签订合同之日起 90 天内根据采购人进度安排完成电梯安装及测试，并通过国家相关部门验收并取得合格文件。

4. 以上技术规范要求作为本项目基本技术要求，投标单位在深化设计方案制作中应注意补充增加，技术方案解释力求完整，完善并进一步深化。

5. 本项目执行政府采购有关鼓励支持中小企业、福利企业及节能、环保等政府采购相关政策的规定。

6.安装后的电梯，投标单位应承诺完全满足国家安全技术规范的要求，以便使用单位能按时使用电梯。

八、报价要求

1. 固定总价含税全包，包含设备、运输、吊装、安装、辅材、调试、验收、培训、质保、保险、税费等一切费用

2. 合同执行期间不作价格调整

3. 报价高于最高限价视为无效投标

九、投标人资格要求

1、投标产品的制造厂家必须具备质量监督部门颁发的相应的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证（含安装、维修）》，许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别。

2、投标人必须具有质量监督部门颁发的相应的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证（含安装、维修）》，许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别。

3、不接受联合体，不允许转包、违法分包