复旦附中青浦分校宿舍就教室空调采购项目

一、项目概况：

本项目为复旦大学附属中学青浦分校学生宿舍楼及教学楼教室分体空调采购项目，主要内容包括：共计369套分体挂机空调设备采购及安装，配套所需的管道的供应及安装，原挂壁式空调保护性拆除，室外机安装处防雨百叶的拆除及恢复等一切移交使用所需工作；155套分体一拖一四出风嵌入式空调设备采购及安装，配套所需的管道的供应及安装，配套电源及管线的供应及安装，原柜式空调保护性拆除，吊装室内机所需的原顶面的保护性拆除，室外机安装处防雨百叶的拆除及恢复一切移交使用所需工作。

二、技术需求

- 所有空调设备必须为全新、原厂原装、未使用、未拆封的正规产品。

- 产品必须符合国家现行标准及能效、安全、噪声、环保的强制性要求。

- 投标产品应为技术成熟的知名品牌产品，有较高的市场占有率，良好的信誉度和广泛的认可度。

- 空调设备均应采用直流变频技术，属于高效节能产品，并提供节能产品认证证书。设备不接受组合投标。

- 提供空调设备的具体参数（包括制冷量、制热量、循环风量、耗电量、噪音等）提供产品参数。提供上海工况制热制冷量，提供上海室外零下2.2度时的制热量（制热折扣不低0.88）；上海室外温度34.5度时制冷量，并提供相关技术支持材料。

- 温度控制精确，具备精确控温、独立除湿、送风、定时开关机、自清洁、防直吹等基本模式。

- 为保证极端气温下的室外机持续正常运行，空调室外机连续制冷运转温度范围：10～50℃ DB、室外机连续制热运转温度范围：-7～15.5℃ WB。

- 分体式空调制冷剂选用环保冷媒。

- 冷媒管道采用铜管，管长要求壁挂机标配长度为4米，四面出风嵌入式室外内机管长20米，最大高低差为10米。

- 系统应有完整的故障自动保护、报警和自动诊断功能。

- 空调室外机电脑板采用表面封固技术，保证其使用寿命。

- 室外机安装需牢固，需有减震降噪措施。

- 空调设备具备停电再启动功能。

- 需取得厂家授权书。

- 两种空调机的冷凝水管需用难燃B1级保温材料做好保护。

- 两种空调增加外机管道的外护PVC保护。

- 空调厂家售后服务要求：

- 空调厂家多个售后服务网点，售后对应更加专一、专业、及时。

- 自验收合格之日起，原厂整机质保期不少于2年，原厂压缩机质保不少于6年。并出具厂家承诺函（厂家盖章）。

- 投标人应提供所有维修服务，该服务必须是每天24小时内提供的，在接到报修通知后2小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。对于一般故障应在4小时内修复，24小时内无法修复的，应及时提供备品备件更换，以保证用户正常使用。对于重大故障应在 72小时 内修复。投标人须拥有一批具有一定技术力量的维修工程技术人员，并备有足够的零备件，以满足维修需要。

- 在质保期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责修理或更换。设备厂家售后服务质量出色。

- 在每次报修结束后的8h内送交最终用户一份维修报告，标明最终用户报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

- 投标人应保证在本产品停产后8年内，向最终用户提供所需的备品备件优惠承诺。

（7）设备厂家需设有24小时报修服务专线。

（8）在本项目所在地设有备品备件仓库，保证在24小时内提供相应配件。

投标人须对售后服务及保修，培训作出详细方案和承诺，包括售后服务体系完备程度、维修人员和单位、维护力量，培训方式，培训计划，设备故障响应时间、质保延长情况、应急保障措施等。如果用户提出需求，也有能力为用户提供空调使用及日常保养的额外培训服务。

# 三、设备参数

# 分体四面出风嵌入式：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 名义制冷量（kW） | 名义制热量（kW） | 制冷功率（kW） | 制热功率（kW） | 内外机噪音dB(A) （高档风量） | APF | 内机风量m³/h （循环风量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风嵌入式（核心产品） | 155 | ≥7.2 | ≥8.0 | ≤2.5 | ≤2.7 | ≤42 | ≥3.9 | ≥1100 |

# 分体壁挂式

| 序号 | 货物名称 | 数量（台） | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名义制冷量制冷量（KW） | 名义制热量（KW） | 制冷 功率（KW） | 制热 功率（KW） | 内外机噪音 dB（A） 高风量 | APF | 风量 m³/min（循环） |
| 2 | 壁挂机 | 369 | ≥3.51 | ≥5 | ≤0.85 | ≤1.24 | ≤41 | ≥5.0 | ≥12 |

# 四、验收标准

1. 中标单位所投的所有产品，应该完全符合设计的功能要求，如果不能满足、发生漏项缺项，中标单位需要承担增项所产生的费用，业主不做任何变更。

2. 本项目费用包含所有设备及材料采购、检测、加工制作、保管、运输、现场安装、成品保护、调试及试运行、技术服务及培训及配合完成各类验收服务。

# 五、其他要求

1.为本项目配备专业的服务团队。本项目配备项目负责人1名和设备施工安装人员若干，项目负责人具备证书为省级及以上（含省级、直辖市）政府主管部门颁发的建造师证书；设备施工安装人员应具有相关证书（如：登高证、制冷作业证、焊工证、电工证、安全员证等），必须持证上岗，并安装到学校指定位置。

2.组织实施方案及安全生产、文明施工保证措施。投标人应针对本项目制作详细的组织实施方案，实施方案内容包括但不限于实施人员、质量保障措施、实施计划、工序、安全措施等等。同时，投标人还应根据相关法律法规、政策以及招标文件的要求，在投标文件中明确安全生产、文明施工的保障措施。

3.交货期：20个日历天交付使用。

4.零配件价格：保修期内免费提供，保修期后根据市场行情最低优惠价提供。

5. 因新增空调功率超出学校原有供电负荷，中标单位需将各楼层至强电间的空调供电线路进行升级改造：将原2.5平方毫米铜线更换为4平方毫米铜线，以满足新增空调的用电需求。（此项费用纳入报价）本项目采购人组织踏勘，具体情况见招标文件。

6.需提供内外机高风量时的噪音参数。

7.分体四面出风嵌入式空调和分体挂壁式空调均采用遥控器控制。

8.空调额定耗电量≤3KW。

9.报价包含所有分体挂机空调设备采购及安装，配套所需的管道的供应及安装，原挂壁式空调保护性拆除，室外机安装处防雨百叶的拆除及恢复等一切移交使用所需工作及产生的一切费用；分体一拖一四出风嵌入式空调设备采购及安装，配套所需的管道的供应及安装，配套电源及管线的供应及安装，原柜式空调保护性拆除，吊装室内机所需的原顶面的保护性拆除，室外机安装处防雨百叶的拆除及恢复一切移交使用所需工作及产生的一切费用。

10. 本项目为闭口合同项目。

11. 投标人资质：投标人应具有建设主管部门颁发的《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质二级及以上证书）》（如证书颁发地已施行电子资质证书分类管理，则投标人应提供有效的电子资质证书的使用件）。

12. 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的四面出风嵌入式空调、壁挂机属于政府强制采购节能产品，投标人应当在其投标文件中提供上述投标产品的节能产品认证证书，否则视为非实质性响应，其投标无效。

13. 若投标产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围（包括电线电缆、家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备、照明电器、电信终端设备、防盗报警产品、安防实体防护产品等类别，详见http://www.cnca.gov.cn），则须提供投标产品3C认证证书。

14. 投标产品符合《环境标志产品政府采购品目清单品目》中优先采购产品类别，并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书。

15.投标单位的业绩和信誉，制造商的制造能力、体系认证证书以及产品供应能力。