香花桥街道雨污水管道养护项目采购需求

按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、上海市水务局关于印发《2020年上海市排水运维管理重点工作》的通知（沪水务〔2020〕165号）、上海水务局关于印发2020年水务设施运行管理工作要点的通知（沪水务〔2020〕410号）、关于印发《上海市“排水清管”专项行动方案》的通知（沪汛办[2023]32号）、《关于做好2024年排水行业政府性投资项目和部门预算项目编制的工作提示》（青排水〔2023]8号）、上海市排水管道设施养护维修定额（2020年度现行价单位估算表）等相关文件，结合香花桥街道设施量实际情况，编制本招标需求概况。

一、项目概况

项目名称：香花桥街道雨污水管道养护项目；养护内容主要包括但不限于管道疏通，清捞检查井、雨水口，调换井盖、井座及盖板，修理沟管、检查井及雨水口，管道检测，封、拆管道，日常巡视检查，通沟污泥处理处置，雨水泵站维修维护等。

（一）总体目标

雨污水管道养护工作是历年常规项目。按照养护要求做好日常养护工作，保障污水管道畅通，确保区域排水安全。所以，需要经常性的对雨污水管道进行养护及维修，部分道路开挖修护，确保排水畅通和安全。对于管道、窨井等相关的设施由于各种原因造成的缺损要及时巡查、及时补充，保障相关设施的安全性和完整性，确保群众生活和出现安全问题不受影响。

（二）设施量情况及清单：

香花桥街道现有市政雨污水管网总长度407.054526公里，支管总长度121.947918公里，雨污井10583座。其中雨水主管129.323138公里，管径大于1500为0.1697公里，小于等于1500为129.153438公里，支管 85.984058公里，雨水井 5298 座，雨水口 8287 座，排放口338处。污水主管155.78347公里，管径大于1000为1.6274公里，小于等于1000为154.15607公里，支管  35.96386公里，污水井5285 座。

| 香花桥街道雨污水管线设施统计表（污水） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在区域 | 道路名称 | 相邻道路 | 小型‎（＜Ф‎600） | 中型‎（Ф‎600‎-‎Ф‎1000‎） | 大型‎（Ф‎1050‎-‎Ф‎1500‎） | 特大型‎（＞Ф‎1500‎） | 主管长度小计（米） | 支连管‎长度‎（米‎）‎ | 支连管段数‎ | 窨井数量‎（‎座‎）‎‎ |
| 1 | 香花桥街道 | G1503高速西侧 | 久乐路泵站-第二污水厂 | 56.76 | 3392.24 | 0 | 0 | 3449 | 30.65 | 4 | 7 |
| 2 | 香花桥街道 | 北青公路 | 汇金路-G1503 | 309.98 | 0 | 0 | 0 | 309.98 | 4.17 | 1 | 4 |
| 3 | 香花桥街道 | 北青公路 | 向阳河路-香花桥东路 | 222.58 | 0 | 0 | 0 | 222.58 | 20.97 | 4 | 8 |
| 4 | 香花桥街道 | 北青公路（道路南侧） | 久乐路-香花桥东路 | 738.89 | 0 | 0 | 0 | 738.89 | 9.57 | 3 | 17 |
| 5 | 香花桥街道 | 北青公路 | 汇金路-油墩港 | 329.61 | 0 | 0 | 0 | 329.61 | 4.66 | 2 | 4 |
| 6 | 香花桥街道 | 北青公路 | 胜利路-久业路 | 350.3 | 313.17 | 0 | 0 | 663.47 | 174.55 | 6 | 13 |
| 7 | 香花桥街道 | 北小赵屯 | 新桥路-香大路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.72 | 28 | 27 |
| 8 | 香花桥街道 | 北小赵屯 | 新桥路-友爱路 | 212.35 | 0 | 0 | 0 | 212.35 | 26.95 | 5 | 9 |
| 9 | 香花桥街道 | 北盈路 | 胜利路-久业路 | 772.81 | 0 | 0 | 0 | 772.81 | 208.56 | 16 | 38 |
| 10 | 香花桥街道 | 北盈路 | 漕盈路-智恒路 | 229.32 | 0 | 0 | 0 | 229.32 | 52.39 | 5 | 8 |
| 11 | 香花桥街道 | 北盈路 | 卓青路-漕盈路 | 527.05 | 0 | 0 | 0 | 527.05 | 143.66 | 10 | 19 |
| 12 | 香花桥街道 | 北盈路 | 久业路-东大盈港 | 277.08 | 0 | 0 | 0 | 277.08 | 48.84 | 3 | 13 |
| 13 | 香花桥街道 | 北盈路 | 达荣路-胜利路 | 133.94 | 0 | 0 | 0 | 133.94 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 香花桥街道 | 北盈路 | 达荣路-盈顺路 | 211.04 | 0 | 0 | 0 | 211.04 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 香花桥街道 | 北盈路 | 新厍路-卓青路 | 153.45 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 43.52 | 3 | 6 |
| 16 | 香花桥街道 | 北盈路 | 智恒路-盈顺路 | 466.57 | 0 | 0 | 0 | 466.57 | 62.43 | 7 | 16 |
| 17 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 北青公路-天盈路 | 228.59 | 0 | 0 | 0 | 228.59 | 153.3 | 10 | 9 |
| 18 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 天盈路-天一路 | 639.41 | 0 | 0 | 0 | 639.41 | 332.62 | 25 | 35 |
| 19 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 清河湾路-清河湾路 | 652.12 | 0 | 0 | 0 | 652.12 | 220.17 | 8 | 20 |
| 20 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 天一路-天辰路 | 313.59 | 0 | 0 | 0 | 313.59 | 63.54 | 3 | 10 |
| 21 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 新金路-天辰路 | 833.84 | 0 | 0 | 0 | 833.84 | 20.57 | 2 | 16 |
| 22 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 香大路-新金路 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 674.1 | 310.73 | 22 | 22 |
| 23 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 北盈路-创达路 | 366.89 | 0 | 0 | 0 | 366.89 | 74.32 | 3 | 12 |
| 24 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 北盈路-崧泽大道 | 635.38 | 0 | 0 | 0 | 635.38 | 60.5 | 2 | 16 |
| 25 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 创达路-北青公路 | 270.39 | 0 | 0 | 0 | 270.39 | 217.34 | 7 | 9 |
| 26 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 松泽大道-清河湾路 | 351.15 | 0 | 0 | 0 | 351.15 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 盈港路-清河湾路 | 135.73 | 0 | 0 | 0 | 135.73 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 香花桥街道 | 城中北路 | 双盈路-崧泽大道 | 344.07 | 0 | 0 | 0 | 344.07 | 25.1 | 2 | 10 |
| 29 | 香花桥街道 | 城中北路 | 双盈路-竹盈路 | 394.28 | 0 | 0 | 0 | 394.28 | 38.68 | 2 | 10 |
| 30 | 香花桥街道 | 城中北路 | 竹盈路-盈秀路 | 144.66 | 0 | 0 | 0 | 144.66 | 33.38 | 2 | 5 |
| 31 | 香花桥街道 | 池泾浜路 | 北青公路-香花桥中路 | 131.78 | 0 | 0 | 0 | 131.78 | 260.8 | 25 | 28 |
| 32 | 香花桥街道 | 池泾浜路 | 香花桥中路-水厂路 | 144.55 | 0 | 0 | 0 | 144.55 | 41.11 | 6 | 12 |
| 33 | 香花桥街道 | 池泾浜路 | 水厂路-新高路 | 208.94 | 0 | 0 | 0 | 208.94 | 49.53 | 8 | 8 |
| 34 | 香花桥街道 | 崇实大楼东侧 | 天瑞路-北青公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9 | 37 | 37 |
| 35 | 香花桥街道 | 崇实大楼西侧 | 天瑞路-北青公路 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 36 |
| 36 | 香花桥街道 | 创达路 | 盈顺路-智恒路 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 33.56 | 4 | 8 |
| 37 | 香花桥街道 | 创达路 | 漕盈路-智恒路 | 135.43 | 0 | 0 | 0 | 135.43 | 34.27 | 4 | 8 |
| 38 | 香花桥街道 | 创荣路 | 达荣路-胜利路 | 108.31 | 0 | 0 | 0 | 108.31 | 13.91 | 2 | 5 |
| 39 | 香花桥街道 | 创荣路 | 达荣路-盈顺路 | 188.07 | 0 | 0 | 0 | 188.07 | 14.08 | 2 | 7 |
| 40 | 香花桥街道 | 达荣路 | 北盈路-南里泾路 | 225.38 | 0 | 0 | 0 | 225.38 | 23.76 | 3 | 6 |
| 41 | 香花桥街道 | 达荣路 | 拓青路-南里泾路 | 316.73 | 0 | 0 | 0 | 316.73 | 33.3 | 4 | 11 |
| 42 | 香花桥街道 | 达荣路 | 创荣路-北盈路 | 325.07 | 0 | 0 | 0 | 325.07 | 33.09 | 4 | 12 |
| 43 | 香花桥街道 | 大盈路 | 新桥路-香大路 | 339.71 | 0 | 0 | 0 | 339.71 | 393.8 | 56 | 39 |
| 44 | 香花桥街道 | 大盈路 | 襄臣路-新桥路 | 88.43 | 0 | 0 | 0 | 88.43 | 48.22 | 6 | 5 |
| 45 | 香花桥街道 | 大盈路 | 青赵公路-襄臣路 | 185.21 | 0 | 0 | 0 | 185.21 | 161.44 | 20 | 21 |
| 46 | 香花桥街道 | 大盈路453弄 | 襄臣路-青赵公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.26 | 29 | 28 |
| 47 | 香花桥街道 | 东环路 | 横一路-横二路 | 360.94 | 0 | 0 | 0 | 360.94 | 0 | 0 | 10 |
| 48 | 香花桥街道 | 都汇华庭公园 | 外青松公路-都汇华庭 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 335.29 | 11 | 7 |
| 49 | 香花桥街道 | 公租房配套路 | 横一路-北青公路 | 282.12 | 0 | 0 | 0 | 282.12 | 17.64 | 2 | 8 |
| 50 | 香花桥街道 | 光景路 | 新业路-尚景路 | 0 | 138.16 | 0 | 0 | 138.16 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 香花桥街道 | 横二路 | 西环路-中心路 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | 268.97 | 29.33 | 2 | 10 |
| 52 | 香花桥街道 | 横二路 | 东环路-中心路 | 36.74 | 622.45 | 0 | 0 | 659.19 | 97.5 | 9 | 19 |
| 53 | 香花桥街道 | 横三路 | 东环路-中心路 | 519.66 | 55.27 | 0 | 0 | 574.93 | 168.87 | 18 | 29 |
| 54 | 香花桥街道 | 横三路 | 西环路-中心路 | 0 | 652.21 | 0 | 0 | 652.21 | 70.22 | 6 | 21 |
| 55 | 香花桥街道 | 横一路 | 东环路-中心路 | 215.97 | 0 | 0 | 0 | 215.97 | 36.65 | 1 | 7 |
| 56 | 香花桥街道 | 横一路 | 西环路-中心路 | 508.83 | 0 | 0 | 0 | 508.83 | 41.78 | 3 | 20 |
| 57 | 香花桥街道 | 华青路 | 新达路-上达河 | 99.48 | 537.64 | 0 | 0 | 637.12 | 48.29 | 4 | 14 |
| 58 | 香花桥街道 | 华青路 | 新达路-新业路 | 0 | 506.14 | 0 | 0 | 506.14 | 10.6 | 1 | 16 |
| 59 | 香花桥街道 | 华青路 | 新业路-崧泽大道 | 0 | 865.52 | 0 | 0 | 865.52 | 163.41 | 12 | 32 |
| 60 | 香花桥街道 | 华青路 | 新高路-北青公路 | 508.81 | 0 | 0 | 0 | 508.81 | 233.02 | 17 | 25 |
| 61 | 香花桥街道 | 华青路 | 新科路-崧泽大道 | 504.73 | 0 | 0 | 0 | 504.73 | 175.55 | 8 | 17 |
| 62 | 香花桥街道 | 华青路 | 天瑞路-北青公路 | 617.94 | 0 | 0 | 0 | 617.94 | 145.21 | 10 | 17 |
| 63 | 香花桥街道 | 华青路 | 天辰路-天瑞路 | 668.13 | 0 | 0 | 0 | 668.13 | 152.49 | 11 | 25 |
| 64 | 香花桥街道 | 华青路 | 新科路-新高路 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 275.8 | 132.78 | 7 | 12 |
| 65 | 香花桥街道 | 汇邦路 | 汇滨路-汇联路 | 0 | 369.32 | 0 | 0 | 369.32 | 9.48 | 1 | 2 |
| 66 | 香花桥街道 | 汇邦路 | 汇金路-G1503 | 375.65 | 1307.3 | 0 | 0 | 1682.95 | 62.64 | 11 | 34 |
| 67 | 香花桥街道 | 汇邦路 | 汇金路-汇联路 | 0 | 440.54 | 0 | 0 | 440.54 | 54.42 | 4 | 7 |
| 68 | 香花桥街道 | 汇滨路 | 新团路-崧泽大道 | 270.14 | 0 | 0 | 0 | 270.14 | 12.81 | 2 | 8 |
| 69 | 香花桥街道 | 汇滨路 | 汇邦路-上达河 | 292.46 | 44.06 | 0 | 0 | 336.52 | 40.89 | 4 | 4 |
| 70 | 香花桥街道 | 汇金路 | 汇邦路-崧泽大道 | 57.02 | 608.35 | 0 | 0 | 665.37 | 90.71 | 6 | 15 |
| 71 | 香花桥街道 | 汇金路 | 新团路-北青公路 | 111.08 | 591.97 | 0 | 0 | 703.05 | 242.35 | 14 | 27 |
| 72 | 香花桥街道 | 汇金路 | 汇邦路-上达河 | 0 | 492.34 | 0 | 0 | 492.34 | 0 | 0 | 4 |
| 73 | 香花桥街道 | 汇金路 | 新团路-崧泽大道 | 17.61 | 585.78 | 0 | 0 | 603.39 | 117.3 | 6 | 20 |
| 74 | 香花桥街道 | 汇联路 | 汇邦路-崧泽大道 | 419.42 | 0 | 0 | 0 | 419.42 | 21.6 | 2 | 8 |
| 75 | 香花桥街道 | 汇联路 | 新团路-崧泽大道 | 650.11 | 0 | 0 | 0 | 650.11 | 66.81 | 7 | 17 |
| 76 | 香花桥街道 | 汇联路 | 汇邦路-上达河 | 383.93 | 0 | 0 | 0 | 383.93 | 101.83 | 10 | 17 |
| 77 | 香花桥街道 | 惠康路 | 久惠路-久远路 | 392.95 | 0 | 0 | 0 | 392.95 | 64.17 | 9 | 14 |
| 78 | 香花桥街道 | 惠康路 | 久远路-李家浜路 | 225.27 | 0 | 0 | 0 | 225.27 | 28.36 | 3 | 8 |
| 79 | 香花桥街道 | 惠康路 | 久业路-新桥路 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 53.88 | 6 | 11 |
| 80 | 香花桥街道 | 惠康路 | 新胜路-久惠路 | 122.85 | 0 | 0 | 0 | 122.85 | 0 | 0 | 3 |
| 81 | 香花桥街道 | 惠康路 | 李家浜路-久业路 | 255.39 | 0 | 0 | 0 | 255.39 | 10.17 | 1 | 7 |
| 82 | 香花桥街道 | 金鹰路 | 青赵公路-路头 | 736.42 | 0 | 0 | 0 | 736.42 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 香花桥街道 | 久惠路 | 新桥路-惠康路 | 264.38 | 0 | 0 | 0 | 264.38 | 59.96 | 11 | 13 |
| 84 | 香花桥街道 | 久惠路 | 友爱路-新桥路 | 295.74 | 0 | 0 | 0 | 295.74 | 60.42 | 11 | 12 |
| 85 | 香花桥街道 | 久乐路 | 天瑞路-北青公路 | 44.51 | 0 | 0 | 0 | 44.51 | 158.77 | 6 | 8 |
| 86 | 香花桥街道 | 久乐路 | 天辰路-天瑞路 | 112.21 | 0 | 0 | 0 | 112.21 | 42.5 | 2 | 6 |
| 87 | 香花桥街道 | 久业路 | 香大路-新金路 | 0 | 443.78 | 0 | 0 | 443.78 | 247.9 | 15 | 14 |
| 88 | 香花桥街道 | 久业路 | 天盈路-天一路 | 465.48 | 0 | 0 | 0 | 465.48 | 183.24 | 12 | 21 |
| 89 | 香花桥街道 | 久业路 | 天辰路-天一路 | 246.92 | 0 | 0 | 0 | 246.92 | 105.05 | 5 | 5 |
| 90 | 香花桥街道 | 久业路 | 香大路-惠康路 | 363.59 | 0 | 0 | 0 | 363.59 | 32.8 | 3 | 7 |
| 91 | 香花桥街道 | 久业路 | 惠康路-新桥路 | 311.57 | 0 | 0 | 0 | 311.57 | 159.87 | 8 | 11 |
| 92 | 香花桥街道 | 久业路 | 新桥路-友爱路 | 375.88 | 0 | 0 | 0 | 375.88 | 78.85 | 2 | 6 |
| 93 | 香花桥街道 | 久业路 | 天辰路-新金路 | 32.89 | 395.9 | 0 | 0 | 428.79 | 68.17 | 5 | 13 |
| 94 | 香花桥街道 | 久业路 | 北青公路-振盈路 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 143.13 | 124.36 | 7 | 7 |
| 95 | 香花桥街道 | 久业路 | 振盈路-天盈路 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 295.19 | 102.1 | 4 | 8 |
| 96 | 香花桥街道 | 久业路 | 北盈路-拓青路 | 490.22 | 0 | 0 | 0 | 490.22 | 301.22 | 17 | 25 |
| 97 | 香花桥街道 | 久业路 | 拓青路-北青公路 | 179.87 | 0 | 0 | 0 | 179.87 | 130.89 | 8 | 10 |
| 98 | 香花桥街道 | 久业支路 | 久业路-东大盈港 | 340.43 | 0 | 0 | 0 | 340.43 | 67.71 | 7 | 12 |
| 99 | 香花桥街道 | 久远路 | 天盈路-振盈路 | 289.94 | 0 | 0 | 0 | 289.94 | 80.69 | 6 | 14 |
| 100 | 香花桥街道 | 久远路 | 新桥路-友爱路 | 407.43 | 0 | 0 | 0 | 407.43 | 99.36 | 12 | 15 |
| 101 | 香花桥街道 | 久远路 | 惠康路-香大路 | 391.56 | 0 | 0 | 0 | 391.56 | 211.13 | 12 | 13 |
| 102 | 香花桥街道 | 久远路 | 北青公路-振盈路 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 39.61 | 4 | 5 |
| 103 | 香花桥街道 | 久远路 | 天一路-天盈路 | 334.04 | 0 | 0 | 0 | 334.04 | 90.03 | 10 | 16 |
| 104 | 香花桥街道 | 久远路 | 惠康路-新桥路 | 222.5 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | 27.54 | 2 | 6 |
| 105 | 香花桥街道 | 李家浜路 | 新桥路-惠康路 | 270.48 | 0 | 0 | 0 | 270.48 | 7.63 | 1 | 8 |
| 106 | 香花桥街道 | 李家浜路 | 友爱路-新桥路 | 391.87 | 0 | 0 | 0 | 391.87 | 0 | 0 | 14 |
| 107 | 香花桥街道 | 南厍江路 | 青赵公路-新厍路 | 360.15 | 0 | 0 | 0 | 360.15 | 63.4 | 5 | 10 |
| 108 | 香花桥街道 | 普光路 | 香花桥中路-水厂路 | 204.89 | 0 | 0 | 0 | 204.89 | 57.8 | 11 | 16 |
| 109 | 香花桥街道 | 普光路 | 香花桥中路-北青公路 | 88.15 | 0 | 0 | 0 | 88.15 | 14.38 | 4 | 6 |
| 110 | 香花桥街道 | 启迪路 | 外青松公路-新园路 | 336.29 | 0 | 0 | 0 | 336.29 | 86.74 | 8 | 15 |
| 111 | 香花桥街道 | 启圣路 | 香大路-新金河 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 250.22 | 147.26 | 8 | 10 |
| 112 | 香花桥街道 | 沁园湖绿地广场 | 漕盈路-盈顺路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.84 | 2 | 1 |
| 113 | 香花桥街道 | 青山路 | 崧秀路-沪青平公路 | 706.09 | 0 | 0 | 0 | 706.09 | 223.18 | 32 | 38 |
| 114 | 香花桥街道 | 青山路 | 崧辉路-盈港东路 | 594.95 | 41.27 | 0 | 0 | 636.22 | 101.34 | 9 | 21 |
| 115 | 香花桥街道 | 青山路 | 崧秀路-崧辉路 | 406.26 | 0 | 0 | 0 | 406.26 | 44.85 | 8 | 17 |
| 116 | 香花桥街道 | 青赵公路 | 北盈路-南厍江路 | 286.92 | 0 | 0 | 0 | 286.92 | 3.83 | 1 | 8 |
| 117 | 香花桥街道 | 青赵公路 | 南厍江路-崧泽大道 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 372.92 | 3.94 | 1 | 6 |
| 118 | 香花桥街道 | 青赵公路 | 太联路-学子路 | 415.02 | 0 | 0 | 0 | 415.02 | 3.76 | 1 | 9 |
| 119 | 香花桥街道 | 青赵公路 | 太联路-金鹰路 | 1311.33 | 0 | 0 | 0 | 1311.33 | 34.52 | 2 | 24 |
| 120 | 香花桥街道 | 青赵公路 | 友爱路-大盈路 | 235.99 | 0 | 0 | 0 | 235.99 | 30.86 | 2 | 7 |
| 121 | 香花桥街道 | 青赵公路 | 金鹰路-青赵公路 | 818.31 | 0 | 0 | 0 | 818.31 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 青赵公路-漕盈路 | 413.52 | 0 | 0 | 0 | 413.52 | 188.95 | 11 | 20 |
| 123 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 筑波路-竹盈路 | 333.53 | 0 | 0 | 0 | 333.53 | 83.47 | 5 | 13 |
| 124 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 盈顺路-筑波路 | 248.82 | 0 | 0 | 0 | 248.82 | 32.2 | 2 | 9 |
| 125 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 漕盈路-盈顺路 | 278.97 | 0 | 0 | 0 | 278.97 | 25.92 | 2 | 9 |
| 126 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 漕盈路-竹盈路 | 628.97 | 0 | 0 | 0 | 628.97 | 184.59 | 15 | 24 |
| 127 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 青赵公路-西大盈港 | 301.07 | 0 | 0 | 0 | 301.07 | 118.07 | 7 | 12 |
| 128 | 香花桥街道 | 上海亚莱菲 | 普光路-向阳河路 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 368.8 | 94.52 | 8 | 16 |
| 129 | 香花桥街道 | 上海悦林 | 外青松公路-上海钦固 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 4 | 4 |
| 130 | 香花桥街道 | 生物资源化利用中心 | 生物资源化利用中心-青赵公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.19 | 19 | 0 |
| 131 | 香花桥街道 | 生物资源化利用中心 | 金鹰路-天辰路 | 793.39 | 0 | 0 | 0 | 793.39 | 5.91 | 6 | 1 |
| 132 | 香花桥街道 | 胜利路 | 胜利支路-北盈路 | 0 | 390.66 | 0 | 0 | 390.66 | 85.3 | 13 | 15 |
| 133 | 香花桥街道 | 胜利路 | 北盈路-拓青路 | 0 | 486.13 | 0 | 0 | 486.13 | 41.73 | 3 | 11 |
| 134 | 香花桥街道 | 胜利路 | 拓青路-北青公路 | 0 | 294.41 | 0 | 0 | 294.41 | 28.41 | 5 | 5 |
| 135 | 香花桥街道 | 胜利路 | 崧泽大道-胜利支路 | 0 | 218.12 | 0 | 0 | 218.12 | 0 | 0 | 2 |
| 136 | 香花桥街道 | 胜利支路 | 胜利路-路头 | 396.41 | 0 | 0 | 0 | 396.41 | 135.3 | 11 | 19 |
| 137 | 香花桥街道 | 双盈路 | 胜利路-城中北路 | 755.67 | 0 | 0 | 0 | 755.67 | 125.19 | 11 | 24 |
| 138 | 香花桥街道 | 水厂路 | 池泾浜路-向阳河路 | 185.09 | 0 | 0 | 0 | 185.09 | 11.07 | 2 | 6 |
| 139 | 香花桥街道 | 水厂路 | 普光路-池泾浜路 | 179.54 | 0 | 0 | 0 | 179.54 | 246.38 | 19 | 22 |
| 140 | 香花桥街道 | 崧波路 | 崧泽大道-崧耀路 | 598.86 | 0 | 0 | 0 | 598.86 | 108.51 | 8 | 23 |
| 141 | 香花桥街道 | 崧波路 | 崧辉路-盈港东路 | 355.15 | 0 | 0 | 0 | 355.15 | 49.43 | 4 | 12 |
| 142 | 香花桥街道 | 崧波路 | 崧泽大道-南路头 | 244.99 | 0 | 0 | 0 | 244.99 | 70.36 | 6 | 8 |
| 143 | 香花桥街道 | 崧春路 | 崧海路-崧辉路 | 405.71 | 0 | 0 | 0 | 405.71 | 128.46 | 12 | 19 |
| 144 | 香花桥街道 | 崧春路 | 沪青平公路-崧海路 | 384.17 | 0 | 0 | 0 | 384.17 | 188.74 | 22 | 32 |
| 145 | 香花桥街道 | 崧春路399弄 | 崧春路-油墩港 | 230.65 | 0 | 0 | 0 | 230.65 | 22.53 | 2 | 7 |
| 146 | 香花桥街道 | 崧达路 | 崧煌路-新康路 | 410.65 | 0 | 0 | 0 | 410.65 | 0 | 0 | 8 |
| 147 | 香花桥街道 | 崧达路 | 盈港东路-崧煌路 | 247.67 | 0 | 0 | 0 | 247.67 | 49.73 | 5 | 14 |
| 148 | 香花桥街道 | 崧复路 | 崧煌路-盈港东路 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | 228.52 | 22.14 | 2 | 5 |
| 149 | 香花桥街道 | 崧复路 | 崧煌路-新康路 | 427.84 | 0 | 0 | 0 | 427.84 | 82.22 | 11 | 15 |
| 150 | 香花桥街道 | 崧复路 | 新康路-毛河泾 | 219.51 | 0 | 0 | 0 | 219.51 | 1.83 | 1 | 4 |
| 151 | 香花桥街道 | 崧海路 | 崧春路-崧华路 | 337.09 | 0 | 0 | 0 | 337.09 | 133.59 | 16 | 19 |
| 152 | 香花桥街道 | 崧海路 | 崧春路-崧泽塘 | 220.74 | 0 | 0 | 0 | 220.74 | 40.68 | 7 | 11 |
| 153 | 香花桥街道 | 崧华路 | 崧辉路-盈港东路 | 544.57 | 0 | 0 | 0 | 544.57 | 156.32 | 8 | 16 |
| 154 | 香花桥街道 | 崧华路 | 崧煌路-新康路 | 227.53 | 0 | 0 | 0 | 227.53 | 35.44 | 1 | 7 |
| 155 | 香花桥街道 | 崧华路 | 崧秀路-崧辉路 | 381.72 | 0 | 0 | 0 | 381.72 | 27.36 | 2 | 10 |
| 156 | 香花桥街道 | 崧华路 | 新康路-崧泽大道 | 593.68 | 0 | 0 | 0 | 593.68 | 123.74 | 10 | 21 |
| 157 | 香花桥街道 | 崧华路 | 沪青平公路-崧海路 | 389.27 | 0 | 0 | 0 | 389.27 | 158.66 | 9 | 12 |
| 158 | 香花桥街道 | 崧华路 | 崧海路-崧秀路 | 127.91 | 0 | 0 | 0 | 127.91 | 27.78 | 2 | 6 |
| 159 | 香花桥街道 | 崧华路 | 盈港东路-崧煌路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.16 | 5 | 3 |
| 160 | 香花桥街道 | 崧煌路 | 崧达路-崧华路 | 456.89 | 0 | 0 | 0 | 456.89 | 64.32 | 5 | 15 |
| 161 | 香花桥街道 | 崧煌路 | 崧达路-崧盈路 | 439.34 | 0 | 0 | 0 | 439.34 | 157.1 | 12 | 17 |
| 162 | 香花桥街道 | 崧煌路 | 崧复路-通波塘 | 301.08 | 0 | 0 | 0 | 301.08 | 93.86 | 6 | 12 |
| 163 | 香花桥街道 | 崧煌路 | 崧复路-崧华路 | 328.65 | 0 | 0 | 0 | 328.65 | 73.91 | 7 | 14 |
| 164 | 香花桥街道 | 崧辉路 | 崧春路-崧华路 | 305.8 | 0 | 0 | 0 | 305.8 | 61.88 | 9 | 14 |
| 165 | 香花桥街道 | 崧辉路 | 崧盈路-崧秋路 | 393.34 | 0 | 0 | 0 | 393.34 | 65.39 | 6 | 10 |
| 166 | 香花桥街道 | 崧辉路 | 青山路-崧秋路 | 374.74 | 0 | 0 | 0 | 374.74 | 90.9 | 10 | 16 |
| 167 | 香花桥街道 | 崧辉路 | 崧华路-青山路 | 371.72 | 0 | 0 | 0 | 371.72 | 51.18 | 6 | 13 |
| 168 | 香花桥街道 | 崧辉路 | 崧盈路-崧波路 | 394.87 | 0 | 0 | 0 | 394.87 | 167.04 | 14 | 16 |
| 169 | 香花桥街道 | 崧金路 | 崧盈路-崧波路 | 376.85 | 0 | 0 | 0 | 376.85 | 95.72 | 7 | 18 |
| 170 | 香花桥街道 | 崧金路 | 崧秋路-崧盈路 | 372.59 | 0 | 0 | 0 | 372.59 | 41.73 | 3 | 13 |
| 171 | 香花桥街道 | 崧秋路 | 崧辉路-盈港东路 | 13.94 | 532.59 | 0 | 0 | 546.53 | 75.62 | 5 | 15 |
| 172 | 香花桥街道 | 崧秋路 | 崧秀路-崧辉路 | 359.75 | 0 | 0 | 0 | 359.75 | 48.52 | 7 | 11 |
| 173 | 香花桥街道 | 崧秋路 | 崧秀路-崧金路 | 286.42 | 0 | 0 | 0 | 286.42 | 4.22 | 1 | 6 |
| 174 | 香花桥街道 | 崧秋路 | 崧金路-沪青平公路 | 411.27 | 0 | 0 | 0 | 411.27 | 0 | 0 | 4 |
| 175 | 香花桥街道 | 崧秀路 | 崧秋路-青山路 | 437.03 | 0 | 0 | 0 | 437.03 | 94.62 | 11 | 16 |
| 176 | 香花桥街道 | 崧秀路 | 崧盈路-赵巷村路 | 353.58 | 0 | 0 | 0 | 353.58 | 84.91 | 8 | 12 |
| 177 | 香花桥街道 | 崧秀路 | 崧盈路-崧秋路 | 332.54 | 0 | 0 | 0 | 332.54 | 100.2 | 7 | 16 |
| 178 | 香花桥街道 | 崧秀路 | 崧华路-青山路 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 55.96 | 10 | 12 |
| 179 | 香花桥街道 | 崧秀路549弄 | 崧秀路-路头 | 276.99 | 0 | 0 | 0 | 276.99 | 27.84 | 6 | 11 |
| 180 | 香花桥街道 | 崧绣路 | 崧海路-朱家浜 | 178.03 | 0 | 0 | 0 | 178.03 | 23.09 | 5 | 9 |
| 181 | 香花桥街道 | 崧耀路 | 崧波路-崧盈路 | 374.55 | 0 | 0 | 0 | 374.55 | 34.8 | 8 | 13 |
| 182 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧耀路-西长泾 | 221.37 | 0 | 0 | 0 | 221.37 | 77.68 | 7 | 9 |
| 183 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧秀路-崧辉路 | 0 | 313.33 | 0 | 0 | 313.33 | 27.09 | 3 | 9 |
| 184 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧秀路-崧金路 | 0 | 277.62 | 0 | 0 | 277.62 | 74.83 | 4 | 10 |
| 185 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧金路-沪青平公路 | 412.56 | 0 | 0 | 0 | 412.56 | 96.14 | 7 | 14 |
| 186 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧泽大道-致富路 | 471.19 | 0 | 0 | 0 | 471.19 | 140.82 | 8 | 23 |
| 187 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧辉路-盈港东路 | 18.46 | 545.68 | 0 | 0 | 564.14 | 60.18 | 3 | 11 |
| 188 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧煌路-新康路 | 452.6 | 0 | 0 | 0 | 452.6 | 55.23 | 3 | 15 |
| 189 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 盈港东路-崧煌路 | 281.63 | 0 | 0 | 0 | 281.63 | 131.4 | 8 | 16 |
| 190 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧耀路-崧泽大道 | 366.93 | 0 | 0 | 0 | 366.93 | 103.03 | 10 | 16 |
| 191 | 香花桥街道 | 崧盈南二路 | 沪青平公路-淀浦河 | 412.11 | 0 | 0 | 0 | 412.11 | 100.28 | 19 | 25 |
| 192 | 香花桥街道 | 崧盈南路 | 沪青平公路-崧盈南中路 | 451.58 | 0 | 0 | 0 | 451.58 | 22.55 | 5 | 14 |
| 193 | 香花桥街道 | 崧盈南路 | 崧盈南中路-淀浦河 | 252.37 | 0 | 0 | 0 | 252.37 | 28.66 | 6 | 15 |
| 194 | 香花桥街道 | 崧盈南三路 | 沪青平公路-淀浦河 | 227.35 | 0 | 0 | 0 | 227.35 | 44.6 | 10 | 16 |
| 195 | 香花桥街道 | 崧盈南一路 | 沪青平公路-崧盈南中路 | 302.42 | 0 | 0 | 0 | 302.42 | 16.76 | 4 | 15 |
| 196 | 香花桥街道 | 崧盈南一路 | 崧盈南中路-淀浦河 | 330.3 | 0 | 0 | 0 | 330.3 | 2.06 | 1 | 12 |
| 197 | 香花桥街道 | 崧盈南支二路 | 中建实业-崧盈南中路 | 121.61 | 0 | 0 | 0 | 121.61 | 6.43 | 3 | 8 |
| 198 | 香花桥街道 | 崧盈南支二路 | 崧盈南中路-盛昌天华 | 67.88 | 0 | 0 | 0 | 67.88 | 11.02 | 5 | 7 |
| 199 | 香花桥街道 | 崧盈南支一路 | 崧盈南中路-淀浦河 | 303.51 | 0 | 0 | 0 | 303.51 | 33.61 | 13 | 24 |
| 200 | 香花桥街道 | 崧盈南中路 | 崧盈南路-崧盈南支一路 | 203.53 | 0 | 0 | 0 | 203.53 | 9.5 | 2 | 6 |
| 201 | 香花桥街道 | 崧盈南中路 | 崧盈南支一路-崧盈南一路 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 1 |
| 202 | 香花桥街道 | 崧盈南中路 | 崧盈南支二路-崧盈南路 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 59.49 | 0 | 0 | 3 |
| 203 | 香花桥街道 | 崧盈南中路 | 崧盈南二路-崧盈南支二路 | 143.86 | 0 | 0 | 0 | 143.86 | 5.62 | 1 | 6 |
| 204 | 香花桥街道 | 崧盈南中路 | 崧盈南三路-崧盈南二路 | 217.77 | 0 | 0 | 0 | 217.77 | 14.31 | 2 | 10 |
| 205 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 江滨路-汇联路 | 299.54 | 0 | 0 | 0 | 299.54 | 0 | 0 | 6 |
| 206 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 盈顺路-漕盈路 | 19.25 | 479.29 | 0 | 0 | 498.54 | 178.59 | 6 | 14 |
| 207 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 胜利路-城中北路 | 480.86 | 925.5 | 0 | 0 | 1406.36 | 117.85 | 7 | 30 |
| 208 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 新园路-外青松公路 | 0 | 359.27 | 0 | 0 | 359.27 | 111.57 | 6 | 13 |
| 209 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 汇金路-久旺路 | 669.37 | 0 | 0 | 0 | 669.37 | 337.97 | 19 | 25 |
| 210 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 新水路-新技路 | 358.48 | 536.66 | 0 | 0 | 895.14 | 94 | 12 | 26 |
| 211 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 新厍路-卓青路 | 160.84 | 731.42 | 0 | 0 | 892.26 | 157.43 | 8 | 22 |
| 212 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 盈顺路-胜利路 | 0 | 408.97 | 0 | 0 | 408.97 | 60.77 | 2 | 9 |
| 213 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 外青松公路-城中北路 | 838.29 | 813.52 | 0 | 0 | 1651.81 | 77.72 | 12 | 31 |
| 214 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 新厍路-青赵公路 | 28.32 | 279.78 | 0 | 0 | 308.1 | 58.71 | 2 | 10 |
| 215 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 卓青路-漕盈路 | 0 | 366.92 | 0 | 0 | 366.92 | 27.88 | 1 | 6 |
| 216 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 崧华路-崧复路 | 0 | 599.56 | 0 | 0 | 599.56 | 125.79 | 8 | 16 |
| 217 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 崧波路-崧盈路 | 59.17 | 588.54 | 0 | 0 | 647.71 | 57.55 | 4 | 16 |
| 218 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 崧盈路-崧华路 | 22.2 | 740.58 | 0 | 0 | 762.78 | 166.76 | 8 | 15 |
| 219 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 崧复路-油墩港 | 0 | 734.82 | 0 | 0 | 734.82 | 70.23 | 4 | 13 |
| 220 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 汇联路-汇金路 | 483.81 | 0 | 0 | 0 | 483.81 | 180.69 | 7 | 13 |
| 221 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 久旺路-新水路 | 43.26 | 449.1 | 0 | 0 | 492.36 | 244.76 | 11 | 19 |
| 222 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 新技路-华青路 | 60.96 | 395.82 | 0 | 0 | 456.78 | 102.15 | 9 | 21 |
| 223 | 香花桥街道 | 崧泽大道 | 新园路-华青路 | 17.84 | 443.36 | 0 | 0 | 461.2 | 68.5 | 5 | 14 |
| 224 | 香花桥街道 | 拓青路 | 久业路-胜利路 | 604.67 | 0 | 0 | 0 | 604.67 | 196.08 | 16 | 21 |
| 225 | 香花桥街道 | 拓青路 | 达荣路-胜利路 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 15.31 | 1 | 4 |
| 226 | 香花桥街道 | 太联路 | 双泾河-青赵公路 | 275.83 | 0 | 0 | 0 | 275.83 | 35.76 | 5 | 7 |
| 227 | 香花桥街道 | 天辰路 | 久顺路-久乐路 | 0 | 91.73 | 486.26 | 0 | 577.99 | 203.81 | 9 | 11 |
| 228 | 香花桥街道 | 天辰路 | 外青松公路-新园路 | 0 | 404.49 | 0 | 0 | 404.49 | 46.43 | 1 | 8 |
| 229 | 香花桥街道 | 天辰路 | 漕盈路-新胜路 | 644.46 | 0 | 0 | 0 | 644.46 | 387.73 | 29 | 32 |
| 230 | 香花桥街道 | 天辰路 | 华青路-久顺路 | 0 | 0 | 912.29 | 0 | 912.29 | 238.11 | 6 | 15 |
| 231 | 香花桥街道 | 天辰路 | 久业路-东大盈港 | 0 | 433.24 | 0 | 0 | 433.24 | 5.7 | 1 | 5 |
| 232 | 香花桥街道 | 天辰路 | 新园路-华青路 | 0 | 439.62 | 0 | 0 | 439.62 | 31.07 | 4 | 5 |
| 233 | 香花桥街道 | 天辰路 | 青赵公路-学子路 | 557.57 | 432.04 | 0 | 0 | 989.61 | 527.8 | 37 | 41 |
| 234 | 香花桥街道 | 天辰路 | 学子路-漕盈路 | 489.12 | 0 | 0 | 0 | 489.12 | 58.21 | 2 | 7 |
| 235 | 香花桥街道 | 天辰路 | 新胜路-久远路 | 635.22 | 0 | 0 | 0 | 635.22 | 151.42 | 9 | 19 |
| 236 | 香花桥街道 | 天辰路 | 久业路-外青松公路 | 0 | 281.54 | 0 | 0 | 281.54 | 4.85 | 1 | 7 |
| 237 | 香花桥街道 | 天辰路 | 久业路-久远路 | 407.42 | 0 | 0 | 0 | 407.42 | 55.36 | 2 | 11 |
| 238 | 香花桥街道 | 天一路 | 学子路-漕盈路 | 67.68 | 0 | 0 | 0 | 67.68 | 5.47 | 2 | 2 |
| 239 | 香花桥街道 | 天一路 | 漕盈路-新胜路 | 737.48 | 0 | 0 | 0 | 737.48 | 329.15 | 42 | 45 |
| 240 | 香花桥街道 | 天一路69弄 | 天一路-路头 | 235.53 | 0 | 0 | 0 | 235.53 | 89.79 | 16 | 15 |
| 241 | 香花桥街道 | 天一路公园 | 久业路-久远路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.5 | 19 | 17 |
| 242 | 香花桥街道 | 天一支路 | 天一路-路头 | 293.16 | 0 | 0 | 0 | 293.16 | 88.63 | 16 | 20 |
| 243 | 香花桥街道 | 天盈路 | 久远路-新胜路 | 300.91 | 0 | 0 | 0 | 300.91 | 131.32 | 10 | 15 |
| 244 | 香花桥街道 | 天盈路 | 学子路-漕盈路 | 1217.11 | 0 | 0 | 0 | 1217.11 | 91.77 | 10 | 27 |
| 245 | 香花桥街道 | 天盈路 | 漕盈路-新胜路 | 729.75 | 0 | 0 | 0 | 729.75 | 321.04 | 23 | 26 |
| 246 | 香花桥街道 | 天盈路 | 久业路-久远路 | 256.21 | 0 | 0 | 0 | 256.21 | 113.43 | 8 | 12 |
| 247 | 香花桥街道 | 天盈路 | 久业路-东大盈港 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | 255.87 | 45.44 | 4 | 9 |
| 248 | 香花桥街道 | 天盈路 | 漕盈路-天盈路 | 179.58 | 0 | 0 | 0 | 179.58 | 5.34 | 2 | 3 |
| 249 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 香大路-S26高速 | 1904.65 | 0 | 0 | 0 | 1904.65 | 248.32 | 8 | 43 |
| 250 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 启迪路-天辰路 | 123.61 | 321.31 | 0 | 0 | 444.92 | 415.4 | 18 | 21 |
| 251 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 天瑞路-北青公路 | 530.52 | 480.79 | 0 | 0 | 1011.31 | 140.13 | 13 | 27 |
| 252 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 天一路-天瑞路 | 0 | 314.57 | 0 | 0 | 314.57 | 99.64 | 2 | 6 |
| 253 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 天一路-天辰路 | 0 | 302.42 | 0 | 0 | 302.42 | 71.53 | 3 | 7 |
| 254 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 新科路-新高路 | 405.88 | 0 | 0 | 0 | 405.88 | 33.45 | 3 | 8 |
| 255 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 香大路-启迪路 | 464.58 | 0 | 0 | 0 | 464.58 | 158.8 | 11 | 17 |
| 256 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 新高路-北青公路 | 477.24 | 0 | 0 | 0 | 477.24 | 187.05 | 9 | 17 |
| 257 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 崧泽大道-新科路 | 469.85 | 0 | 0 | 0 | 469.85 | 62.35 | 6 | 13 |
| 258 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 新达路-新业路 | 390.82 | 0 | 0 | 0 | 390.82 | 13.79 | 1 | 3 |
| 259 | 香花桥街道 | 外青松公路 | 崧泽大道-新业路 | 403.57 | 0 | 0 | 0 | 403.57 | 14.15 | 2 | 9 |
| 260 | 香花桥街道 | 纬一路 | 华青路-向阳河路 | 441.26 | 0 | 0 | 0 | 441.26 | 56.42 | 10 | 15 |
| 261 | 香花桥街道 | 西大盈港 | 七号河-清河湾路 | 491.31 | 0 | 0 | 0 | 491.31 | 0 | 0 | 10 |
| 262 | 香花桥街道 | 西大盈港 | 清河湾路-崧泽大道 | 858.96 | 0 | 0 | 0 | 858.96 | 0 | 0 | 19 |
| 263 | 香花桥街道 | 西环路 | 横二路-横一路 | 401.23 | 0 | 0 | 0 | 401.23 | 23.09 | 2 | 14 |
| 264 | 香花桥街道 | 香大东路 | 新园路-外青松公路 | 239.75 | 0 | 0 | 0 | 239.75 | 27.65 | 2 | 9 |
| 265 | 香花桥街道 | 香大东路 | 新园路-华青路 | 212.59 | 0 | 0 | 0 | 212.59 | 59.06 | 4 | 7 |
| 266 | 香花桥街道 | 香大东路 | 华青路-向阳河 | 478.27 | 0 | 0 | 0 | 478.27 | 114.61 | 8 | 17 |
| 267 | 香花桥街道 | 香大路 | 启圣路-新胜路 | 606.09 | 0 | 0 | 0 | 606.09 | 67 | 8 | 25 |
| 268 | 香花桥街道 | 香大路 | 新胜路-久远路 | 668.86 | 0 | 0 | 0 | 668.86 | 66.74 | 4 | 14 |
| 269 | 香花桥街道 | 香大路 | 久业路-东大盈港 | 363.6 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 136.88 | 11 | 18 |
| 270 | 香花桥街道 | 香大路 | 漕盈路-启圣路 | 234.61 | 0 | 0 | 0 | 234.61 | 220.63 | 45 | 49 |
| 271 | 香花桥街道 | 香大路 | 学子路-漕盈路 | 136.67 | 0 | 0 | 0 | 136.67 | 60.98 | 11 | 8 |
| 272 | 香花桥街道 | 香花桥东路 | 新高路-北青公路 | 536.82 | 0 | 0 | 0 | 536.82 | 95.6 | 9 | 19 |
| 273 | 香花桥街道 | 香花桥南路 | 华青路-普光路 | 134.18 | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 22.16 | 3 | 7 |
| 274 | 香花桥街道 | 香花桥中路 | 池泾浜路-普光路 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 26.69 | 5 | 9 |
| 275 | 香花桥街道 | 香花新村 | 普光路-新级路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 16 | 16 |
| 276 | 香花桥街道 | 向阳河路 | 北青公路-水厂路 | 540.53 | 0 | 0 | 0 | 540.53 | 66.64 | 11 | 24 |
| 277 | 香花桥街道 | 向阳河路 | 水厂路-新高路 | 241.64 | 0 | 0 | 0 | 241.64 | 27.02 | 7 | 8 |
| 278 | 香花桥街道 | 向阳河路 | 天瑞路-北青公路 | 136.24 | 0 | 0 | 0 | 136.24 | 8.55 | 2 | 6 |
| 279 | 香花桥街道 | 新城一路 | 外青松公路-新城支三路 | 580.84 | 0 | 0 | 0 | 580.84 | 5.87 | 2 | 20 |
| 280 | 香花桥街道 | 新城支二路 | 新城一路-石家浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.72 | 6 | 6 |
| 281 | 香花桥街道 | 新城支三路 | 新城一路-石家浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.25 | 18 | 16 |
| 282 | 香花桥街道 | 新城支一路 | 新城一路-石家浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.82 | 12 | 10 |
| 283 | 香花桥街道 | 新达路 | 新园路-华青路 | 4.02 | 410.37 | 0 | 0 | 414.39 | 40.7 | 4 | 7 |
| 284 | 香花桥街道 | 新达路 | 外青松公路-东大盈港 | 796.59 | 0 | 0 | 0 | 796.59 | 59.82 | 9 | 24 |
| 285 | 香花桥街道 | 新达路 | 外青松公路-新团路 | 0 | 304.1 | 0 | 0 | 304.1 | 32.07 | 3 | 4 |
| 286 | 香花桥街道 | 新达路 | 华青路-新技路 | 375.63 | 0 | 0 | 0 | 375.63 | 17.39 | 4 | 11 |
| 287 | 香花桥街道 | 新高路 | 向阳河路-新水路 | 290.47 | 0 | 0 | 0 | 290.47 | 36.92 | 5 | 7 |
| 288 | 香花桥街道 | 新高路 | 新技路-池泾浜路 | 100.38 | 0 | 0 | 0 | 100.38 | 9.23 | 2 | 6 |
| 289 | 香花桥街道 | 新高路 | 新中路-外青松公路 | 164.61 | 0 | 0 | 0 | 164.61 | 36.09 | 6 | 11 |
| 290 | 香花桥街道 | 新高路 | 新园路-新中路 | 217.39 | 0 | 0 | 0 | 217.39 | 17.71 | 4 | 10 |
| 291 | 香花桥街道 | 新高路 | 池泾浜路-向阳河路 | 144.34 | 0 | 0 | 0 | 144.34 | 57.2 | 4 | 7 |
| 292 | 香花桥街道 | 新高路 | 新水路-香花桥东路 | 102.26 | 0 | 0 | 0 | 102.26 | 0 | 0 | 1 |
| 293 | 香花桥街道 | 新技路 | 新科路-崧泽大道 | 226.17 | 0 | 0 | 0 | 226.17 | 51.68 | 4 | 10 |
| 294 | 香花桥街道 | 新技路 | 新科路-新高路 | 300.18 | 0 | 0 | 0 | 300.18 | 37.35 | 5 | 8 |
| 295 | 香花桥街道 | 新技路 | 新业路-崧泽大道 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 45.57 | 4 | 8 |
| 296 | 香花桥街道 | 新技路 | 新达路-新业路 | 357.12 | 0 | 0 | 0 | 357.12 | 56.02 | 6 | 7 |
| 297 | 香花桥街道 | 新金路 | 新胜路-久远路 | 0 | 647.2 | 0 | 0 | 647.2 | 109.08 | 10 | 18 |
| 298 | 香花桥街道 | 新金路 | 久远路-久业路 | 0 | 443.98 | 0 | 0 | 443.98 | 37.18 | 3 | 8 |
| 299 | 香花桥街道 | 新金路 | 漕盈路-新胜路 | 604.4 | 800.45 | 0 | 0 | 1404.85 | 120.66 | 16 | 33 |
| 300 | 香花桥街道 | 新金路 | 久业路-东大盈港 | 226.47 | 0 | 0 | 0 | 226.47 | 43.34 | 5 | 7 |
| 301 | 香花桥街道 | 新金路 | 姚泾路-漕盈路 | 375.95 | 0 | 0 | 0 | 375.95 | 60.45 | 3 | 9 |
| 302 | 香花桥街道 | 新康路 | 崧达路-崧盈路 | 370.98 | 0 | 0 | 0 | 370.98 | 50.62 | 4 | 14 |
| 303 | 香花桥街道 | 新康路 | 崧达路-崧华路 | 410.53 | 0 | 0 | 0 | 410.53 | 28.37 | 4 | 12 |
| 304 | 香花桥街道 | 新康路 | 崧复路-崧华路 | 400.96 | 0 | 0 | 0 | 400.96 | 21.66 | 1 | 6 |
| 305 | 香花桥街道 | 新康路 | 油墩港-崧复路 | 393.51 | 0 | 0 | 0 | 393.51 | 166.96 | 6 | 9 |
| 306 | 香花桥街道 | 新科路 | 外青松公路-新园路 | 521.83 | 0 | 0 | 0 | 521.83 | 50.09 | 6 | 13 |
| 307 | 香花桥街道 | 新科路 | 新技路-华青路 | 373.98 | 0 | 0 | 0 | 373.98 | 5.2 | 1 | 8 |
| 308 | 香花桥街道 | 新科路 | 新园路-华青路 | 184.64 | 0 | 0 | 0 | 184.64 | 26.21 | 3 | 4 |
| 309 | 香花桥街道 | 新桥路 | 久业路-惠康路 | 328.64 | 0 | 0 | 0 | 328.64 | 15.36 | 2 | 11 |
| 310 | 香花桥街道 | 新桥路 | 久远路-李家浜路 | 146.96 | 0 | 0 | 0 | 146.96 | 16.65 | 2 | 5 |
| 311 | 香花桥街道 | 新桥路 | 李家浜路-久业路 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 23.79 | 3 | 5 |
| 312 | 香花桥街道 | 新桥路 | 久惠路-久远路 | 386.69 | 0 | 0 | 0 | 386.69 | 34.97 | 4 | 12 |
| 313 | 香花桥街道 | 新桥路 | 大盈路-新胜路 | 849.53 | 0 | 0 | 0 | 849.53 | 300.64 | 39 | 53 |
| 314 | 香花桥街道 | 新桥路 | 新胜路-久惠路 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 119.9 | 19.84 | 2 | 4 |
| 315 | 香花桥街道 | 新厍路 | 北青公路-北盈路 | 655.38 | 0 | 0 | 0 | 655.38 | 199.69 | 11 | 17 |
| 316 | 香花桥街道 | 新胜路 | 惠康路-新桥路 | 282.99 | 0 | 0 | 0 | 282.99 | 363.46 | 14 | 21 |
| 317 | 香花桥街道 | 新胜路 | 天盈路-天一路 | 528.07 | 0 | 0 | 0 | 528.07 | 129.65 | 13 | 26 |
| 318 | 香花桥街道 | 新胜路 | 天盈路-振盈路 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 115.44 | 8 | 10 |
| 319 | 香花桥街道 | 新胜路 | 香大路-新金路 | 414.37 | 0 | 0 | 0 | 414.37 | 187.39 | 14 | 22 |
| 320 | 香花桥街道 | 新胜路 | 香大路-惠康路 | 250.32 | 0 | 0 | 0 | 250.32 | 219.98 | 10 | 14 |
| 321 | 香花桥街道 | 新胜路 | 振盈路-北青公路 | 41.71 | 268.59 | 0 | 0 | 310.3 | 29.28 | 2 | 5 |
| 322 | 香花桥街道 | 新胜路 | 天一路-天辰路 | 150.28 | 0 | 0 | 0 | 150.28 | 33.95 | 3 | 7 |
| 323 | 香花桥街道 | 新胜路 | 天辰路-新金路 | 464.26 | 0 | 0 | 0 | 464.26 | 97.25 | 7 | 14 |
| 324 | 香花桥街道 | 新水路 | 新涛路-崧泽大道 | 140.78 | 477.68 | 0 | 0 | 618.46 | 78.98 | 8 | 22 |
| 325 | 香花桥街道 | 新水路 | 新涛路-新高路 | 424.67 | 0 | 0 | 0 | 424.67 | 62.25 | 5 | 10 |
| 326 | 香花桥街道 | 新水路 | 新业路-新永路 | 0 | 744.34 | 2.26 | 226.59 | 973.19 | 20.54 | 1 | 17 |
| 327 | 香花桥街道 | 新水路 | 新业路-崧泽大道 | 0 | 401.77 | 0 | 0 | 401.77 | 23.09 | 2 | 9 |
| 328 | 香花桥街道 | 新水路555号 | 新水路-向阳河 | 200.19 | 0 | 0 | 0 | 200.19 | 76.53 | 4 | 9 |
| 329 | 香花桥街道 | 新涛路 | 新水路-久旺路 | 443.87 | 0 | 0 | 0 | 443.87 | 87.13 | 11 | 14 |
| 330 | 香花桥街道 | 新团路 | 汇联路-汇滨路 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 334.75 | 39.94 | 5 | 11 |
| 331 | 香花桥街道 | 新团路 | 汇金路-G1503 | 250.53 | 0 | 0 | 0 | 250.53 | 7.16 | 3 | 7 |
| 332 | 香花桥街道 | 新团路 | 汇金路-汇联路 | 495.36 | 0 | 0 | 0 | 495.36 | 76.43 | 8 | 15 |
| 333 | 香花桥街道 | 新业路 | 新水路-G1503 | 0 | 979.03 | 0 | 0 | 979.03 | 106.84 | 8 | 26 |
| 334 | 香花桥街道 | 新业路 | 新园路-华青路 | 323.43 | 0 | 0 | 0 | 323.43 | 114.18 | 12 | 10 |
| 335 | 香花桥街道 | 新业路 | 新技路-华青路 | 314.64 | 325.09 | 0 | 0 | 639.73 | 46.22 | 5 | 17 |
| 336 | 香花桥街道 | 新业路 | 新技路-新水路 | 474.65 | 627.6 | 0 | 0 | 1102.25 | 129.93 | 13 | 21 |
| 337 | 香花桥街道 | 新业路 | 新园路-外青松公路 | 321.2 | 0 | 0 | 0 | 321.2 | 187.39 | 17 | 16 |
| 338 | 香花桥街道 | 新永路 | 新水路-向阳河 | 175.32 | 0 | 0 | 0 | 175.32 | 9.92 | 2 | 7 |
| 339 | 香花桥街道 | 新园路 | 新达路-新业路 | 346.12 | 0 | 0 | 0 | 346.12 | 108.66 | 8 | 15 |
| 340 | 香花桥街道 | 新园路 | 香大东路-启迪路 | 364.26 | 0 | 0 | 0 | 364.26 | 60.89 | 6 | 16 |
| 341 | 香花桥街道 | 新园路 | 新业路-崧泽大道 | 422.42 | 0 | 0 | 0 | 422.42 | 231.61 | 16 | 24 |
| 342 | 香花桥街道 | 新园路 | 新高路-北青公路 | 464.38 | 0 | 0 | 0 | 464.38 | 67.15 | 9 | 18 |
| 343 | 香花桥街道 | 新园路 | 新高路-新科路 | 343.74 | 0 | 0 | 0 | 343.74 | 70.98 | 7 | 9 |
| 344 | 香花桥街道 | 新园路 | 崧泽大道-新科路 | 224.99 | 0 | 0 | 0 | 224.99 | 49.72 | 3 | 7 |
| 345 | 香花桥街道 | 新园路 | 天辰路-天瑞路 | 688.91 | 0 | 0 | 0 | 688.91 | 165.18 | 16 | 34 |
| 346 | 香花桥街道 | 新园路 | 启迪路-天辰路 | 267.03 | 0 | 0 | 0 | 267.03 | 75.23 | 8 | 15 |
| 347 | 香花桥街道 | 新园支路 | 新园路-好丽友厂区 | 273.75 | 0 | 0 | 0 | 273.75 | 0 | 0 | 8 |
| 348 | 香花桥街道 | 新中路 | 新东路-新高路 | 201.25 | 0 | 0 | 0 | 201.25 | 16.44 | 3 | 14 |
| 349 | 香花桥街道 | 新中路 | 新东路-新科路 | 113.65 | 0 | 0 | 0 | 113.65 | 3.2 | 1 | 6 |
| 350 | 香花桥街道 | 秀横路 | 泾溪路-燕南路 | 412.53 | 0 | 0 | 0 | 412.53 | 180.11 | 8 | 22 |
| 351 | 香花桥街道 | 学子路 | 天一路-天盈路 | 501.07 | 0 | 0 | 0 | 501.07 | 29.15 | 4 | 7 |
| 352 | 香花桥街道 | 学子路 | 青赵公路-香大路 | 852.74 | 0 | 0 | 0 | 852.74 | 130.72 | 18 | 26 |
| 353 | 香花桥街道 | 学子路 | 天一路-天辰路 | 299.31 | 0 | 0 | 0 | 299.31 | 0 | 0 | 7 |
| 354 | 香花桥街道 | 盈港东路 | 崧盈路-崧波路 | 29.44 | 465.82 | 0 | 0 | 495.26 | 399.37 | 17 | 20 |
| 355 | 香花桥街道 | 盈港东路 | 崧华路-青山路 | 0 | 473.41 | 0 | 0 | 473.41 | 181.27 | 10 | 17 |
| 356 | 香花桥街道 | 盈港东路 | 崧复路-通波塘 | 52.05 | 354.13 | 0 | 0 | 406.18 | 63.41 | 4 | 10 |
| 357 | 香花桥街道 | 盈港东路 | 崧复路-崧华路 | 0 | 331.48 | 0 | 0 | 331.48 | 59.05 | 2 | 8 |
| 358 | 香花桥街道 | 盈港东路 | 崧达路-崧盈路 | 15.46 | 738.77 | 0 | 0 | 754.23 | 487.64 | 18 | 25 |
| 359 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 崧泽大道-清河湾路 | 266.86 | 0 | 0 | 0 | 266.86 | 24.93 | 2 | 10 |
| 360 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 创荣路-崧泽大道 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 7.89 | 1 | 3 |
| 361 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 创荣路-北盈路 | 339.39 | 0 | 0 | 0 | 339.39 | 13.17 | 2 | 10 |
| 362 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 清河湾路-清河湾路 | 121.05 | 0 | 0 | 0 | 121.05 | 402.09 | 23 | 16 |
| 363 | 香花桥街道 | 油墩港 | 新康路-崧煌路 | 0 | 306.63 | 0 | 0 | 306.63 | 117.32 | 2 | 1 |
| 364 | 香花桥街道 | 油墩港 | 崧泽大道-新康路 | 0 | 1091.8 | 0 | 0 | 1091.8 | 366.32 | 4 | 9 |
| 365 | 香花桥街道 | 油墩港 | 崧煌路-盈港东路 | 0 | 259.41 | 0 | 0 | 259.41 | 0 | 0 | 2 |
| 366 | 香花桥街道 | 友爱路 | 久惠路-久远路 | 558.68 | 0 | 0 | 0 | 558.68 | 41.14 | 4 | 17 |
| 367 | 香花桥街道 | 友爱路 | 青赵公路-新胜路 | 865.92 | 0 | 0 | 0 | 865.92 | 209.14 | 22 | 32 |
| 368 | 香花桥街道 | 友爱路 | 久远路-李家浜路 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 26.52 | 2 | 5 |
| 369 | 香花桥街道 | 友爱路 | 久业路-新桥路 | 203.55 | 0 | 0 | 0 | 203.55 | 39.31 | 4 | 11 |
| 370 | 香花桥街道 | 友爱路 | 李家浜路-久业路 | 292.11 | 0 | 0 | 0 | 292.11 | 62.24 | 4 | 8 |
| 371 | 香花桥街道 | 友爱路 | 新胜路-久惠路 | 148.68 | 0 | 0 | 0 | 148.68 | 0 | 0 | 4 |
| 372 | 香花桥街道 | 友爱社区 | 青赵公路-新胜路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.81 | 9 | 9 |
| 373 | 香花桥街道 | 泽太化纤 | 香大路-新桥路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.99 | 7 | 7 |
| 374 | 香花桥街道 | 赵巷村路 | 崧金路-沪青平公路 | 330.85 | 0 | 0 | 0 | 330.85 | 8.77 | 1 | 9 |
| 375 | 香花桥街道 | 振盈路 | 新胜路-久远路 | 0 | 433.39 | 0 | 0 | 433.39 | 143.9 | 12 | 20 |
| 376 | 香花桥街道 | 振盈路 | 久业路-久远路 | 389.92 | 0 | 0 | 0 | 389.92 | 44.07 | 4 | 12 |
| 377 | 香花桥街道 | 振盈路 | 久业路-东大盈港 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 245.4 | 58.4 | 7 | 12 |
| 378 | 香花桥街道 | 致富路 | 崧波路-崧盈路 | 510.27 | 0 | 0 | 0 | 510.27 | 65.24 | 9 | 23 |
| 379 | 香花桥街道 | 智恒路 | 南里泾路-创达路 | 153.93 | 0 | 0 | 0 | 153.93 | 16.33 | 2 | 6 |
| 380 | 香花桥街道 | 智恒路 | 北盈路-南里泾路 | 104.28 | 0 | 0 | 0 | 104.28 | 22.35 | 4 | 5 |
| 381 | 香花桥街道 | 中心路 | 横三路-横二路 | 0 | 513.35 | 0 | 0 | 513.35 | 68.52 | 2 | 20 |
| 382 | 香花桥街道 | 中心路 | 横二路-横一路 | 0 | 577.54 | 0 | 0 | 577.54 | 156.65 | 7 | 26 |
| 383 | 香花桥街道 | 中心路 | 横一路-北青公路 | 143.87 | 0 | 0 | 0 | 143.87 | 18.37 | 1 | 4 |
| 384 | 香花桥街道 | 竹盈路 | 胜利路-城中北路 | 98.73 | 0 | 0 | 0 | 98.73 | 43.13 | 3 | 6 |
| 385 | 香花桥街道 | 竹盈路 | 城中北路-胜利路 | 665.93 | 0 | 0 | 0 | 665.93 | 110.15 | 9 | 22 |
| 386 | 香花桥街道 | 竹盈路 | 盈顺路-清河湾路 | 94.09 | 0 | 0 | 0 | 94.09 | 34.87 | 3 | 7 |
| 387 | 香花桥街道 | 竹盈路 | 清河湾路-胜利路 | 54.56 | 0 | 0 | 0 | 54.56 | 25.37 | 2 | 3 |
| 388 | 香花桥街道 | 筑波路 | 盈顺路-清河湾路 | 461.97 | 0 | 0 | 0 | 461.97 | 125.33 | 14 | 27 |
| 389 | 香花桥街道 | 筑波支路 | 筑波路-筑波路 | 214.45 | 0 | 0 | 0 | 214.45 | 32.78 | 6 | 10 |
| 390 | 香花桥街道 | 卓青路 | 北盈路-崧泽大道 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 548.3 | 89.37 | 7 | 18 |
| 391 | 香花桥街道 | 卓青路 | 北盈路-路头 | 255.99 | 0 | 0 | 0 | 255.99 | 29.9 | 3 | 6 |
| 392 | 香花桥街道 | 襄臣街 | 大盈路-路头 | 273.1 | 0 | 0 | 0 | 273.1 | 205.71 | 31 | 32 |
| 393 | 香花桥街道 | 尚景路 | 光景路-G1503 | 0 | 266.34 | 0 | 0 | 266.34 | 26.92 | 2 | 5 |
|  | 小计 |  |  | 114096.99 | 40059.08 | 1400.81 | 226.59 | 155783.47 | 35963.86 | 2831 | 5285 |

| 香花桥街道雨污水管线设施统计表（雨水） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在区域 | 道路名称 | 相邻道路 | 小型‎（＜Ф‎600） | 中型‎（Ф‎600‎-‎Ф‎1000‎） | 大型‎（Ф‎1050‎-‎Ф‎1500‎） | 特大型‎（＞Ф‎1500‎） | 主管长度小计（米） | 支连管‎长度‎（米‎）‎ | 支连管段数‎ | 窨井数量‎（‎座‎）‎‎ | 雨水口数量（只） | 出水口数量 |
| 1 | 香花桥街道 | 北盈路 | 达荣路-胜利路 | 0 | 135.51 | 0 | 0 | 135.51 | 74.55 | 9 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | 香花桥街道 | 北盈路 | 新厍路-西大盈港 | 0 | 174.98 | 0 | 0 | 174.98 | 82.72 | 11 | 6 | 10 | 0 |
| 3 | 香花桥街道 | 北盈路 | 漕盈路-智恒路 | 0 | 117.65 | 0 | 0 | 117.65 | 149.61 | 14 | 5 | 11 | 0 |
| 4 | 香花桥街道 | 北盈路 | 久业路-东大盈港 | 0 | 330.87 | 0 | 0 | 330.87 | 287.01 | 31 | 14 | 26 | 0 |
| 5 | 香花桥街道 | 北盈路 | 达荣路-盈顺路 | 0 | 227.77 | 0 | 0 | 227.77 | 101.56 | 13 | 6 | 12 | 1 |
| 6 | 香花桥街道 | 北盈路 | 新厍路-卓青路 | 0 | 248.04 | 0 | 0 | 248.04 | 136.02 | 14 | 8 | 12 | 1 |
| 7 | 香花桥街道 | 北盈路 | 智恒路-盈顺路 | 0 | 274.41 | 0 | 0 | 274.41 | 170.21 | 18 | 10 | 13 | 1 |
| 8 | 香花桥街道 | 北盈路 | 青赵公路-新厍路 | 0 | 408.9 | 0 | 0 | 408.9 | 242.1 | 29 | 18 | 24 | 1 |
| 9 | 香花桥街道 | 北盈路 | 卓青路-漕盈路 | 0 | 291.29 | 0 | 0 | 291.29 | 247.05 | 24 | 13 | 16 | 1 |
| 10 | 香花桥街道 | 北盈路 | 胜利路-久业路 | 0 | 683.94 | 0 | 0 | 683.94 | 785.62 | 68 | 26 | 52 | 2 |
| 11 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 天一路-天辰路 | 28.99 | 440.33 | 0 | 0 | 469.32 | 196.69 | 27 | 16 | 18 | 1 |
| 12 | 香花桥街道 | 漕盈路 | 天盈路-天一路 | 73.63 | 1121.83 | 0 | 0 | 1195.46 | 362.2 | 54 | 42 | 29 | 4 |
| 13 | 香花桥街道 | 池泾浜路 | 香花桥中路-水厂路 | 146.35 | 0 | 0 | 0 | 146.35 | 97.45 | 17 | 6 | 15 | 0 |
| 14 | 香花桥街道 | 池泾浜路 | 北青公路-香花桥中路 | 135.09 | 0 | 0 | 0 | 135.09 | 276.63 | 37 | 16 | 23 | 0 |
| 15 | 香花桥街道 | 池泾浜路 | 水厂路-新高路 | 138.61 | 160.81 | 0 | 0 | 299.42 | 113.6 | 33 | 22 | 21 | 1 |
| 16 | 香花桥街道 | 崇实大楼东侧 | 天瑞路-北青公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.86 | 57 | 31 | 24 | 1 |
| 17 | 香花桥街道 | 崇实大楼西侧 | 天瑞路-北青公路 | 345.46 | 0 | 0 | 0 | 345.46 | 244.226 | 41 | 23 | 37 | 1 |
| 18 | 香花桥街道 | 创达路 | 拓青路-南里泾路 | 0 | 43.35 | 0 | 0 | 43.35 | 12.06 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 香花桥街道 | 创达路 | 盈顺路-智恒路 | 0 | 206.73 | 0 | 0 | 206.73 | 70.42 | 10 | 6 | 9 | 0 |
| 20 | 香花桥街道 | 创达路 | 漕盈路-智恒路 | 0 | 163.73 | 0 | 0 | 163.73 | 118.91 | 14 | 7 | 13 | 0 |
| 21 | 香花桥街道 | 创荣路 | 达荣路-盈顺路 | 0 | 198.85 | 0 | 0 | 198.85 | 81.89 | 12 | 8 | 10 | 0 |
| 22 | 香花桥街道 | 创荣路 | 胜利路-达荣路 | 0 | 0 | 0 | 169.7 | 169.7 | 78.48 | 11 | 8 | 9 | 1 |
| 23 | 香花桥街道 | 达荣路 | 拓青路-南里泾路 | 0 | 129.71 | 0 | 0 | 129.71 | 75.9 | 12 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | 香花桥街道 | 达荣路 | 创荣路-北盈路 | 0 | 316.95 | 0 | 0 | 316.95 | 160.05 | 24 | 14 | 20 | 0 |
| 25 | 香花桥街道 | 达荣路 | 南里泾路-北盈路 | 0 | 141.12 | 0 | 0 | 141.12 | 72.5 | 12 | 7 | 8 | 1 |
| 26 | 香花桥街道 | 大盈路 | 襄臣路-新桥路 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 79.95 | 48.79 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 27 | 香花桥街道 | 大盈路 | 青赵公路-襄臣路 | 148.28 | 35.9 | 0 | 0 | 184.18 | 112.63 | 15 | 6 | 14 | 0 |
| 28 | 香花桥街道 | 大盈路 | 新桥路-香大路 | 0 | 318.98 | 0 | 0 | 318.98 | 547.28 | 72 | 32 | 41 | 4 |
| 29 | 香花桥街道 | 大盈路453弄 | 襄臣路-青赵公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.96 | 21 | 21 | 0 | 1 |
| 30 | 香花桥街道 | 东环路 | 横二路-横三路 | 155.34 | 386.57 | 0 | 0 | 541.91 | 236.33 | 32 | 17 | 29 | 0 |
| 31 | 香花桥街道 | 东环路 | 横一路-横二路 | 84.5 | 316.21 | 462.31 | 0 | 863.02 | 371.85 | 50 | 25 | 46 | 2 |
| 32 | 香花桥街道 | 都汇华庭公园 | 外青松公路-都汇华庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.66 | 76 | 47 | 22 | 0 |
| 33 | 香花桥街道 | 公租房配套路 | 横一路-北青公路 | 0 | 184.25 | 110.97 | 0 | 295.22 | 176.55 | 27 | 14 | 25 | 0 |
| 34 | 香花桥街道 | 横二路 | 西环路-中心路 | 137.27 | 314.82 | 57.35 | 0 | 509.44 | 243.77 | 32 | 15 | 30 | 1 |
| 35 | 香花桥街道 | 横二路 | 东环路-中心路 | 130.86 | 139.34 | 369.26 | 0 | 639.46 | 316.99 | 41 | 18 | 34 | 1 |
| 36 | 香花桥街道 | 横三路 | 西环路-中心路 | 90.38 | 315.56 | 135.09 | 0 | 541.03 | 301.28 | 40 | 20 | 30 | 1 |
| 37 | 香花桥街道 | 横三路 | 东环路-中心路 | 31.64 | 228.33 | 315.76 | 0 | 575.73 | 334.39 | 45 | 21 | 34 | 1 |
| 38 | 香花桥街道 | 横一路 | 西环路-中心路 | 95.01 | 308.14 | 99.61 | 0 | 502.76 | 283.57 | 34 | 18 | 27 | 0 |
| 39 | 香花桥街道 | 横一路 | 东环路-中心路 | 142.84 | 629.69 | 189.44 | 0 | 961.97 | 387.59 | 54 | 28 | 51 | 2 |
| 40 | 香花桥街道 | 华青路 | 新科路-新高路 | 34.82 | 202.99 | 0 | 0 | 237.81 | 273.54 | 25 | 10 | 15 | 0 |
| 41 | 香花桥街道 | 华青路 | 天辰路-天瑞路 | 0 | 417.9 | 244.68 | 0 | 662.58 | 545.56 | 52 | 20 | 31 | 1 |
| 42 | 香花桥街道 | 华青路 | 新科路-崧泽大道 | 0 | 645.57 | 0 | 0 | 645.57 | 268.6 | 33 | 21 | 28 | 2 |
| 43 | 香花桥街道 | 华青路 | 新高路-北青公路 | 37.23 | 441.73 | 0 | 0 | 478.96 | 314.78 | 36 | 16 | 31 | 2 |
| 44 | 香花桥街道 | 华青路 | 香大东路-天辰路 | 0 | 715.1 | 0 | 0 | 715.1 | 520.31 | 57 | 24 | 45 | 2 |
| 45 | 香花桥街道 | 华青路 | 天瑞路-北青公路 | 0 | 624.48 | 0 | 0 | 624.48 | 269.68 | 31 | 15 | 25 | 3 |
| 46 | 香花桥街道 | 汇邦路 | 汇金路-G1501 | 199.5 | 229.21 | 0 | 0 | 428.71 | 148.47 | 29 | 12 | 22 | 1 |
| 47 | 香花桥街道 | 汇邦路 | 汇滨路-汇联路 | 0 | 407.19 | 0 | 0 | 407.19 | 152.2 | 25 | 15 | 21 | 1 |
| 48 | 香花桥街道 | 汇邦路 | 汇金路-汇联路 | 0 | 403.81 | 0 | 0 | 403.81 | 246.74 | 34 | 12 | 31 | 1 |
| 49 | 香花桥街道 | 汇滨路 | 汇邦路-崧泽大道 | 0 | 454.05 | 0 | 0 | 454.05 | 250.05 | 31 | 13 | 25 | 0 |
| 50 | 香花桥街道 | 汇滨路 | 汇邦路-上达河 | 0 | 302.26 | 0 | 0 | 302.26 | 118.32 | 18 | 8 | 15 | 1 |
| 51 | 香花桥街道 | 汇滨路 | 新团路-崧泽大道 | 0 | 541.19 | 0 | 0 | 541.19 | 220.03 | 30 | 16 | 25 | 1 |
| 52 | 香花桥街道 | 汇联路 | 汇邦路-崧泽大道 | 29.39 | 381.95 | 0 | 0 | 411.34 | 170.76 | 24 | 11 | 21 | 0 |
| 53 | 香花桥街道 | 汇联路 | 新团路-四号河 | 0 | 337.23 | 0 | 0 | 337.23 | 135.65 | 19 | 10 | 18 | 1 |
| 54 | 香花桥街道 | 汇联路 | 汇邦路-上达河 | 0 | 318 | 49.59 | 0 | 367.59 | 185.48 | 21 | 12 | 18 | 2 |
| 55 | 香花桥街道 | 汇联路 | 新团路-崧泽大道 | 135.13 | 490.76 | 0 | 0 | 625.89 | 264.73 | 35 | 17 | 29 | 3 |
| 56 | 香花桥街道 | 惠康路 | 久业路-新桥路 | 0 | 675.58 | 0 | 0 | 675.58 | 330.52 | 45 | 27 | 36 | 0 |
| 57 | 香花桥街道 | 惠康路 | 李家浜路-久业路 | 0 | 240.66 | 0 | 0 | 240.66 | 124.11 | 17 | 8 | 14 | 1 |
| 58 | 香花桥街道 | 惠康路 | 久远路-李家浜路 | 24.19 | 271.96 | 0 | 0 | 296.15 | 151.28 | 24 | 10 | 20 | 1 |
| 59 | 香花桥街道 | 惠康路 | 久惠路-久远路 | 0 | 348.87 | 0 | 0 | 348.87 | 149.37 | 24 | 11 | 21 | 2 |
| 60 | 香花桥街道 | 惠康路 | 新胜路-久惠路 | 0 | 244.96 | 0 | 0 | 244.96 | 129.84 | 19 | 7 | 17 | 3 |
| 61 | 香花桥街道 | 久惠路 | 新桥路-惠康路 | 0 | 264.44 | 0 | 0 | 264.44 | 119.5 | 18 | 8 | 16 | 0 |
| 62 | 香花桥街道 | 久惠路 | 友爱路-新桥路 | 11.23 | 337.76 | 0 | 0 | 348.99 | 134.62 | 21 | 9 | 19 | 1 |
| 63 | 香花桥街道 | 久乐路 | 天瑞路-北青公路 | 0 | 782.12 | 0 | 0 | 782.12 | 295.78 | 44 | 23 | 40 | 1 |
| 64 | 香花桥街道 | 久乐路 | 天辰路-天瑞路 | 0 | 605.76 | 30.6 | 0 | 636.36 | 333.13 | 40 | 22 | 34 | 6 |
| 65 | 香花桥街道 | 久顺路 | 天辰路-天瑞路 | 0 | 622.03 | 0 | 0 | 622.03 | 375.86 | 40 | 23 | 32 | 2 |
| 66 | 香花桥街道 | 久旺路 | 新涛路-路头 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | 184.75 | 67.5 | 10 | 5 | 9 | 0 |
| 67 | 香花桥街道 | 久旺路 | 新涛路-崧泽大道 | 272.78 | 158.73 | 0 | 0 | 431.51 | 188.97 | 27 | 12 | 26 | 2 |
| 68 | 香花桥街道 | 久业路 | 振盈路-天盈路 | 0 | 589.16 | 0 | 0 | 589.16 | 193.92 | 27 | 16 | 22 | 0 |
| 69 | 香花桥街道 | 久业路 | 惠康路-新桥路 | 0 | 120.12 | 201.99 | 0 | 322.11 | 250.26 | 32 | 8 | 31 | 0 |
| 70 | 香花桥街道 | 久业路 | 天盈路-天一路 | 0 | 910.46 | 0 | 0 | 910.46 | 288.83 | 42 | 29 | 31 | 0 |
| 71 | 香花桥街道 | 久业路 | 拓青路-北青公路 | 0 | 239.72 | 0 | 0 | 239.72 | 301 | 25 | 9 | 17 | 0 |
| 72 | 香花桥街道 | 久业路 | 香大路-惠康路 | 0 | 363.67 | 0 | 0 | 363.67 | 330.1 | 42 | 15 | 21 | 0 |
| 73 | 香花桥街道 | 久业路 | 天辰路-新金路 | 0 | 371.67 | 0 | 0 | 371.67 | 396.7 | 30 | 11 | 17 | 0 |
| 74 | 香花桥街道 | 久业路 | 天辰路-天一路 | 19.57 | 296.23 | 0 | 0 | 315.8 | 384.12 | 39 | 12 | 34 | 1 |
| 75 | 香花桥街道 | 久业路 | 香大路-新金路 | 0 | 424.86 | 0 | 0 | 424.86 | 414.91 | 50 | 22 | 40 | 1 |
| 76 | 香花桥街道 | 久业路 | 北青公路-振盈路 | 10.32 | 120.47 | 252.5 | 0 | 383.29 | 163.09 | 26 | 14 | 21 | 2 |
| 77 | 香花桥街道 | 久业路 | 新桥路-友爱路 | 0 | 317.24 | 54.54 | 0 | 371.78 | 372.32 | 40 | 11 | 34 | 2 |
| 78 | 香花桥街道 | 久业路 | 北盈路-拓青路 | 0 | 451.13 | 0 | 0 | 451.13 | 546.93 | 58 | 16 | 45 | 2 |
| 79 | 香花桥街道 | 久业支路 | 久业路-东大盈港 | 0 | 309.71 | 0 | 0 | 309.71 | 86.86 | 16 | 8 | 16 | 0 |
| 80 | 香花桥街道 | 久远路 | 天盈路-振盈路 | 0 | 252.68 | 0 | 0 | 252.68 | 119.46 | 16 | 8 | 16 | 0 |
| 81 | 香花桥街道 | 久远路 | 惠康路-新桥路 | 0 | 0 | 220.99 | 0 | 220.99 | 126.67 | 15 | 7 | 13 | 0 |
| 82 | 香花桥街道 | 久远路 | 惠康路-香大路 | 0 | 287.39 | 39.22 | 0 | 326.61 | 177.23 | 22 | 10 | 19 | 0 |
| 83 | 香花桥街道 | 久远路 | 天一路-天盈路 | 0 | 375.96 | 0 | 0 | 375.96 | 278.69 | 33 | 13 | 27 | 0 |
| 84 | 香花桥街道 | 久远路 | 北青公路-振盈路 | 0 | 210.11 | 0 | 0 | 210.11 | 112.78 | 14 | 7 | 12 | 1 |
| 85 | 香花桥街道 | 久远路 | 新金路-天辰路 | 0 | 323.11 | 0 | 0 | 323.11 | 152.94 | 23 | 11 | 20 | 1 |
| 86 | 香花桥街道 | 久远路 | 天辰路-天一路 | 0 | 280.16 | 0 | 0 | 280.16 | 222.52 | 39 | 12 | 34 | 1 |
| 87 | 香花桥街道 | 久远路 | 新桥路-友爱路 | 0 | 279.57 | 66.79 | 0 | 346.36 | 250.64 | 25 | 8 | 18 | 3 |
| 88 | 香花桥街道 | 久远路 | 香大路-新金路 | 0 | 489.98 | 0 | 0 | 489.98 | 251.55 | 34 | 17 | 33 | 4 |
| 89 | 香花桥街道 | 李家浜路 | 新桥路-惠康路 | 34.71 | 213.83 | 0 | 0 | 248.54 | 254.3 | 24 | 10 | 21 | 1 |
| 90 | 香花桥街道 | 李家浜路 | 友爱路-新桥路 | 42.64 | 284.06 | 26.75 | 0 | 353.45 | 219.39 | 28 | 13 | 27 | 2 |
| 91 | 香花桥街道 | 南里泾路 | 盈顺路-达荣路 | 0 | 162.59 | 0 | 0 | 162.59 | 51.93 | 11 | 5 | 8 | 0 |
| 92 | 香花桥街道 | 南里泾路 | 盈顺路-智恒路 | 0 | 191.81 | 0 | 0 | 191.81 | 52.53 | 14 | 6 | 10 | 0 |
| 93 | 香花桥街道 | 南里泾路 | 达荣路-胜利路 | 0 | 199.36 | 0 | 0 | 199.36 | 104.09 | 19 | 6 | 12 | 1 |
| 94 | 香花桥街道 | 南厍江路 | 青赵公路-新厍路 | 0 | 337.3 | 0 | 0 | 337.3 | 311.13 | 32 | 15 | 26 | 0 |
| 95 | 香花桥街道 | 普光路 | 香花桥中路-北青公路 | 83.59 | 0 | 0 | 0 | 83.59 | 67.23 | 13 | 3 | 12 | 0 |
| 96 | 香花桥街道 | 普光路 | 新高路-水厂路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.02 | 20 | 7 | 10 | 0 |
| 97 | 香花桥街道 | 普光路 | 香花桥中路-水厂路 | 121.43 | 78.8 | 0 | 0 | 200.23 | 99.18 | 23 | 10 | 18 | 1 |
| 98 | 香花桥街道 | 启迪路 | 外青松公路-新园路 | 0 | 334.75 | 0 | 0 | 334.75 | 338.88 | 33 | 15 | 27 | 0 |
| 99 | 香花桥街道 | 启圣路 | 香大路-新金河 | 0 | 577.27 | 0 | 0 | 577.27 | 183.14 | 43 | 27 | 36 | 0 |
| 100 | 香花桥街道 | 青山路 | 崧秀路-沪青平公路 | 332.49 | 432.08 | 0 | 0 | 764.57 | 59.16 | 27 | 32 | 26 | 0 |
| 101 | 香花桥街道 | 青山路 | 崧秀路-崧辉路 | 158.79 | 162.04 | 0 | 0 | 320.83 | 72.18 | 21 | 12 | 21 | 0 |
| 102 | 香花桥街道 | 青山路 | 崧辉路-盈港东路 | 80.15 | 469.09 | 0 | 0 | 549.24 | 269.43 | 38 | 21 | 27 | 1 |
| 103 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 清河湾路-盈顺路 | 0 | 56.92 | 0 | 0 | 56.92 | 30.86 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 104 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 盈顺路-筑波路 | 0 | 192.74 | 0 | 0 | 192.74 | 117.87 | 13 | 6 | 11 | 0 |
| 105 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 漕盈路-盈顺路 | 0 | 359.568 | 0 | 0 | 359.568 | 141.111 | 18 | 9 | 18 | 0 |
| 106 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 青赵公路-西大盈港 | 0 | 389.8 | 113.6 | 0 | 503.4 | 518.75 | 77 | 31 | 64 | 0 |
| 107 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 漕盈路-西大盈港 | 0 | 769.38 | 0 | 0 | 769.38 | 256.15 | 38 | 24 | 31 | 1 |
| 108 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 筑波路-竹盈路 | 0 | 285.05 | 0 | 0 | 285.05 | 170.31 | 20 | 12 | 18 | 2 |
| 109 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 漕盈路-竹盈路 | 0 | 1005.64 | 107.28 | 0 | 1112.92 | 534.23 | 60 | 34 | 50 | 2 |
| 110 | 香花桥街道 | 清河湾路 | 西大盈港-漕盈路 | 28.21 | 356.85 | 297.6 | 0 | 682.66 | 692.95 | 94 | 41 | 72 | 2 |
| 111 | 香花桥街道 | 清河湾中学公园 | 清河湾路-清河湾路 | 285.04 | 42.31 | 0 | 0 | 327.35 | 770.67 | 89 | 56 | 40 | 2 |
| 112 | 香花桥街道 | 胜利路 | 崧泽大道-胜利支路 | 0 | 203.34 | 0 | 0 | 203.34 | 251.15 | 23 | 7 | 18 | 0 |
| 113 | 香花桥街道 | 胜利路 | 双盈路-崧泽大道 | 258.91 | 0 | 0 | 0 | 258.91 | 164.42 | 27 | 5 | 27 | 0 |
| 114 | 香花桥街道 | 胜利路 | 河渡浜-双盈路 | 206.84 | 0 | 0 | 0 | 206.84 | 144.56 | 21 | 6 | 20 | 1 |
| 115 | 香花桥街道 | 胜利路 | 拓青路-北青公路 | 0 | 229.9 | 0 | 0 | 229.9 | 195.24 | 23 | 8 | 21 | 1 |
| 116 | 香花桥街道 | 胜利路 | 北盈路-拓青路 | 0 | 349.78 | 0 | 0 | 349.78 | 352.01 | 43 | 11 | 40 | 1 |
| 117 | 香花桥街道 | 胜利路 | 胜利支路-北盈路 | 0 | 358.33 | 0 | 0 | 358.33 | 443.71 | 52 | 15 | 44 | 2 |
| 118 | 香花桥街道 | 胜利支路 | 胜利路-路头 | 0 | 411.69 | 0 | 0 | 411.69 | 203.8 | 29 | 19 | 16 | 0 |
| 119 | 香花桥街道 | 双盈路 | 胜利路-城中北路 | 0 | 790.69 | 0 | 0 | 790.69 | 449.25 | 62 | 25 | 40 | 1 |
| 120 | 香花桥街道 | 水厂路 | 普光路-池泾浜路 | 129.88 | 0 | 0 | 0 | 129.88 | 57.93 | 19 | 7 | 14 | 2 |
| 121 | 香花桥街道 | 水厂路 | 池泾浜路-向阳河路 | 148.02 | 0 | 0 | 0 | 148.02 | 72.36 | 18 | 7 | 15 | 2 |
| 122 | 香花桥街道 | 崧波路 | 崧辉路-盈港东路 | 0 | 169.71 | 266.98 | 0 | 436.69 | 270.43 | 32 | 20 | 31 | 0 |
| 123 | 香花桥街道 | 崧波路 | 崧泽大道-崧耀路 | 0 | 549.82 | 65.41 | 0 | 615.23 | 344.7 | 39 | 22 | 31 | 1 |
| 124 | 香花桥街道 | 崧波路 | 崧泽大道-南路头 | 0 | 36.04 | 0 | 0 | 36.04 | 431.24 | 26 | 9 | 16 | 1 |
| 125 | 香花桥街道 | 崧春路 | 沪青平公路-崧海路 | 0 | 352.45 | 0 | 0 | 352.45 | 269.35 | 33 | 19 | 27 | 2 |
| 126 | 香花桥街道 | 崧春路 | 崧海路-崧辉路 | 0 | 430.63 | 0 | 0 | 430.63 | 340.56 | 41 | 27 | 31 | 2 |
| 127 | 香花桥街道 | 崧春路399弄 | 崧春路-油墩港 | 0 | 268.12 | 0 | 0 | 268.12 | 125.59 | 22 | 9 | 22 | 0 |
| 128 | 香花桥街道 | 崧达路 | 盈港东路-崧煌路 | 0 | 260.26 | 0 | 0 | 260.26 | 130.62 | 19 | 11 | 16 | 0 |
| 129 | 香花桥街道 | 崧达路 | 崧煌路-新康路 | 0 | 336.5 | 0 | 0 | 336.5 | 152.36 | 19 | 8 | 17 | 2 |
| 130 | 香花桥街道 | 崧复路 | 新康路-毛河泾 | 0 | 170.85 | 10.34 | 0 | 181.19 | 103.42 | 13 | 6 | 10 | 0 |
| 131 | 香花桥街道 | 崧复路 | 崧煌路-盈港东路 | 41.96 | 195.42 | 0 | 0 | 237.38 | 161.62 | 20 | 6 | 16 | 0 |
| 132 | 香花桥街道 | 崧复路 | 崧煌路-新康路 | 0 | 435.18 | 346.15 | 0 | 781.33 | 591.49 | 41 | 31 | 31 | 2 |
| 133 | 香花桥街道 | 崧海路 | 崧春路-崧华路 | 329.11 | 0 | 0 | 0 | 329.11 | 149.93 | 27 | 16 | 20 | 0 |
| 134 | 香花桥街道 | 崧海路 | 崧春路-崧泽塘 | 41.19 | 240.96 | 0 | 0 | 282.15 | 52.9 | 10 | 6 | 10 | 1 |
| 135 | 香花桥街道 | 崧煌路 | 崧复路-通波塘 | 80.29 | 173.87 | 0 | 0 | 254.16 | 117.54 | 18 | 11 | 14 | 0 |
| 136 | 香花桥街道 | 崧煌路 | 崧复路-崧华路 | 0 | 339.48 | 0 | 0 | 339.48 | 126.13 | 22 | 11 | 18 | 0 |
| 137 | 香花桥街道 | 崧煌路 | 崧达路-崧华路 | 34.02 | 334.79 | 0 | 0 | 368.81 | 197.494 | 28 | 12 | 20 | 0 |
| 138 | 香花桥街道 | 崧煌路 | 崧盈路-崧波路 | 23.66 | 345.07 | 0 | 0 | 368.73 | 318.79 | 32 | 19 | 24 | 2 |
| 139 | 香花桥街道 | 崧煌路 | 崧达路-崧盈路 | 22.57 | 539.88 | 0 | 0 | 562.45 | 426.93 | 44 | 25 | 35 | 2 |
| 140 | 香花桥街道 | 崧辉路 | 崧盈路-崧秋路 | 0 | 434.3 | 0 | 0 | 434.3 | 189.48 | 28 | 13 | 23 | 0 |
| 141 | 香花桥街道 | 崧辉路 | 崧华路-青山路 | 0 | 361.93 | 0 | 0 | 361.93 | 207.96 | 29 | 12 | 26 | 0 |
| 142 | 香花桥街道 | 崧辉路 | 崧春路-崧华路 | 28.14 | 258.85 | 0 | 0 | 286.99 | 372.81 | 33 | 10 | 30 | 0 |
| 143 | 香花桥街道 | 崧辉路 | 青山路-崧秋路 | 0 | 486.85 | 0 | 0 | 486.85 | 237.55 | 32 | 24 | 26 | 2 |
| 144 | 香花桥街道 | 崧辉路 | 崧盈路-崧波路 | 0 | 402.89 | 0 | 0 | 402.89 | 274.1 | 37 | 15 | 26 | 0 |
| 145 | 香花桥街道 | 崧金路 | 崧盈路-崧波路 | 0 | 370.41 | 0 | 0 | 370.41 | 253.51 | 28 | 16 | 23 | 1 |
| 146 | 香花桥街道 | 崧金路 | 崧秋路-崧盈路 | 0 | 164.74 | 272.46 | 0 | 437.2 | 371.33 | 31 | 19 | 28 | 2 |
| 147 | 香花桥街道 | 崧锦路 | 青山路-崧华路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.01 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 香花桥街道 | 崧秋路 | 崧秀路-崧金路 | 0 | 329.16 | 0 | 0 | 329.16 | 114.06 | 18 | 10 | 18 | 1 |
| 149 | 香花桥街道 | 崧秋路 | 崧辉路-盈港东路 | 287.66 | 164.33 | 0 | 0 | 451.99 | 238.76 | 26 | 12 | 26 | 2 |
| 150 | 香花桥街道 | 崧秋路 | 崧秀路-崧辉路 | 0 | 296.41 | 0 | 0 | 296.41 | 259.92 | 34 | 20 | 27 | 2 |
| 151 | 香花桥街道 | 崧秀路 | 崧华路-青山路 | 643.38 | 21.9 | 0 | 0 | 665.28 | 75.48 | 27 | 32 | 26 | 0 |
| 152 | 香花桥街道 | 崧秀路 | 崧盈路-赵巷村路 | 90.65 | 290.78 | 0 | 0 | 381.43 | 286.12 | 36 | 18 | 26 | 0 |
| 153 | 香花桥街道 | 崧秀路 | 崧盈路-崧秋路 | 136.27 | 458.5 | 0 | 0 | 594.77 | 179.9 | 38 | 29 | 25 | 3 |
| 154 | 香花桥街道 | 崧秀路 | 崧秋路-青山路 | 670.15 | 0 | 0 | 0 | 670.15 | 210.33 | 37 | 26 | 34 | 3 |
| 155 | 香花桥街道 | 崧秀路549弄 | 崧秀路-路头 | 347.59 | 0 | 0 | 0 | 347.59 | 70.18 | 8 | 0 | 17 | 1 |
| 156 | 香花桥街道 | 崧耀路 | 崧波路-崧盈路 | 31.55 | 393.12 | 0 | 0 | 424.67 | 153.64 | 34 | 13 | 27 | 0 |
| 157 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 盈港东路-崧煌路 | 0 | 239.26 | 0 | 0 | 239.26 | 218.13 | 19 | 7 | 15 | 0 |
| 158 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 致富路-新康路 | 0 | 256.38 | 0 | 0 | 256.38 | 262.37 | 36 | 13 | 32 | 0 |
| 159 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧耀路-崧泽大道 | 0 | 639.4 | 0 | 0 | 639.4 | 312.96 | 64 | 35 | 46 | 0 |
| 160 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧金路-崧秀路 | 0 | 348.83 | 0 | 0 | 348.83 | 351.17 | 37 | 17 | 22 | 0 |
| 161 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧秀路-崧辉路 | 191.5 | 467.14 | 0 | 0 | 658.64 | 430.85 | 49 | 24 | 30 | 0 |
| 162 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧泽大道-致富路 | 0 | 493.08 | 0 | 0 | 493.08 | 576.82 | 68 | 29 | 59 | 1 |
| 163 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧耀路-西长泾 | 2.25 | 570.45 | 0 | 0 | 572.7 | 137.65 | 35 | 28 | 31 | 2 |
| 164 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧煌路-新康路 | 0 | 229.24 | 191.34 | 0 | 420.58 | 236.9 | 21 | 15 | 19 | 2 |
| 165 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧辉路-盈港东路 | 0 | 264.52 | 287.31 | 0 | 551.83 | 342.97 | 31 | 17 | 23 | 2 |
| 166 | 香花桥街道 | 崧盈路 | 崧金路-沪青平公路 | 23.17 | 35.09 | 435.96 | 0 | 494.22 | 699.61 | 62 | 28 | 42 | 2 |
| 167 | 香花桥街道 | 崧盈南二路 | 沪青平公路-淀浦河 | 0 | 424.46 | 0 | 0 | 424.46 | 349.2 | 77 | 39 | 58 | 2 |
| 168 | 香花桥街道 | 崧盈南路 | 崧盈南中路-淀浦河 | 0 | 266.63 | 0 | 0 | 266.63 | 242.63 | 49 | 25 | 37 | 0 |
| 169 | 香花桥街道 | 崧盈南路 | 沪青平公路-崧盈南中路 | 0 | 282.95 | 0 | 0 | 282.95 | 190.38 | 41 | 22 | 31 | 2 |
| 170 | 香花桥街道 | 崧盈南三路 | 沪青平公路-淀浦河 | 0 | 272.34 | 0 | 0 | 272.34 | 200.38 | 51 | 23 | 39 | 2 |
| 171 | 香花桥街道 | 崧盈南一路 | 沪青平公路-崧盈南中路 | 0 | 284.59 | 0 | 0 | 284.59 | 148.96 | 36 | 21 | 27 | 1 |
| 172 | 香花桥街道 | 崧盈南一路 | 崧盈南中路-淀浦河 | 0 | 349.48 | 0 | 0 | 349.48 | 164.48 | 42 | 24 | 33 | 1 |
| 173 | 香花桥街道 | 崧盈南支二路 | 崧盈南中路-盛昌天华 | 0 | 66.83 | 0 | 0 | 66.83 | 20.85 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 174 | 香花桥街道 | 崧盈南支二路 | 中建实业-崧盈南中路 | 0 | 116.15 | 0 | 0 | 116.15 | 57.52 | 15 | 5 | 15 | 0 |
| 175 | 香花桥街道 | 崧盈南支一路 | 崧盈南中路-淀浦河 | 0 | 288.39 | 0 | 0 | 288.39 | 150.42 | 41 | 16 | 36 | 0 |
| 176 | 香花桥街道 | 崧盈南中路 | 崧盈南支一路-崧盈南一路 | 0 | 57.72 | 0 | 0 | 57.72 | 18.92 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 177 | 香花桥街道 | 崧盈南中路 | 崧盈南支二路-崧盈南路 | 0 | 58.59 | 0 | 0 | 58.59 | 43.53 | 9 | 3 | 9 | 0 |
| 178 | 香花桥街道 | 崧盈南中路 | 崧盈南二路-崧盈南支二路 | 0 | 139.97 | 0 | 0 | 139.97 | 49.12 | 11 | 4 | 11 | 0 |
| 179 | 香花桥街道 | 崧盈南中路 | 崧盈南路-崧盈南支一路 | 0 | 136.32 | 0 | 0 | 136.32 | 62.19 | 13 | 7 | 11 | 0 |
| 180 | 香花桥街道 | 崧盈南中路 | 崧盈南三路-崧盈南二路 | 0 | 201.62 | 0 | 0 | 201.62 | 58.04 | 14 | 10 | 13 | 1 |
| 181 | 香花桥街道 | 拓青路 | 盈顺路-达荣路 | 0 | 87.41 | 169.15 | 0 | 256.56 | 102.55 | 21 | 11 | 14 | 0 |
| 182 | 香花桥街道 | 拓青路 | 胜利路-达荣路 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 59.75 | 10 | 6 | 6 | 1 |
| 183 | 香花桥街道 | 拓青路 | 久业路-胜利路 | 0 | 726.42 | 0 | 0 | 726.42 | 416.92 | 54 | 23 | 41 | 2 |
| 184 | 香花桥街道 | 天辰路 | 久业路-外青松公路 | 218.32 | 0 | 0 | 0 | 218.32 | 342.62 | 25 | 14 | 17 | 0 |
| 185 | 香花桥街道 | 天辰路 | 外青松公路-新园路 | 66.5 | 0 | 357.21 | 0 | 423.71 | 470.46 | 26 | 11 | 22 | 0 |
| 186 | 香花桥街道 | 天辰路 | 久业路-久远路 | 0 | 369.93 | 0 | 0 | 369.93 | 391.23 | 24 | 10 | 22 | 1 |
| 187 | 香花桥街道 | 天辰路 | 久顺路-久乐路 | 0 | 445.43 | 0 | 0 | 445.43 | 558.78 | 30 | 10 | 24 | 1 |
| 188 | 香花桥街道 | 天辰路 | 久业路-东大盈港 | 0 | 322.69 | 36.45 | 0 | 359.14 | 243.36 | 15 | 11 | 14 | 2 |
| 189 | 香花桥街道 | 天辰路 | 新园路-华青路 | 0 | 77.27 | 312.77 | 0 | 390.04 | 374.54 | 24 | 11 | 21 | 2 |
| 190 | 香花桥街道 | 天辰路 | 学子路-漕盈路 | 0 | 526.7 | 0 | 0 | 526.7 | 381.38 | 29 | 17 | 23 | 2 |
| 191 | 香花桥街道 | 天辰路 | 青赵公路-学子路 | 0 | 661.64 | 0 | 0 | 661.64 | 685.66 | 46 | 24 | 35 | 2 |
| 192 | 香花桥街道 | 天辰路 | 华青路-久顺路 | 0 | 851.68 | 0 | 0 | 851.68 | 882.23 | 52 | 25 | 40 | 2 |
| 193 | 香花桥街道 | 天辰路 | 新胜路-久远路 | 0 | 598.45 | 0 | 0 | 598.45 | 495.72 | 34 | 16 | 32 | 6 |
| 194 | 香花桥街道 | 天辰路 | 漕盈路-新胜路 | 0 | 1357.91 | 0 | 0 | 1357.91 | 486.11 | 65 | 47 | 50 | 8 |
| 195 | 香花桥街道 | 天瑞路 | 久顺路-久乐路 | 0 | 423.48 | 0 | 0 | 423.48 | 186.05 | 28 | 14 | 23 | 0 |
| 196 | 香花桥街道 | 天瑞路 | 华青路-久顺路 | 0 | 829.58 | 0 | 0 | 829.58 | 295.42 | 44 | 23 | 42 | 0 |
| 197 | 香花桥街道 | 天瑞路 | 新园路-华青路 | 0 | 297.88 | 0 | 0 | 297.88 | 168.9 | 21 | 11 | 18 | 1 |
| 198 | 香花桥街道 | 天瑞路 | 外青松公路-新园路 | 0 | 420.54 | 70 | 0 | 490.54 | 290.64 | 36 | 16 | 32 | 1 |
| 199 | 香花桥街道 | 天一路 | 东大盈港-外青松公路 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 23.92 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 200 | 香花桥街道 | 天一路 | 久业路-外青松公路 | 2.26 | 388 | 0 | 0 | 390.26 | 255.79 | 28 | 20 | 20 | 0 |
| 201 | 香花桥街道 | 天一路 | 久业路-久远路 | 0 | 345.23 | 0 | 0 | 345.23 | 266.88 | 39 | 16 | 30 | 0 |
| 202 | 香花桥街道 | 天一路 | 学子路-漕盈路 | 186.25 | 446.3 | 0 | 0 | 632.55 | 363.72 | 42 | 25 | 30 | 0 |
| 203 | 香花桥街道 | 天一路 | 新胜路-久远路 | 32.86 | 508.91 | 0 | 0 | 541.77 | 323.48 | 42 | 18 | 34 | 2 |
| 204 | 香花桥街道 | 天一路 | 漕盈路-新胜路 | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 871.62 | 915.28 | 85 | 54 | 53 | 3 |
| 205 | 香花桥街道 | 天一路69弄 | 天一路-路头 | 480.14 | 232.24 | 0 | 0 | 712.38 | 163.44 | 35 | 22 | 26 | 0 |
| 206 | 香花桥街道 | 天一路公园 | 久业路-久远路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.97 | 128 | 42 | 85 | 12 |
| 207 | 香花桥街道 | 天一支路 | 天一路-路头 | 0 | 285.19 | 0 | 0 | 285.19 | 339.18 | 49 | 19 | 26 | 1 |
| 208 | 香花桥街道 | 天盈路 | 久业路-东大盈港 | 0 | 318.85 | 0 | 0 | 318.85 | 273.4 | 34 | 11 | 28 | 0 |
| 209 | 香花桥街道 | 天盈路 | 久业路-久远路 | 44.71 | 338.95 | 0 | 0 | 383.66 | 431.1 | 30 | 12 | 24 | 0 |
| 210 | 香花桥街道 | 天盈路 | 学子路-漕盈路 | 0 | 645.71 | 0 | 0 | 645.71 | 1029.13 | 93 | 43 | 46 | 0 |
| 211 | 香花桥街道 | 天盈路 | 久远路-新胜路 | 0 | 310.1 | 129.13 | 0 | 439.23 | 411.58 | 39 | 19 | 29 | 2 |
| 212 | 香花桥街道 | 天盈路 | 漕盈路-新胜路 | 564.41 | 857.81 | 0 | 0 | 1422.22 | 1210.53 | 162 | 80 | 82 | 2 |
| 213 | 香花桥街道 | 纬一路 | 华青路-向阳河路 | 0 | 308.4 | 0 | 0 | 308.4 | 80.27 | 20 | 13 | 14 | 1 |
| 214 | 香花桥街道 | 西环路 | 横二路-横一路 | 88.33 | 487.03 | 0 | 0 | 575.36 | 217.69 | 31 | 15 | 30 | 1 |
| 215 | 香花桥街道 | 西环路 | 横二路-横三路 | 26.58 | 572.88 | 0 | 0 | 599.46 | 291 | 37 | 20 | 32 | 1 |
| 216 | 香花桥街道 | 西郊花园二区 | 启圣路-新胜路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.62 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 217 | 香花桥街道 | 香大东路 | 新园路-外青松公路 | 0 | 204.38 | 0 | 0 | 204.38 | 137.82 | 15 | 7 | 13 | 0 |
| 218 | 香花桥街道 | 香大东路 | 华青路-向阳河路 | 0 | 641.26 | 0 | 0 | 641.26 | 413.58 | 51 | 23 | 38 | 0 |
| 219 | 香花桥街道 | 香大东路 | 新园路-华青路 | 0 | 413.88 | 0 | 0 | 413.88 | 255.88 | 27 | 17 | 23 | 2 |
| 220 | 香花桥街道 | 香大路 | 漕盈路-学子路 | 149.32 | 0 | 0 | 0 | 149.32 | 44.26 | 10 | 6 | 10 | 0 |
| 221 | 香花桥街道 | 香大路 | 新胜路-久远路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 222 | 香花桥街道 | 香花桥东路 | 新高路-北青公路 | 0 | 482.22 | 0 | 0 | 482.22 | 934.16 | 109 | 30 | 86 | 1 |
| 223 | 香花桥街道 | 香花桥南路 | 华青路-普光路 | 0 | 122.66 | 0 | 0 | 122.66 | 67.52 | 11 | 8 | 8 | 1 |
| 224 | 香花桥街道 | 香花桥中路 | 池泾浜路-普光路 | 152.32 | 64.52 | 0 | 0 | 216.84 | 89.53 | 28 | 15 | 24 | 1 |
| 225 | 香花桥街道 | 襄臣街 | 大盈路-路头 | 44.76 | 193.32 | 0 | 0 | 238.08 | 185.81 | 35 | 14 | 30 | 0 |
| 226 | 香花桥街道 | 向阳河路 | 北青公路-水厂路 | 183.83 | 45.01 | 0 | 0 | 228.84 | 92.7 | 26 | 14 | 20 | 1 |
| 227 | 香花桥街道 | 向阳河路 | 天瑞路-北青公路 | 0 | 120.57 | 0 | 0 | 120.57 | 107.96 | 22 | 6 | 17 | 2 |
| 228 | 香花桥街道 | 新城支二路 | 新城一路-石家浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.97 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 229 | 香花桥街道 | 新城支三路 | 新城一路-石家浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.04 | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 230 | 香花桥街道 | 新城支一路 | 新城一路-石家浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.83 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 231 | 香花桥街道 | 新达路 | 华青路-新技路 | 357.24 | 0 | 0 | 0 | 357.24 | 170.3 | 25 | 12 | 20 | 0 |
| 232 | 香花桥街道 | 新达路 | 外青松公路-东大盈港 | 539.58 | 0 | 0 | 0 | 539.58 | 171.1 | 34 | 21 | 28 | 0 |
| 233 | 香花桥街道 | 新达路 | 新园路-华青路 | 366.98 | 0 | 0 | 0 | 366.98 | 181.52 | 22 | 7 | 20 | 2 |
| 234 | 香花桥街道 | 新达路 | 外青松公路-新团路 | 143.01 | 0 | 0 | 0 | 143.01 | 116.22 | 14 | 7 | 11 | 6 |
| 235 | 香花桥街道 | 新东路 | 新中路-路头 | 151.99 | 121.65 | 0 | 0 | 273.64 | 203.91 | 22 | 13 | 15 | 0 |
| 236 | 香花桥街道 | 新高路 | 新水路-香花桥东路 | 0 | 135.93 | 0 | 0 | 135.93 | 46.23 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| 237 | 香花桥街道 | 新高路 | 新园路-华青路 | 136.19 | 0 | 0 | 0 | 136.19 | 57.98 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| 238 | 香花桥街道 | 新高路 | 普光路-新技路 | 40.2 | 114.08 | 0 | 0 | 154.28 | 61.58 | 10 | 6 | 8 | 0 |
| 239 | 香花桥街道 | 新高路 | 新技路-池泾浜路 | 0 | 101.69 | 0 | 0 | 101.69 | 74.61 | 9 | 5 | 6 | 0 |
| 240 | 香花桥街道 | 新高路 | 向阳河路-新水路 | 0 | 228.79 | 0 | 0 | 228.79 | 80.8 | 13 | 7 | 13 | 0 |
| 241 | 香花桥街道 | 新高路 | 新园路-新中路 | 0 | 238.73 | 0 | 0 | 238.73 | 96.23 | 14 | 5 | 12 | 0 |
| 242 | 香花桥街道 | 新高路 | 普光路-华青路 | 0 | 199.97 | 0 | 0 | 199.97 | 120.97 | 15 | 7 | 13 | 0 |
| 243 | 香花桥街道 | 新高路 | 新中路-外青松公路 | 130.9 | 104.43 | 0 | 0 | 235.33 | 133.52 | 20 | 8 | 16 | 0 |
| 244 | 香花桥街道 | 新高路 | 池泾浜路-向阳河路 | 35.96 | 80.63 | 0 | 0 | 116.59 | 126.88 | 16 | 6 | 14 | 1 |
| 245 | 香花桥街道 | 新技路 | 新科路-新高路 | 0 | 473.13 | 0 | 0 | 473.13 | 121.27 | 19 | 17 | 17 | 0 |
| 246 | 香花桥街道 | 新技路 | 新业路-崧泽大道 | 0 | 442.63 | 0 | 0 | 442.63 | 456.53 | 34 | 22 | 26 | 0 |
| 247 | 香花桥街道 | 新技路 | 新达路-新业路 | 268.13 | 348.94 | 28.94 | 0 | 646.01 | 139.88 | 28 | 24 | 24 | 2 |
| 248 | 香花桥街道 | 新技路 | 新科路-崧泽大道 | 156.42 | 624.1 | 0 | 0 | 780.52 | 164.7 | 28 | 22 | 27 | 2 |
| 249 | 香花桥街道 | 新金路 | 久业路-东大盈港 | 0 | 227.91 | 0 | 0 | 227.91 | 105.7 | 19 | 8 | 14 | 0 |
| 250 | 香花桥街道 | 新金路 | 姚泾路-漕盈路 | 766.38 | 0 | 0 | 0 | 766.38 | 60.25 | 26 | 20 | 22 | 1 |
| 251 | 香花桥街道 | 新金路 | 久远路-久业路 | 0 | 374.19 | 0 | 0 | 374.19 | 191.42 | 33 | 15 | 22 | 1 |
| 252 | 香花桥街道 | 新金路 | 新胜路-久远路 | 32.08 | 548.65 | 0 | 0 | 580.73 | 349.22 | 40 | 20 | 32 | 4 |
| 253 | 香花桥街道 | 新金路 | 漕盈路-新胜路 | 1421.05 | 0 | 0 | 0 | 1421.05 | 258.06 | 83 | 50 | 58 | 6 |
| 254 | 香花桥街道 | 新康路 | 崧达路-崧华路 | 0 | 422.81 | 0 | 0 | 422.81 | 283.21 | 34 | 11 | 30 | 0 |
| 255 | 香花桥街道 | 新康路 | 通波塘-崧复路 | 0 | 318.29 | 0 | 0 | 318.29 | 290.48 | 35 | 18 | 27 | 0 |
| 256 | 香花桥街道 | 新康路 | 崧复路-崧华路 | 0 | 375.76 | 0 | 0 | 375.76 | 561.43 | 41 | 21 | 32 | 0 |
| 257 | 香花桥街道 | 新康路 | 崧达路-崧盈路 | 0 | 410.38 | 0 | 0 | 410.38 | 175.65 | 24 | 8 | 23 | 3 |
| 258 | 香花桥街道 | 新科路 | 新中路-新园路 | 8.32 | 206.87 | 0 | 0 | 215.19 | 117.48 | 15 | 7 | 12 | 0 |
| 259 | 香花桥街道 | 新科路 | 新中路-外青松公路 | 156.77 | 44.8 | 0 | 0 | 201.57 | 143.52 | 18 | 6 | 13 | 0 |
| 260 | 香花桥街道 | 新科路 | 新技路-华青路 | 0 | 349.15 | 0 | 0 | 349.15 | 222.89 | 26 | 13 | 21 | 0 |
| 261 | 香花桥街道 | 新科路 | 新园路-华青路 | 231.04 | 154.42 | 18.7 | 0 | 404.16 | 118.91 | 18 | 10 | 16 | 2 |
| 262 | 香花桥街道 | 新桥路 | 久业路-惠康路 | 0 | 345.78 | 0 | 0 | 345.78 | 152.66 | 23 | 12 | 19 | 0 |
| 263 | 香花桥街道 | 新桥路 | 久远路-李家浜路 | 0 | 262.7 | 0 | 0 | 262.7 | 105.44 | 16 | 7 | 14 | 1 |
| 264 | 香花桥街道 | 新桥路 | 李家浜路-久业路 | 24.87 | 307.25 | 0 | 0 | 332.12 | 144.51 | 21 | 9 | 17 | 1 |
| 265 | 香花桥街道 | 新桥路 | 新胜路-久惠路 | 0 | 300.07 | 0 | 0 | 300.07 | 109.53 | 13 | 9 | 12 | 2 |
| 266 | 香花桥街道 | 新桥路 | 久惠路-久远路 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 | 181 | 19 | 8 | 18 | 2 |
| 267 | 香花桥街道 | 新桥路 | 大盈路-新胜路 | 246.93 | 556.09 | 0 | 0 | 803.02 | 862.05 | 128 | 62 | 89 | 5 |
| 268 | 香花桥街道 | 新厍路 | 南厍江路-崧泽大道 | 0 | 353.72 | 0 | 0 | 353.72 | 396.3 | 40 | 20 | 23 | 0 |
| 269 | 香花桥街道 | 新厍路 | 北青公路-北盈路 | 6.86 | 586.7 | 0 | 0 | 593.56 | 343.29 | 39 | 20 | 34 | 2 |
| 270 | 香花桥街道 | 新厍路 | 南厍江路-北盈路 | 0 | 172.32 | 0 | 0 | 172.32 | 127.56 | 13 | 7 | 9 | 2 |
| 271 | 香花桥街道 | 新胜路 | 香大路-惠康路 | 87.16 | 159.1 | 0 | 0 | 246.26 | 189.19 | 20 | 7 | 18 | 0 |
| 272 | 香花桥街道 | 新胜路 | 惠康路-新桥路 | 5.84 | 256.83 | 0 | 0 | 262.67 | 262.29 | 30 | 10 | 25 | 0 |
| 273 | 香花桥街道 | 新胜路 | 天盈路-振盈路 | 0 | 254.52 | 0 | 0 | 254.52 | 266 | 31 | 10 | 24 | 0 |
| 274 | 香花桥街道 | 新胜路 | 天辰路-新金路 | 0 | 353.99 | 0 | 0 | 353.99 | 321.6 | 40 | 12 | 33 | 0 |
| 275 | 香花桥街道 | 新胜路 | 友爱路-新桥路 | 25.89 | 409.29 | 0 | 0 | 435.18 | 223.84 | 24 | 13 | 23 | 1 |
| 276 | 香花桥街道 | 新胜路 | 振盈路-北青公路 | 0 | 292.78 | 0 | 0 | 292.78 | 426.36 | 48 | 19 | 33 | 1 |
| 277 | 香花桥街道 | 新胜路 | 香大路-新金路 | 111.47 | 384.01 | 0 | 0 | 495.48 | 489.44 | 64 | 20 | 51 | 1 |
| 278 | 香花桥街道 | 新胜路 | 天一路-天辰路 | 116.56 | 222.54 | 0 | 0 | 339.1 | 323.57 | 40 | 13 | 37 | 2 |
| 279 | 香花桥街道 | 新胜路 | 天盈路-天一路 | 83.47 | 362.13 | 0 | 0 | 445.6 | 443.95 | 61 | 19 | 51 | 2 |
| 280 | 香花桥街道 | 新胜路 | 秀横公路-胥沟河 | 387.32 | 242.85 | 0 | 0 | 630.17 | 180.19 | 21 | 24 | 16 | 3 |
| 281 | 香花桥街道 | 新胜路 | 秀横公路-友爱路 | 266.31 | 304.27 | 0 | 0 | 570.58 | 345.2 | 39 | 21 | 35 | 3 |
| 282 | 香花桥街道 | 新水路 | 新涛路-新高路 | 0 | 199.33 | 0 | 0 | 199.33 | 108.65 | 15 | 6 | 12 | 0 |
| 283 | 香花桥街道 | 新水路 | 新业路-崧泽大道 | 0 | 402.52 | 0 | 0 | 402.52 | 214.68 | 37 | 13 | 36 | 0 |
| 284 | 香花桥街道 | 新水路 | 新业路-新永路 | 76.59 | 150.79 | 0 | 0 | 227.38 | 118.72 | 16 | 6 | 18 | 2 |
| 285 | 香花桥街道 | 新水路 | 新涛路-崧泽大道 | 11.13 | 523.3 | 0 | 0 | 534.43 | 358.33 | 51 | 22 | 46 | 3 |
| 286 | 香花桥街道 | 新水路555号 | 新水路-向阳河 | 248.24 | 0 | 0 | 0 | 248.24 | 151.04 | 21 | 13 | 13 | 0 |
| 287 | 香花桥街道 | 新涛路 | 新水路-久旺路 | 463.15 | 348.62 | 0 | 0 | 811.77 | 328.63 | 43 | 22 | 33 | 0 |
| 288 | 香花桥街道 | 新涛路 | 新水路-向阳河 | 237.78 | 0 | 0 | 0 | 237.78 | 155.71 | 22 | 11 | 22 | 1 |
| 289 | 香花桥街道 | 新团路 | 汇联路-汇滨路 | 0 | 278.39 | 0 | 0 | 278.39 | 140.33 | 19 | 9 | 18 | 0 |
| 290 | 香花桥街道 | 新团路 | 汇金路-G1501 | 0 | 522.18 | 0 | 0 | 522.18 | 243.84 | 37 | 17 | 25 | 1 |
| 291 | 香花桥街道 | 新团路 | 汇金路-汇联路 | 0 | 482.89 | 0 | 0 | 482.89 | 228.52 | 27 | 14 | 23 | 2 |
| 292 | 香花桥街道 | 新业路 | 新技路-华青路 | 0 | 337.38 | 0 | 0 | 337.38 | 151 | 32 | 20 | 23 | 0 |
| 293 | 香花桥街道 | 新业路 | 新水路-G1501 | 0 | 463.7 | 0 | 0 | 463.7 | 181.78 | 34 | 18 | 31 | 0 |
| 294 | 香花桥街道 | 新业路 | 新园路-外青松公路 | 0 | 335.08 | 0 | 0 | 335.08 | 500.77 | 43 | 29 | 24 | 0 |
| 295 | 香花桥街道 | 新业路 | 新技路-新水路 | 2.64 | 251.88 | 197.65 | 0 | 452.17 | 281.26 | 47 | 27 | 39 | 1 |
| 296 | 香花桥街道 | 新业路 | 新园路-华青路 | 118.09 | 431.69 | 0 | 0 | 549.78 | 494.99 | 54 | 32 | 36 | 3 |
| 297 | 香花桥街道 | 新永路 | 新水路-向阳河 | 181.21 | 0 | 0 | 0 | 181.21 | 35.52 | 9 | 5 | 9 | 0 |
| 298 | 香花桥街道 | 新园路 | 香大东路-启迪路 | 349.6 | 0 | 0 | 0 | 349.6 | 153.11 | 21 | 12 | 16 | 0 |
| 299 | 香花桥街道 | 新园路 | 新业路-崧泽大道 | 468.32 | 0 | 0 | 0 | 468.32 | 154.13 | 29 | 23 | 12 | 0 |
| 300 | 香花桥街道 | 新园路 | 新高路-新科路 | 349.34 | 0 | 0 | 0 | 349.34 | 182.57 | 18 | 8 | 18 | 0 |
| 301 | 香花桥街道 | 新园路 | 天辰路-天瑞路 | 0 | 602.49 | 0 | 0 | 602.49 | 344.17 | 56 | 35 | 41 | 0 |
| 302 | 香花桥街道 | 新园路 | 崧泽大道-新科路 | 0 | 0 | 230.13 | 0 | 230.13 | 180.71 | 17 | 8 | 14 | 1 |
| 303 | 香花桥街道 | 新园路 | 启迪路-天辰路 | 321.68 | 0 | 0 | 0 | 321.68 | 130.43 | 20 | 10 | 20 | 2 |
| 304 | 香花桥街道 | 新园路 | 新达路-新业路 | 231.96 | 0 | 0 | 0 | 231.96 | 146.84 | 18 | 9 | 14 | 2 |
| 305 | 香花桥街道 | 新园路 | 新高路-北青公路 | 78.33 | 352.29 | 0 | 0 | 430.62 | 209.08 | 28 | 17 | 18 | 2 |
| 306 | 香花桥街道 | 新园支路 | 新园路-好丽友厂区 | 0 | 278.02 | 0 | 0 | 278.02 | 12.42 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 307 | 香花桥街道 | 新中路 | 新科路-新高路 | 181.84 | 151.27 | 0 | 0 | 333.11 | 265.65 | 38 | 17 | 30 | 0 |
| 308 | 香花桥街道 | 秀横公路 | 小赵屯路-新胜路 | 134.74 | 443.16 | 0 | 0 | 577.9 | 602.805 | 66 | 19 | 66 | 1 |
| 309 | 香花桥街道 | 秀横路 | 泾溪路-燕南路 | 0 | 788.1 | 0 | 0 | 788.1 | 542.51 | 54 | 29 | 49 | 0 |
| 310 | 香花桥街道 | 学子路 | 天辰路-天一路 | 0 | 295.67 | 0 | 0 | 295.67 | 155.29 | 25 | 11 | 23 | 0 |
| 311 | 香花桥街道 | 学子路 | 天盈路-天一路 | 0 | 659.45 | 0 | 0 | 659.45 | 338.38 | 54 | 29 | 48 | 2 |
| 312 | 香花桥街道 | 学子路 | 青赵公路-香大路 | 251.31 | 466.66 | 0 | 0 | 717.97 | 300.68 | 52 | 32 | 44 | 3 |
| 313 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 拓青路-北青公路 | 119.42 | 35.5 | 0 | 0 | 154.92 | 52.38 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| 314 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 创达路-拓青路 | 0 | 159.08 | 0 | 0 | 159.08 | 58.46 | 10 | 4 | 9 | 0 |
| 315 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 南里泾路-创达路 | 0 | 74.04 | 71.74 | 0 | 145.78 | 60.38 | 9 | 4 | 8 | 0 |
| 316 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 创荣路-北盈路 | 0 | 318.96 | 0 | 0 | 318.96 | 116.77 | 18 | 9 | 18 | 0 |
| 317 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 崧泽大道-清河湾路 | 23.41 | 224.75 | 0 | 0 | 248.16 | 124.65 | 19 | 7 | 14 | 0 |
| 318 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 北盈路-南里泾路 | 0 | 0 | 133.35 | 0 | 133.35 | 51.56 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 319 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 创荣路-崧泽大道 | 0 | 210.51 | 0 | 0 | 210.51 | 78.15 | 12 | 6 | 10 | 1 |
| 320 | 香花桥街道 | 盈顺路 | 清河湾路-清河湾路 | 72.7 | 319.82 | 0 | 0 | 392.52 | 114.76 | 18 | 10 | 18 | 2 |
| 321 | 香花桥街道 | 友爱路 | 久惠路-久远路 | 0 | 380.7 | 0 | 0 | 380.7 | 211.08 | 24 | 15 | 20 | 0 |
| 322 | 香花桥街道 | 友爱路 | 青赵公路-新胜路 | 0 | 179.01 | 0 | 0 | 179.01 | 26.68 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 323 | 香花桥街道 | 友爱路 | 久远路-李家浜路 | 0 | 209.99 | 0 | 0 | 209.99 | 117.34 | 15 | 7 | 13 | 1 |
| 324 | 香花桥街道 | 友爱路 | 李家浜路-久业路 | 0 | 397.55 | 0 | 0 | 397.55 | 262.06 | 32 | 17 | 22 | 1 |
| 325 | 香花桥街道 | 友爱路 | 新胜路-久惠路 | 11.36 | 295.97 | 0 | 0 | 307.33 | 142.1 | 17 | 9 | 16 | 2 |
| 326 | 香花桥街道 | 友爱路 | 久业路-新桥路 | 0 | 723.36 | 0 | 0 | 723.36 | 519.56 | 63 | 38 | 48 | 2 |
| 327 | 香花桥街道 | 振盈路 | 久业路-东大盈港 | 0 | 286.82 | 20.09 | 0 | 306.91 | 192.12 | 23 | 9 | 20 | 0 |
| 328 | 香花桥街道 | 振盈路 | 新胜路-久远路 | 0 | 270.07 | 0 | 0 | 270.07 | 217.48 | 24 | 10 | 20 | 0 |
| 329 | 香花桥街道 | 振盈路 | 久业路-久远路 | 0 | 379.84 | 0 | 0 | 379.84 | 258.86 | 29 | 13 | 22 | 0 |
| 330 | 香花桥街道 | 致富路 | 崧波路-崧盈路 | 166.39 | 0 | 0 | 0 | 166.39 | 26.05 | 8 | 0 | 13 | 1 |
| 331 | 香花桥街道 | 智恒路 | 创达路-南里泾路 | 0 | 154.29 | 0 | 0 | 154.29 | 38.84 | 10 | 6 | 10 | 0 |
| 332 | 香花桥街道 | 智恒路 | 南里泾路-北盈路 | 0 | 136.38 | 0 | 0 | 136.38 | 22.91 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 333 | 香花桥街道 | 中心路 | 横一路-北青公路 | 0 | 276.63 | 0 | 0 | 276.63 | 192.66 | 16 | 9 | 13 | 0 |
| 334 | 香花桥街道 | 中心路 | 横二路-横一路 | 32.01 | 336.02 | 202.74 | 0 | 570.77 | 463.98 | 60 | 17 | 57 | 1 |
| 335 | 香花桥街道 | 中心路 | 横三路-横二路 | 122.4 | 312.71 | 113.66 | 0 | 548.77 | 510.39 | 65 | 18 | 63 | 1 |
| 336 | 香花桥街道 | 竹盈路 | 盈顺路-清河湾路 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 25.49 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 337 | 香花桥街道 | 竹盈路 | 清河湾路-胜利路 | 0 | 70.38 | 0 | 0 | 70.38 | 121.78 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| 338 | 香花桥街道 | 竹盈路 | 城中北路-胜利路 | 0 | 802.06 | 0 | 0 | 802.06 | 459.362 | 58 | 28 | 43 | 1 |
| 339 | 香花桥街道 | 筑波路 | 盈顺路-筑波路 | 0 | 237.73 | 0 | 0 | 237.73 | 91.28 | 17 | 9 | 14 | 0 |
| 340 | 香花桥街道 | 筑波路 | 筑波路-清河湾路 | 0 | 304.12 | 0 | 0 | 304.12 | 123.02 | 20 | 12 | 17 | 0 |
| 341 | 香花桥街道 | 筑波支路 | 筑波路-筑波路 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 77.11 | 18 | 10 | 18 | 0 |
| 342 | 香花桥街道 | 庄五路 | 青赵公路-新胜路 | 223.26 | 297.24 | 0 | 0 | 520.5 | 708.68 | 96 | 71 | 48 | 2 |
| 343 | 香花桥街道 | 青赵公路 | 清河湾路-新河港 | 0 | 0 | 204.68 | 0 | 204.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 344 | 香花桥街道 | 卓青路 | 北盈路-路头 | 0 | 280.18 | 0 | 0 | 280.18 | 203.01 | 23 | 12 | 16 | 1 |
| 345 | 香花桥街道 | 卓青路 | 北盈路-崧泽大道 | 40.78 | 467.68 | 0 | 0 | 508.46 | 254.86 | 39 | 16 | 28 | 1 |
| 小计 |  |  |  | 20929.21 | 100495.968 | 7728.26 | 169.7 | 129323.138 | 85984.058 | 10629 | 5298 | 8287 | 338 |

表三：香花桥街道两个老集镇集资房小区雨污水设施养护

| 区域名 | 小区名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大盈集镇 | 兰马苑 | M | 1128 |
|  | 盈新一村 | M | 330 |
|  | 襄臣苑 | M | 353 |
|  | 梦盈花园 | M | 3432 |
|  | 圣人苑 | M | 275 |
|  | 西郊一区 | M | 341 |
|  | 西郊二区 | M | 1421 |
|  | 大盈菜市场 | M | 800 |
|  | 大盈老街 | M | 450 |
|  | 供销社 | M | 1650 |
|  | 教师楼 | M | 1650 |
|  | 大盈中心区 | M | 1100 |
|  | 友爱社区 | M | 6600 |
|  | 乐盈小区 | M | 400 |
|  | 大盈小商品市场街 | M | 330 |
|  | 香大苑 | M | 1306 |
| 香花集镇 | 香花东区 | M | 1904 |
|  | 香花南区 | M | 1708 |
|  | 香花西区 | M | 1210 |
|  | 中心区 | M | 1047 |
|  | 别墅区 | M | 709 |
|  | 亚莱菲小区 | M | 220 |
|  | 香花商城区 | M | 330 |
|  | 香花大厦小区 | M | 330 |
|  | 香花一队 | M | 330 |

表四：零星修复（限额100万,按实结算）

| 序号 | 管径（mm） | 工程量（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ø 200 | ★暂按100万元报价，按实结算。 |
| 2 | Ø 250 |  |
| 3 | Ø 300 |  |
| 4 | Ø 350 |  |
| 5 | Ø 400 |  |
| 6 | Ø 500 |  |
| 7 | Ø 600 |  |
| 8 | Ø 800 |  |
| 9 | Ø 1000 |  |
| 10 | Ø1100 |  |
| 11 | Ø 1200 |  |
| 12 | 管道封堵 |  |
| 12.1 | Ø 200、Ø 250、Ø 300、Ø 350、Ø 400、Ø 500、Ø 600、Ø 800、Ø 1000、Ø1100、Ø 1200 |  |
| 13 | 路面开挖、恢复等以及其他涉及排水管道及附属设施修复的工程 |  |

说明：1、采取开槽埋管法施工； 2、用钢板桩进行维护；3、由于尽快恢复路面，故管顶以上500mm范围内，采用粗砂坞帮，管顶500mm范围以上采用砂石回填；4、路面结构同原路面。5、管道封堵Ø 200、Ø 250、Ø 300、Ø 350、Ø 400、Ø 500、Ø 600、Ø 800、Ø 1000、Ø1100、Ø 1200 6、其他涉及排水管道及附属设施修复工程（暂按100万元报价，按实结算。）7、施工质量符合《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008、《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143-2010（备案号：J 1037-2010）的要求。

备注：本项目养护作业对象原则上已现有管道清单作为基础，养护周期内，存在统计漏项或业主单位另行接管新增加路段及相关设施，调整设施量由中标单位无条件接受养护作业,最终结算价按实结算，上限包干。

（三）预算安排情况

本项目预算金额2045.42146万元，招标限价为1944.217963万元，其中零星工程100万元（按实结算），超过最高限价的投标不予接受。

（四）招标内容

主要包括：包括且不限于排水管道日常养护工程、零星修复工程及排水管道检测等工作。其中（1）排水管道日常养护包含且不限于对雨污水主管、支连管、雨污水检查井、雨水口、排放口等的日常养护。（2）排水管道检测包括对各类排水管道进行管道结构性检测和功能性检测。（3）网格化案件、热线处置工作。（4）零星修复工程对有结构性损坏的管道进行零星修复等工作。（5）通沟污泥处理处置及其他工作。第（2）、（3）、（5）项工作内容产生的费用也应考虑进报价汇总表的其他工作中。

1.排水管道日常养护

1.1 工作内容：

按照关于印发《上海市“排水清管”专项行动方案》的通知（沪汛办[2023]32号）、《关于做好2024年排水行业政府性投资项目和部门预算项目编制的工作提示》等的要求，对街道市政雨污水排水设施进行疏通养护、通沟污泥运输和养护定额内的小修等，养护设施量情况详见表。

其中：

（1）雨污水管道：管道疏通、小型管道修理、巡视检查等；

（2）接户管、连管：管道疏通、连管修理等；

（3）检查井：清捞、洗刷、调换盖座、修理等；

（4）雨水口：清捞、洗刷、调换盖座、修理、截污挂篮的维修及更换等；

1.2 工作要求：

（1）养护频次

根据《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见》(沪河长办〔2022]14号)和《关于印发<上海市“排水清管”专项行动方案>的通知》(沪汛办〔2023]32号)文件要求，一是进一步加大雨污水管道的疏通频次，其中Φ600以下的小型管道每季度不少于1次、Φ600-1000的中型管道每半年不少于1次、Φ1000-1500的大型管道每年不少于1次，即Φ600以下的小型管道疏通频次一年由2次增至4次、Φ600-1000的中型管道疏通频次一年由1次增至2次、Φ1000-1500的大型管道疏通频次不变;

二是雨水口清捞汛期每月至少2次、非汛期每月至少1次全覆盖清捞雨水口，即雨水口清捞频次由4次增至16次;

三是在遭遇风雨天气时，提高作业频次，加强雨前、雨中、雨后雨水口清捞，即截污挂篮清捞频次由12次增至18次。

（2）机械化疏通率不得低于95%。

（3）各规格管道、连管、雨污水井等设施的保养率不得低于行业主管部门的要求。检查井修复（更换）量不低于设施量的0.5%。

（4）每月月底前，须报送上月养护完成情况和下月养护计划，并同步按上级排水部门养护抽检要求，提供上月所有完成管段自检情况，所有材料均须书面盖章。（养护自检的工作量，不重复计入功能性检测和结构性检测）

（5）利用“青浦排水”APP平台，定期对养护范围内的雨污水排水设施进行巡视检查，发现缺损现象立即上报，发现违法违规排放行为予以劝阻制止、取证后及时上报管理部门，排水管道、排水井外部、雨污水口外部的巡视每周不少于1次，检查井内部和雨水口内部的检查结合养护工作同步实施。对于建设工地及周边应适当增加巡视频率，巡视内容和要求详见《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。

（6）巡查人员在开展日常巡查时，必须穿反光专用衣服，使用巡查专用车辆，并配备执法记录仪。

（7）养护巡查人员实行上下班人脸考勤制度，相关设备和信息化平台由中标单位自行提供，并将信息同步共享给业主单位。

（8）养护作业一线职工工资、福利保障措施等应当按《2019年上海市排水管道养护行业一线职工工资福利待遇工作指导意见》的通知（沪水务〔2019〕1257号）执行。

2. 排水管道检测

管道检测以CCTV检测作为主要实施手段,可根据实际情况调整为其他检测方式（需与甲方协商确认）其中检测环节包括且不限于管道封堵、管堵拆除、冲洗管道、CCTV检测等。

2.1 工作内容：

根据青水[2023]28号文件要求，年度主管结构性检测量不低于总设施量10%，支管结构性检测量不低于总设施量20%。

2.2 工作要求：

（1）检测报告：必须符合《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009），检测报告书面材料均须盖章，电子版须提供U盘（或TF卡）、加密网盘等（非光盘）。

（2）时间节点：由中标单位与业主单位共同制定检测范围和检测计划，优先考虑易积水、沿街商户集聚等区域，原则上3月底前完成计划制定，9月底前完成检测和成果汇总。

3 .结算方式：

见以下其他需求

4.网格、热线处置

4.1 工作内容

严格按照上海市水务（排水）、12345热线工作等相关要求，规范有序、快速有效处理雨污水排水有关诉求，在接到排水报修、积水问题或巡视人员发现问题后，应按照处理时限要求完成事务处理并反馈结果。

4.2 工作要求：

（1）井盖丢失、损坏和移位，应在2小时内完成处置。

（2）排水井盖不平或松动，应在3个工作日内完成处置。

（3）遇特殊情况或极端天气不能在规定时限内完成的，应先做好临时安全措施并上报情况，申请调整办理时限。

5.零星修复工程 （见表五）

6.通沟污泥处理处置及其他工作

（1） 排水接入排查工作；

（2） 通沟污泥的处理处置及检测工作（检测一年两次）；

（3） 排水设施信息化工作；

（4） 对建设工地及周边市政排水设施的检查工作；

（5） 配合管理单位完成各类排查溯源工作；

（6）积极应用青浦排水设施养护监管平台，提高排水维护管理工作数字化应用水平

（7） 合理编制年度、月度养护计划，按计划开展养护、外部巡视、内部检查、完成情况等按要求报区排水管理所；

（8）其他各类工作；

如市、区行业主管部门工作要求发生变化，中标单位无条件服从，按最新工作要求执行

二、 其他需求

(一）投标人应具备以下资质：市政公用工程施工总承包二级及以上资质及排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力（管道壹类、CCTV类、特种类、排水泵站叁级及以上）且配有较强的专业养护队伍及潜水员等特种岗位人员（提供证书）至少2名，能够提供优质快捷的养护支持服务。

(二）项目负责人须具备二级（及以上）建造师资格证书（市政专业），具备有效的安全生产考核合格证书，技术负责人应具备中级（及以上）市政专业相关职称证书，所提供职称证书证明为省级及以上（含省级、直辖市）政府主管部门颁发。

（三）养护设备配置：联合疏通车至少2辆、CCTV检测设备至少2套、管道潜望镜至少2套、适应各管径的修复气囊（管径应至少包括DN300、DN400、DN600、DN800、DN1000）至少1套、有毒有害气体检测仪至少1套、管道修复设备（如光固化车辆、热水翻转车辆等）至少1辆。（均为自有或租赁。设备为自有的应提供设备购入发票，复印件加盖公章放入投标文件；车辆设备还应提供有效的车辆行驶证复印件加盖公章放入投标文件。提供设备如为租赁的，还应提供租赁合同复印件加盖公章放入投标文件；）

(四）投标人须提供养护工作方案及有限空间施工作业方案以及其他相关安全生产方案。

(五）投标人应根据招标需求完整地填写投标总价且不得高于采购预算，各分部分项价应由各相关设施的工程量、投标单价组成，投标总价由各分部分项价汇总得出，投标单价应包含各类人、机、料、税费、措施费及其他费用等。备注：投标人在报价时应考虑把上述招标内容工作纳入总报价内。

(六）本项目服务期限为自合同签订之日起1年。本项目采取一次采购一年享用的模式。

(七）本项目日常养护工程付款方式为每季度根据考核分数进行支付，以季度请款金额提取20%作为考核金，原则上考核成绩90分（含）以上，支付季度全额费用，得分90分以下，失分按比例扣减考核金，连续两次考核得分低于70分的，将直接终止服务协议，以上工程量综合单价包含清除物处置费用。

零星工程以实际发生的工作量并按审定价确认结算（限额100万）。

(八）以上清单工程量仅供参考。（管道养护范围包含清单所述所有雨污水管道及相应的附属设施及零星工程等）

三、雨污水管道养护考核细则

香花桥街道雨污水管道养护考核细则（试行）

| 项目 |  | 工作内容及要求 | 基本分 | 评分标准 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部巡视 （10分） | 巡视巡查 | 辖区每周全覆盖巡查；覆盖率应达 100% | 10分 | 每有一周未全覆盖巡视的，扣2.5分，扣完为止 |  |  |
| 管道养护 （76分） | 计划执行 | 合理制定月度养护计划，并按照计划执行；计划执行率应不低于 90% | 3分 | 低于90%扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 低于80%扣3分 |  |  |
|  | 主管抽捡（区级抽检） | 主管内沉积>10%的、非结构性缺陷判定主管为不合格；抽捡合格率应达 100% | 50分 | 每有1条条段不合格的，扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 支管抽捡（区级抽检） | 支连管内沉积影响过水断面>10%的、非结构性缺陷判定为不合格；抽捡合格率应达 100% | 10分 | 每有1条条段不合格的，扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  | 检查井（街道抽查） | 检查井积泥深度超过落底井管底以下 5cm、平底井主管径的 1/10、未安装防坠落设施为不合格；抽捡合格率应达 100% | 5分 | 每有1处不合格的，扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  | 雨水口（街道抽查） | 截污挂篮内垃圾高度超过截污挂篮高度三分之一的、设施存在破裂、损坏等现象影响截污挂篮发挥截污作用的判定为不合格；抽捡合格率应达 100% | 5分 | 每有1处不合格的，扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  | 疑似混接点位 | 要求对日常抽检发现疑似混接点位及时进行溯源排查，每季度雨污混接回头看排查 | 2分 | 每有1处点位未按要求的，扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 青浦排水APP监管平台运用 | 按要求使用青浦排水APP（包括巡视里程数、报送事件、开井记录、养护记录） | 1分 | 每有1次未按要求的，扣0.1分，扣完为止 |  |  |
| 投诉反馈 （12分） | 市民热线、网格化案件销案 | 加强巡查、及时发现、针对“12345”市民热线、网格化案件、投诉工单及时销案 | 12分 | 造成延误超时结案的，扣1分，扣完为止 |  |  |
| 其他工作（2分） | 街道其他市政相关工作 | 根据区级、街道市政养护方面工作要求开展 | 2分 |  |  |  |
| 应急响应（附加分值10分） | 应急措施处理 | 应急措施处理处置是否到位 | 10分 | 造成严重后果的扣10分，反应不及时措施不到位扣5分，反应不及时扣2分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |  |
| 考核人员： 日期： |  |  |  |  |  |  |