招标需求
一、总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格证书（资质）,由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等， 一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。
1.4 投标人认为招标文件(包括招标补充文件)存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据。
1.5 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、 商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。
二、项目概况
1、本项目实施的主要目的是对徐泾镇东至泾诺路、南至崧泽大道、西至镇界、北至镇界围合区域的雨、污水管道及徐乐路泵站日常养护工作，约30.04km（包括在建管道、未移交管道）日常安全、畅通运行。
2、 项目预算： 327.4931万元；
3、服务期限：自合同签订之日起一年。
4、中标单位必须符合条件：
中标单位选择须符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商，且同时持有效期内排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力养护壹类、CCTV类、泵站三级的运维单位，中标单位拟选择有污水泵站运行和排水设施养护维修管理经验的运行单位，配备相应养护车辆5辆及以上，团体人员10人及以上，日常运维中需进入“有限空间”作业等须持排水行业资质证书的，可采用专业分包方式解决。
三、 实施内容
[bookmark: _GoBack]确保徐泾镇北大居雨污水排水设施及徐乐路泵站日常安全、畅通正常运行，实施过程中相关行政审批由中标方自行申办，甲方协助，作业过程中发生周边设施破坏的由中标人自行修复或赔偿并承担修复或赔偿等一切费用，相关安全施工、文明施工措施费用已包含在投标价格中，无条件接受甲方及上级部门的考核(考核细则另附)。具体工作内容为：
1. 每周一次全覆盖巡查，每半年全覆盖开井巡视，发现问题及时处置；
2. 管道养护须采用机械和人工作业；
3. 通沟淤泥处置必须按照《青浦区通沟污泥处理处置管理办法（试行）》（青水【2022】53号）文件要求收集运输，月度管道泥量应不低于甲方下达考核任务量。
4. 辖区内防汛职责；
5. 辖区内道路周边排水户接入市政管道的排口检查、雨污混接、旱流等应急排查、处置、溯源工作等；
6. 辖区内道路周边排水户水障碍处置、调查等工作；
7. 招标工作量范围内一定比例的CCTV检测、QV检测，并提交检测报告，以检测报告内的数据为准，计算1个合同周期内的工作量是否完成；
8.在养护1个合同周期中，发生考核不合格累计达到3次的，视作违约，委托方有权终止合同及终止标的期限。
9. “城建热线”、“12345 市民热线”反映以及日常发生的井盖缺损或因井座导致路面沉降及管道冒溢等投诉应急处置；
10. 相关表单按照规定及时递交上报；
11. 政府部门和行业管理部门发出指令、规定以及甲方依据合同条款约定的其他工作。
具体工作量为：
A.排水管网
	大类
	名称
	数量
	年度频次

	
	中型管道≥600～1000mm(米)
	10911.95
	400%

	
	大型管道1000～1500mm(米)
	2123.25
	400%

	
	雨水连管(米)
	7369.27
	400%

	
	雨水口(座)
	1185
	1200%

	
	窨井(座)
	456
	400%

	
	市政雨水排口
	28
	200%

	污水
	管道
	9413.04
	400%

	
	连接管
	222.16
	400%

	
	检查井
	322
	400%

	雨污水
	管道结构检测(米)
	30039.66
	10%

	
	管道功能检测(米)
	30039.66
	20%



B.徐乐路泵站
	徐乐路污水泵站

	序号
	设备名称
	设备型号及参数
	单位
	数量
	养护周期（次/年）
	养护方式

	1
	潜水轴流泵
	150QW200-11-15
	台
	4
	4
	一级保养

	
	
	
	
	
	2
	二级保养

	2
	回转式格栅除污机
	CF-80-2.2
	套
	2
	4
	一级保养

	
	
	
	
	
	2
	二级保养

	3
	螺旋压榨机
	Φ260mm
	套
	1
	4
	一级保养

	
	
	
	
	
	2
	二级保养

	4
	电动铸铁闸门
	SFZ600*600
	套
	3
	4
	检查启闭机、丝杆增加黄油，检修二次灌浆处

	5
	出水闸阀
	公称通径≤600
	套
	1
	4
	检查启闭机、丝杆增加黄油，检修二次灌浆处

	6
	除臭设备
	YY-2FJ2.9KW-2FsQ-3
	套
	1
	12
	检查电机运行状况及风管的密封性，每季度清洗1次滤网，每年更换2次滤网

	7
	除臭离子管更换
	　
	套
	1
	2
	更换除臭设备离子发生管

	8
	低压、动力配电柜
	　
	套
	2
	4
	清理灰尘，检查元器件发热情况

	9
	现场控制箱
	　
	套
	10
	4
	清理灰尘，检查元器件发热情况

	10
	泵站照明设备
	　
	套
	10
	4
	清理灰尘，检查电气线路

	11
	空调
	　
	套
	3
	4
	清理滤网，制冷液补充

	12
	安全用具更新与电试
	　
	套
	1
	1
	安全用具损坏、过期更新及每年电气试验

	13
	视频监控系统
	　
	套
	1
	12
	检查运行状况，数据维护

	14
	泵站电子围栏
	　
	套
	1
	12
	清理灰尘，检查电气线路

	15
	泵站其他机械电气设施
	　
	项
	1
	12
	检查上述设备以外的设备设施，确保其完好

	16
	泵站室内外整修
	　
	项
	1
	6
	检查修整泵站室内外设施，确保泵站整洁

	17
	绿化
	　
	m2
	200
	12
	清理杂草、修剪、施肥、防病除虫洒药

	18
	泵站室内外保洁
	　
	项
	1
	　
	泵站室内外保洁

	19
	垃圾清运
	　
	项
	1
	　
	泵站日常产生的垃圾清运至环卫指定处

	20
	污水集水池清淤
	　
	项
	1
	4
	洗刷池壁、清除淤泥、淤泥外运环保处理

	21
	泵站运行人员工资
	　
	年
	1
	　
	24小时泵站值守



四 、质量标准
服务质量标准：按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68— 2016)执行。
五 、排水管道工作量包括：
1. 排水管道、检查井日常巡视检查；
2.排水管道、检查井日常清淤；缺损检查井盖座及因井座导致路面沉降的应急修补；
3.排水管道、检查井日常清淤过程中的雨污水管道堵塞应急疏通、翻水；
4.排水管道、检查井日常清淤过程中的雨污水管道临时封堵、拆封，若雨水管有旱流、雨污混接的，还须进行溯源工作；
5.排水管道、检查井日常清淤过程中的建筑垃圾、淤泥处置等排水管网日常运行中发生的全部日常和应急事宜。
6. 政府部门和行业管理部门发出指令、规定以及甲方依据合同条款约定 的其他工作。
7.徐乐路泵站养护工作量按照“沪排管[2016]247 号 《上海市城镇公共排水泵站检查内容及评分标准》”执行。
特别说明：排水设施养护范围内如遇政府征用、市政动迁、甲方体制调整等因素，中标方应无条件终止合同。
六 、乙方工作
(1)承担施工安全保卫工作；
(2)向甲方提供必要的工作设施；
(3)需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；并按照规定设置现场标志牌；
(4)已完成成品保护的特殊要求及费用承担；
(5)作业场地周围地下管线和邻近建筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求和费用承担；
(6)作业场地清洁卫生；
(7)双方约定乙方应做到的其他工作：
A. 项目开工前按有关规定向政府安监部门办理作业许可，未取得作业许可书面文件的一律不得开工，否则后果均由乙方自负。
B. 管道养护需人工下井、池作业的由投标单位委托持有效排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力特种类的单位，并在作业前向区排水管理部门申报，获取许可后予以实施。管道清淤、疏浚必须采用机械作业，违反本条款的将立即解除本合同并一律不予以结算服务款。
C. 合同执行期间，乙方必须持有效期内的排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力，无“作业证书”或“作业证书”过期的不准作业。
D. 乙方向甲方承诺：按照合同约定进行作业，并在养护期内承担质量保修责任。
七、养护方案与计划
养护前乙方提供养护方案和养护进度计划交业主审核、作业过程中按照核准的进度计划实施养护。
八、质量与考核
双方约定项目实行每月考核，按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68—2016)及经过批准的“养护方案”规定的要求作为考核依据。
九、检验
若发生工作量无法确认及服务质量无法评定时采用试车或检测，费用由责任方承担。
十 、合同价款的结算和支付
1、工程预付款：乙方承诺，不向甲方申请支付服务预付款。
2、进度款具体付款方式: 根据月度考核均分确定考核等级并支付季度养护金，具体为：A、每季度结算一次，按进度款申请表的实际养护量与养护量确认单支付季度款(见附表一、二)。乙方按结算金额向甲方开具增值税发票。B、考核金在服务期满后，根据满意等级支付考核金；满意等级根据年度成绩判定，由平时月度考核（占比40%）、徐泾排水公司（占比20%）、徐泾城建中心（占比20%）、第三方考核单位（占比20%）综合评价年度成绩即满意等级；
3、考核金=中标金额×20%
考核金计算方式：
	满意等级
	要求
	末期支付款项
	备注

	满意
	≥90分
	100%*考核资金
	

	一般满意
	80(含)-90（不含）
	按90分为标准，每低一分扣1%来计 算支付考核资金
	

	不满意
	70（含）-80（不含）
	50/100*考核资金
	

	非常不满意
	<70分（不含）
	不予支付考核资金
	


4、乙方按结算金额向甲方提供工程款税务发票。
5、被市、区、镇行业管理部门抽查发现养护不力的每次加扣1万元(累计),直至年度考核金扣完为止。年度考核成绩作为下一年度合同签订与否的依据之一。
十一、双方约定：合同期内乙方承诺解决一切辖区内排水运行中发生的故障，确保辖区内管网、泵站及附属设施的安全、畅通地运行，相关费用已全部包含在合同价款内。
十二、 乙方还应按相关规定办理项目安全保险及外来务工人员综合保险等。
十三、考核表、进度款申请表、养护量确认单

	         徐泾镇排水设施管养考核表     （2023年2月修）

	被考核单位：                                              年   月

	内容
	序号
	具体内容
	基本分
	评分标准
	扣分

	报表上报、数据维护16分
	1
	25日前上报下月养护月度计划（管理单位台账纸质版），市平台养护月度计划（电子版），数据必须按照填表要求填写。
	2分
	1、未按时上报     -2                                      2、不足定额疏通率80%   -1                           3、数据不全不规范  -1                                   
	　

	
	2
	次月1日前上报巡视记录、养护记录、通沟污泥收集月度计划及通沟污泥台账、污泥检测报告（每季度）、上报市平台月度完成情况、巡视月报表、人工使用情况（电子版）
	2分
	1、未按时上报      -2                               2、数据不全不规范  -1                            
	　

	
	3
	辖区设施量数据准确，市、区GIS数据现场抽查合格率达90%
	2分
	1、低于90%       -1                           2、低于80%       -2
	　

	
	4
	按要求使用青浦排水APP（包括巡视里程数、报送事件、开井记录、养护记录）
	2分
	每有一项未按要求的扣0.5分，扣完为止。
	　

	
	5
	次月5日前上报雨污混接点位，按要求填写表格。
	2分
	1、未按时上报      -2                                       2、抽检时发现混接  -2
	　

	
	6
	接户井信息录入,检查、录入新企事业单位、小区、在建工地接户井信息
	6分
	1、现场考核未找到相应企业接户井一处     -3
2、接户井检查每月未按时上报更新         -2
	　

	运行管理71分
	7
	辖区外部巡视，每周应全覆盖巡查；覆盖率应达100%
	4分
	1、低于100%      -2                                        2、低于95%       -4
	　

	
	8
	合理制定月度养护计划和月度检测计划，并按照计划合理执行，计划执行率应不低于100%，未提交检测报告的视作未执行计划。
	4分
	1、低于100%      -2                                        2、低于90%       -4
	　

	
	9
	主管抽查管内沉积>10%的判定为不合格，抽检合格率应达100%
	20分
	1、低于100%      -5                                        2、低于90%       -10                                        3、低于80%       -20                    
	　

	
	10
	支管抽查有功能性缺陷，影响过水断面>10%的判定为不合格，抽检合格率应达100%
	15分
	1、低于100%      -4                                       2、低于90%       -8                                        3、低于80%       -15
	　

	
	11
	检查井沉积深度超过落底井以下5cm、平底井主管管径的1/10为不合格，抽检合格率应达100%
	5分
	1、低于100%      -2                                        2、低于80%       -5
	　

	运行管理71分
	12
	雨水口安装截污挂篮的，蓝内垃圾高度超过篮筐高度的1/3、设施存在破裂、损坏等现象影响截污挂篮作用的判定为不合格，抽查合格率应达100%
	5分
	1、低于100%      -2                                        2、低于80%       -5
	　

	
	13
	当月完成上月抽检发现问题整改情况，整改率应达100%
	4分
	1、低于100%      -2                                        2、低于80%       -4
	　

	
	14
	管网旱流、混接排查，发现雨水管道存在旱流未及时上报
	8分
	考核时，发现混接、旱流（不在混接调查表内）情况的 -4
	　

	
	15
	防汛安全，造成积水
	3分
	1、雨天预警后，未及时拆除气囊封堵，导致积水的     -1                                 2、路面积水是因管网堵塞，养护不到位的，发现一处   -3                   
	　

	
	16
	月度管道清泥量应不低于管理单位下达考核任务量；污泥应按照《青浦区通沟污泥处理处置管理办法（试行）》（青水〔2022〕53 号）要求收集运输
	3分
	1、低于管理单位下达考核任务量的，按完成百分比计算扣分；                         2、未按要求收集运输的    -3
	　

	养护过程及安全作业10分
	17
	养护时，需下井作业的，手续齐全并告知监管单位
	4分
	1、下井作业未备案或手续不齐 全          -4                                                    2、下井作业已备案，但未通知监管单位     -4
	　

	
	18
	养护作业中，铭牌、安全标识、护栏、工作服、安全帽等安全用具到位
	3分
	1、未设置护栏、铭牌、安全标识牌的    -3                    2、未佩(穿)戴安全帽和工作服          -1  
	　

	
	19
	人员、工具、养护机械到位
	3分
	1、养护车辆停靠不规范  -1                 2、养护人员配置不充足  -1                   3、工具、养护器械不齐全  -1              
	　

	排水热线3分
	20
	排水热线及时进行处理
	3分
	1、出现上级督办  -0.5                              2、2次及以上督办  -3
	　






	徐泾排水泵站运行月度考核表

	考核分=实得分/基本分*100%=
	　
	　
	年    月    泵站

	检查项目
	检查内容
	评分标准
	基本分
	实得分
	备注

	设施设备51分
	进出水设施设备12分
	闸（阀）门启闭装置     （2分）
	1、启闭装置基座固定牢固，外观无积灰、油斑、脱漆、锈蚀；
	1、损坏不能启毕扣2分          2、有一项不符合扣0.25分    3、有一项部分不符扣0.125分
	2分
	　
	　

	
	
	
	2、减速箱无渗油、运行无异声；
	
	
	
	

	
	
	
	3、螺杆润滑良好，螺牙无损坏，升降灵活，无卡阻突跳；
	
	
	
	

	
	
	
	4、手、自动切换装置完好；
	
	
	
	

	
	
	
	5、动力、控制电缆接线、接插线完好无松动；
	
	
	
	

	
	
	
	6、行程开关完好、过力矩保护及连锁装置有效；
	
	
	
	

	
	
	
	7、全开、全闭和转向标注清晰，闸（阀）门启闭灵活到位；
	
	
	
	

	
	
	
	8、电控箱及箱内器件完好，接线可靠、接触良好，无积灰锈蚀，接地良好，控制有效。
	
	
	
	

	
	
	集水池（格栅井）1分
	1、水面无大块浮渣，平台清洁无杂物积水；
	1、有一项不符合扣0.2分     2、有一项部分不符合扣0.1分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、池壁、横梁混凝土无严重脱落、裂缝、腐蚀；
	
	
	
	

	
	
	
	3、扶梯栏杆完好，无缺损锈蚀；
	
	
	
	

	
	
	
	4、照明完好，灯具不脱落；
	
	
	
	

	
	
	
	5、水位标尺固定牢固，数字清晰，显示正确。液位计清洁、检测正确。
	
	
	
	

	
	
	格栅及除污机5分
	1、格栅固定牢固，无松动、变形、脱落，栅条无锈蚀起壳剥落；
	1、损坏不能运行扣3分          2、有一项不符合扣0.3分    3、有一项部分不符扣0.15分
	5分
	　
	　

	
	
	
	2、栅条上无垃圾覆盖；
	
	
	
	

	
	
	
	3、除污机整机清洁，无积灰、油污、锈蚀；
	
	
	
	

	
	
	
	4、传动部件润滑良好，减速器液压箱无渗油漏油；
	
	
	
	

	
	
	
	5、机座机架固定牢固，无松动歪斜’
	
	
	
	

	
	
	
	6、驱动机构完好，运行正常无异声；移动机组行走机构完好、定为正确；
	
	
	
	

	
	
	
	7、齿耙刮板无垃圾搭挂，运行正常、清污有效；
	
	
	
	

	
	
	
	8、钢丝绳油润充分，松紧适度，卷筒上固定牢固，排列整齐，无爬绳、偏档、咬边等现象；
	
	
	
	

	
	
	
	9、电控箱及箱内器件完好，接线可靠接触良好，无积灰锈蚀，接地良好，控制有效。
	
	
	
	

	设施设备51分
	进出水设施设备12分
	螺旋压榨输送机或皮带输送机2分
	1、整机清洁无积灰、积水、油污、锈蚀；
	1、损坏不能运行扣1分          2、有一项不符合扣0.2分    3、有一项部分不符扣0.1分
	2分
	　
	　

	
	
	
	2、运行平稳，输送、压榨有效
	
	
	
	

	
	
	
	3、电控箱及箱内器件完好，接线可靠接触良好，无积灰锈蚀，接地良好，控制有效。
	
	
	
	

	
	
	
	4、螺旋压榨输送机加速器不渗油，运行正常无异声，电动机不发热，输送压榨有效；槽内无卡阻，螺旋支撑轴承润滑良好，运转正常无异声。
	
	
	
	

	
	
	
	5、皮带输送机主从动轴承润滑良好，运转正常无异声，皮带无跑偏打滑，垃圾不跌落，电机不发热，输送有效。
	
	
	
	

	
	
	高位井或压力井2分
	1、高位井扶梯、栏杆、盖板无缺损，铺设平整牢固，无裂缝、渗冒水；
	1、有一项不符合扣1分      2、有一项部分不符扣0.5分
	2分
	　
	　

	
	
	
	2、压力井密封良好，无渗漏水，盖板和螺栓无锈蚀缺失、紧固有效；盖板及周围无积水；
	
	
	
	

	
	
	
	3、照明良好
	
	
	
	

	
	水泵机组20分
	潜水电泵20分
	1、有编号、整机（井筒、盖板、排气阀、转接箱、导向轨、起吊链）清洁，无积灰、油污、锈蚀，铭牌清晰；
	1、汛期有1台开不出扣15分   2、有一项不符合扣1.25分      3、有一项部分不符扣0.6分
	20分
	　
	　

	
	
	
	2、连接处（井筒底座、井筒、三通盖板）连接螺栓齐全、紧固有效，耦合器耦合有效，无渗漏水；
	
	
	
	

	
	
	
	3、底座及穿墙处无渗漏水；
	
	
	
	

	
	
	
	4、主、控电缆引出处密封良好，无渗漏水；
	
	
	
	

	
	
	
	5、电泵引出电缆在转接箱或控制柜的连接紧固有效；转接箱和控制柜内无积灰渗水，连接电排不锈蚀，不发热氧化；
	
	
	
	

	
	
	
	6、电泵控制器完好、控制有效，电泵温度、泄露传感器完好，在电泵控制保护器上显示无异常；
	
	
	
	

	
	
	
	7、开泵运转时，无异声和异常振动、电流正常；
	
	
	
	

	
	
	
	8、电机绕组绝缘电阻值，符合规范规定并有测试记录；
	
	
	
	

	
	
	
	9、停泵瞬间，拍门闭合声正常，柔性止回阀闭合有效；
	
	
	
	

	
	
	
	10、排气装置或排气阀完好；
	
	
	
	

	
	
	
	11、按规定周期检查油室油量、油色、油质，并有记录。
	
	
	
	

	
	变配电设备15分
	电源3分
	1、两路电源供电可靠，二级负荷，备用率不低于50%；
	1、有一项不符扣1分        2、有一项部分不符扣0.5分
	3分
	　
	　

	
	
	
	2、接线方式，高压单母线分段联络或单母线分段不联络，低压单母线分段联络，高低压单母线分段联络时，均需有可靠的连锁装置；
	
	
	
	

	
	
	
	3、有供配电一次系统图或供配电一次系统模拟屏，并与装置一致。
	
	
	
	

	设施设备51分
	变配电设备15分
	开关柜（箱）12分
	1、柜号、功能标注正确，柜（箱）内外清洁，无积灰、油污，漆色不脱落，铭牌清晰；
	1、有一项不符扣0.6分        2、有一项部分不符扣0.3分
	12分
	　
	　

	
	
	
	2、柜（箱）面板（指示灯、按钮、电表、开关、继电器等）器件完好，功能标注正确；
	
	
	
	

	
	
	
	3、柜内照明及电加热器完好，视窗完好清洁；
	
	
	
	

	
	
	
	4、柜（箱）内元器件完好；
	
	
	
	

	
	
	
	5、母排相序色正确、接连紧固可靠，无发热氧化、放电痕迹，支持绝缘子无积灰、裂缝、放电；
	
	
	
	

	
	
	
	6、操作机构完好，操作可靠；
	
	
	
	

	
	
	
	7、基础槽钢、柜（箱）及门接地可靠；
	
	
	
	

	
	
	
	8、柜（箱）门关闭锁好，钥匙管理规范；
	
	
	　
	　

	
	
	
	9、标示牌悬挂正确无误；
	
	
	
	

	
	
	
	10、低压开关及热继电器整定值正确；
	
	
	
	

	
	
	
	11、高压柜有清扫、电试计划，并有执行记录和报告；
	
	
	
	

	
	
	
	12、启动柜完好，控制有效。
	
	
	
	

	
	辅助设备4分
	起重设备2分
	1、起重重量标志清晰，桥式起重机有年检合格证，电动葫芦有维保记录；
	1、有一项不符扣0.35分        2、有一项部分不符扣0.2分
	2分
	　
	　

	
	
	
	2、外观清洁，无污垢、定置停放
	
	
	
	

	
	
	
	3、吊钩防滑装置完好，升降限位行走机构运动灵活，断电制动可靠；
	
	
	
	

	
	
	
	4、钢丝绳索具完好，油润充分，无锈蚀；
	
	
	
	

	
	
	
	5、电控箱和手动操控器可靠；
	
	
	
	

	
	
	
	6、有电指示装置完好，接地线明接可靠。
	
	
	
	

	
	
	通风和除臭设备2分
	1、通风机和除臭装置清洁，进出风口无积灰、污垢、阻塞、锈蚀；
	1、损坏或不用扣2分        2、有一项不符扣0.4分        3、有一项部分不符扣0.2分
	2分
	　
	　

	
	
	
	2、通风机和除臭装置收集系统管路连接良好，无脱落泄露；
	
	
	
	

	
	
	
	3通风机和除臭装置风机轴承润滑良好，运行无异声；
	
	
	
	

	
	
	
	4、电控箱及箱内器件完好，接线可靠接触良好，无积灰、锈蚀，接地良好，控制有效；
	
	
	
	

	
	
	
	5、有保养计划，并有执行记录。
	
	
	
	

	运行管理18分
	运行记录6分
	值勤记录1分
	1、使用统一的值勤记录簿；
	1、无值勤记录扣1分        2、记录不全或涂改扣0.5分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、正确记录各项内容，无涂改。
	
	
	
	

	
	
	交接班记录1分
	1、专用交接班记录本
	1、无专用记录本扣1分      2、记录不全不正确扣0.5分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、记录完整、正确。
	
	
	
	

	
	
	巡视记录1分
	1、专用巡视记录本；
	1、无专用巡视记录本扣1分      2、记录不全不正确扣0.5分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、记录完整、正确。
	
	
	
	

	
	
	三线记录1分
	1、雨量记录纸完整齐全、清洁；
	1、无记录扣1分            2、记录不全不正确扣0.5分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、水位曲线完整、齐全；
	
	
	
	

	
	
	
	3、开泵曲线完整、齐全。
	
	
	
	

	
	
	来电来访来信记录1分
	1、专用来电来访来信登记簿；
	1、无登记簿记录扣1分       2、记录不全不正确扣0.5分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、记录完整清晰（含时间、单位、人员、事由）。
	
	
	
	

	
	
	设施设备保养清扫记录1分
	1、专用的设施设备保养清扫记录簿；
	1、无专用记录簿扣1分      2、记录不全不正确扣0.5分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、记录完整清晰（含保养清扫时间、内容）
	
	
	
	

	
	上墙资料4分
	排水系统管辖范围图1分
	1、内容完整（含系统内主要干管的管径、分布、流向）；
	1、无图扣1分  2、内容不全扣0.5分   
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、相邻系统的关系；
	
	
	
	

	
	
	
	3、系统内积水点。
	
	
	
	

	
	
	泵站平面布置图1分
	1、站内构筑物的位置；
	1、无图扣1分  2、内容不全扣0.5分  
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、站内闸门位置、作用。
	
	
	
	

	
	
	泵站剖面图1分
	1、正确反映泵站的立面布置情况；
	1、无图扣1分  2、内容不全扣0.5分  
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、标明启泵水位、停泵水位、技术水位和进出水管管底高程。
	
	
	
	

	
	
	泵站管理制度1分
	1、岗位责任制；
	1、无制度扣1分2、每缺一项扣0.25分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、交接班制；
	
	
	
	

	
	
	
	3、巡视检查制；
	
	
	
	

	
	
	
	4、设备维护保养制。
	
	
	
	

	运行管理18分
	运行台账4分
	1、水泵（含型号、流量、扬程、功率、台数、制造厂、出厂年月、检修时间）；
	1、无台账扣4分           2、每缺一项扣1分             3、有一项记录不全扣0.5分
	4分
	　
	　

	
	
	2、电机（含型号、功率、电压、电流、转速、台数、制造厂、出厂年月、检修时间）；
	
	
	
	

	
	
	3、变压器（含型号、容量、高、低压侧电压、电流、联接组别、台数、制造厂、出厂年月、保养、检修日期）；
	
	
	
	

	
	
	4、开关柜（含高压柜：柜名、台数、制造厂、出厂年月；低压柜：柜名、台数、制造厂、出厂年月、保养、检修日期）；
	
	
	
	

	
	人员配制4分
	1、排水安全生产培训合格证
	1、无合格证扣2分            2、无高低压证扣1分            3、无司泵工证扣1分
	4分
	　
	　

	
	
	2、按电业安全操作规程要求配置管泵人员，持有相对应的电业高、低压操作证；
	
	
	
	

	
	
	3、《职业资格等级证书》司泵工等级证书。
	
	
	
	

	安全管理工作18分
	变配电所四防一通5分
	防汛1分
	1、变配电室地坪、墙脚、电缆沟无渗水、积水；
	1、有一项不符扣0.5分        2、有一项部分不符扣0.25分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、变配电室有进水可能的门设置拆装方便、阻水有效的挡水板。
	
	
	
	

	
	
	防火1分
	1、变配电室内、外严禁堆置杂物、易燃品或作仓库；
	1、有一项不符扣0.5分        2、有一项部分不符扣0.25分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、按面积火源介质配置适用的灭火器及黄沙桶，灭火器放入灭火箱内，灭火箱定位放置，箱内设有点检卡，并有执行记录。
	
	
	
	

	
	
	防雨雪1分
	1、屋顶、墙面无渗漏水渍；
	1、有一项不符扣0.3分        2、有一项部分不符扣0.2分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、百叶窗、通风口、门窗缝隙无雨水飘入痕迹；
	
	
	
	

	
	
	
	3、墙外落水管路完好、通畅。
	
	
	
	

	
	
	防小动物1分
	1、护网百叶窗无锈烂孔洞，墙无孔洞，门窗完好，关闭有效；
	
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、电缆沟电缆进出处封堵严实，电缆盖板无缺损及缝隙；
	
	
	
	

	
	
	
	3、开关柜底板封堵完好，电缆进出处封堵有效。
	
	
	
	

	
	
	通风1分
	1、变配电室通风口、百叶窗等处无堆物堵塞；
	
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、室内外通道通畅，无杂物堆置；
	
	
	
	

	
	
	
	3、通风机完好。
	
	
	
	

	安全管理工作18分
	安全用具2分
	1、安全用具配置齐全有效（含绝缘手套、绝缘靴、绝缘毯、放电棒、接地线、验电器、安全标示牌等
	1、有一项不符扣0.5分        2、有一项部分不符扣0.25分
	2分
	　
	　

	
	
	2、按规范规定，对高压安全用具进行预防性试验，有试验计划及执行记录（绝缘手套、绝缘靴、验电笔半年1次，其余1年1次）；
	
	
	
	

	
	
	3、试验结果应有试验日期、合格标识；
	
	
	
	

	
	
	4、接地线及存放处均应有编号，有一一对应，有使用记录。
	
	
	
	

	
	安全警示2分
	1、按GB2893《安全色》规定，消防设备、机器转动部件的裸露部分、起重机吊钩、紧急通道、易碰撞处、易坠落处或有危险的器材应绘制规定的安全色。如：扶拦、扶梯、台阶、井、洞口等；
	1、有一项不符扣1分        2、有一项部分不符扣0.5分
	2分
	　
	　

	
	
	2、按GB2894《安全标志》规定，站内可能发生坠落、物体打击、触电、误操作、机械伤害、燃爆、有毒有害气体伤害、溺水等处设置安全标志。
	
	
	
	

	
	安全防护5分
	1、配置齐全有效的安全防护器具。如：应急灯、硫化氢（H2S)防毒器具、灭火器、电气安全用具、安全标示牌、遮栏、挡水板、砂袋等；
	1、有一项不符扣1分        2、有一项部分不符扣0.5分
	5分
	　
	　

	
	
	2、严格执行电业安全工作规程的组织措施：工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作转移终结制度等，并有执行记录；
	
	
	
	

	
	
	3、严格执行电业安全工作规程的组织措施：停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等，并有执行记录；
	
	
	
	

	
	
	4、孔洞、集水井等处的栏杆扶梯设置齐全有效；
	
	
	
	

	
	
	5、有可能进水的门，设置拆装方便、阻水有效的挡水板。
	
	
	
	

	
	应急预案4分
	1、有突发事故及防汛应急预案；
	1、缺一个预案扣2分         2、无计划或执行记录扣2分
	4分
	　
	　

	
	
	2、有演练计划及执行记录。
	
	
	
	

	站容站貌13分
	室外环境6分
	道路场地1分
	1、道路平整畅通、洁净、无杂物堆置；侧石齐全完好，无缺损；井盖无缺失碎裂，雨水口无堵塞；
	1、有一项不符扣0.5分        2、有一项部分不符扣0.25分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、场地无积水，无杂物堆置，无卫生死角。
	
	
	
	

	
	
	绿化1分
	1、定期修剪整齐；
	1、有一项不符扣0.5分        2、有一项部分不符扣0.25分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、绿化内无杂草枯枝垃圾。
	
	
	
	

	
	
	室外照明1分
	1、门灯、雨棚等灯罩无碎裂脱落，光源、开关完好；
	1、有一项不符扣0.5分        2、有一项部分不符扣0.25分
	1分
	　
	　

	
	
	
	2、路灯、庭院灯灯杆无歪斜，灯头无脱落，光源、开关完好。
	
	
	
	

	
	
	建筑3分
	1、围墙无开裂、倾斜、涂鸦；栅栏无空缺、锈蚀；大门无脱漆、锈蚀，牢固完好，开关活络；
	1、有一项不符扣0.5分        2、有一项部分不符扣0.25分
	3分
	　
	　

	
	
	
	2、房屋外墙无裂缝，粉层贴面无起壳脱落，涂料颜色均匀柔和；门窗牢固、完好，洁净明亮，开关活络；
	
	
	
	

	
	
	
	3、天沟、落水斗、落水管牢固，无脱落阻塞，墙面无水渍污垢。
	
	
	
	

	站容站貌13分
	室内容貌7分
	1、生产、管理、生活用房洁净，无积灰、烟蒂、蛛网、痰迹；生活用房无蟑螂、苍蝇；室内及通道不堆置杂物、无卫生死角、通道畅通；
	1、有一项不符扣0.5分        2、有一项部分不符扣0.25分
	7分
	　
	　

	
	
	2、天花板、墙面、井壁无开裂；粉层无起壳剥落、无渗漏水渍，涂装色泽柔和；
	
	
	
	

	
	
	3、泵室无积水、污垢，底板无渗漏水；
	
	
	
	

	
	
	4、走道板完好无缺、平稳牢固、防腐漆色完好；
	
	
	
	

	
	
	5、扶梯、栏杆完好、牢固，无锈蚀，油污；
	
	
	
	

	
	
	6、上墙资料布置整齐有序、牢固、完整协调，无乱张贴；
	
	
	
	

	
	
	7、桌、椅、器具摆放整齐，无积灰；
	
	
	
	

	
	
	8、备品备件定位放置，并有标识；
	
	
	
	

	
	
	9、微波炉、冰箱定位放置，内外洁净，插头座完好；更衣柜定位放置，柜内物品放置有序，严禁易燃、易爆、有毒有害物入柜；
	
	
	
	

	
	
	10、盥洗室卫浴洁具完好，无污垢、无积水，闸阀、龙头和水箱无滴漏水；
	
	
	
	

	
	
	11、无晾晒衣物。
	
	
	
	



注：考核设优秀、优良、合格和不合格4个等级。90（含）分以上优秀、80(含)-90（不含）分优良、70（含）-80（不含）分合格、70（不含）分以下不合格；
被市、区、镇行业管理部门抽查发现养护不力或不规范的每次加扣1万元(累计),直至年度考核金扣完为止。










	
                养护项目进度款申请表

	

	养护单位：                              （章）

	养护日期：       年    月      日至     年     月     日   （第     期）          

	序号
	工作内容
	单位
	中标单价
	实际养护数量
	金额（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
　
　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	合计
	　
	　

	
	应申请金额
	
	

	实际申请金额
	根据合同20%资金为考核资金，余款待服务期满完成，季度养护费用为申请金额*80%为支付价格，此次申请         元。
	　
	　






	
养护量确认单
	

	养护项目名称
	　

	养护单位
	　
	作业日期
　

	序号
	工作内容
	单位
	养护数量
	　复核数量
	备注

	1
	　
　
	　
	　
	　
	

	2
	　
　
	　
	　
	　
	

	3
	　
　
	　
	　
	　
	

	4
	　
　
	　
	　
	　
	

	5
	　
　
	　
	　
	　
	

	6
	　
　
	　
	　
	　
	

	7
	　
　
	　
	　
	　
	

	8
	　
　
	　
	　
	　
	

	9
	　
　
	　
	　
	　
	

	10
	　
　
	　
	　
	　
	

	发包单位（章）
	养护管理单位（章）
	服务单位（章）





