赵巷镇市政雨污水管网养护项目招标需求

按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、上海市水务局关于印发《2020年上海市排水运维管理重点工作》的通知（沪水务〔2020〕165号）、上海水务局关于印发2020年水务设施运行管理工作要点的通知（沪水务〔2020〕410号），结合赵巷镇市政雨污水管网设施量实际情况，编制本招标需求概况。

一、项目概况

项目名称：赵巷镇市政雨污水管网养护项目；养护内容主要包括但不限于管道疏通，清捞检查井、雨水口，调换井盖、井座及盖板，修理雨污水管道、检查井及雨水口，日常巡视检查，保养潮闸门，通沟污泥处置，芦沈路泵站、和睦路泵站、老通波塘临时泵站等维修维护,管道CCTV检测、汛期全镇范围的防汛抢排工作等。

1总体目标

雨污水管道养护工作是历年常规项目。按照养护要求做好日常养护工作，保障污水管道畅通，确保区域排水安全。所以，需要经常性的对雨污水管道进行养护及维修，部分道路开挖修护，确保排水畅通和安全。对于管道、窨井等相关的设施由于各种原因造成的缺损要及时巡查、及时补充，保障相关设施的安全性和完整性，确保群众生活和出现安全不受影响。

2设施量情况及清单：

2026年赵巷镇市政雨污水管网养护项目管道总量约114.09公里，其中市政雨水主管约44.42公里，支管约18.67公里，合计长度约63.09公里。污水主管约47.1公里，污水支管约3.9公里，合计长度约51公里。雨水检查井1820座，污水检查井1582座，雨水口2487座。部分政府托底单位雨水管网约19.12公里，污水管网约12.64公里，合计长度约31.76公里。三座泵站。（管网详情见附件）

赵巷镇市政雨水管网设施量统计表

| 所在道路 | 起点 | 终点 | 小型‎（＜Ф‎600） | 中型‎（Ф‎600‎-‎Ф‎1000‎） | 大型‎（Ф‎1050‎-‎Ф‎1500‎） | 特大型‎（＞Ф‎1500‎） | 主管管道长度（m） | 支连管管道长度（m） | 管长总计(m) | 支连管段数 | 窨井数量 | 雨水口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业辉路 | 置发路 | 置达路 | 0 |  | 0 | 0 | 667.7295887 | 177.839348 | 845.5689368 | 39 | 24 | 36 |
| 民实路 | 盈港东路 | 民实支路 | 352.3684279 | 400.1455908 | 0 | 0 | 752.5140188 | 102.3489378 | 854.8629565 | 21 | 32 | 20 |
| 业锦路 | 嘉松中路 | 置旺路 | 38.01143163 | 301.2002394 | 0 | 0 | 339.2116711 | 185.6792524 | 524.8909235 | 19 | 13 | 18 |
| 业锦路 | 新通波塘 | 置旺路 | 0 | 274.2709854 | 0 | 0 | 274.2709854 | 163.6016126 | 437.8725981 | 17 | 10 | 14 |
| 赵中路 | 沪青平公路 | 赵兴路 | 109.4872677 | 0 | 0 | 0 | 109.4872677 | 13.77946038 | 123.266728 | 6 | 13 | 6 |
| 镇乐路 | 镇中路(赵巷) | 镇泽路 | 645.0881823 | 34.82430692 | 0 | 0 | 679.9124892 | 362.2606602 | 1042.173149 | 31 | 18 | 31 |
| 民实路 | 镇中路(赵巷) | 民实支路 | 938.2458488 | 0 | 0 | 0 | 938.2458488 | 105.30378 | 1043.549629 | 16 | 29 | 16 |
| 业辉路 | 置鼎路 | 新通波塘 | 0 | 547.8972879 | 0 | 0 | 547.8972879 | 179.8030476 | 727.7003355 | 34 | 16 | 34 |
| 业辉路 | 置达路 | 业前路 | 0 | 718.9755629 | 0 | 0 | 718.9755629 | 189.8563978 | 908.8319607 | 40 | 26 | 39 |
| 置旺路 | 业锦路 | 业煌路 | 0 | 655.6751961 | 0 | 0 | 655.6751961 | 155.4436215 | 811.1188176 | 33 | 17 | 33 |
| 佳悦路 | 盈港东路 | 佳康路 | 0 | 651.0449124 | 0 | 0 | 651.0449124 | 355.0862086 | 1006.131121 | 33 | 20 | 32 |
| 业辉路 | 新通波塘 | 嘉松中路 | 0 | 128.9050646 | 0 | 0 | 128.9050646 | 41.43863719 | 170.3437018 | 8 | 5 | 8 |
| 镇中路(赵巷) | 赵中路 | 赵重公路 | 329.5458486 | 0 | 0 | 0 | 329.5458486 | 68.81695141 | 398.3628 | 18 | 20 | 17 |
| 赵中路 | 镇中路(赵巷) | 赵华路 | 361.9853551 | 5.168689124 | 0 | 0 | 367.1540443 | 45.92715664 | 413.0812009 | 9 | 29 | 6 |
| 赵华路 | 赵巷路 | 芦沈路 | 1578.530426 | 0 | 0 | 0 | 1578.530426 | 150.8777909 | 1729.408217 | 58 | 81 | 57 |
| 置达路 | 业途路 | 业辉路 | 777.9595574 | 37.23010589 | 0 | 0 | 815.1896633 | 100.2537218 | 915.4433851 | 20 | 23 | 20 |
| 巷业路 | 镇中路(赵巷) | 镇泽路 | 562.5384726 | 0 | 0 | 0 | 562.5384726 | 154.3692443 | 716.9077169 | 28 | 15 | 28 |
| 赵兴路 | 赵中路 | 赵巷路 | 1166.621429 | 0 | 0 | 0 | 1166.621429 | 279.190522 | 1445.811951 | 72 | 108 | 51 |
| 置鼎路 | 业辉路 | 方南路 | 0 | 465.053845 | 0 | 0 | 465.053845 | 107.6875424 | 572.7413874 | 25 | 15 | 25 |
| 置鼎路 | 淀浦河 | 业辉路 | 0 | 204.1685412 | 0 | 0 | 204.1685412 | 52.42459461 | 256.5931358 | 12 | 6 | 12 |
| 业途路 | 业辉路 | 置达路 | 0 | 766.8252204 | 0 | 0 | 766.8252204 | 209.6827325 | 976.5079529 | 42 | 30 | 40 |
| 置旺路 | 业锦路 | 业文路 | 0 | 424.5993027 | 0 | 0 | 424.5993027 | 231.8983047 | 656.4976074 | 23 | 11 | 23 |
| 业煌路 | 置旺路 | 嘉松中路 | 0 | 268.9285138 | 0 | 0 | 268.9285138 | 71.6964907 | 340.6250045 | 8 | 7 | 8 |
| 赵巷路 | 赵华路 | 赵兴路 | 269.1187692 | 149.2019768 | 0 | 0 | 418.320746 | 29.13723217 | 447.4579781 | 17 | 29 | 13 |
| 业辉路 | 嵩塘 | 置发路 | 0 | 459.5104496 | 0 | 0 | 459.5104496 | 107.1307376 | 566.6411871 | 24 | 13 | 24 |
| 巷居路 | 镇中路(赵巷) | 镇泽路 | 561.7233388 | 0 | 0 | 0 | 561.7233388 | 163.317377 | 725.0407158 | 30 | 16 | 30 |
| 业辉路 | 嘉松中路 | 嵩塘 | 0 | 165.0660708 | 0 | 0 | 165.0660708 | 35.00091629 | 200.0669871 | 6 | 4 | 6 |
| 佳康路 | 佳悦路 | 新通波塘 | 0 | 168.6585363 | 0 | 0 | 168.6585363 | 105.7832215 | 274.4417578 | 10 | 5 | 10 |
| 赵兴路 | 赵重公路 | 赵中路 | 128.3255708 | 0 | 0 | 0 | 128.3255708 | 92.40727478 | 220.7328456 | 11 | 21 | 5 |
| 芦沈路 | 镇中东路 | 盈港东路 | 833.8699128 | 0 | 0 | 0 | 833.8699128 | 255.1708755 | 1089.040788 | 47 | 47 | 22 |
| 镇泽路 | 镇乐路 | 巷业路 | 177.524079 | 0 | 0 | 0 | 177.524079 | 16.64609537 | 194.1701744 | 1 | 4 | 1 |
| 巷崧路 | 盈港东路 | 镇泽路 | 389.6678284 | 0 | 0 | 0 | 389.6678284 | 45.53321484 | 435.2010433 | 11 | 10 | 11 |
| 镇中路(赵巷) | 赵中路 | 巷居路 | 433.4151253 | 306.4936514 | 0 | 0 | 739.9087768 | 70.28665914 | 810.1954359 | 25 | 51 | 22 |
| 赵华路 | 赵中路 | 赵重公路 | 311.0407425 | 0 | 0 | 0 | 311.0407425 | 2.907807022 | 313.9485495 | 3 | 17 | 3 |
| 镇泽路 | 巷居路 | 巷崧路 | 0 | 78.94601798 | 0 | 0 | 78.94601798 | 38.13088697 | 117.0769049 | 4 | 3 | 4 |
| 镇泽路 | 巷业路 | 巷崧路 | 35.17248484 | 32.05935048 | 0 | 0 | 67.23183532 | 20.01076895 | 87.24260427 | 3 | 2 | 3 |
| 佳康路 | 新通波塘 | 嘉松中路 | 107.3662255 | 109.9428735 | 0 | 0 | 217.309099 | 116.8717586 | 334.1808576 | 11 | 8 | 11 |
| 业前路 | 方南路 | 新通波塘 | 0 | 341.3244532 | 0 | 0 | 341.3244532 | 105.6221962 | 446.9466494 | 24 | 12 | 24 |
| 镇泽路 | 赵重公路 | 巷居路 | 1235.692918 | 105.8044261 | 0 | 0 | 1341.497344 | 223.5297803 | 1565.027124 | 24 | 46 | 24 |
| 置发路 | 业前路 | 业辉路 | 718.2232579 | 0 | 0 | 0 | 718.2232579 | 97.03690709 | 815.260165 | 18 | 22 | 17 |
| 置发路 | 业途路 | 业辉路 | 621.2743647 | 0 | 0 | 0 | 621.2743647 | 95.74340826 | 717.017773 | 18 | 18 | 18 |
| 业文路 | 置旺路 | 嘉松中路 | 143.6966007 | 239.5537651 | 0 | 0 | 383.2503658 | 187.3755013 | 570.6258671 | 20 | 14 | 20 |
| 业前路 | 置达路 | 业辉路 | 0 | 1278.45594 | 0 | 0 | 1278.45594 | 281.4603726 | 1559.916312 | 64 | 36 | 61 |
| 置达路 | 业前路 | 业辉路 | 621.1032748 | 92.45605363 | 0 | 0 | 713.5593284 | 121.074295 | 834.6336235 | 20 | 20 | 20 |
| 业前路 | 嘉松中路 | 新通波塘 | 0 | 104.4950955 | 0 | 0 | 104.4950955 | 26.28046408 | 130.7755596 | 6 | 3 | 6 |
| 置旺路 | 业文路 | 业绣路 | 51.37493036 | 341.9892093 | 0 | 0 | 393.3641397 | 171.3234646 | 564.6876043 | 22 | 18 | 21 |
| 赵华路 | 赵中路 | 赵巷路 | 842.2255509 | 0 | 0 | 0 | 842.2255509 | 20.4226108 | 862.6481617 | 17 | 58 | 17 |
| 垂姚支路 | 垂姚张泾 | 镇中东路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1378199 | 194.1378199 | 13 | 0 | 13 |
| 垂姚支路 | 镇中东路 | 盈港东路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.685401 | 1019.685401 | 67 | 0 | 70 |
| 芦沈路 | 赵华路 | 沪青平公路 | 291.9665664 | 0 | 0 | 0 | 291.9665664 | 230.9343608 | 522.9009272 | 24 | 11 | 23 |
| 镇中路(赵巷) | 赵巷路 | 巷居路 | 0 | 151.546761 | 0 | 0 | 151.546761 | 2.851568836 | 154.3983298 | 1 | 2 | 0 |
| 芦沈路 | 赵华路 | 镇中东路 | 201.7946542 | 0 | 0 | 0 | 201.7946542 | 148.0904531 | 349.8851073 | 17 | 8 | 15 |
| 镇中东路 | 垂姚路 | 嘉松中路 | 480.272983 | 0 | 0 | 0 | 480.272983 | 314.0032878 | 794.2762707 | 29 | 14 | 29 |
| 置鼎路 | 刘夏路 | 业煌路 | 60.14505603 | 379.0480215 | 0 | 0 | 439.1930775 | 155.2417599 | 594.4348374 | 25 | 12 | 25 |
| 置鼎路 | 淀浦河 | 刘夏路 | 0 | 139.6689114 | 0 | 0 | 139.6689114 | 41.38304126 | 181.0519526 | 9 | 5 | 9 |
| 佳旭路 | 沪青平公路 | 博骏路 | 0 | 0 | 456.061694 | 0 | 456.061694 | 136.2175424 | 592.2792364 | 26 | 17 | 26 |
| 佳迪南路 | 沪青平公路 | 博骏路 | 0 | 565.4513572 | 0 | 0 | 565.4513572 | 228.9726048 | 794.423962 | 35 | 28 | 35 |
| 置鼎路 | 业锦路 | 业绣路 | 0 | 748.780367 | 0 | 0 | 748.780367 | 310.6411674 | 1059.421534 | 49 | 27 | 49 |
| 业绣路 | 嘉松中路 | 置旺路 | 0 | 769.7965786 | 0 | 0 | 769.7965786 | 320.7767273 | 1090.573306 | 45 | 31 | 45 |
| 置鼎路 | 业煌路 | 业锦路 | 0 | 794.4742192 | 0 | 0 | 794.4742192 | 294.0141995 | 1088.488419 | 50 | 29 | 50 |
| 佳杰路 | 佳驰路 | 嘉松中路 | 0 | 432.0863102 | 0 | 0 | 432.0863102 | 132.6839754 | 564.7702855 | 28 | 18 | 28 |
| 佳迪路 | 盈港东路 | 镇中东路 | 0 | 838.839826 | 0 | 0 | 838.839826 | 312.4668933 | 1151.306719 | 57 | 35 | 54 |
| 佳采路 | 佳驰路 | 嘉松中路 | 0 | 500.8705311 | 0 | 0 | 500.8705311 | 367.2514509 | 868.121982 | 38 | 28 | 30 |
| 佳驰路 | 佳恒路 | 佳采路 | 0 | 752.1727537 | 233.9793049 | 0 | 986.1520586 | 944.5820261 | 1930.734085 | 119 | 55 | 104 |
| 佳恒路 | 佳驰路 | 嘉松公路 | 0 | 448.2734471 | 0 | 0 | 448.2734471 | 222.7432973 | 671.0167445 | 29 | 19 | 29 |
| 镇中路(赵巷) | 镇乐路 | 赵巷路 | 18.87975195 | 426.4316505 | 0 | 0 | 445.3114025 | 569.8480857 | 1015.159488 | 68 | 18 | 63 |
| 民实支路 | 民实路 | 镇乐路 | 500.3309422 | 0 | 0 | 0 | 500.3309422 | 148.7701993 | 649.1011415 | 15 | 10 | 15 |
| 赵中路 | 赵兴路 | 赵华路 | 79.26090984 | 201.7630096 | 0 | 0 | 281.0239195 | 87.39273028 | 368.4166498 | 19 | 21 | 12 |
| 民实支路 | 民实路 | 葫芦湾 | 380.2050585 | 0 | 0 | 0 | 380.2050585 | 135.7469933 | 515.9520518 | 25 | 11 | 25 |
| 赵巷路 | 镇中路(赵巷) | 赵华路 | 216.34507 | 127.3771016 | 0 | 0 | 343.7221717 | 111.1968664 | 454.919038 | 20 | 25 | 17 |
| 业前路 | 置发路 | 方西路 | 0 | 501.3404395 | 0 | 0 | 501.3404395 | 105.4053688 | 606.7458084 | 24 | 12 | 24 |
| 业途路 | 置发路 | 置达路 | 12.0753292 | 661.086896 | 0 | 0 | 673.1622252 | 217.8550665 | 891.0172917 | 40 | 24 | 37 |
| 业煌路 | 新通波塘 | 置旺路 | 0 | 122.2409673 | 0 | 0 | 122.2409673 | 61.05983658 | 183.3008039 | 7 | 4 | 7 |
| 业前路 | 嵩塘 | 嘉松中路 | 0 | 173.1182351 | 0 | 0 | 173.1182351 | 53.37308496 | 226.4913201 | 7 | 9 | 6 |
| 业前路 | 置发路 | 嵩塘 | 0 | 515.6817461 | 0 | 0 | 515.6817461 | 148.5931753 | 664.2749214 | 32 | 16 | 31 |
| 镇中路(赵巷) | 镇乐路 | 民实路 | 0 | 102.7125034 | 0 | 0 | 102.7125034 | 111.3397997 | 214.0523031 | 18 | 4 | 16 |
| 赵巷路 | 赵兴路 | 沪青平公路 | 44.30783937 | 15.30842421 | 0 | 0 | 59.61626358 | 16.06921453 | 75.68547812 | 5 | 8 | 3 |
| 镇中东路 | 垂姚支路 | 垂姚路 | 620.915533 | 0 | 0 | 0 | 620.915533 | 855.3041512 | 1476.219684 | 116 | 16 | 113 |
| 镇中路(赵巷) | 芦沈路 | 民实路 | 155.6881887 | 192.1883622 | 0 | 0 | 347.8765509 | 211.8489564 | 559.7255073 | 42 | 15 | 36 |
| 镇中东路 | 垂姚支路 | 芦沈路 | 1211.700208 | 0 | 0 | 0 | 1211.700208 | 806.6435858 | 2018.343794 | 118 | 28 | 117 |
| 业前路 | 方西路 | 置达路 | 0 | 273.0608876 | 0 | 0 | 273.0608876 | 63.50723498 | 336.5681226 | 15 | 10 | 14 |
| 方南路 | 沪渝高速 | 沪青平公路 | 400.787976 | 0 | 0 | 0 | 400.787976 | 125.0120559 | 525.8000319 | 21 | 13 | 21 |
| 郡峰路 | 赵重公路 | 巷居路 | 201.3939709 | 0 | 0 | 0 | 201.3939709 | 99.72031814 | 301.1142891 | 13 | 7 | 13 |
| 博骏路 | 嘉松中路 | 盆泾 | 0 | 1178.578828 | 0 | 0 | 1178.578828 | 779.2565801 | 1957.835408 | 75 | 50 | 75 |
| 业锦路 | 新通波塘 | 泗泾和尚泾 | 0 | 212.1841891 | 0 | 0 | 212.1841891 | 83.85418304 | 296.0383722 | 10 | 5 | 10 |
| 业煌路 | 新通波塘 | 置鼎路 | 0 | 365.6091736 | 0 | 0 | 365.6091736 | 166.197281 | 531.8064546 | 20 | 10 | 20 |
| 佳凯路 | 盈港东路 | 佳康路 | 0 | 574.2753935 | 0 | 0 | 574.2753935 | 380.3263711 | 954.6017646 | 49 | 24 | 47 |
| 佳采路 | 佳悦路 | 佳凯路 | 0 | 255.0000217 | 0 | 0 | 255.0000217 | 278.9475667 | 533.9475884 | 21 | 10 | 20 |
| c1-01北侧道路 | 嘉松中路 | 新通波塘 | 0 | 285.6456217 | 0 | 0 | 285.6456217 | 262.6788623 | 548.324484 | 30 | 18 | 24 |
| 佳康路 | 佳悦路 | 佳凯路 | 0 | 282.1859593 | 0 | 0 | 282.1859593 | 308.171169 | 590.3571283 | 22 | 13 | 20 |
| 规划横三路 | 佳旭路 | 佳迪路 | 0 | 213.5650383 | 273.7698562 | 0 | 487.3348946 | 561.7948292 | 1049.129724 | 58 | 29 | 50 |
| 横四路 | 佳旭路 | 佳迪路 | 0 | 237.7589152 | 273.7698537 | 0 | 511.5287688 | 613.3831013 | 1124.91187 | 58 | 26 | 50 |
| 合计 |  |  | 19217.26725882 | 23296.993681734 | 1237.5807088 | 0 | 44419.57123848 | 18673.444086498 | 63093.01532349 | 2657 | 1820 | 2487 |

赵巷镇市政污水管网设施量统计表

| 所在道路 | 起点 | 终点 | 小型‎（＜Ф‎600） | 中型‎（Ф‎600‎-‎Ф‎1000‎） | 大型‎（Ф‎1050‎-‎Ф‎1500‎） | 特大型‎（＞Ф‎1500‎） | 主管管道长度（m） | 支连管管道长度（m） | 管长总计(m) | 支连管段数 | 窨井数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉松中路 | 崧泽大道 | 盈港东路 | 0 | 260.8108196 | 0 | 0 | 260.8108196 | 0 | 260.8108196 | 0 | 1 |
| 业前路 | 置发路 | 嘉松中路 | 985.3274912 | 0 | 0 | 0 | 985.3274912 | 2.032290626 | 987.3597818 | 1 | 24 |
| 沪青平公路 | 嘉松中路 | 方南路 | 497.7939155 | 548.9895837 | 0 | 0 | 1046.783499 | 30.54755774 | 1077.331057 | 3 | 20 |
| 嘉松中路 | 沪青平公路 | 佳康路 | 89.01540331 | 546.8226222 | 0 | 0 | 635.8380255 | 50.87294316 | 686.7109687 | 1 | 15 |
| 业辉路 | 置发路 | 置达路 | 1425.18393 | 0 | 0 | 0 | 1425.18393 | 0 | 1425.18393 | 0 | 36 |
| 民实路 | 盈港东路 | 民实支路 | 459.5234923 | 0 | 0 | 0 | 459.5234923 | 0 | 459.5234923 | 0 | 13 |
| 业锦路 | 嘉松中路 | 置旺路 | 317.3794355 | 0 | 0 | 0 | 317.3794355 | 51.90270647 | 369.2821419 | 3 | 14 |
| 业锦路 | 新通波塘 | 置旺路 | 262.6931542 | 0 | 0 | 0 | 262.6931542 | 27.58055784 | 290.273712 | 2 | 12 |
| 赵中路 | 沪青平公路 | 赵兴路 | 45.06640015 | 0 | 0 | 0 | 45.06640015 | 0 | 45.06640015 | 0 | 4 |
| 镇乐路 | 镇中路(赵巷) | 镇泽路 | 475.0510053 | 0 | 0 | 0 | 475.0510053 | 0 | 475.0510053 | 0 | 17 |
| 民实路 | 镇中路(赵巷) | 民实支路 | 339.4045673 | 0 | 0 | 0 | 339.4045673 | 0 | 339.4045673 | 0 | 10 |
| 嘉松中路 | 沪青平公路 | 业前路 | 218.9660573 | 621.2873613 | 0 | 0 | 840.2534186 | 98.36965883 | 938.6230775 | 2 | 21 |
| 嘉松中路 | 佳康路 | 盈港东路 | 34.33037108 | 489.4171871 | 0 | 0 | 523.7475581 | 84.38301382 | 608.130572 | 3 | 17 |
| 赵重公路 | 镇中路(赵巷) | 郡峰路 | 0 | 308.8391101 | 0 | 0 | 308.8391101 | 0 | 308.8391101 | 0 | 7 |
| 业辉路 | 置鼎路 | 新通波塘 | 627.5760424 | 0 | 0 | 0 | 627.5760424 | 56.86982501 | 684.4458674 | 3 | 21 |
| 业辉路 | 置达路 | 业前路 | 1041.224145 | 0 | 0 | 0 | 1041.224145 | 0 | 1041.224145 | 0 | 26 |
| 置旺路 | 业锦路 | 业煌路 | 570.4305402 | 0 | 0 | 0 | 570.4305402 | 56.94918735 | 627.3797275 | 3 | 21 |
| 佳悦路 | 盈港东路 | 佳康路 | 648.7412665 | 0 | 0 | 0 | 648.7412665 | 55.80350526 | 704.5447718 | 2 | 20 |
| 赵重公路 | 赵华路 | 镇中路(赵巷) | 0 | 227.4096723 | 0 | 0 | 227.4096723 | 0 | 227.4096723 | 0 | 7 |
| 业辉路 | 新通波塘 | 嘉松中路 | 153.5346414 | 0 | 0 | 0 | 153.5346414 | 6.520496867 | 160.0551383 | 1 | 6 |
| 赵重公路 | 郡峰路 | 镇泽路 | 0 | 365.328148 | 0 | 0 | 365.328148 | 0 | 365.328148 | 0 | 9 |
| 镇中路(赵巷) | 赵中路 | 赵重公路 | 345.2287857 | 27.37959763 | 0 | 0 | 372.6083833 | 0 | 372.6083833 | 0 | 25 |
| 赵中路 | 镇中路(赵巷) | 赵华路 | 83.46576406 | 0 | 0 | 0 | 83.46576406 | 11.67438579 | 95.14014985 | 4 | 9 |
| 赵华路 | 赵巷路 | 芦沈路 | 787.4415244 | 0 | 0 | 0 | 787.4415244 | 28.79316065 | 816.234685 | 4 | 23 |
| 置达路 | 业途路 | 业辉路 | 404.3268542 | 0 | 0 | 0 | 404.3268542 | 0 | 404.3268542 | 0 | 14 |
| 巷业路 | 镇中路(赵巷) | 镇泽路 | 415.5386753 | 0 | 0 | 0 | 415.5386753 | 0 | 415.5386753 | 0 | 17 |
| 赵兴路 | 赵中路 | 赵巷路 | 1214.463912 | 0 | 0 | 0 | 1214.463912 | 34.79813492 | 1249.262047 | 4 | 79 |
| 置鼎路 | 业辉路 | 方南路 | 418.811143 | 0 | 0 | 0 | 418.811143 | 15.71167474 | 434.5228177 | 1 | 16 |
| 置鼎路 | 淀浦河 | 业辉路 | 95.87819359 | 0 | 0 | 0 | 95.87819359 | 19.55172856 | 115.4299222 | 2 | 6 |
| 业途路 | 业辉路 | 置达路 | 168.5875803 | 0 | 0 | 0 | 168.5875803 | 33.56451686 | 202.1520972 | 3 | 11 |
| 置旺路 | 业锦路 | 业文路 | 425.5523484 | 0 | 0 | 0 | 425.5523484 | 58.03053937 | 483.5828878 | 2 | 14 |
| 业煌路 | 置旺路 | 嘉松中路 | 171.4887974 | 0 | 0 | 0 | 171.4887974 | 26.53374007 | 198.0225375 | 1 | 3 |
| 赵巷路 | 赵华路 | 赵兴路 | 265.1268788 | 0 | 0 | 0 | 265.1268788 | 8.373710605 | 273.5005894 | 1 | 9 |
| 业辉路 | 嵩塘 | 置发路 | 990.8702481 | 0 | 0 | 0 | 990.8702481 | 0 | 990.8702481 | 0 | 24 |
| 巷居路 | 镇中路(赵巷) | 镇泽路 | 472.9873763 | 0 | 0 | 0 | 472.9873763 | 0 | 472.9873763 | 0 | 18 |
| 业辉路 | 嘉松中路 | 嵩塘 | 227.2447198 | 0 | 0 | 0 | 227.2447198 | 0 | 227.2447198 | 0 | 8 |
| 佳康路 | 佳悦路 | 新通波塘 | 273.0895821 | 0 | 0 | 0 | 273.0895821 | 10.22696398 | 283.3165461 | 1 | 5 |
| 赵兴路 | 赵重公路 | 赵中路 | 163.6215527 | 0 | 0 | 0 | 163.6215527 | 25.39860404 | 189.0201568 | 2 | 6 |
| 芦沈路 | 镇中东路 | 盈港东路 | 844.1344753 | 23.26888983 | 0 | 0 | 867.4033651 | 0 | 867.4033651 | 0 | 23 |
| 镇泽路 | 镇乐路 | 巷业路 | 179.5934472 | 0 | 0 | 0 | 179.5934472 | 0 | 179.5934472 | 0 | 5 |
| 巷崧路 | 盈港东路 | 镇泽路 | 116.7482325 | 206.2837069 | 0 | 0 | 323.0319394 | 0 | 323.0319394 | 0 | 7 |
| 镇中路(赵巷) | 赵中路 | 巷居路 | 463.4575949 | 0 | 0 | 0 | 463.4575949 | 64.08826682 | 527.5458617 | 6 | 25 |
| 赵华路 | 赵中路 | 赵重公路 | 348.1355692 | 21.00847736 | 0 | 0 | 369.1440466 | 11.92616248 | 381.070209 | 2 | 13 |
| 镇泽路 | 巷居路 | 巷崧路 | 108.8837333 | 0 | 0 | 0 | 108.8837333 | 0 | 108.8837333 | 0 | 4 |
| 镇泽路 | 巷业路 | 巷崧路 | 59.52406735 | 0 | 0 | 0 | 59.52406735 | 0 | 59.52406735 | 0 | 1 |
| 佳康路 | 新通波塘 | 嘉松中路 | 409.4811108 | 0 | 0 | 0 | 409.4811108 | 0 | 409.4811108 | 0 | 5 |
| 业前路 | 方南路 | 新通波塘 | 489.8864259 | 0 | 0 | 0 | 489.8864259 | 0 | 489.8864259 | 0 | 6 |
| 镇泽路 | 赵重公路 | 巷居路 | 406.6190491 | 0 | 0 | 0 | 406.6190491 | 75.49992531 | 482.1189745 | 4 | 20 |
| 置发路 | 业前路 | 业辉路 | 397.711404 | 0 | 0 | 0 | 397.711404 | 39.3957161 | 437.1071201 | 3 | 17 |
| 置发路 | 业途路 | 业辉路 | 366.1201184 | 0 | 0 | 0 | 366.1201184 | 4.543840386 | 370.6639588 | 1 | 17 |
| 业文路 | 置旺路 | 嘉松中路 | 383.7686974 | 0 | 0 | 0 | 383.7686974 | 86.24558667 | 470.0142841 | 3 | 16 |
| 业前路 | 置达路 | 业辉路 | 141.3700398 | 0 | 0 | 0 | 141.3700398 | 18.41191645 | 159.7819562 | 2 | 7 |
| 置达路 | 业前路 | 业辉路 | 402.2979622 | 0 | 0 | 0 | 402.2979622 | 5.076650988 | 407.3746132 | 1 | 15 |
| 业前路 | 嘉松中路 | 新通波塘 | 180.3098411 | 0 | 0 | 0 | 180.3098411 | 29.12681458 | 209.4366557 | 1 | 2 |
| 盈港东路 | 赵重公路 | 巷崧路 | 0 | 674.2972 | 0 | 0 | 674.2972 | 156.9219818 | 831.2191818 | 9 | 21 |
| 置旺路 | 业文路 | 业绣路 | 290.528191 | 0 | 0 | 0 | 290.528191 | 0 | 290.528191 | 0 | 12 |
| 赵华路 | 赵中路 | 赵巷路 | 564.8031352 | 0 | 0 | 0 | 564.8031352 | 305.5725268 | 870.375662 | 25 | 45 |
| 垂姚支路 | 垂姚张泾 | 镇中东路 | 49.97684651 | 0 | 0 | 0 | 49.97684651 | 23.41533249 | 73.392179 | 1 | 3 |
| 垂姚支路 | 镇中东路 | 盈港东路 | 803.1632501 | 0 | 0 | 0 | 803.1632501 | 0 | 803.1632501 | 0 | 19 |
| 赵重公路 | 镇泽路 | 盈港东路 | 0 | 237.7931123 | 0 | 0 | 237.7931123 | 0 | 237.7931123 | 0 | 6 |
| 芦沈路 | 赵华路 | 沪青平公路 | 362.0083716 | 0 | 0 | 0 | 362.0083716 | 18.87317914 | 380.8815508 | 2 | 10 |
| 镇中路(赵巷) | 赵巷路 | 巷居路 | 103.3449367 | 0 | 0 | 0 | 103.3449367 | 0 | 103.3449367 | 0 | 5 |
| 芦沈路 | 赵华路 | 镇中东路 | 209.2773061 | 0 | 0 | 0 | 209.2773061 | 0 | 209.2773061 | 0 | 4 |
| 赵重公路 | 赵华路 | 赵兴路 | 316.8711264 | 0 | 0 | 0 | 316.8711264 | 0 | 316.8711264 | 0 | 6 |
| 镇中路以南 | 镇中路 | 赵华路 | 193.9295233 | 0 | 0 | 0 | 193.9295233 | 0 | 193.9295233 | 0 | 5 |
| 镇中东路 | 垂姚路 | 嘉松中路 | 636.0513832 | 0 | 0 | 0 | 636.0513832 | 178.0845457 | 814.1359289 | 6 | 21 |
| 置鼎路 | 刘夏路 | 业煌路 | 384.5510475 | 0 | 0 | 0 | 384.5510475 | 19.0792076 | 403.6302551 | 1 | 10 |
| 置鼎路 | 淀浦河 | 刘夏路 | 76.7282256 | 0 | 0 | 0 | 76.7282256 | 26.93526235 | 103.6634879 | 3 | 7 |
| 沪青平公路 | 赵龙路 | 方南路 | 817.7064066 | 0 | 0 | 0 | 817.7064066 | 58.32570288 | 876.0321095 | 7 | 21 |
| 盈港东路 | 垂姚支路 | 嘉松中路 | 0 | 1126.393496 | 0 | 0 | 1126.393496 | 323.9463016 | 1450.339798 | 22 | 43 |
| 嘉松中路 | 业锦路 | 业煌路 | 784.9849243 | 0 | 0 | 0 | 784.9849243 | 48.00888068 | 832.9938049 | 1 | 27 |
| 嘉松中路 | 业文路 | 三泾河 | 659.6437431 | 0 | 0 | 0 | 659.6437431 | 94.56920813 | 754.2129512 | 2 | 24 |
| 嘉松中路 | 业前路 | 业辉路 | 0 | 510.9167734 | 0 | 0 | 510.9167734 | 47.38378066 | 558.3005541 | 1 | 4 |
| 嘉松中路 | 业辉路 | 淀浦河 | 0 | 157.9404892 | 0 | 0 | 157.9404892 | 0 | 157.9404892 | 0 | 1 |
| 嘉松中路 | 淀浦河 | 业煌路 | 139.7772578 | 485.2403068 | 0 | 0 | 625.0175645 | 46.44206935 | 671.4596339 | 1 | 6 |
| 嘉松中路 | 业文路 | 业锦路 | 467.6364987 | 0 | 0 | 0 | 467.6364987 | 46.83912225 | 514.475621 | 1 | 17 |
| 盈港东路 | 巷崧路 | 民实路 | 0 | 671.2919002 | 0 | 0 | 671.2919002 | 227.1841925 | 898.4760927 | 12 | 24 |
| 盈港东路 | 民实路 | 芦沈路 | 0 | 444.0069931 | 0 | 0 | 444.0069931 | 123.6147763 | 567.6217693 | 6 | 15 |
| 和睦路 | 盈港东路 | 沪青平公路 | 172.676331 | 0 | 0 | 0 | 172.676331 | 0 | 172.676331 | 0 | 5 |
| 业煌路 | 置旺路 | 方南路 | 81.44007243 | 0 | 0 | 0 | 81.44007243 | 0 | 81.44007243 | 0 | 2 |
| 业煌路 | 新通波塘 | 方南路 | 261.0337077 | 0 | 0 | 0 | 261.0337077 | 0 | 261.0337077 | 0 | 7 |
| 业煌路 | 置鼎路 | 方南路 | 84.0935164 | 0 | 0 | 0 | 84.0935164 | 0 | 84.0935164 | 0 | 2 |
| 垂姚路 | 镇中东路 | 沪青平公路 | 517.8040538 | 0 | 0 | 0 | 517.8040538 | 0 | 517.8040538 | 0 | 16 |
| 沪青平公路 | 垂姚路 | 垂姚支路 | 287.4539774 | 0 | 0 | 0 | 287.4539774 | 46.85741172 | 334.3113891 | 1 | 4 |
| 沪青平公路 | 方西路 | 芦沈路 | 775.6031221 | 0 | 0 | 0 | 775.6031221 | 190.9298297 | 966.5329518 | 4 | 18 |
| 芦沈路 | 沪渝高速 | 沪青平公路 | 86.40320347 | 0 | 0 | 0 | 86.40320347 | 0 | 86.40320347 | 0 | 1 |
| 业煌路 | 置旺路 | 置鼎路 | 170.8478719 | 0 | 0 | 0 | 170.8478719 | 0 | 170.8478719 | 0 | 2 |
| 镇中东路 | 垂姚支路 | 垂盈路 | 301.5156091 | 0 | 0 | 0 | 301.5156091 | 0 | 301.5156091 | 0 | 11 |
| 镇中东路 | 垂姚路 | 垂盈路 | 104.0039314 | 0 | 0 | 0 | 104.0039314 | 0 | 104.0039314 | 0 | 3 |
| 赵重公路 | 沪青平公路 | 赵兴路 | 43.16722409 | 0 | 0 | 0 | 43.16722409 | 0 | 43.16722409 | 0 | 2 |
| 佳旭路 | 沪青平公路 | 博骏路 | 281.260492 | 0 | 0 | 0 | 281.260492 | 0 | 281.260492 | 0 | 13 |
| 佳迪南路 | 沪青平公路 | 博骏路 | 502.6519325 | 0 | 0 | 0 | 502.6519325 | 0 | 502.6519325 | 0 | 23 |
| 置鼎路 | 业锦路 | 业绣路 | 598.2199964 | 0 | 0 | 0 | 598.2199964 | 0 | 598.2199964 | 0 | 23 |
| 业绣路 | 嘉松中路 | 置旺路 | 658.8193912 | 0 | 0 | 0 | 658.8193912 | 29.25402818 | 688.0734194 | 1 | 27 |
| 置鼎路 | 业煌路 | 业锦路 | 812.7024066 | 0 | 0 | 0 | 812.7024066 | 0 | 812.7024066 | 0 | 31 |
| 佳杰路 | 佳驰路 | 嘉松中路 | 373.1626347 | 29.84168167 | 0 | 0 | 403.0043163 | 0 | 403.0043163 | 0 | 15 |
| 佳迪路 | 盈港东路 | 镇中东路 | 566.9551829 | 0 | 0 | 0 | 566.9551829 | 17.87551735 | 584.8307002 | 2 | 20 |
| 佳迪路 | 佳恒路 | 镇中东路 | 244.8286532 | 0 | 0 | 0 | 244.8286532 | 7.089698988 | 251.9183522 | 1 | 8 |
| 佳采路 | 佳驰路 | 嘉松中路 | 500.7341961 | 0 | 0 | 0 | 500.7341961 | 103.4594072 | 604.1936033 | 8 | 22 |
| 盈港东路 | 芦沈路 | 垂姚支路 | 119.9257135 | 358.9106253 | 0 | 0 | 478.8363388 | 152.4142511 | 631.2505899 | 9 | 14 |
| 佳驰路 | 佳恒路 | 佳采路 | 871.1636579 | 0 | 0 | 0 | 871.1636579 | 146.7747689 | 1017.938427 | 9 | 32 |
| 佳恒路 | 佳驰路 | 嘉松公路 | 440.4996305 | 0 | 0 | 0 | 440.4996305 | 0 | 440.4996305 | 0 | 15 |
| 博骏路 | 佳旭路 | 嘉松中路 | 960.5522185 | 0 | 0 | 0 | 960.5522185 | 0 | 960.5522185 | 0 | 38 |
| 佳凯路 | 盈港东路 | 佳康路 | 538.5269846 | 0 | 0 | 0 | 538.5269846 | 79.99973643 | 618.526721 | 8 | 22 |
| 佳采路 | 佳悦路 | 佳凯路 | 271.4548735 | 0 | 0 | 0 | 271.4548735 | 15.00008476 | 286.4549583 | 1 | 10 |
| c1-01北侧道路 | 嘉松中路 | 新通波塘 | 267.4278702 | 0 | 0 | 0 | 267.4278702 | 66.00010006 | 333.4279703 | 6 | 16 |
| 佳康路 | 佳悦路 | 佳凯路 | 247.9621923 | 0 | 0 | 0 | 247.9621923 | 86.99992773 | 334.96212 | 5 | 12 |
| 规划横三路 | 佳旭路 | 佳迪路 | 335.1827483 | 0 | 0 | 0 | 335.1827483 | 80.00000419 | 415.1827525 | 8 | 21 |
| 合计 |  |  | 38752.06313264 | 8343.47775399 | 0 | 0 | 47095.54088615 | 3896.65461888 | 50992.19550614 | 235 | 1582 |

赵巷镇部分政府托底单位雨污水管道设施量

| 名称 | 管道性质 | 管道管径 | 管道长度 | 窨井数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （雨水/污水/合流） | （圆形） | （米） | （只） |
| 巷欧小区 | 雨 | 400mm | 1592.8 | 64 |
|  | 污 | 300mm | 772.75 | 31 |
| 泾港小区 | 雨 | 400mm | 2495.35 | 98 |
|  | 污 | 400mm | 954.25 | 38 |
| 镇中小区 | 雨 | 400mm | 2900.48 | 116 |
|  | 污 | 300mm | 2158.75 | 86 |
| 崧泽公寓一期 | 雨 | 400mm | 4252.05 | 170 |
|  | 污 | 300mm | 3203.2 | 128 |
| 崧泽公寓二期 | 雨 | 400mm | 3599.64 | 144 |
|  | 污 | 300mm | 2113.1 | 84 |
| 赵巷新城-派出所 | 雨 | 400mm | 502.15 | 10 |
|  | 污 | 300mm | 295.68 | 7 |
| 小泾河小区 | 雨 | 400mm | 535.15 | 21 |
|  | 污 | 300mm | 395.78 | 16 |
| 赵兴路1-189号 | 雨 | 400mm | 2026.2 | 81 |
|  | 污 | 300mm | 1927.2 | 77 |
| 方南路东商业网点 | 雨 | 400mm | 552.27 | 67 |
|  | 污 | 300mm | 285.04 | 48 |
| 联华超市 | 雨 | 400mm | 364.26 | 29 |
|  | 污 | 300mm | 345.38 | 17 |
| 赵华路273号 | 雨 | 400mm | 298 | 23 |
|  | 污 | 300mm | 187 | 15 |
| 合计 |  |  | 31756.48 | 1370 |

赵巷镇托管污水泵站设施量

| 泵站名称 | 位置 | 水泵功率 | 水泵数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 和睦路泵站 | 和睦路沪青平公路口西侧15米 | 5.5kWh | 一备一用 |
| 芦沈路泵站 | 芦沈路赵华路口东侧20米 | 5.5kWh | 一备一用 |
| 老通波塘临时泵站 | 赵重公路盈港路口西面南侧150米 | 30kWh | 一备一用 |

备注：本项目养护作业对象原则上已现有管道清单作为基础，养护周期内，存在统计漏项或业主单位另行接管新增加路段及相关

设施（或减少设施），调整设施量由中标单位无条件接受养护作业。

3预算安排情况

赵巷镇市政雨污水管网养护项目预算金额5,854,800元，最高限价4,934,700元。

4招标内容

主要包括：（1）雨污水管道养护（雨污水主管、支连管、雨污水检查井、雨水口、排放口等）；

1、养护质量标准和要求

1. 1管渠巡视

1. 1. 1排水管渠巡视对象应包括：管渠、检查井、雨水进水井。

1.1.2管渠巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：管道是否塌陷；是否存在违章占压；是否存在违章排放；是否存在私自接管；检查井 盖、雨水进水井盖是否缺失；建设工地及周边排水设施巡视检查。

1. 1.3检查井外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：污水是否冒溢；井框盖是否变形、破损或被埋没；井盖和井框之间高差和间隙是否超限；井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动和有声响；井盖标识是否错误；井盖周边路面是否破损。

1.1.4检查井内部检查每年不应少于2次，并应包括下列内容：井盖链条和锁具是否缺损；爬梯是否松动、锈蚀和缺损；井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏和抹面脱落等；管口和流槽是否破损；井底是否存在积泥；防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物；井内水位 和流向是否正常，是否存在雨污混接，是否存在违章排放、私自接管等。

1.1.5雨水进水井外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：雨水进水井盖是否丢失或破损；雨水进水井框是否破损；盖框间高差和间隙是否超限；雨水进水井孔眼是否堵塞；雨水进水井框是否突出、凹陷或跳动；是否散发异味。

1. 1.6雨水进水井内部检查每年不应少于2次，并应包括下列内容：雨水进水井皎、链条是否损坏；是否存在裂缝、渗漏、抹面剥落；是否存在积泥或杂物；是否存在积水；是否存在雨污混接、私接连管、井体倾斜、连管异常。

1.1.7当发现下列行为之一时，应及时制止和报告：向管渠内倾倒垃圾、粪便、残土、废渣等废弃物；在管渠控制范围内修建各种建（构）筑物；在管渠控制范围内挖洞、取土、釆砂、打井、开沟种植及堆放物件；擅自向管渠内接入排水管，在明渠内筑坝截水、抽水、 建闸、架桥或架设跨渠管线；向雨水管渠中排放污水。

1.2管渠养护

1.2.1排水管渠养护内容应包括下列内容：管渠的清淤、疏通；检查井和雨水进水井的清捞；井盖及雨水进水井盖更换；排放口的清淤。

1.2.2管渠、检查井和雨水进水井养护应符合下列规定：管渠、检查井和雨水进水井内不得留有杂物，允许积泥深度应符合管渠、检查井和雨水口的允许积泥深度的规定。

1.2.3检查井井盖和雨水进水井盖的养护应符合下列规定：车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响，井盖与井框间的允许高低差应符合表4的规定；井盖的标识应与管道的属性相一致，雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标 识；检查井井盖和雨水进水井盖应具备防盗窃功能，或采用混凝土、塑料树脂等非金属材料的井盖，检查井盖的承载能力应符合现行国家 标准《检查井盖》GB/T23858的规定；雨水进水井盖更换后，应满足雨水尊最小泄水能力要求。

1.2.4当巡视发现井盖和雨水算缺失或损坏后，应立即设置警示标志，6h内恢复；当接报井盖和雨水算缺失或损坏信息后，必须在2h 内安放护栏和警示标志，并应在6h内恢复。

1.2.5检查井防坠设施的养护应符合下列规定：防坠设施上的垃圾和杂物应及时进行清理，不得将垃圾和杂物扔入检查井内；发现防坠设施不牢固的，应及时修理或更换。

1.2.6雨水口垃圾拦截装置中的垃圾应定期清除。

1.2.7盖板沟的养护应符合下列规定：盖板应不翘动、无缺损、无断裂、不露筋、接缝紧密，无覆土的盖板沟其相邻盖板之间的高差不应大于15mm；盖板沟的积泥深度不应超过设计净空高度的1/5；墙体应无倾斜、无裂缝、无空洞、无渗漏。

1.3管渠污泥运输与处理处置应符合以下规定：污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。养护疏通作业完毕后，应及时撤离现场。管渠污泥运输过程宜保持密闭状态，应防止污泥飞散、溅落、溢漏、恶臭扩散等污染环境的事情发生。

1.4暴雨巡视、暴雨量放水。暴雨、台风蓝色及以上预警应安排队伍职守，黄色及以上应安排队伍进行巡视，当发生道路积水时应及时进行量放水和应急排水。

1.5结合排水管道日常养护工作，进一步排查雨污混接点，及时将排查情况上报甲方。

1.6排水热线及应急处置，应按照热线处置要求及时处置。

1.7乙方的养护质量，除应符合上述要求外，还应符合《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、《公共排水设施管理 标准（试行）》（沪排管〔2018） 63号）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《上海市排水管道养护检查评分办法》等 规定的要求。对养护质量有特殊要求时，双方可以另行约定。

1.8发现排水设施有损坏的及时维修，确保排水设施的完好。

2、管道CCTV检测

2.1工作内容，1）、收集资料，检测前准备。2）、确定检测工作组，核准检测方案。3）、现场检测。4）、内业资料整理。5）、出具检测报告

2.2检测方案内容， 1）检测的任务、目的、范围和工期； 2）待检测排水管道及附属设施的各类数据包含但不限于排水管道的管径、管道长度、雨水井、污水井、雨水口的数量及相关各类属性数据。3）检测方法 4）作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施。5）可能存在的问题和对策。6）工作量估算及工作进度计划。 7）人员组织、设备、材料计划。

2.3现场检测程序应符合下列要求：  1）、检测前应对管道进行预处理，如堵截、吸污、清洗、抽水等； 2）、仪器设备自检； 3）、管道检测与初步判读；4）、检测完成后应及时清理现场、保养设备。

2.4管道检测技术要求

检测范围：市政雨污水主管10%/年，市政雨污水支管20%/年（合同周期内检测量为：主管约9.1公里，支连管约4.7公里）。

2.4.1排水总管检测以CCTV检测作为主要实施手段，可根据实际情况调整为声纳检测（需与甲方协商确认）。排水连管检测以QuickView设备实施。

2.4.2所有检测录像要求做到自地面上拍摄看板，地面参照物起至管道内部拍摄不间断。

2.4.3一般情况下，检测的排水总管范围为小型、中型、大型管道。

2.4.4所有检测成果光盘中的管段检测录像编号需与报告中示意图、病害描述编号对应。

2.4.5采用CCTV检测的：

管道内水位不大于管道直径15%；

所有管道接口位置需进行环形拍摄；

2.4.6采用声纳检测的：

管道内水位需不小于管道直径75%。

2.4.7采用QuickView检测的：

检测视角与管道走向平行并控制在管道中心位置；

检测连管时需进行双向拍摄，即从管道的两端分别拍摄。

2.4.8检测中涉及的其它技术要求参照《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）。

2.5检测仪器，包含但不限于以下仪器及设备：

1）简易工具如：竹片、钢带、反光镜、量泥斗、量泥杆、通沟球（环）、激光笔等

电视检测设备。2）声纳检测设备。3）管道潜望镜。4）检测所需的其他设备等。

2.6检测报告内容及要求，检测工作结束后应编写检测报告书，检测报告包含但不限于以下内容：

1）项目概况：项目的依据、实际被检管段的平面位置图、目的和要求、项目的地理位置、地质条件、检测时天气和环境、开竣工日期、项目主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等。2)排水管道检测成果清单、沉积状况纵断面图、管段状况评估表、检查井检查情况汇总表、整改建议。

3)排水管道检测成果表。4)技术措施：各工序作业的标准依据、采用的仪器和技术方法；

应说明的问题及处理措施。

3、泵站养护

3.1泵站日常巡查，本周至少巡查一次，确保泵站正常平稳，无异响、震动。

3.2泵站及附属设施的保洁工作，确保泵站内干净整洁。

3.3泵站维修，泵站维修前必须制定维修技术方案和安全措施。

3.4泵站维修期间，必须设置临排，确保排水管网的正常运行。

4、养护检查和考核

4.1乙方应认真按照排水行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

4.2甲方可按照合同约定的标准进行随机或定期检查，发现养护质量达不到约定标准的部分，甲方可要求乙方采取补做、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担由于釆取补救措施而产生的一切费用。

4.3因养护不当造成的排水设施损坏由乙方无偿修复。若乙方认为造成排水设施损坏的责任不在乙方，由乙方承担举证责任。

4.4甲方按照赵巷镇市政雨污水养护考核表进行考核。

5.工作要求：

（1）机械化疏通率不得低于95%。

（2）各规格管道、连管、雨污水口等设施的保养率不得低于《2021年上海市排水管道设施养护维修定额》的要求。

（3）每月月底前，须报送上月养护完成情况和下月养护计划。

（4）定期对养护范围内的雨污水排水设施进行巡视检查，发现缺损现象立即上报，发现违法违规排放行为予以劝阻制止、取证后及时上报管理部门，排水管道、排水井外部、雨污水口外部的巡视每周不少于1次，检查井内部和雨水口内部的检查结合养护工作同步实施。对于建设工地及周边应适当增加巡视频率，巡视内容和要求详见《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。

（5）巡查人员在开展日常巡查时，必须穿反光专用衣服，使用巡查专用车辆，并配备执法记录仪。

（6）养护巡查人员实行上下班人脸考勤制度，相关设备和信息化平台由中标单位自行提供，并将信息同步共享给业主单位。

（7）养护作业一线职工工资、福利保障措施等应当按《2019年上海市排水管道养护行业一线职工工资福利待遇工作指导意见》的通知（沪水务〔2019〕1257号）执行。

5.2 结算方式：

见以下其他需求

5.3网格、热线处置

5.3.1 工作内容

严格按照上海市水务（排水）、12345热线工作等相关要求，规范有序、快速有效处理雨污水排水有关诉求，在接到排水报修、积水问题或巡视人员发现问题后，应按照处理时限要求完成事务处理并反馈结果。

5.3.2 工作要求：

（1）井盖丢失、损坏和移位，应在2小时内完成处置。

（2）排水井盖不平或松动，应在3个工作日内完成处置。

（3）遇特殊情况或极端天气不能在规定时限内完成的，应先做好临时安全措施并上报情况，申请调整办理时限。

二、工作考核

考核总分为100分。设优秀、优良、合格和不合格 4 个等级。90 分及以上的为优秀；85～89分的为优良；80～84为合格；80 分以下为不合格。

原则上考核结果为优秀的，全额付款；考核结果为优良的，扣除10%季度经费；考核结果为合格的，扣除20%季度经费；考核结果为不合格的扣除30%季度经费。考核结果不合格的，第一次由镇行业监管部门约谈养护单位负责人；连续两次考核结果不合格的由分管条线副镇长约谈养护单位负责人；连续三次考核结果不合格的，将直接终止服务协议。

三、支付方式

根据季度考核结果，按季度支付养护费用，每季度支付合同价的20%，年终考核后支付尾款。

附：赵巷镇市政雨污水养护考核细则表

| 赵巷镇市政雨污水养护考核细则表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 分值 | 具体要求 | 评分标准 | 实得分 | 扣分原因 |
| 1 | 日常服务 | 50 | 严格按照第三方服务合同完成服务内容。 | 每发现一处不合格扣1分。 |  |  |
| 2 | 制度健全 | 10 | 建立健全各项内部规章制度，严格按照规范要求作业，做好养护台帐记录。 | 未建制度及考核扣10分；制度不全扣5分，考核未落实扣5分，台帐记录不全每发现一次扣1分。 |  |  |
| 3 | 工作配合 | 10 | 配合居委会及相关职能部门做好第三方服务内容，积极参与相关创建工作。 | 每发现一次故意不配合扣1分。 |  |  |
| 4 | 应急机制 | 10 | 制定相关应急预案，发现突发事件第一时间处置并上报。 | 无应急机制扣10分，每发生一次突发事件未妥善处理扣1分。 |  |  |
| 5 | 投诉举报 | 10 | 认真处理投诉举报，积极取得投诉人满意，及时反馈处理意见。 | 投诉不处理每件扣2分，投诉处理不满意每件扣1分，处理意见未反馈每件扣1分。 |  |  |
| 6 | 整改实效 | 10 | 对各类发现问题及时落实整改，成效明显，无推诿、拖延现象。 | 发现问题不整改每次扣1分，问题整改故意拖延每次扣1分，整改后无成效或成效不明显扣1分。 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 填表人： |  |  | 签字（盖章）： |  |  |

四、 其他需求

1.投标单位具有省级及以上排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力（管道壹类、CCTV类、排水泵站叁级及以上），管道中级工或中级下水道养护工10人及以上，具备防汛排水泵总排水流量达到1500m³/h以上，备有管道养护特种车辆的专职驾驶员（提供B照及以上驾驶证）。具备管道冲洗车不少于3辆、污泥运输车等专用车辆不少于2辆，具备管道检测所需的相应CCTV及QV设备不少于2台，具备应对防汛应急所需的各类排水泵车或水泵不少于6台，日常养护所需的其他车辆不少于3台。

2.中标单位须安排专职项目负责人负责项目实施，如发生应急突发事件，接业主单位通知后，中标单位项目负责人须在15分钟内响应并到现场，处置人员、车辆设备等须半小时内到达处置现场。

3、投标人应具有技术服务站点，并合理配置运行、养护等人员。列出投入本项目实施的设备、工具及车辆等信息，所投入的设备、工具及车辆的种类、数量应满足项目需求。

4、投标人应根据招标需求完整地填写投标总价且不得高于最高限价，投标总价由设施量与单价相乘后汇总得出。

5、本项目服务期限为自合同签订之日起1年。