企业要求
合格的投标单位必须具备以下条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、其他要求：
3.1 本项目非专门面向中小企业采购；
3.2 投标单位须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人；
3.3 采购预算为2457400元人民币，超过采购预算的报价不予接受；
3.4 本次招标不接受联合投标；
3.5 本次招标不接受进口产品。
青浦公安分局UPS设备更新改造项目

招标需求
一、项目概述
（一）建设背景
上海市公安局青浦分局承担着维护社会稳定、安全防范、服务群众等重要工作职责，通信稳定、设备用电安全可靠是各项公安工作开展的基础。经排查，青浦分局关键机房及下辖多个派出所、外派机构的通信弱电机房内，UPS设备存在故障损坏、蓄电池老化严重甚至完全失效等问题，存在极大安全隐患。一旦市电中断，网络和相关系统将全部中断，严重影响公安正常业务工作。为保障机房内网络等设备正常运行，拟对存在问题的UPS设备进行更新改造。
（二）建设依据
· YD/T 2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》
· YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》
· GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》
· GB/T7260.1-2023《不间断电源系统(UPS)第1部分：安全要求》
· GB/T7260.2-2009《不间断电源系统(UPS)第2部分：电磁兼容性(EMC)要求》
· GB/T19638.2-2014《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》
· YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》
· GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
· GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
· GB50174-2017《数据中心设计规范》
· GB50054-2011《低压配电设计规范》
· 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174）
· 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求，第10部分：党政机关》（DB31/T329.102018）
· 公安内部相关规定
· 其它符合要求的国家规范、地方性规范要求；如上述标准版本更新的，以最新版本的规定为准。
（三）建设内容
本项目涉及青浦公安分局12个单位或机构的UPS设备及配套蓄电池的更新改造，主要建设内容为：
1. 采购一批UPS电源，以更新替换原有部分单位或机构的故障UPS电源，以满足设备供电需求。
2. 采购一批蓄电池、配套相应电池柜、电池直流开关箱等。
3. 更换部分电池监测模块，实现蓄电池在线监控。
4. 提供所需线缆及安装调试服务，涵盖设备运输、二次搬运、安装、调试、旧设备拆除等全部工作内容。
（四）建设目标
1. 完成本项目涉及的UPS电源和蓄电池等货物到货验收，设备和蓄电池的更换、更新、调试工作，设备安装完成，系统调试完成，设备系统运行稳定。
2. 消除内部运行“风险点”，实现安全“零隐患”管理目标，保证公安相关机房运行安全。
3. 构建稳定洁净的设备用电环境，有效滤除市电中的浪涌、尖峰电压和频率波动，为重要服务器、网络和存储设备提供稳定电力，延长设备使用寿命，降低故障率。
4. 建立可预测的维护周期，新设备和电池处于全新的生命周期，使维护计划和预算清晰可预测，项目质保期内，提供稳定持续的售后运维服务，使用人员满意度达到90%以上。
二、建设需求
（一）系统概述
本项目主要更新改造的设备包括UPS电源、蓄电池、电池柜、电池直流开关箱、线缆、电池监控模块等，同时包括所有设备的运输、二次搬运、安装、调试、旧设备拆除、培训、运维服务等全部工作内容，确保改造后各分局相关机房UPS系统正常稳定运行，满足公安业务对电力保障的需求。
（二）主要设备技术指标
1. UPS电源（60KVA）   核心产品
(1) ★UPS主机容量为≥60kVA，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。
(2) 采用类模块化结构设计，兼容模块化功能，单个模块≥20KVA,功率单元支持热插拔，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。

(3) 输入输出电压：380V
(4) 输入功率因数≥0.99，系统效率＞95%，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。

(5) 系统显示采用不小于7英寸LCD大屏幕屏。

(6) 自带RS232、RS485接口，可选配SNMP通讯网卡。
(7) 切换时间：0毫秒
(8) 所有电路板均采用三防工艺，确保在恶劣环境下的使用寿命。

(9)  ▲ UPS输出功率因数为1（1kVA=1kW），需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。

(10) 系统过载能力：125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。

(11) ▲为保证电池组的灵活搭配，电池组节数30-50可设置，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。

(12) 因场地原因，所投产品尺寸不得大于（宽600mm深1000mm）
(13) ▲提供投标UPS产品第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 的有效期内检测报告，并加盖所投品牌厂商公章。。

(14) ▲参与投标品牌厂商具备ISO9001管理体系， 提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(15) ▲参与投标品牌厂商具备ISO14001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(16) ▲参与投标品牌厂商具备ISO45001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(17) 提供原厂授权和三年质保函，并加盖所投品牌厂商公章。
2. UPS电源（20KVA）
(1) ★UPS主机容量为≥20kVA，三进单出在线塔式UPS，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。
(2) 输入电压范围:190～478Vac(线电压)，输出电压：220/230/240Vac
(3) 切换时间：0毫秒
(4) 系统显示采用LCD大屏幕屏。自带RS232接口。
(5) UPS输出功率因数为1（1kVA=1kW），需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。

(6) 所投UPS最高效率不低于95%，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。

(7) 所有电路板均采用三防工艺。

(8) 电池组节数可进行16～24节设置，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。

(9) 参与投标品牌厂商具备ISO9001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(10) 参与投标品牌厂商具备ISO14001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(11) 参与投标品牌厂商具备ISO45001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(12) 提供原厂授权和三年质保函，并加盖所投品牌厂商公章。
3. UPS电源（10KVA）
(1) ★UPS主机容量为≥10kVA，单进单出塔式UPS，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。
(2) 支持110-288VAC,50/60Hz电网体系，输出电压：220/230/240Vac。
(3) 切换时间：0毫秒
(4) 系统显示采用LCD大屏幕屏。自带RS232接口。
(5) UPS输出功率因数为1（1kVA=1kW），需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。

(6) 所投UPS最高效率不低于95%。

(7) 所有电路板均采用三防工艺。

(8) 电池组节数可进行16～24节设置，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。

(9) 参与投标品牌厂商具备ISO9001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(10) 参与投标品牌厂商具备ISO14001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(11) 参与投标品牌厂商具备ISO45001管理体系提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(12) 提供原厂授权和三年质保函，并加盖所投品牌厂商公章。
4. 蓄电池（12V100AH）
(1) ★蓄电池容量≥12V100AH，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。
(2) 单位一、单位六、单位九所投蓄电池与UPS应为同一品牌（不含子品牌），需提供证明文件，并加盖所投品牌厂商公章。
(3) 设计寿命：25℃下，设计浮充寿命不少于10年。

(4) 浮充电压：13.5-13.8V；均充电压：13.0-15.0V
(5) ▲容量保存率：静置 28 天后容量保存率≥98.4%，提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 的有效期内检测报告，并加盖所投品牌厂商公章。
(6) 工作温度范围：－15℃～＋40℃
(7) 密封反应效率≥97.8%，提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 的有效期内检测报告，并加盖所投品牌厂商公章。
(8) ▲热失控敏感性：蓄电池表面温度≤35℃。提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 的有效期内检测报告，并加盖所投品牌厂商公章。
(9) 过度放电：容量恢复值≥99%，提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或CNAS 的有效期内检测报告，并加盖所投品牌厂商公章。
(10) 参与投标品牌厂商具备ISO9001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(11) 参与投标品牌厂商具备ISO14001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(12) 参与投标品牌厂商具备ISO45001管理体系提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(13) 提供原厂授权和三年质保函，并加盖所投品牌厂商公章。
5. 蓄电池（12V200AH）
(1) ★蓄电池容量不小于12V200AH，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。
(2) 标称功率不小于740W，需提供原厂彩页或者技术手册或有效期内检测报告证明，并加盖所投品牌厂商公章。
(3) 设计寿命：25℃下，设计浮充寿命不少于12年。

(4) 浮充电压：13.5-13.8V；均充电压：13.8-15.0V
(5) 内阻一致性：同组电池内阻偏差偏差≤10%。
(6) ▲容量保存率：静置 28 天后容量保存率≥91.7%，提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 的有效期内检测报告，并加盖所投品牌厂商公章。
(7) 工作温度范围：－15℃～＋40℃
(8) 密封反应效率≥98.4%，提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 的有效期内检测报告，并加盖所投品牌厂商公章。
(9) ▲热失控敏感性：蓄电池表面温度≤26℃。提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 的有效期内检测报告，并加盖所投品牌厂商公章。
(10) 过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值≥96.4%，提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 的有效期内检测报告，并加盖所投品牌厂商公章。
(11) 参与投标品牌厂商具备ISO9001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(12) 参与投标品牌厂商具备ISO14001管理体系，提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(13) 参与投标品牌厂商具备ISO45001管理体系提供有效期管理体系认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
(14) 提供原厂授权和三年质保函，并加盖所投品牌厂商公章。
6. 电池柜
(1) 配套蓄电池使用，根据蓄电池规格和数量定制，每套电池柜可装对应数量的蓄电池（12V100AH蓄电池配套电池柜可装32节、8节或16节，12V200AH蓄电池配套电池柜按实际需求定制）。
(2) 电池材质采用镀锌板，厚度≥0.7mm，满足坚固耐用，具备良好的承重性能和散热性能。
7. 电池直流开关箱
(1) 配套电池柜使用，含单电池组分路直流开关和总直流开关以及配套辅材等。
(2) 空开容量根据实际需求配置，分别为3P200A、3P160A、3P125A、2P63A等，满足不同点位的使用需求。
(3) 箱体材质优良，防护等级高，具备良好的绝缘性能和耐腐蚀性能。
8. 电池监测模块
(1) 监测12V单体电压、电阻及表面温度，与直流电压变送器、霍尔电流传感器和蓄电池组监控主机配套使用，安装方式采用3M背胶粘贴或扎带固定。

(2) 配电流传感器、直流电压变送器、电池采集模块使用。对单节电池的电流、电压、内阻和温度。
(3) 电池监控主机需内置Web服务，支持远程设置和在线监控，可以通Web设置内阻测试相关参数。
(4) 支持标准Modbus TCP/Modbus RTU协议/SNMP协议。
备注：
(1) 需求中带“★”的指标代表最关键指标，为实质性响应要求，投标人除了在投标文件中作出偏离情况响应外，还需提供技术支持资料。如果投标人对任意一项“★”项技术要求作出负偏离响应，或者未按要求提供技术支持资料，视作不满足实质性响应要求，评审时做无效标处理。
(2) 需求中带“▲”的指标代表重要指标，负偏离的，评分时做扣分处理，具体扣分办法详见评分办法。
(3) 所有提供的检测报告及认证需要在有效期内。
三、其他需求
（一）投标要求
1. 投标文件应包括必要的报价清单、清楚列出每单件设备、材料的计量单位、数量、规格型号、单价及总价。投标单位应充分考虑现场实际情况，包括但不限于静电地板拆除修复、线管线缆铺设、旧设备拆除、甲供利旧设备的端接和测试等工作内容，都应包含在整体报价中。中标单位应负责全部投标产品的设计、供货、运输、保险、卸货、安装连接就位、配合及指导安装调试、验收合格、培训及保修等，以上发生的所有费用均应包含在报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。
2. 投标清单内所有设备必须标注其生产厂商或品牌、产地及规格、型号、技术性能指标。
3. 投标方技术方案除满足上述招标需求内容外，须提交单位一、单位六、单位九等三个机房技术图纸：机房整体布局图设计、系统架构图、UPS输入及输出配电系统图、效果图等以及必要的配套图纸等技术深化图纸，各投标单位需要提供电池组散列架设计图纸和电池柜平面布置图纸并满足机房荷载需求。三个机房现状布局如下：

（1） 单位一机房现状：


（2） 单位六机房现状

[image: image1.png]2100

‘ JEVANA) 920
S| | FoUT
1200 2
- 420 600
= m
o 16%’ W@W 1
S| |UPS | dwg B
3 L A Hlte
! ! =
930 N
M |
¥ 250
i 600
UPSEHE A
' |

itk

/720 mm

i





（3） 单位九机房现状

[image: image2.png]3770

1750

7920

150

M redadh il ie s




单位九  二楼机房平面图
[image: image3.png]155

VaRiE

4500

1150

645

s
78 i
160 mm

2500




单位九  一楼机房平面图
4. 投标单位在进行技术响应时应注意，招标人在招标需求中指出的工艺、材料和设备的参数供参考作用，并没有任何指定性，投标单位在投标时可以选择实质上优于或相当于招标需求中的产品。
5. 投标单位在投标时，须提供本项目的整体安全集成方案。
（二）质量要求
1. 本项目实施质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若工程质量标准高于国家标准，则按本技术规格书约定的标准执行。本项目还应符合国家和上海市有关智能信息化系统运行安全之规定，以及公安内部相关规定。
2. 投标单位应按照ISO9001质量管理标准为工程实施、竣工和弥补缺陷建立适当和可行的质量保证体系，并保证工程的实施、竣工和弥补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求。
3. 应按照质量保证体系的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。这些过程记录应随时可供建设方、监理工程师或有关主管部门查阅。
4. 项目隐蔽工程或中间验收部位在被覆盖或隐蔽之前，必须经过检验并得到业主或监理工程师的批准。
5. 项目建成后，投标单位应向用户提供完整的技术资料，包括设备随机资料、用户手册、管理员手册、安装指南等用户纸质和电子文档资料。
（三）实施要求
1. 项目工期要求
（1）本项目的总工期要求为60日历天，投标方完成所有设备安装调试工作经自检合格，相关资料齐全，经用户确认后进入试运行，试运行时间不少于1个月，满足验收条件即可进行终验收。
（2）投标单位须根据招标需求，对项目进行详细的施工设计，需在合同签订之日起7日内，完成项目的深化设计方案并经用户确认。主要设备采购前，须征得用户确认后，方可采购、施工；投标单位提供的设备必须是全新、成熟、稳定、可靠的，适合长时间连续工作的。
（3）投标单位应充分考虑现场实际情况，包括静电地板拆除切割修复、线管线缆铺设、机房工作界面协调、甲供利旧设备的协调等情况，都应包含在整体报价中。
（4）投标单位应密切配合用户，根据整体施工进度做好所有设备的配送、安装及调试等相关工作。由于投标单位未及时供货造成项目整体施工滞后，而引发的责任全部由投标单位承担。造成严重影响的，采购人将根据合同约定终止合同，并保留进一步追究违约方法律责任的权利。
2. 项目组人员要求
根据本项目特点和实际情况，为保障项目顺利实施以及后续的运维保障和具备快速修复的能力，要求项目的团队人员具有一定的相关技能能力，且需持证上岗。具体人员和岗位职责如下：

(1)
项目负责人 1 名，作为项目的总负责人，全面负责项目的整体管理、实施推进及与采购人、监理方等各相关方的沟通协调工作；需具备机电工程领域的专业背景及信息系统项目管理的综合能力，能够统筹项目计划、进度、质量、风险及资源调配，确保项目各阶段工作有序衔接并顺利交付。

(2)
技术负责人 1 名，须具备电气或相关专业能力，全面负责相关图纸审核和交底工作。

(3)
实施团队负责项目实施阶段的安装及调试工作，需熟悉UPS主机、蓄电池组及配电线路的安装规范，具备现场故障排查与调试能力，能够根据各点位实际情况完成设备定位、接线调试等工作，并具备良好的沟通协调能力，配合采购人及监理方确保工程质量和进度。

(4)
安全负责人 1 名，须具备安全生产管理相关知识和经验，负责项目全流程安全生产监督管理工作。

(5)
运维团队需负责系统上线后的日常运行维护及故障处置工作，需熟悉UPS、蓄电池组及配电线路的运行特性与维护规范，具备现场巡检、状态评估及应急处置能力，能够根据设备运行数据及时发现隐患并完成预防性维护。
投标方应保持技术队伍的相对稳定，以上人员须提供证书复印件和 2026 年3月 1 日以来任意1个月的社保证明复印件并加盖投标单位公章。投标单位应负责系统所有设备在实施现场就位、安装、调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于投标单位管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标单位承担。

3. 安装调试要求
(1) 包括但不限于设备的运输、二次搬运、安装、调试、旧设备拆除、现场清理等全部工作内容。
(2) 负责设备的就位、固定、接线、调试等，确保设备正常运行。
(3) 负责对用户进行免费培训，包括设备的安装、调试、使用和维护等，直到用户方工作人员全部掌握运行操作、保养技术，并能达到正确维护、排除一般故障为止。
(4) 施工涉及需要停止用电设备的情况，需配合用户单位做好停电可能对设备的影响的排摸工作、切换工作及应急响应措施工作。必要时候需配合采用临时用电保障或者备用电源保障措施，以避免对用户单位造成较大影响。
4. 成品保护要求
（1）施工组织设计内容应含有专业的成品保护方案，成品保护方案中需要含有材料、设备的进场、下车、转运、入库、安装、使用等条件下的成品保护措施。
（2）保护范围：一切材料、设备、成品、半成品，以及在用户单位现场环境的内容。
（3）成品的修复：若中标单位在施工过程中对第三方单位或者甲方的设备材料、半成品或成品产生了损坏，由第三方单位或者用户方进行修复或更换，所产生的一切费用由中标单位承担。
5. 安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求
（1）投标单位应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
（2）投标单位应负责各系统及各系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于投标单位管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标单位承担。
（3）在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，投标单位应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。投标方应保持技术队伍的相对稳定，投标单位若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由投标单位承担。
（4）投标单位在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
（5）投标单位现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。投标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
（6）投标单位在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。投标单位在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
（7）投标单位需为安装施工人员配备相应的防护工具、施工器械、购买相关保险等，施工过程中发生任何生产事故与招标方无关。
（四）验收要求
1、投标单位所提交的深化设计方案经用户方确认后方可备货，完成备货后，根据用户确认的设备清单、送货地点（单位）进行发货，由用户方或用户方委托的第三方监理机构负责设备的签收及验货。
2、投标单位按合同约定完成全部工作内容对系统进行自检自测，形成书面自测报告，并提交用户方或用户方委托的第三方监理机构审核。项目施工完成，各项资料齐全，经用户同意后，通过预验收进入试运行。在试运行期间，设备能够连续正常运行1个月，设备实际运行的功能和性能以及测试性能指标满足技术规范要求，试运行时性能和功能满足合同要求，投标单位可以申请最终验收。若项目在试运行结束后，仍存在双方无法达成共识的项目功能问题，用户有权委托第三方检查机构进行测试及验收，相关费用由投标单位承担。
3、项目经现场性能测试、功能和试运行时出现的问题已被解决至最终用户满意，对其它工程项目的影响已消除。符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。项目通过了最终验收通过之日期称为“最终验收合格日期”。
4、项目验收完成后，投标单位必须提供用不可擦写介质保存的设备清单、技术方案（含设计文件、图纸、图表）、测试报告等电子文档及书面文档，及全套项目竣工资料。
（五）售后服务要求
本项目免费保修期不少于36个月；自项目通过验收之日起算。质保期内要求提供相应的服务，服务内容包括：
1. 售后服务热线：投标单位需提供7*24小时的服务热线，能通过电话进行产品答疑、操作指导等服务。
2. 投标单位应设有固定的售后服务机构，并提供固定售后服务场所的相关证明材料复印件并加盖投标单位公章。售后服务机构处理所有维修和技术支持服务，该机构必须备有足够的零配件和技术力量，以满足建设方的维修需要。
3. 设备日常巡检及运维要求：在免费保修期内，投标单位每季度对系统进行一次巡检，并提供季度巡检报告，在季度巡检时应对UPS系统进行一次充放电，放电时间不低于20分钟，并对电池组的放电性能进行测试，并记录在巡检报告中，如发现电池异常如漏液、鼓包、内阻高于国家标准等情况，投标单位应免费进行更换。

4. 免费软件版本升级服务：在服务期限内，提供的产品有新的版本发布时，能够提供软件版本升级服务，将软件升级到最新的版本。在升级过程中，提供必要的电话指导或现场服务。
5. 时效性要求：投标单位应设有固定的售后服务机构，须提供7*24小时售后服务，提供免费技术支持电话，提供全天候无间断的产品技术咨询、故障申报受理、硬件维修受理服务。接到故障报修后，投标单位无法通过远程技术支持方式确诊时，投标单位需安排工程师赶赴现场进行故障诊断，一般故障，售后服务响应时间2小时以内，4小时内修复。遇特定时期、重大安保工作、重大突发事件或其他用户认为的重要情况时，遇故障需半小时内响应，1小时内修复，或根据用户方要求派技术、维护人员在用户指定的机房值守，遇故障即时处理。如关键部件发生故障，一时无法排除，投标单位需将故障内容及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间等内容以书面形式报告用户单位，投标单位应提供同类型号备用应急替换设备。
6. 投标方需作出无推诿承诺并提供无推诿承诺书加盖投标单位公章，即投标单位应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到用户方通知后，需立即派工程师到现场，全力协助用户方和其他供应商，使系统尽快恢复正常。
7. 项目竣工后，投标单位应制定相应的培训计划，对用户进行免费培训，免费培训用户操作人员，培训内容、培训场所、操作人员数量由用户安排。投标单位应提供现场技术培训，就设备的安装、调试、使用和维护，培训用户方技术人员，直到用户方工作人员全部掌握运行操作、保养技术，并能达到正确维护、排除一般故障为止。
8. 项目验收后，投标单位应向用户提供完整的技术资料，包括设备随机资料、应用软件源程序及介质、用户手册、管理员手册、安装指南、竣工图纸、各子系统使用说明等用户纸质和电子文档资料。
9. 增值服务：在免费保修期内，投标单位可以全程无偿提供增值服务，并作出明确承诺，承诺书格式自拟。增值服务的服务项目、服务范围、实施标准、响应时效、交付成果等内容，由投标单位自主制定并完整写入投标文件。

（六）项目的保密和知识产权
1、投标单位保证对其提供的服务及出售的货物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
2、在本合同项下的任何权利和义务不因投标单位发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则投标单位的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。
3、投标单位应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。
4、采购人具有本项目内全部定制开发软件（如有）源代码的修改权和永久使用权，采购人对本项目内全部定制开发软件（如有）软件拥有产权。投标单位在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供项目内全部定制开发软件（如有）的后续升级及因定制开发软件升级导致的应用软件升级服务，投标单位须提供保修期内成品软件的免费升级服务承诺书并加盖所投品牌制造商公章和投标单位公章。如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则投标单位承担全部责任。
（七）付款方式
1合同签订后，采购人支付中标方不超出合同价的30%作为预付款；项目整体完成、通过最终验收，并收到中标方开具的正规有效增值税普通发票后，采购人一次性支付项目余款（每次实际支付金额以财政年度安排资金为准）。
注：项目需求中的所有条款及要求，如供应商未在投标文件中进行具体响应的部分，供应商中标后均视为完全满足采购方要求。
4、 主要设备清单及利旧清单

（一）主要设备清单
	单位
	设备名称
	技术规格
	数量
	单位
	备注

	单位一
	UPS电源（60KV）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	1
	台
	

	
	蓄电池（12V100AH）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	64
	只
	

	
	电池柜
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	2
	只
	

	
	电池直流开关箱
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	2
	套
	

	单位二
	蓄电池（12V100AH）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	128
	只
	

	
	电池柜
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	4
	只
	

	
	电池直流开关箱
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	4
	套
	

	单位三
	蓄电池（12V100AH）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	8
	只
	

	
	电池柜
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	1
	只
	

	
	电池直流开关箱
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	1
	套
	

	单位四
	蓄电池（12V200AH）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	160
	只
	

	
	连接铜排
	镀锡紫铜排，不小于40*4mm
	160
	个
	

	
	电池监测模块
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	20
	个
	

	单位五
	蓄电池（12V200AH）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	320
	只
	

	
	连接铜排
	镀锡紫铜排，不小于40*4mm
	320
	个
	

	
	电池监测模块
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	10
	个
	

	单位六
	UPS电源（10KVA）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	1
	台
	

	
	蓄电池（12V100AH）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	16
	只
	

	
	电池柜
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	1
	只
	

	
	电池直流开关箱
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	1
	套
	

	单位七
	蓄电池（12V100AH）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	128
	只
	

	
	电池柜
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	4
	只
	

	
	电池直流开关箱
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	4
	套
	

	单位八
	蓄电池（12V100AH）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	96
	只
	

	
	电池柜
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	3
	只
	

	
	电池直流开关箱
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	3
	套
	

	单位九
	蓄电池（12V100AH）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	32
	只
	

	
	电池柜
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	1
	只
	

	
	电池直流开关箱
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	1
	套
	

	单位十
	UPS电源（20KVA）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	2
	台
	

	
	蓄电池（12V100AH）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	64
	只
	

	
	电池柜
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	2
	只
	

	
	电池直流开关箱
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	2
	套
	

	单位十一
	UPS电源（10KVA）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	1
	台
	

	单位十二
	UPS电源（10KVA）
	详见二、建设需求（二）、主要设备技术指标
	1
	台
	

	线缆等辅材
	满足国标：GB/T12706.1-2020 GB/T 19666-2019及现场实际需求
	1
	批
	满足项目实际施工需求的长度

	安装调试
	含本项目所有可能涉及旧设备的拆卸、搬运至指定位置以及新设备的安装调试等。
	1
	批
	包括旧电池的无害化处理 


核心产品：UPS电源（60KVA）

（二）利旧清单
	单位
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	单位二
	UPS电源
	山特3C3 PRO-40KS
	1
	台
	40KVA

	单位三
	UPS电源
	山特C3KS
	1
	台
	3KVA

	单位四
	UPS电源
	伊顿93E 200KVA
	2
	台
	200KVA

	单位五
	UPS电源
	伊顿93E 400KVA
	2
	台
	400KVA

	单位七
	UPS电源
	山特Castle 3C3 PRO-30KS
	2
	台
	30KVA

	单位八
	UPS电源
	山特3C3 PRO-60KS
	2
	台
	60KVA

	单位九
	UPS电源
	山特3C3pro-30ks
	1
	台
	30KVA

	单位十
	蓄电池
	科士达6-FM-100
	16
	节
	12V100AH

	单位十一
	蓄电池
	科士达6-FM-100
	16
	节
	12V100AH


[image: image4.png]uso

o e

I

1300

500

s
T

o

2

an

ks

o0

nA(E)
NEFEE

&

Lilza L2





