青浦区中高考标准化考点校园公共广播建设需求

2026年2月

目  录

1.	项目背景	4

2.	建设内容	4

3.	建设目标	4

4.	建设原则	6

5.	建设依据	6

6.	详细建设清单	8

6.1.	清单汇总表	8

6.2.	各学校明细清单	38

6.2.1.	复旦大学附属中学青浦分校	38

6.2.2.	上海市青浦区第一中学	39

6.2.3.	上海市青浦第二中学	41

6.2.4.	上海市毓秀学校	42

6.2.5.	上海市青浦区尚美中学	43

6.2.6.	上海市教育学会青浦清河湾中学	45

6.2.7.	青浦区教育学院附属中学	46

6.2.8.	上海市青浦区豫才中学	48

6.2.9.	上海市青浦区实验中学	49

6.2.10.	上海市青浦区华新中学	51

6.2.11.	上海市朱家角中学	53

6.2.12.	上海工商信息学校	54

7.	“▲”指标汇总表	56

8.	评分标准	58

9.	学校图纸	62

10.	实施要求	62

11.	质量要求	64

12.	运维服务要求	64

12.1.	运维服务内容	64

12.2.	关键性能与服务要求	65

12.3.	驻场人员要求	65

13.	售后服务	65

13.1.	项目质保期	65

13.2.	售后服务要求	65

14.	项目验收	66

15.	技术培训要求	66

- 项目背景

公共广播系统作为中考、高考的重要组成部分，在考试的组织过程中对公共广播系统的低延迟、稳定性、音质清晰度以及应急处理能力提出了极高的要求。青浦区中高考考场现在各考点使用的公共广播系统由于建设较早，部分设备已经老化，在以往考试中出现过语音中断、延迟等现象。且现在使用的校园公共广播系统不具备数字和模拟广播互相备份功能，当发生网络故障等突发状况时，没有备份的模拟广播，存在影响中高考听力考试顺利进行的重大隐患，亟需更新。

根据《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试2011﹝2﹞号）要求以及青浦区中高考标准化考点部分考场的校园公共广播系统使用年限较久的问题，加上现有公共广播网络和校园网混用未独立组网，在网络流量大的情况下容易发生听力考试语音播报延迟和卡顿现象。为此我单位拟对本项目涉及的12所考点进行公共广播系统的改造升级，改造后的公共广播系统需能够有效保障我区的中高考听力考试及其他考试，避免上述问题再次发生。

- 建设内容

标准化考点公共广播系统，需具备统一播放听力声源的条件，应采用主备路传输方式，其中主路传输采用数字模式，备路传输采用模拟模式，要求主路和备路传输线路独立，互不影响。并确保公共广播具有高保真音质，系统运行具备较高的稳定性和可靠性。独立组建公共广播网络专网，不依赖现有的校园网能够正常使用。从信号接收、音源、传输、功放、供电等方面建立备份机制，规避因停电或设备、线路故障而导致听力考试中断的情况发生，从技术层面全力确保听力考试零故障顺利进行。

本项目主要是对12个标准化考点的校园公共广播系统进行更新，需采用符合国家标准化考场建设标准的数模结合的校园公共广播，建设完成后能够满足学校上下课铃声播放、听力考试、开展多媒体教学、课余时间播放校园节目，丰富学生课外活动。

- 建设目标

支持AI智能化自动化

系统需支持自动值守和定时播放，可以根据预设的时间点自动进行广播，无需人工干预，提高公共广播使用效率。能够根据预设的文字内容自动转换成语音广播，降低出现人工操作时的口误和失误，提升广播质量和操作便捷。

实现集中式及分布式控制

网络架构需采用TCP/IP模式，广播设备可集中放置于中心机房也可以分布放置于前端分机房，终端受控设备接入公共广播专网即可，降低网络延迟。在上海市青浦区教育考试服务中心指挥中心部署集中管控平台，能够实时查看所有学校端的公共广播系统运行状态、设备资产、当前播放内容等信息。

分区播放

采用IP音频解码终端进行分区控制，通过广播软件学校端设置，可以实现无人值守、设定不同分区播放不同音频文件。

广播寻呼功能

公共广播系统需支持各管理层级网络呼叫,无需到广播中心，可使用网络寻呼话筒对全校或对权限范围内任何一个分区进行远程寻呼、开会、讲课等。

多音源播放

学校可根据实际需要对指定区域同时播放不同的音乐或广播通知，比如同一时间，在教学区播放眼保健操，在运动场区域播放广播体操，在教室播放英语听力测试等，可以灵活设置要播放的区域。

中高考听力考试备份

用于紧急情况时，当广播专网出现故障时，还可以继续播放听力考试等节目。在机房配置有音源播放设备、主备功放切换器、后级功放和备用功放等设备。平时模拟系统不工作，当紧急情况时，网络解码终端在没有接收到主机房网络传输的音频信号时，需能转到模拟广播继续使用，确保在广播专网损坏的情况下仍然能够通过模拟广播系统完成听力考试。

可视化数据分析

在采购人提供的服务器及运行环境上部署数字广播软件中心端集中管控平台，需支持图形化管理界面，实时监控所有终端设备在线状态，一键检测故障终端，简化日常管理和维护工作。

注：采购人提供的服务器配置不低于6核心12线程处理器、32G DDR4内存、500G存储、千兆网络，最终配置可依据中标人的需求进行适当调整以满足软件正常运行。

- 建设原则

方案先进原则：校园应用系统及管理平台要求功能完善、技术先进、安全可靠、服务领先；

系统安全原则：应用系统自身安全包括物理安全、系统安全、信息安全、管理制度安全、数据安全和运行安全等；

可扩展原则：统一规划，兼顾长远，既要满足现有的需求，又要兼顾系统的可扩展性，保证分布实施的延续性。系统在结构、规模、应用能力等各个方面都必须具备很强的扩展能力，能够接入第三方品牌设备；

可靠性原则：执行ISO9001 质量认证体系及ISO27001 信息安全管理体系认证要求，确保项目交付质量及信息和数据的安全管理；

经济性原则：应用系统的建设、运行维护以及将来的扩展建设，必须符合经济性原则；

高效原则：应用系统的处理能力要求能满足现阶段的实际需求，保证系统的高效运行，并能根据系统的发展进行不断提升；

功能完整原则：应用系统的功能完整，应用安全扩展系统功能完整；

灵活性原则：应用系统扩展、应用安全建设方面都必须满足灵活性要求；

规范性原则：应用系统建设必须满足国家各种相关规定和标准。

- 建设依据

政策文件

《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》

《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2017 年版。

《上海教育考试远程电子巡查系统建设管理及技术标准》。

《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》。

《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》。

《上海市教育委员会关于标准化考场建设推进会议精神》。

《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发﹝2014﹞35 号）。

《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》（沪府发﹝2014﹞57 号）。

《关于进一步深化本市高考综合改革试点工作的若干意见》（沪府发﹝2018﹞14 号）。

沪教委学〔2018〕42 号关于印发《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》的通知

技术标准

《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018

《公共广播系统工程技术标准》GB/T 50526-2021

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

《智能建筑设计标准》GB 50314－2015

《火灾报警与消防联动控制》JGJ/T16-92-24.1

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》CECS119-2016

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》CECS 119-2000

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014

以上标准如不是最新版，以最新版为准。

- 详细建设清单

  - 清单汇总表

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播主机 | 功能需求： 1.机箱需采用工业级机柜式设计和钢结构，具有比较高的防尘、防磁和防冲击的能力。 2.支持DHCP，兼容Intelnet、2G、3G、4G、Modem、路由器、网桥网关、组播、单播、交换机等任意网络结构。 3.支持FTP、TCP/IP、IGMP、ICMP、UDP、ARP协议，支持跨网关跨路由配置和常用的网络协议。 4.≥1路短路触发开机运行接口，主要用于定时驱动开机运行，从而实现无人值守功能。 5.具有备份功能，添加备用工控机能够实现广播主机软件数据共享，备用工控机可以实时检测主用工控机的工作状态，发生故障是可以实现自动主备切换，能够完全替代主用工控机的管理和控制功能。 6.运载广播主机软件后构成系统管理控制中心，广播主机软件支持B/S模式；开机之后系统就会自动开始运行。 ▲7.为保障整套广播系统具备较高的质量和智能化应用能力，广播系统制造商需符合Q/GDZR 019-2020《智能制造管理体系评价技术规范》标准的要求认证，提供证书复印件，并加盖制造商公章。 技术参数需求： 1.屏幕尺寸：≥17.3英寸； 2.屏幕颜色：≥TFT24位真彩色； 3.操控方式：1920×1080分辨率十点电容触摸屏； 4.内存：≥8GB DDR4 ； 5.网卡：≥2路千兆网卡； 6.CPU：≥4核4线程，基本主频≥3.2Ghz，最大睿频≥3.60Ghz； 7.安装系统：市场主流操作系统； 8.存储容量：≥128GB SSD固态硬盘； 9.标准接口：≥2*RJ45接口、≥4*USB2.0、≥4*USB3.0、≥1*串口、≥1组PS/2接口、≥1*VGA接口、≥1*HDMI接口、≥1*DVI接口、≥8个音频接口； 10.声卡：≥1*集成声卡5.1声道（板载Line in, Line out,MIC）、≥1*扩展声卡5.1声道（MIC IN/Line IN/Front out/Rear Surround OUT/Center/Bass OUT）； 11.I/O接口：≥1*PCIEX16,≥1*PCIEX4,≥1*PCIE,≥4* PCI； 12.音频模式：网络数据包，CD音质； 13.传输速率：100/1000Mbps； 14.工作温度：0℃～+45℃； 15.工作湿度：10%～90%； 16.功耗：≤300W； 17.电源：AC110～240V/50Hz。 | 12 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 一、系统架构需求： 1.为满足跨平台使用，需采用B/S软件架构，支持前后端分离，采用B/S架构与MVC模式，实现前后端分离，提升系统可维护性与扩展性。 2.★需为公共广播系统制造商或投标人自有产品，能够进行二次开发，针对采购人的个性化需求提供定制开发服务，投标人需提供公共广播系统数字广播软件制造商针对本项目软件定制开发的服务承诺函。 3.需支持本地化部署，学校端部署在学校广播主机上，中心端部署在上海市青浦区教育考试服务中心指挥中心服务器上，服务器由采购人提供，服务器配置不低于6核心12线程处理器、32G DDR4内存、500G存储、千兆网络。 4.需采用符合国家标准的加密协议进行通信。 二、学校端功能需求： 1.定时打铃：支持多套定时打铃方案同时运行，可编制任意数量的打铃任务，支持一键复制/禁用/启用方案或任务，支持设置方案运行时间，到点自动禁用，实现全自动无人值守校园铃声播报，满足各时间段多场景播报需求。 2.实时广播：可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本，实时采播，一键寻呼喊话任务，高同步性和实时性，最多可支持30路广播并发。 3.定时广播：服务器根据编制好的任务定时、定点自动播出，支持定时音频/文本/采播广播，可批量创建多时段定时任务，支持一键启用/禁用，支持手动播放定时任务，高可控性和智慧化。 4.短路联动：支持全区分区消防联动，短路输入输出端口联动自由配置，自动化的安全机制，可远程控制设备强切输出，包括短路输出和广播播放；支持手动试播，满足消防演练需求。 5.实况监听：可对广播内容进行实时监听，也可实时循环监听终端周围环境声音实况，不影响广播节目播放。 6.文字转语音：需内置嵌入式TTS语音引擎支持TTS文字转语音广播，可提供不同人声、语速等个性化定制服务，支持导入TXT文本。 7.节目离线播放：可通过网络远程推送定时广播内容至任务覆盖的终端，实现终端离线自动播放功能。 8.多系统稳定运行：支持多操作系统，包括Windows，Linux，国产麒麟操作系统，兼容性与安全性更高，支持多级管理与系统级无限扩展。 9.首页快捷功能：首页可自定义添加常用功能，一键快速创建广播任务。 10.可视化数据统计：可视化图表展示任务分类和任务数据统计，支持系统任务列表查看和详情页查看，任务信息一目了然。 11.系统日志：系统支持日志查询和导出，用户日志，系统日志，设备日志，任务日志灵活查看。 12.系统备份：用户可选择自动，手动，或者上传备份文件进行系统备份。 13.优先级设置：智能管控和设置不同任务类型优先级，可按需灵活设置，系统智能检测任务优先级冲突。 14.预设电源控制：通过软件预设终端自带电源提前打开，双重保障任务在终端播放成功。 15.自由点播：通过智能语音播控台，实现系统服务器媒体库中节目的任意点播。 16.媒体库管理：智慧媒体库可存储数千小时以上的音乐或语音节目，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，支持音频共享、试听、下载。 17.设备管理：支持Web模式远程登录管理控制所有设备，支持远程升级设备；支持将设备添加至设备地图，可视化管控设备，地图上划定范围快速发起广播；支持列表视图和网格视图切换；支持批量设置设备音量，批量管控设备电源。 18.分组管理：支持设备在线分组设置，通过Web页面后台或分控客户端均可轻松进行设备分组管理。 19.任务混音合成：支持寻呼+文件/文本广播，采播+文件/文本广播双路混音合成输出，混音比例可自由调节。 20.功放分区管理：支持功放分区通道自定义打开/关闭，通道状态可实时查看。 21.任务强插：可针对指定分区插入临时任务，不影响原有打铃方案在其他分区的正常运行。 22.任务间隔播放：可设置定时任务间隔播放时长，在指定结束时间前循环间隔播放。 23.设备电源远程管控：支持远程重启设备，设备电源强开；16路电源时序管理器，支持远程有序管理设备电源开关机，可设置定时开关机策略。 24.数据导出：支持设备清单导出，定时任务导出，打铃方案导出，日志导出，支持批量导出。 三、中心端功能需求： 1.部署模式：在上海市青浦区教育考试服务中心指挥中心部署一套中心端软件，能够实时查看所有学校端的系统运行状态、设备资产、当前播放内容等信息。 ▲2.考试模式：支持一键开启全区考试模式，也可针对指定分区指定时间段设置考试策略，到点自动退出考试模式，网络播放与定压备份无缝切换。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章） 3.多系统稳定运行：支持多操作系统，包括Windows，Linux，国产麒麟操作系统，兼容性与安全性更高，支持多级管理与系统级无限扩展。 4.TCP/UDP技术，B/S架构;支持多种部署方式，包括公有云，私有云，以及专网部署；支持IPv6网络。 5.可视化数据统计：可视化图表展示任务分类和任务数据统计，支持系统任务列表查看和详情页查看，任务信息一目了然。 6.用户管理：系统可设置管理员，高级用户，普通用户多种角色，可按需自定义角色操作权限，提供不同的操作界面，人性化管理不同用户需求。 7.分控账号管理：支持同一账号实现终端与广播系统平台同步登录，数据自动同步，支持多台设备同时登录，支持分控账号管理远程节目播放管理。 8.LED屏幕文本显示：支持接入LED显示屏，平台自定义显示的文本内容，中/高考倒计时时钟，亮度可调。 ▲9.语音/视频对讲：支持全双工实时对讲，视频对讲，支持多人对讲，会议模式；支持对讲呼叫转移；平台可配置对讲策略。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖制造商公章） 10.批量配置设备：支持一键批量配置设备IP地址，设备IP地址冲突自动智能检测。 11.设备定时巡检：支持平台设置设备定时巡检任务，巡检状态和巡检记录实时上报。 12.故障实时提醒：设备离线，设备存储空间不足，系统注册状态等信息实时上报，用户可及时查看。 13.主备服务器无缝切换：支持高性能分布式架构，可满足跨地域、大容量、高并发需求，确保业务 7×24 小时不间断稳定运行。 ▲14.SIP协议：基于IP网络快速部署，可远程灵活管理控制，兼容性和扩展性佳，音频处理能力强，广播范围广，支持双向互动，系统稳定性高。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖制造商公章） 15.监播联动模块，支持GB28181/ONVIF带智能分析的监控设备联动广播，支持监控设备联动广播时将报警事件推送到播控台，支持播控台接收报警联动查看实时视频、一键寻呼喊话。 16.支持通过标准化协议纳入第三方品牌的广播设备实现统一集中管控。 四、软件资质： ▲1.需提供数字广播软件软件著作权证书。 | 12 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 功能需求： 1.支持机架式安装。 2.采用≥4.3英寸液晶显示屏设置，能够显示当前时间、日期以及本机终端IP地址。 3.采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间少于1秒，具有较高的可靠性。 4.具有≥1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网和广域网连接。 5.支持多样化的网络接入方式，包括DHCP自动分配和固定IP地址接入等。 6.支持卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 7.需支持北斗卫星导航系统（BDS）与GPS卫星定位系统授时服务，且能够在后台实现这两种不同系统的远程切换。 8.支持与公共广播系统对接作为校时系统，确保公共广播系统和定时任务准确性。 9.支持远程固件升级或中心端升级，无需在终端进行本地升级，可减轻维护人员的工作负担。 技术参数需求： 1.网络接口：标准RJ45 2.传输速率：≥10M/100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.频段：GPS、北斗、GLONASS 5.天线：GPS授时天线（≥25米） 6.采样率：16K～48KHz 7.信噪比：≥90dB 8.频率响应：20Hz—20KHz 9.电源电压：AC220V/50Hz 10.功耗：≤30W 11.工作温度:-5℃～+40℃ 12.工作湿度:20%～80%，无结露 | 12 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 一、功能需求： 1.桌面话筒式设计。 2.采用≥7英寸高清IPS液晶屏，工业级设计，精致美观人性化操作界面，无操作进入休眠，低功耗省电。支持悬浮式任务图标，可动态显示及任意拖动，方便快捷美观。 ▲3.可与双向终端、寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，支持第三方VOIP设备接入。支持多方SIP通话，群组会议，呼叫转移等。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖制造商公章） 4.支持一键实现寻呼、广播任意终端功能，可对全区、分区，指定终端发起广播寻呼喊话，分区数量不限。也可对点、分区、全区进行广播和文件播放功能, 支持服务器媒体库内容点播，指定终端或分区播放。 5.支持≥6路平行广播。 6.支持屏幕UI主题风格切换，支持屏保时间设置，支持熄屏时间设置。 7.具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。支持对单个、多个分组和终端进行环境音实况监听，支持分组循环监听，轮巡监听间隔时间灵活可调。 8.支持服务器媒体库内容点播，指定终端或分区播放。 9.具有USB接口，并支持点播或广播U盘的音频文件，将音频文件转播到指定广播终端。 10.具有≥1个10/100MRJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址功能。 11.内置≥3W全频扬声器，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能。 12.具有≥1*3.5mm的标准音频接口，可连接耳麦或专用话简。 13.具有≥1路线路输入，支持采播功能，可通过Line in输入接口直接采集外部音频信号进行广播。 14.支持未接来电提醒和快捷回拨功能。 15.可网络在线升级和本地USB升级，右侧有≥1个调试接口。 16.支持用户鉴权，包括用户名密码和 U - KEY 两种方式，可满足安全播控的要求。 17.支持4G全网通，内置2600mAh电池，待机≥24小时，连续工作时间≥4小时，无需网络布线，且可满足移动式广播应用需求。 18.支持多方会议讨论模式，其中包括：会议主持人身份转移、参会者邀请、与会者移除等功能。 二、技术参数需求： 1.电源供电：DC 2.网络传输速率：≥10M/100M 3.喇叭额定输出功率：≥3W/8Ω 4.广播延时：端到端≤40ms 5.工作温度:-10℃～50℃ 6.工作湿度:10～90% RH(不凝结) 7.存储温度:-20℃～50℃ 8.存储湿度:5～90% RH(不凝结) 9.静电抗扰度：空气放电6KV，接触放电4KV 10.雷击浪涌抗扰度：共模2KV，差模1KV 11.待机功耗：≤3W 12.最大功耗：≤5W | 12 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 一、功能需求: 1.一体化壁挂式设计，木质或PC材质。 2.支持选配终端音量控制器，可进行网络广播终端、有源音箱音量控制。 3.集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能。 4.采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间≤1S。 5.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间≤30mS。 6.内置高性能主备切换检测模块，断网断电主/备切换时间小于0.3秒，通网上电备/主切换时间≤0.3秒。 7.具有备份定压广播输入口，可接入传统定压广播信号作为备份，当本机式IP系统出现故障时可自动切换至传统定压广播，实现不间断播音。 8.具有断电直通功能，当设备断电时，可自动切换至传统定压广播。 9.内置≥2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。具有≥1组辅音箱输出接口，输出功率为8欧、≥20W，外接定阻音箱。 10.≥1路话筒输入，≥1路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。 11.本终端设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制，便于安装调试。 12.优先功能: MIC为最高优先级。网络和AUX是同等级别，它们与MIC的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为MIC是最高优先，或者是MIC与网络为同一级别。 13.内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力。 14.采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音。 15.内置≥5寸低音+≥3寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美。 16.标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 17.本设备可支持局域网与广域网的远程升级。 二、技术参数需求： 1.网络接口：≥1*标准RJ45 2.传输速率：≥10M/100Mbps 3.音频格式：MP3/MP2 4.采样率：16K～48KHz 5.音频模式：16位立体声CD音质 6.输入灵敏度：MIC:10mV /AUX:250mV 7.输出频率：20Hz—20KHz 8.支持协议：TCP/IP/UDP/IGMP(组播) 9.谐波失真：≤0.3% 10.信噪比：≥90dB 11.内置扬声器：阻抗及功率8Ω，≥20W 12.外接扬声器：阻抗及功率8Ω，≥20W 13.工作环境：工作温度:-20℃～+60℃；工作湿度:10%～90% 14.电源电压：AC220V 50HZ 15.功耗：≤60W | 12 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 材质类型：木质音箱 额定功率：≥10W 最大功率：≥20W 输入阻抗：8欧 频率响应：80～16KHZ | 12 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 一、功能需求： 1.能够实现播放DVD、VCD、CD介质。 2.支持USB2.0和支持3合1读卡的U盘/ SD卡可以实现即插即放。 3.支持多机级联，可最多扩展到8台设备。 4.前面板有LED显示屏，可以清楚地看到工作状态。 二、技术参数需求： 1.控制方式：按键控制/联机通信 2.音频输出通道数：≥2组立体声音频输出 3.视频输出：≥1路复合视频输出；≥1路色差信号（1个Cr/Pr输出、1个Cb/Pb输出、1个Cy输出）输出 4.光碟格式：兼容VCD、SVCD、DVD、GAME、MP3、JPEG、HDCD、CDDA、CD-G、DVD-R、DVD+R、VD-RW、DVD+RW、HDVD、CD、FLV 5.音频失真度：≤0 1%(1KHz) 6.输出幅度：≥500mV 7.主电源供电电压：AC220V 50Hz | 12 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 一、功能需求： 1.支持机架式安装。 2.采用全数字IC模组，接收灵敏度高，中频选择性好，接收频率精确稳定。 3.采用微电脑控制，轻触式按键操作。 4.支持立体声调频收音，电台频率记忆存储≥99个。 5.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 二、技术参数需求： 1.显示屏：≥4寸液晶显示屏 2.音频输出：775mV 3.FM接收频率范围：87.0-108.0MHz 4.接口：1*FM天线接口、2*立体声音频输出 5.电源输入：AC 100-240V 50/60Hz 6.外置天线：标配全方向高增益室外FM天线 | 12 | 台 |
| 9 | 桌面话筒 | 换能方式:驻极体 频率响应：40Hz-16kHz 指向性:心型指向 MIC灵敏度:-43dB±2dB 前奏音灵敏度:-50dB±2dB 供电电压(V):DC9V/AC220V 咪线长度、配置：10米单芯、卡侬母+6.35单声道插嘴 输出、指示：不平衡、座灯 开关：轻触式 抗手机、电磁、高频干扰 | 12 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 一、功能需求： 1.支持机架式安装。 2.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet.2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 3.具有≥3路线路和≥3路MIC输入，每个通道有单独音量大小调节功能，带总音量调节旋钮。 4.自带≥1路短路信号输入，可接入联动触发信号，有紧急情况时会触发终端报警。 5.自带≥1路短路信号输出，紧急情况时可联动触发其它设备。 6.自带≥1路调试口，非常方便对该终端程序调试升级。 7.内置音频采集编码模块，可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时≤100ms。 8.内置MP3播放器，带蓝牙音乐播放，面板自带功能按键，功能键包括上-曲、下一曲、播放/暂停。 9.≥11个快捷键，可自定义给终端播放背景音乐，操作方便快捷，可以一键把背景音乐播放到指定的终端或分区。 10.自带监听喇叭，可监听播放的任务内容。带≥1个监听音量控制旋钮，声音大小可调节。 11.支持硬件音频解码，采样音频硬件编码、固件支持网络升级、多路信源混音等。 12.具有复位按钮，支持一键恢复出厂设置，便于工程项目现场调试。 13.自带≥2路电源输出控制，根据广播状态自动控制外接设备的电源开与关，电源接口总负载能力≤500W。 14.采用固定静态的IP地址，即使网络发生变化，地址也不会丢失，保持稳定工作。 15.支持串口扩展，≥1路RS232串行输入输出接口，可与外部音源设备通讯。 二、技术参数需求： 1.网络传输速率：≥10M/100M 2.频响：100Hz～18KHz 3.线路输入灵敏度：775 mV/10KΩ 4.话筒输入灵敏度：100mV /600Ω 5.喇叭额定输出功率：≥3W/8Ω 6.广播延时：端到端≤40ms 7.静电抗扰度：空气放电6KV，接触放电4KV 8.雷击浪涌抗扰度：共模2KV，差模1KV 9.电源输入：AC185V~265V/50Hz 10.电源输出：AC185V~265V/50Hz，可控电源输出总功率≦500W 11.工作温度: -10℃～50℃ 12.工作湿度: 10～90% RH(不凝结) 13.存储温度: -20℃～60℃ 14.存储湿度:5～90% RH(不凝结) | 12 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 一、功能需求： 1.支持机架式安装； 2.≥16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达6KW； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电； 4.≥16路电源插座依次间隔1秒打开/关闭； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出接口；2路消防短路报警触发信号输入接口。 二、技术参数需求： 1.待机功耗：≤25W 2.电源：AC220-240V50/60Hz | 12 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 一、功能需求： 1.支持机架式安装。 2.支持ARP、TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP网络通讯协议。 3.具有≥32路网络报警输入，当有信号输入时，相应通道指示灯亮。 4.≥8路网络报警输出，低电平闭合信号，以便控制其它设备。 5.报警信号具有最高优先权，可以自动强插，系统亦可设备自定议优先级别。 6.具有IP地址复位按钮，当设备IP地址丢失时，可以通过按下复位按钮来恢复初始设置。 7.配合数字网络音频系统使用，消防路数可以进行灵活扩展。 8.设备电源采用开关电源设计，AC100~240V电压都能正常工作。 9.可根据不同地点设置不同的警报铃声，以便更清楚地了解灾情。 二、技术参数： 1.报警输入：≥32路（短路信号输入） 2.报警输出：≥8路（短路信号输出） 3.网络传输速率：10M/100Mbps 4.信号输入输出方式：干接点 5.电源供电：AC100V~240V/50Hz 6.最大功耗：≤1W 7.工作温度:-10℃～+50℃ 8.工作湿度:10%～90% RH(不凝结) 9.存储温度:-20℃～60℃ 10.存储湿度:5%～90% RH(不凝结) | 12 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 一、功能需求： 1.支持40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz。 2.提供≥8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，≥8路平衡式输出，采用裸线接口端子。≥8路GPIO逻辑接口，带4对通用接地引脚。 3.输入可根据不同场景支持功能自定义，可手动或通过软件切换音源输入； 4.输出可根据不同场景支持功能自定义； 5.内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议 6.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等。 7.输出：图示均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节。 ▲8.内置话筒自适应反馈抑制（AFC）、矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖制造商公章) 9.支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 10.输入输出通道支持LINK联调和分组联动调试功能。 11.设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小.预设调用.外控第三方设备.矩阵切换等。 12.系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备。 ▲13.产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖企业公章） 14.产品具备摄像跟踪功能，可实现48V幻象供电麦克实现语音跟踪，根据语音阀值对应相应的麦克跟踪，摄像机支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA等协议； 15.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。 16.自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面。 二、技术参数需求 1.音频输入：≥8通道平衡输入，凤凰插头 2.最大输入电平：12dBu/Line，-9dBu/Mic 3.输入增益：0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48dB 4.输入阻抗：平衡9.4KΩ 5.幻象电源：+48VDC 6.音频输出：≥8通道平衡线路电平，凤凰插头 7.输出阻抗：平衡102Ω 8.信号处理：32-bitADISHARC21489频率450MHz 9.采样频率/量化：48kHz，24BitADC，24BitDAC 10.频率响应：20～20kHz(±0.2dB) 11.总谐波失真+噪声：0.003%@4dBu 12.本底噪声(A-计权-模拟)：-89dBu 13.电源：AC110~240V，50Hz/60Hz，28W 14.工作温度：-20℃--80℃" | 12 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 不低于如下配置： CPU：4核心8线程，主频2.0GHz； 内存：16G DDR4； 存储：500G； 显示屏：23.8英寸，350尼特亮度； 网络：千兆网卡； 操作系统：市场主流操作系统。 | 12 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 一、功能需求： 1.内置高精度信号监测单元，可实时捕捉主功放的断路等故障状态；故障触发后，系统以毫秒级响应速度自动切换至备用功放，全程无信号中断、无爆音，保障音频扩声系统连续稳定运行。 2.具有≥4个独立通道，每个通道均能完成主/备功放之间的检测与切换。 3.具备手动切换主/备的功能，可满足设备调试、日常维护或应急场景下的主动操作需求。 4.搭载分通道状态指示灯，当按下对应通道手动切换键或主功放故障自动切换至备用功放时，指示灯亮显红灯，直观反馈切换状态。 5.前面板带≥4个控制旋钮分别控制≥4个通道音量、≥4个手动切换键、≥5个指示灯显示电源和主备切换状态。 6.具有≥4路TRS音频输入、≥4路RCA音源输出LINK口、≥4路RCA主输出端口(主功放输入端口)、≥4路RCA备用输出端口(备用功放输入端口)。 7.具有≥4路100V主功放端口、≥4路100V备用功放端口、≥4路100V扬声器输出端口。 二、技术参数需求： 1.可控通道组数：≥4组； 2.工作组态：(4主4备)或(4主1备)； 3.通道工作容量：≥100V/10A(音频信号）； 4.功放增益要求：>20dB； 5.输入检测电压阈值：<500mV； 6.30K检测信号输出电压：20mV-50mV； 7.故障切换时间：≤50ms； 8.通道检测时间：≤40ms； 9.保护：AC保险丝； 10.电源：AC220V/50Hz。 | 36 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 一、功能需求： 1.标准2U机柜式设计； 2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4.带默音电平调节开关，支持默音调节； 5.2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 6.MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 7.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 8.话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量； 9.设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节旋钮；设有总音量（MASTER）调节旋钮； 二、技术参数需求： 1.输入：话筒输入（MIC)600Ω5mV不平衡，紧急输入(EMC)10kΩ330mV不平衡,线路输入（AUX)10kΩ330mV不平衡 2.输出：线路输出1.0V 3.频率响应：20Hz-20kHz(±3dB) 4.电源：AC220-240V50/60Hz | 36 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 1.发射端：≥2路RCA 2.接收端：≥2路RCA 3.光纤接口：FC/SC 4.传输距离：≥10km 5.配件：含配套光纤分配器 6.模式：一对一、一对多 | 50 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 一、功能需求： 1.支持网络和模拟音频输入切换，可统一管理。 2.设有三单元LED显示，分别用于显示终端在线状态、信号状态和监听音量状态。 3.具备手机WIFI点播功能。 4.设备支持两路立体声线路输入和两路话筒输入，配备独立音量调节旋钮；后面板设有麦克风静音调节控制；内置两路线路输出，可连接外部功放进行扩音。 5.设有一路U盘输入接口，支持本地U盘播放功能。 6.具备一路EMC紧急输入接口。 7.具备两路短路信号输入，可接入联动触发信号，在紧急情况下可触发终端报警。 8.设有两路短路信号输出，在紧急情况下可联动触发其他设备，并带有一路DC24V强切输出。 9.内置两路电源输出控制，能够根据广播状态自动控制外接设备的电源开关。 10.配备机械调节旋钮，分别用于控制监听音量、AUX辅助输入音量、线路输入音量、麦克风1和麦克风2的音量调节，以及默认调节旋钮、高低音调节旋钮和总音量调节旋钮。 11.内置监听喇叭，可实时监听播放内容，并配有一个可调节的监听音量控制旋钮。 12.设有复位按钮，支持一键恢复出厂设置，便于工程项目现场调试。 13.配有接地端子，适应干扰环境。 14.支持串口扩展，设有一路RS232串行输入输出接口，可与外部音源设备进行通讯（预留）。 二、技术参数需求： 1.电源输入：AC185V~265V/50Hz 2.电源输出：AC185V~265V/50Hz，可控电源输出总功率≦500W。 3.网络传输速率：≥10M/100Mbps 4.频率响应：100Hz～18KHz(±3dB) 5.信噪比：≥75dB（1KHz,0dB） 6.总谐波失真：≤1%（1KHz,0dB） | 131 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 一、功能需求 1.配置高对比度128X64中文点阵屏； 2.内置蓝牙解码芯片,传输距离远,连接速度快； 3.内置MP3解码芯片USB接口，兼容MP3/WAV等多种音频格式； 4.内置高灵敏度收音解码芯片,收台清晰,抗干扰强，频段宽； 5.MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环； 6.3路RCA莲花线路输入； 7.2路话筒输入，话筒1有强切入优先； 8.各输入通道音量独立调节； 9.高低音总音量独立调节； 10.2路RCA莲花混合输出； 11.100V、70V定压输出&4Ω-8Ω定阻输出； 12.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 13.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 14.饱和失真及LED警示； 15.信号电平指示LED； 16.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇； 17.内置红外对频接收头，一键遥控功能； 二、技术参数需求 电源：AC220V/50Hz 噪声比话筒：>68dB 线路：>82dB 总谐波失真<0.1% at 1KHz 频率响应：75Hz-16KHz（±2dB） 音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 收音频段：76MHz-108MHz 话筒输入灵敏度&阻抗：20mV/600Ω不平衡 线路输入灵敏度&阻抗：330mV/10KΩ不平衡 线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 默音调节：0-38dB 输出功率：≥1200W | 126 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 一、功能需求： 1.标准机柜式设计； 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、110V和定阻输出4～16Ω。 7.输入灵敏度选择：1.4V、1.0V、0.775V 二、技术参数需求： 1.额定功率：≥1500W 2.最大功耗：≥2300W 3.灵敏度：1V 4.信噪比：＞85dB 5.输入灵敏度：1.4V、1.0V、0.775V 6.输出：100V/110V/4-16Ω 7.频率：100HZ-18KHZ 8.失真度：＜1% | 41 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 一、产品类型： 一台主机+两个无线话筒 二、功能需求： 1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率。 2.真分集U段话筒，操作灵活简便。 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道。 5.≥4组独立的射频中频系统，配≥4支独立的高增益天线。 6.采用高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号。 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 9.麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率。 10.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比。 11.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小。 12.演出工程，学校广播，公共广播，操场，等远距离操作环境使用。 13.工作距离：室内大于≥100米.室外≥260米。 14.背面设有≥2个平衡输出、≥1个混合非平衡输出、≥1个混合平衡输出，适合连接各种外置设备。 15.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 三、技术参数需求： 系统指标 1.频率范围：UHF520-690MHz 2.调制方式：宽频FM 3.可调范围：50MHz 4.通道数目：2×100 5.通道间隔：250KHz 6.频率稳定度：±0.005%以内 7.动态范围：100dB 8.最大频偏：±45KHz 9.频率响应：80Hz-18Khz 10.综合信噪比：>105dB 11.综合失真：≤0.5% 12.工作温度：-10℃～50℃ 13.工作距离：≥260米 接收机指标 1.接收机方式：二次变频超外差 2.中频频率：110MHz，10.7MHz 3.灵敏度：12dBμV（80dBS/N） 4.无线接口：BNC/50Ω 5.灵敏度调节范围：12-32dBμV 6.离散抑制：≥75dB 7.最大输出电平：+10dBV 8.供电方式：直流12-18V500mV输入 发射机指标 1.天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 2.输出功率：高功率30mW，低功率3mW 3.音头：动圈式麦克风，电容式（领夹话筒.头戴话筒） 4.离散抑制：≥60dB 5.供电：2节5号1.5V电池 6.使用时长：30mW大约使用10小时.3mW大约使用15小时 | 12 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 一、功能需求： 1.新宽频分配器的载波范围由（450-970MHz），涵盖欧.美新电波法规频率范围。 2.提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4.具有两组天线输入.输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 5.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线.同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 6.可以安装在话筒支架上.悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 7.天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 8.为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。 9.外置4组12V/1ADC电流（直流电源）。 | 12 | 套 |
| 9 | 增益器 | 一、功能需求： 射频有源线路放大器，提供射频信号的放大，以补偿在长距离高频连接线上的信号衰减，提高无线系统工作范围及稳定性，每个天线增益器可以补偿最长≥15米线缆损耗。 二、技术参数需求： 1.频率范围：450MHz~970MHz 2.增益：+3dB/+12dB 3.供电：9-12V/100mA 4.接口：BNC 5.阻抗：50Ω 6.工作温度：-20℃至+60℃ | 24 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 额定功率：≥10W 最大功率：≥20W 输入阻抗：8欧 频率响应：80～16KHZ | 1385 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 额定功率：≥120W 定压输入：70/100V 阻抗：黑：COM 绿：594Ω 白：317Ω 灵敏度：95dB±3dB 频率响应：100-20KHz 扬声器：4"全频×2+高音×1 材料：铝合金 | 370 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 材质：全木质 分频：全频 额定功率：≥20W 最大功率：≥30W 输入阻抗：8欧 频率响应：80～16KHZ 配件：调音开关，独立控制 | 894 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 额定功率：≥40W 定压输入：70/100V 阻抗：黑：COM 绿：594Ω 白：317Ω 灵敏度：95dB±3dB 频率响应：100-20KHz 扬声器：4"全频×2+高音×1 材料：木质 | 224 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 一、产品类型： 一台主机+两个无线话筒 二、功能需求： 1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率。 2.真分集U段话筒，操作灵活简便。 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道。 5.≥4组独立的射频中频系统，配≥4支独立的高增益天线。 6.采用高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号。 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 9.麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率。 10.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比。 11.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小。 12.演出工程，学校广播，公共广播，操场，等远距离操作环境使用。 13.工作距离：室内大于≥100米.室外≥260米。 14.背面设有≥2个平衡输出、≥1个混合非平衡输出、≥1个混合平衡输出，适合连接各种外置设备。 15.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 三、技术参数需求： 系统指标 1.频率范围：UHF520-690MHz 2.调制方式：宽频FM 3.可调范围：50MHz 4.通道数目：2×100 5.通道间隔：250KHz 6.频率稳定度：±0.005%以内 7.动态范围：100dB 8.最大频偏：±45KHz 9.频率响应：80Hz-18Khz 10.综合信噪比：>105dB 11.综合失真：≤0.5% 12.工作温度：-10℃～50℃ 13.工作距离：≥260米 接收机指标 1.接收机方式：二次变频超外差 2.中频频率：110MHz，10.7MHz 3.灵敏度：12dBμV（80dBS/N） 4.无线接口：BNC/50Ω 5.灵敏度调节范围：12-32dBμV 6.离散抑制：≥75dB 7.最大输出电平：+10dBV 8.供电方式：直流12-18V500mV输入 发射机指标 1.天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 2.输出功率：高功率30mW，低功率3mW 3.音头：动圈式麦克风，电容式（领夹话筒.头戴话筒） 4.离散抑制：≥60dB 5.供电：2节5号1.5V电池 6.使用时长：30mW大约使用10小时.3mW大约使用15小时 | 12 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥780Mpps。 2.固化100/1000Mbps SFP光口≥28，复用的10/100/1000Mbps电口≥8，固化1G/10G SFP+光接口≥4个。 3.设备预留2个扩展槽，内置实配3块风扇，室温下支持风扇冗余。 4.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤60W 5.MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K。 6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 7.支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 。 ▲8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖企业公章） 9.支持IP、MAC、端口三元素绑定。 10.支持IPv6、MAC、端口三元素绑定。 11.过滤非法的MAC地址。 12.支持基于端口和MAC的802.1x。 13.支持ARP报文限速。 14.支持防网关ARP欺骗。 15.支持广播风暴抑制。 16.支持基于时间、mac、IP地址、端口号、协议类型ACL功能。 | 12 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网电口≥24个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个。 3.采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W。 4.设备采用静音无风扇节能设计。 ▲5.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章） 6.支持IPV4/IPV6静态路由协议，支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3三层路由协议 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 9.含配套的LC单模千兆光模块。 | 69 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U，600*600*2055mm | 12 | 台 |
| 2 | 电源线 | 不低于RVV2*1.5 mm² | 49475 | 米 |
| 3 | 网线 | 6类非屏蔽千兆 | 46605 | 米 |
| 4 | 光缆 | 12芯 单模室外铠装 | 8950 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 1.接口：12路LC 2.配件：耦合器满配 | 84 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 1.材质：304不锈钢 2.安装方式：螺丝紧固 3.配件：含地笼及安装支架 | 90 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 音频连接线、绝缘胶布、排插、水晶头等 | 12 | 项 |
| 设备总价合计：元 |  |  |  |  |
| 六、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 包含但不限于综合布线、设备安装调试、系统集成、二次开发等服务内容。 | 12 | 项 |

  - 各学校明细清单

    - 复旦大学附属中学青浦分校

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 9 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 11 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 20 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 11 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 12 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 374 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 50 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 150 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 36 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 14 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 11500 | 米 |
| 3 | 网线 | 7930 | 米 |
| 4 | 光缆 | 1500 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 15 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 10 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 上海市青浦区第一中学

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 2 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 3 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 10 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 11 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 2 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 90 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 24 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 70 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 16 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 8 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 3250 | 米 |
| 3 | 网线 | 3600 | 米 |
| 4 | 光缆 | 500 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 4 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 8 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 上海市青浦第二中学

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 2 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 6 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 13 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 14 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 2 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 100 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 24 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 45 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 20 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 6 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 3600 | 米 |
| 3 | 网线 | 2440 | 米 |
| 4 | 光缆 | 600 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 5 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 8 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 上海市毓秀学校

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 2 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 4 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 10 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 11 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 2 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 94 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 34 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 78 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 16 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 4 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 3600 | 米 |
| 3 | 网线 | 3965 | 米 |
| 4 | 光缆 | 600 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 6 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 8 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 上海市青浦区尚美中学

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 2 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 3 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 9 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 10 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 2 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 30 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 24 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 40 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 12 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 3 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1650 | 米 |
| 3 | 网线 | 2135 | 米 |
| 4 | 光缆 | 400 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 4 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 6 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 上海市教育学会青浦清河湾中学

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 2 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 3 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 9 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 10 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 2 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 55 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 24 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 57 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 16 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 3 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 2375 | 米 |
| 3 | 网线 | 3050 | 米 |
| 4 | 光缆 | 300 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 4 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 8 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 青浦区教育学院附属中学

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 1 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 3 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 8 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 10 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 1 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 50 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 18 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 52 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 14 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 3 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 2050 | 米 |
| 3 | 网线 | 2745 | 米 |
| 4 | 光缆 | 450 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 4 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 5 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 上海市青浦区豫才中学

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 2 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 3 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 9 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 10 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 2 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 46 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 26 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 52 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 14 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 3 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 2150 | 米 |
| 3 | 网线 | 2745 | 米 |
| 4 | 光缆 | 500 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 5 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 6 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 上海市青浦区实验中学

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 2 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 3 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 9 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 10 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 2 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 48 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 24 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 63 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 14 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 3 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 2150 | 米 |
| 3 | 网线 | 3355 | 米 |
| 4 | 光缆 | 1000 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 6 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 7 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 上海市青浦区华新中学

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 2 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 3 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 9 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 10 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 2 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 72 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 24 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 85 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 20 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 5 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 2900 | 米 |
| 3 | 网线 | 4270 | 米 |
| 4 | 光缆 | 400 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 5 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 6 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 上海市朱家角中学

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 3 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 2 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 11 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 11 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 3 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 170 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 60 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 60 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 20 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 8 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 6250 | 米 |
| 3 | 网线 | 3050 | 米 |
| 4 | 光缆 | 1500 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 16 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 8 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

    - 上海工商信息学校

| 一、机房服务器端设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字广播软件 | 1 | 套 |
| 3 | NTP服务器 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 |
| 5 | IP监听音箱 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |
| 7 | CD播放器 | 1 | 台 |
| 8 | FM调谐器 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 |
| 10 | IP编码器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络报警采集器 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 14 | 备份切换终端 | 1 | 台 |
| 二、考试备份系统及前端机房 |  |  |  |
| 1 | 考试备份主机 | 3 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 7 | 台 |
| 3 | 音频光端机 | 6 | 套 |
| 4 | IP机架式音频解码终端 | 14 | 台 |
| 5 | 功率放大器（音箱） | 8 | 台 |
| 6 | 纯后级功放（音柱） | 9 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 |
| 9 | 增益器 | 2 | 个 |
| 三、前端音频设备 |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 256 | 只 |
| 2 | 室外音柱 | 38 | 只 |
| 3 | 教室音箱 | 142 | 台 |
| 4 | 室内音柱 | 26 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1 | 台 |
| 四、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 广播网核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 9 | 台 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 8000 | 米 |
| 3 | 网线 | 7320 | 米 |
| 4 | 光缆 | 1200 | 米 |
| 5 | 光配线架 | 10 | 个 |
| 6 | 室外音柱立杆 | 10 | 批 |
| 7 | 其它辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 |

注：如《各学校明细清单》中数量有误差，以《清单汇总表》为准。

- “▲”指标汇总表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IP网络广播主机 | 7.为保障整套广播系统具备较高的质量和智能化应用能力，广播系统制造商需符合Q/GDZR 019-2020《智能制造管理体系评价技术规范》标准的要求认证。 | 提供证书复印件，并加盖制造商公章。 |
|  | 数字广播软件 | 2.考试模式：支持一键开启全区考试模式，也可针对指定分区指定时间段设置考试策略，到点自动退出考试模式，网络播放与定压备份无缝切换。 | 需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章。 |
|  | 数字广播软件 | 9.语音/视频对讲：支持全双工实时对讲，视频对讲，支持多人对讲，会议模式；支持对讲呼叫转移；平台可配置对讲策略。 | 需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章。 |
|  | 数字广播软件 | 14.SIP协议：基于IP网络快速部署，可远程灵活管理控制，兼容性和扩展性佳，音频处理能力强，广播范围广，支持双向互动，系统稳定性高。 | 需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章。 |
|  | 数字广播软件 | 1.需提供数字广播软件软件著作权证书。 | 提供数字广播软件软件著作权证书。 |
|  | IP网络寻呼话筒 | 3.可与双向终端、寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，支持第三方VOIP设备接入。支持多方SIP通话，群组会议，呼叫转移等。 | 需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章。 |
|  | 数字音频处理器 | 8.内置话筒自适应反馈抑制（AFC）、矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。 | 需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章。 |
|  | 数字音频处理器 | 13.产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等； | 需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章。 |
|  | 广播网核心交换机 | 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章。 |
|  | 接入交换机 | 5.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 | 需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖制造商公章。 |

- 评分标准

见招标文件。

- 学校图纸

详见附件。

- 实施要求

投标方应充分考虑本项目的建设要求，提出完整的项目管理、范围管理、进度管理、质量管理、信息系统安全管理、变更管理等方案。

本项目不组织统一踏勘，投标人依据招标文件提供的图纸绘制施工图。投标人需绘制完成本项目所需的详细施工图纸，至少包含系统架构图、设备点位图、综合布线图，投标报价需包含完成本项目的所有通讯线缆、电源线缆、辅材等投标人为了完成本项目实施所需要的一切材料，通讯线缆不低于6类非屏蔽线、电源线缆不低于RVV2*1.5mm²、光缆不低于6芯单模。如因采购人使用场景或考点布置变化，在总数不超出项目建设清单汇总表情况下，各考点的前端设备、安装辅材数量分配可依据现场实际情况调整。

投标人在正式施工前，应出具详细施工方案，并提供详细的施工图，上述方案和图纸等材料需经甲方认定、同意后，才能实施。具体实施中甲方可根据实际需求对设备安装具体位置做合理调整，所产生的费用由投标人承担,计入投标总价。

项目建设周期为2个月，投标人须在建设周期内完成所有施工内容，包含且不限于设备供货、安装、加电、调试、系统二次开发、验收、培训等，保障公共广播系统能够准时用于各类听力考试。

投标人应根据对项目的理解做出项目及人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、 组成人员及分工职责。投标方公司应具备后备支持力量，提供技术支持，并能满足项目资源调配要求。

为确保本项目顺利进行，要求项目调研、实施、调试、测试期间人员不少于 1 位项目经理及 2 位工程师，2 位专业技术人员；培训、试运行期间驻场人员不少于 1 位工程师，1 位专业技术人员。

本项目建设内容为校园公共广播系统集成，建设成果需常态化运行，支持7*24小时无故障运行，投标人需针对本项目投入专业的工程技术人员。具体需求如下：

1.	投标人拟投入本项目的项目经理需具备信息系统项目管理师高级职称和机电工程专业二级及以上建造师执业资格；

工作职责：对项目进度、质量、安全、成本负责,对公共广播音视频设备和应用软件的应用和管理有丰富的经验。管理项目的实施,对项目进行过程监控和推进,监督检查项目完成的进度和质量，最终完成项目交付和验收，需要具有较强的专业知识和丰富的实施经验。

2.	项目实施团队中具备不少于2名电气工程师、2名系统集成项目管理工程师职称的技术人员。

电气工程师工作职责：

需充分考虑学校现场的特殊环境，完成供电线路、强电传输、广播定压线路的布线设计；负责电气系统的设计，包括电力供应、配电系统和控制系统等；进行用电安全评估，确保所有电气设施符合安全标准，防止事故发生。

系统集成项目管理工程师职责：

负责项目中的软件系统和硬件设备的集成工作，使各个信息化子系统形成一套完整的系统，统一协调。负责本项目的软件系统实施工作，包括软件二次开发、应用软件使用培训，协助项目经理完成项目总体建设目标。

以上专业技术人员需提供省、市级以上人社局、住建委或国家工信部、住建部颁发的职业资格证书复印件，及开标前半年内任意一个月供应商为其缴纳社会保障资金的证明材料。

4.	投标人需重视本项目中的数据安全和防泄密，中高考听力考试过程中产生的数据具有极高的价值，是数据挖掘的基础。投标人需制定多种数据备份方案或机制，保障系统运行过程中产生的数据不丢失、损坏、泄露，有相应的数据拯救、恢复的能力。

5.	系统建设完成后，针对重大活动（采购人提前3日通知），投标人需承诺提供不少于5人的专业技术团队进行驻场保障服务，驻场服务人员的调度需听从采购人安排。

- 质量要求

中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范 和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

投标人提供设备的各种性能参数应满足招标文件和合同技术附件规定的要求。投标人提供的软件的各项功能参数应该满足招标文件和合同技术附件规定的要求。

在保修期内，系统发生故障或被发现存在安全漏洞，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。

保修期内的技术服务内容包括广播系统设备巡检、维修、保养、软件平台功能相关的BUG修正、系统调优等基础服务。

- 运维服务要求

  - 运维服务内容

运维服务需覆盖本项目广播系统的生命周期技术支持，免费运维周期不低于3年，具体包括：

‌系统日常维护与巡检‌：定期对学校考点广播终端设备、网络设备、播放终端、分区设备，学校端、中心端相关软硬件进行检测、保养与性能优化。‌

每次考试前，需要对广播系统进行巡检，排查系统存在的隐患，出具巡检记录，每季度提供巡检报告。考试完成后，需对广播系统的各项设置进行回滚操作，避免影响日常教学秩序。

‌故障应急响应与维修‌：提供快速故障诊断与修复服务，确保在高考、中考、研究生考试、教师资格考试等各类国家级统一教育考试期间系统能够正常运行，做到万无一失。‌

‌系统升级与技术支持‌：负责公共广播听力系统软件、硬件固件的必要升级、更新与调试，并提供考试专用网络设备及传输链路的维护。‌

‌备品备件保障服务‌：储备关键设备的备件，以便在设备故障时能迅速更换，缩短系统恢复时间。‌‌

  - 关键性能与服务要求

‌高可靠性与零故障目标‌：运维服务必须保证在所有指定考试期间，广播听力系统不间断、无差错运行。‌

‌快速响应与处置能力‌：需建立明确的故障响应流程与时限承诺，具备现场及远程技术支持能力，以应对突发技术问题。

‌专业技术团队资质‌：服务供应商应拥有履行合同所需的专业设备与技术能力，团队需熟悉考试公共广播系统的架构、设备及考试流程。‌‌

  - 驻场人员要求

针对重大考试期间，投标人需提供不少于5人的技术保障团队，携带常用备品备件，应对突发情况，做好应急预案。

驻场人员在考试前一日必须做好应急演练，针对各种可能存在影响听力考试的情况进行模拟训练。

在考试进行期间，驻场保障人员在考点外就位，不得影响考试进行，及时应对临时突发状况。

- 售后服务

  - 项目质保期

项目验收后，投标人须提供不少于3年的免费质保，质保期内软硬件需提供免费维修、系统升级、迭代、运维服务。

  - 售后服务要求

1、投标人需提供不少于4人的专业售后维护团队，其中3人负责系统中所有的硬件维护，1人负责软件日常维护、系统异常修复、数据安全及技术咨询服务。

2、投标人须提供7*24的全天候售后响应服务，投标人接到报修后需1小时内达到现场处置、一般故障4 小时内修复，恢复系统正常运行；重大故障应于12小时内修复。投标人拟投入本项目的售后服务及运维保障服务团队，需能提供快速修复的能力，考试期间的紧急故障从报修到解决问题，不超过1小时；具有完善的紧急备用措施或备品备件，保障公共广播系统不间断运行。

3、投标人在质保期内需每季度对系统进行一次例行深度巡检，并提供巡检报告，另外在每学期开学前一周完成一次公共广播系统例行巡检，必须保障开学后正常使用。

4、每次涉及到听力考试前，需配合采购人对所有考点的广播系统软硬件进行巡查，及时排查故障及隐患，保障听力考试的顺利完成，同时派驻技术人员提供驻场服务。

- 项目验收

1、本项目最终验收时间安排：中标人完成所有施工内容试运行一周正常后向采购人提出验收申请后的7个工作日内。

2、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

3、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格，如初次验收不通过，有中标人予以整改，整改费用由中标人承担，直至验收通过。

4、如验收最终未获通过，采购人有权要求更换设备或退货并按照合同约定的违约处理。

- 技术培训要求

培训范围和对象为系统的使用人员、技术人员（系统管理员、网络管理人员、安全管理人员、系统维护人员等）。

预期培训目标：

1)使技术人员掌握公共广播系统相关的专业技术，了解应用系统的设计思路，在运行、使用和维护过程中发挥的作用；

2)使系统使用人员了解公共广播系统基础知识、工作原理，掌握公共广播系统的操作方法；

3)使业务人员能够在短时间内掌握公共广播系统的操作使用；

4）培训的方式、时间、期限由采购人确定，投标人须予以配合，培训时间不设限制，直至采购人完全掌握系统常用操作。