
第一章  项目招标需求
项目背景
社区医院的建设响应国家对提升基层医疗卫生服务能力、优化医疗资源配置、推动分级诊疗制度建设的迫切需求。随着人口老龄化加剧和慢性病高发，居民对‌常见病诊疗、康复护理、健康管理、中医药服务‌等需求持续上升，亟需就近提供连续、综合、可及的医疗服务‌。2020年7月，国家卫健委发布《关于全面推进社区医院建设工作的通知》（国卫基层发〔2020〕12号），正式在全国范围内‌全面推开社区医院建设‌，明确其“防治结合、公益性质不变”的功能定位‌。社区医院作为“家门口”的健康守门人，有助于缓解大医院人满为患的压力，提升群众获得感和信任度‌。为满足朱家角镇区居民就近就医的需求，青浦区卫健委于2026年建设了朱家角镇社区卫生服务中心新中心。本项目旨在通过弱电及信息化系统的建设，以“智慧就医”为目标，构建“基础稳定、业务协同、安全可控”的全场景支撑平台——将技术嵌入挂号、诊疗、护理、管理的每一个环节，为患者提供直观、高效、温馨的就医环境和体验，保障新开办顺利运行。
新建的社区卫生服务中心，包括7栋单体建筑、室外总体及地下一层车库。设计病床数60床。项目总用地面积约11998.24平方米，总建筑面积约17067.19平方米,地上建筑面积约11999.93平方米，地下建筑面积约5067.26平方米。门诊分区设置:全科门诊、专家门诊、发热哨点、肠道门诊、中医馆、预防接种门诊科室和儿童保健门诊等，患病人群与健康人群能够严格分区。社区卫生服务中心的服务对象不仅有病患，而且有体检、儿保、预防接种、妇女保健等健康人群。期望通过本项目的建设，保障朱家角镇社区卫生服务中心新开办后的医疗和管理业务的顺利运行。

项目现状
朱家角镇社区卫生服务中心（以下简称新中心）新址位于青浦区朱家角镇酒龙路QPC10003单元，东至G5-9地块，南至G5-8地块，西至酒龙路，北至G5-6地块，建筑高度17.95米。目前建筑主体尚处于装修收尾阶段，即将验收交付。新址尚未建设配套的机房设备、会议室音视频系统、智慧服务终端设备、二次分诊叫号、医疗信息发布、网络及信息安全设备以及预防接种等信息化系统，需要通过本项目建设成果满足中心新址投入使用后的办公和医疗需求。
朱家角镇社区卫生服务中心现址总院（以下简称：老中心）位于沈巷曲池路39号，分中心位于祥凝浜路62号，在新中心建设完成后，保留曲池路39号院区继续使用，其中机房及信息化软硬件设备需要搬迁至新中心；祥凝浜路62号分中心将全部搬迁至新中心，需要完成机房、办公电脑、网络及安全设备的搬迁。
朱家角镇社区卫生服务中心（采购人）现有青浦区智慧健康信息化社区云HIS系统一套，该系统部署于青浦区医疗行业云。采用SAAS服务方式提供门诊管理包括‌挂号预约、医生开处方、病历书写‌等、自助挂号缴费等；查询功能包括查询就诊病人的检查报告、门诊手术等情况，并提供药品、门诊就诊、门诊处方收费情况、门诊病历查询、复诊预约、住院预约等功能；住院管理涵盖‌入院登记、床位分配、护士执行医嘱、出院结算‌等。该系统为我单位核心业务系统，本项目建设的体检叫号系统、预防接种系统、移动医疗系统、病房呼叫对讲系统、信息发布系统、自助终端设备都需要通过‌‌‌青浦区智慧健康信息化社区云HIS系统完成数据交换。
项目图纸
项目建筑图纸详见招标文件附件。

建设目标
以先进、可靠、安全的智能化基础设施为底座，全面提升医疗服务的效率、质量与体验，强化的安全防控与医疗响应能力，实现精细化、智能化管理，降低运营成本，并为未来智慧医疗的发展预留充分空间。
朱家角镇社区卫生服务中心信息系统的核心在于构建一个安全、高效、智能、便捷、可扩展的数字化支撑环境，以满足当前医疗服务、管理、安全和患者就诊的需求。为实现 “建筑智能化、医疗信息化、管理数字化” 三位一体的智慧医院打下坚实基础。以建筑为基础，通信网络为平台，通过将通信网络、信息自动化、医疗专业智能化等众多子系统统一集成、相互联动，最终为医、患、管等所有人提供一个安全、高效、舒适、方便的环境。
提升医疗服务效率
建设自助服务终端，提供自助挂号、发票打印、自助签到、报告查询、在线缴费等多种功能，提升患者就医效率与便捷体验。
优化二次分诊排队叫号系统，优化患者看病流程，减少等待时间。
建设基于拼接屏的智慧医疗信息发布系统，清晰展示专家坐诊、通知公告、药品价格公式、签约医生、慢病管理等信息，提升信息公示的效率和直观性。
支撑未来发展
系统设计需采用成熟、稳定、主流的技术和设备，关键部位冗余设计。
软硬件预留充足余量，核心设备具备良好扩展能力，方便未来业务增长和新技术的接入。
系统架构开放，采用标准协议和接口，便于与上级政务平台、其他业务系统集成和未来升级。
合规要求
遵循国家和行业相关标准规范进行设计、施工和验收，新建的机房及配套设备满足网络安全等级保护第三级测评及验收。
建设内容
本项目为保障朱家角镇社区卫生服务中心新中心顺利开办运行，采购软硬件设备及系统集成。项目主要建设社区医院各类基础弱电系统，分别为预防接种系统、体检排队叫号系统、会议室音视频系统、机房建设、机房等级保护核心设备、移动医疗系统、病房呼叫系统、信息发布系统、自助终端设备、信息设施搬迁服务。
预防接种系统

老中心现有一套数字化计免门诊系统，为“沈苏”数字化预防接种门诊系统，该系统部署于医院内网。系统集排队叫号、预检、候诊、登记、接种、留观于一体，包括预防接种流程管理、预防接种信息管理、预防接种风险控制、预防接种排队管理以及预防接种人性化服务五项功能。该系统支持金苗宝APP、微信、网页等多种预约方式，并提供按钮取号、接种证条码取号、金苗IC卡取号等取号模式。取号、登记、接种、留观数据实时上传至数字门诊监测平台，实现统一保存与分析。硬件兼容LED大屏、语音盒等设备，满足多种场景需求。
本项目采购的预防接种系统需能通过信息化、智能化手段全面提升预防接种服务的效率、安全性和群众体验。需要具备如下功能：

‌三查七对一验证：“三查”：包括检查受种者健康状况和接种禁忌证，查对预防接种证/卡记录，以及检查疫苗、注射器外观与批号、效期。“七对”：接种时需核对受种者姓名、年龄、疫苗品名、规格、剂量、接种部位、接种途径。“一验证”：在实施接种前，由接种工作人员和受种者或其监护人共同验证确认接种疫苗的品种和有效期等信息。
多元预约与取号：支持通过APP、微信、网页等多种方式进行预约。到院后，可通过按钮、刷接种证条码、刷卡或直接使用预约码等多种方式取号。
智能排队与叫号：系统通过自动排队控制贯穿预检、登记、接种、留观等所有环节，并结合LED屏、语音盒等硬件设备，实现清晰有序的排队叫号。

规范登记与高效收费：登记时，系统可通过取号条码自动筛选并核对受种者信息。收费环节灵活，支持对接收费客户端、移动支付等多种方式。

严谨接种与全程追溯：接种环节是核心，系统需支持依据疫苗监管码实现疫苗的全程追溯，确保“一人一苗一码”的精准对应，并可实现疫苗分台接种。

自动留观与信息查询：接种后，系统自动进入留观计时。家长可通过刷条码、IC卡等方式自助查询留观时间，留观结束后有语音提示并可打印留观单。系统还需能智能计算并提醒下次接种时间。
系统对接：需要能够兼容老中心现有的预防接种系统，做到有效扩容。老中心的预防接种软硬件设备将搬迁至新中心，共同使用。
对接市级平台：需要能够对接上海市疾病预防控制中心的数字化预防接种门诊信息系统，完成实名取号、实名叫号、留观倒计时等功能，保障接种安全。

体检排队叫号系统

为改善体检就诊体验，提升体检者满意度，本项目需建设体检排队叫号系统。体检排队叫号系统需要对接青浦区智慧健康信息化社区云HIS系统实时获取体检者挂号等基础信息，优化体检服务流程、规范体检秩序、缩短体检排队等候时间、方便医生及时掌握排队情况。主要功能需求如下：

1）挂号后，凭挂号条或手机公众号上的就诊码到各就诊等候区的护士站人工或“自助扫码机”签到，初诊、过号都需要进行扫码完成签到。

2）需支持智能化呼叫和排队管理，挂号成功体检者持挂号单电子条形码，在自助报到机报到后，按排队序号在候诊区等待语音系统叫号体检。体检区候诊大屏显示体检者就诊科室、诊室、出诊医生、体检者姓名及号别；诊室外门屏设有出诊医师的介绍、当前体检者、候诊体检者等信息，为保护体检者隐私，体检者姓名需进行关键字隐藏。

会议及音视频系统

为满足我单位新中心会议及培训需求，需要建设配套的音视频系统，用于播放会议文稿、拾音、扩音等。需要确保每个参会者的声音都能被清晰、自然地拾取和还原；通过回声消除、噪声抑制、自动增益控制、啸叫抑制等音频处理技术，有效过滤掉键盘声、空调声等背景噪音，并自动平衡不同位置的音量，确保人声清晰突出。
同时建设室内及室外LED显示屏,用于中心通知公告、上课培训、工作汇报、文化宣传、健康宣教与科普传播等，提升医院形象与运营效率。
机房建设

为满足信息机房通过网络安全等级保护三级测评及验收，需对新中心机房进行环境改造。配备专业的机房物理环境、供电系统、气体灭火系统、空调系统、防雷接地系统等设施，保障机房设备的安全运行的同时保证系统稳定。
机房等级保护核心设备

为网络机房配置政务网主备核心交换机、内网主备核心交换机、政务网防火墙、内网防火墙、医保网防火墙及平台前置机，满足新中心组网及网络安全需求，建设后的网络环境需要满足等级保护第三级测评验收。
1）政务网主备核心交换机

架构与性能：需采用高可靠冗余结构组网，选择两个核心交换节点实现设备冗余。支持独立主控板槽位、交换网板槽位冗余设计。

冗余技术：需支持冗余与热切换或通过堆叠/虚拟化技术实现设备级冗余。每台核心交换机采用双电源配置。

路由安全：需支持静态路由与动态路由（OSPF/BGP）的安全配置，能过滤异常路由条目。

访问控制：需支持配置基于端口、MAC地址、IP地址的ACL（访问控制列表）。

审计日志：需支持记录端口上下线、MAC地址变更、ACL配置修改等操作日志。

2）内网主备核心交换机

内网核心交换机承担医院内部业务系统（HIS、LIS、PACS等）的核心数据交换，需支持如下功能：

业务保障：需支持按照业务服务的重要次序分配带宽优先级别，保证网络拥堵时优先保护重要主机。

VLAN隔离：需支持VLAN划分，实现各VLAN逻辑隔离。

STP配置：需支持生成树协议（STP），设定核心交换机为根交换机或备用根交换机，避免交换环路。

端口安全：需支持端口安全功能（如端口绑定固定MAC），防止非法设备接入。

3）政务网防火墙

边界部署：需支持在政务网边界部署，启用访问控制功能。所有跨越边界的访问和数据流应通过防火墙受控接口进行通信。

访问控制粒度：控制粒度需达到端口级；应对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等协议命令级的控制。

合规认证：必须选择具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书的设备。
管理安全：需支持远程加密管理（如SSHv2、HTTPS）。
4）内网防火墙

区域边界防护：部署于内网各安全区域之间，实现区域间访问控制与隔离。重要网段与其他网段之间需采取可靠的技术隔离手段。

防地址欺骗：需支持防止地址欺骗。

流量管控：需支持限制网络最大流量数及网络连接数。

按用户控制：需支持按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户。

5）医保网防火墙

安全防护措施：需支持访问控制、数据加密、身份认证等安全防护措施后方可接入医保专网。
基础功能：需具备基础包过滤、访问控制、端口映射、NAT地址转换、黑名单白名单管控功能，可精准管控内外网访问权限，禁止非法IP、非法端口接入内网，有效拦截端口扫描、暴力破解、DDOS/CC攻击等基础网络攻击，实现内网核心设备、业务系统的基础安全隔离防护。

入侵与病毒防御功能：需集成IPS入侵防御、AV病毒查杀功能，可实时检测并拦截蠕虫、木马、勒索病毒、恶意代码等各类网络威胁；支持定期自动更新病毒库、攻击特征库，无需人工频繁干预；支持文件上传、下载双向检测，阻断恶意文件在内网传播，防范内网病毒扩散风险。

移动医疗系统

配置移动查房车和PDA终端，能够接入青浦区智慧健康信息化社区云HIS系统并支持安装移动护理模块，通过无线网络对接医院的HIS、PACS、LIS等核心系统，医生在床边就能一键调阅患者的所有信息，包括基本信息、既往病史、检验报告等资料。
医生可以直接在床边下达医嘱、书写或修改病历、记录病史，医嘱下达后会立刻通过无线网络传送到护士工作站。护士可以通过扫描患者腕带和药品条码，系统会自动进行双重核对。信息不符都会实时报警，从根源上杜绝了用药错误。护士在床边也能实时录入患者的生命体征（如血压、体温）、完成护理评估和记录，数据会自动同步到电子病历系统，省去了手工转录的繁琐和出错可能。
移动查房车和PDA终端需要能接入青浦区智慧健康信息化社区云HIS系统并支持安装其中的移动护理模块。
病房呼叫对讲系统

新中心在土建项目中建设了病床呼叫对讲的硬件设备，包含护士站主机、病员一览表、医生主机等设备，需要在本项目中建设兼容的智慧病房管理软件平台、数据接口及病区护士站管理模块。投标人需采用基于TCP/IP协议的网络对讲系统，并与采购人现有HIS系统集成，实现信息共享与病房、病床呼叫功能。
采购人现有病床呼叫系统设备清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	护士站主机
	屏尺寸：10.1寸

分辨率：1024*600

屏寿命：≥50000小时

内存：512MB

存储：4GB

视频：H.264 编解码

音频：G.711/G.722/G.729编解码

网络：10-100Mbps 自适应

通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP

接口：IOT*1、音频输入*1、音频输出*1、报警输入*1、电源接口*1

触控：多点电容式触摸屏

操作系统：Android4.4

工作电压：DC12V

待机功耗：3W

工作功耗：10W

工作温度：-10℃～+55℃

尺寸：303*194*42.5mm 

安装方式：桌面式

支持内置信息提示灯，免提和报警实体按键，与桌面45度角，符合人体工学，听筒，免提自由切换
	套
	3

	
	病员一览表液晶显示屏
	尺寸：55寸；

处理器：主频1.8GHz；

内存：2G ，存储 ：16GB

系统：Android；

分辨率：1920x1080；

屏显比例 ：16：9；

视角：178(水平)、178(垂直)；

亮度：250cd/m2；

对比度: 1200:1；

主板端口：USB*2;TF*1;RJ45*1;HDMI*1;音频输出*1；

网络接口：WIFI，RJ45接口；

特性：工业一体化无风扇设计，LED液晶面板，屏幕采用防爆设计；

机身无按键设计，有效防止人为误操作；

嵌入式Android系统，安全可靠；

内置RTC电子时钟，可实现全自动定时开关机；

支持吊装和竖向壁挂安装，配置壁挂支架；
	台
	3

	
	点阵走廊显示屏
	工作电压：AC220V 

点阵屏分辨率：128*32

额定功耗：<25W

网络通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP

网络通信速率：100Mbps

音频采样率：G.711

视频编解码：H.264

工作温度：-10℃～+55℃

工作湿度：20%～93%
	台
	6

	
	信息交互服务器
	1.CPU:8核心、16线程

2.内存：32G
3.硬盘：1TB
	台
	1

	
	医生主机
	屏尺寸：7寸

分辨率：1024*600

屏寿命：≥20000小时

主芯片：四核 Cortex™-A7  1.5GHz主频

内存：512MB

存储：4GB

视频：H.264 编解码

音频：G.711/G.722/G.729编解码

网络：10-100Mbps 自适应

通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP

接口：IOT*1、报警输入*8、RJ45*1、控制接口*1、电源接口*1

触控：多点电容式触摸屏

操作系统：Android4.4

工作电压：DC12V

待机功耗：3W

工作功耗：10W

工作温度：-10℃～+55℃

尺寸：207*149*18mm

安装方式：明装于墙上
	套
	3

	
	IP门口机
	屏尺寸：10.1寸

分辨率：1280*800

主芯片：四核 Cortex™-A7  1.5GHz主频

内存：512MB

存储：4GB

视频：H.264 编解码

音频：G.711/G.722/G.729编解码

网络：10-100Mbps 自适应

通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP

接口：IOT*1、报警输入*8、RJ45*1、控制接口*1、电源接口*1

触控：多点电容式触摸

操作系统：Android4.4

工作电压：DC12V

待机功耗：3W

工作功耗：10W

工作温度：-10℃～+55℃

尺寸：168*285*22mm

安装方式：明装于墙上

两个实体按键，ABS环保材料，注塑一次成型，分层式设计，边框更窄，机身更薄，“壁挂预埋”同时兼顾，适应更多安装场景。
	台
	36

	
	IP床位分机
	屏尺寸：7寸

分辨率：1024*600

主芯片：Cortex-A7 1.2GHz主频

视频：H.264 编解码

音频：G.711/G.722/G.729编解码

网络：10-100Mbps 自适应

通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP

接口：IOT*1、报警输入*8、RJ45*2、控制接口*1、电源接口*1

呼叫手柄：挂架手柄（呼叫键、输液完毕）

系统：Linux系统

触控：电容式触摸屏

工作电压：DC12V

待机功耗：1.5W

工作功耗：9W

工作温度：-10℃～+55℃

尺寸：212.1*120.5*26mm

安装方式：暗装（开孔尺寸：192*83，开孔深度>20mm）

特色：设备大部分嵌入到设备带内,内留面板在设备带表面，2个实体按键，ABS环保材料，注塑一次成型，分层式设计，边框更窄
	台
	66

	
	拉绳式呼叫报警器
	尺寸：86*86*13mm；

拉环式,带指示灯,带拉绳。
	个
	36


信息发布系统

在门诊大厅上方采用吊装的方式安装4行5列共计20块拼接屏，结合智慧医院信息发布系统，与HIS等核心业务系统深度对接。安装高度约4-6米，涉及登高作业，投标人需做好相关安全措施，确保高空作业安全。信息发布软件需要支持展示专家排班、发布通知公告、健康宣教、展示院内导航、药价公示、慢病管理、康复服务等信息的可视化展示。用先进、美观的电子屏代替传统的手写或纸质公告，体现医院的信息化水平和现代化管理能力，提升医院的整体形象。
信息发布系统的界面及功能模块，需能支持定制开发和新中心个性化需求开发，能够定制界面显示的内容、元素、风格等。

自助终端设备

配置自助挂号缴费机（立式）、自助挂号缴费机（壁挂）、报告自助打印机、发票自助打印机、自助签到机用于向患者提供便捷的自助服务，免除长时间排队，提高就医体验。

设备必须能与医院的HIS（医院信息系统）、LIS（检验信息系统） 、电子发票等核心系统实现稳定、实时的数据交互。
自助机需具有高稳定性和可靠性，能够7×24小时不间断运行。

自助服务终端需部署在独立的管理网段或VLAN中，通过防火墙等设备实现与核心业务系统的安全隔离。应规划固定的IP地址，并在交换机上做好MAC地址绑定，防止非法设备接入。
设备系统应具备标识与鉴别功能，防止非授权操作。

患者信息（姓名、身份证号、病历等）在传输和存储过程中必须加密，符合《网络安全法》和《个人信息保护法》。
需禁用或封闭设备上不必要的USB等物理接口，防止通过外部设备植入恶意程序或窃取数据。
所有自助终端设备都应安装防病毒软件，并纳入医院统一的防病毒管理平台，杀毒软件由采购人提供，中标方负责安装调试。

系统对接：需要完成和采购人内部的HIS（医院信息系统）、LIS（检验信息系统）、电子发票系统的数据对接。

信息设施搬迁服务

HIS系统搬迁

迁移老院区的云HIS系统，迁移过程中需严守‌业务零中断、数据零丢失、医保结算不失效‌三条红线，完成‌全量核心数据精准迁移、双轨并行验证、应急回切预案完备‌。‌‌

系统部署现状：我单位现在使用的HIS系统部署在青浦区医疗行业云，采用政务网访问HIS系统，数据在我院本地产生，统一存储在云端数据库。

搬迁内容：1.完成社区卫生服务中心平台前置机Nginx配置、院内网络调试、HIS浏览器部署、自助机设备调试，员工字典，科室字典，药品字典等基础数据调整保障基础软件环境稳定运行。

2.负责全品类接口接入调试，覆盖分诊叫号、报价器、医保、LIS、PACS、签到、自助发药取号、自助发票打印等院内配套系统对接，打通各业务模块数据互通通道。全部实施完成后确保分中心诊疗、自助、检验检查、医保结算等业务流程顺畅使用。‌ 

‌‌制定可靠的回退方案：必须准备好一套详细、可执行的回退预案。一旦迁移过程中出现问题，能在规定时间内快速回退到旧的运行环境，确保业务不中断
‌人员培训与组织协同‌：针对医生、护士、收费、药房不同角色开展‌分岗位实操考核‌，协助系统建立新的科室、人员账号及权限配置等。
‌云环境特有风险‌：评估网络带宽稳定性及断网应急模式（离线挂号/收费）；确认云厂商的数据备份策略（RPO/RTO）、权限隔离机制及多租户数据安全；验证系统搬迁是否影响正在进行的诊疗业务 。‌‌
信息化办公设备搬迁
需要完成老中心和分中心的信息化办公设备的拆卸、搬迁、安装、调试、接入管控平台工作内容。详细需求如下：
1）全面资产盘点与状态确认：建立详细的设备搬迁清单。不仅记录电脑、打印机的型号和数量，还要记录每台设备的MAC地址、IP地址、用途、所在科室及接口清单等信息。搬迁前，对所有设备进行性能状态确认，并填写状态确认单，明确现有问题，避免责任纠纷。

制定详细搬迁方案与应急预案：制定详尽的搬迁方案，明确时间、人员分工、搬迁顺序等。方案需进行预演，并制定应急预案以应对数据丢失、设备损坏等突发状况。

全面数据备份：搬迁前，必须对所有关键业务数据进行完整备份。

2）搬迁执行：规范操作，保障安全

规范拆卸与标识：需按规范拆卸所有连接线缆，并利用前期准备的标签，对设备、接口和线缆进行一一对应标识。对于精密或重要设备，拆卸时需采取防静电措施。

专业包装与运输：使用防静电泡膜等专业材料进行包装，并在运输车辆中单独固定，防止碰撞。

分类处理，分批搬迁：遵循“分批搬迁、平稳过渡”的方针。对于可中断业务的系统，可在允许的时间窗口内整体搬迁。对于HIS、LIS等不可中断的核心业务系统，则需采用临时设备接管或数据先行迁移等方式，将业务中断时间降至最低。

3）硬件安装与网络重构：在新址完成设备的物理安装，安装前需绘制设备安装平面布置图，在得到采购人确认后最终安装。

系统与业务全面调试：设备安装后，需进行通电测试、网络联通性测试，并逐台安装驱动程序、恢复网络设置。验证所有业务系统（如HIS、LIS、PACS等）能否正常登录、核心功能是否完好。

资产与文档更新：搬迁完成后，需更新医院的固定资产台账。同时，应将新址的网络拓扑、设备IP地址等所有变更信息归档，更新技术文档。

纳入日常运维：搬迁设备需纳入医院的日常桌面运维服务体系，进行定期巡检和保养。

老中心搬迁设备清单：
	科室
	电脑
	打印机

	
	合计
	合计

	主任室
	1
	1

	副主任室1
	3
	1

	副主任室2
	2
	1

	财务室
	5
	3

	办公室
	4
	2

	人事科
	4
	1

	西药房
	3
	5

	放射科
	3
	1

	收费室
	4
	5

	检验科
	5
	2

	全科
	3
	6

	医务科
	3
	2

	中医科
	3
	3

	社区科
	7
	4

	疾控科
	18
	2

	住院部
	2
	3

	护理部
	2
	1

	发热稍点
	2
	3

	信息科
	6
	2

	档案办公室
	1
	1

	档案资料室
	2
	1

	总务科
	1
	1

	药库
	4
	3

	总计
	88
	54


分中心搬迁设备清单：
	科室
	电脑
	打印机

	
	合计
	合计

	收费室
	8
	7

	西药房
	2
	2

	放射科
	2
	2

	检验科
	5
	7

	护理部
	2
	1

	全科
	8
	15

	中医
	8
	14

	中药房
	2
	1

	中药库
	2
	2

	妇产科
	8
	7

	儿保
	4
	4

	计免
	8
	5

	监督科
	4
	2

	B超室
	2
	1

	疾控401
	4
	2

	办公室/书记室
	2
	0

	信息科
	2
	2

	总计
	73
	74


‌二次分诊叫号系统搬迁
新中心在土建项目中建设了二次分诊叫号系统的硬件设备，如呼叫器、显示屏、诊室门口屏、叫号显示屏、音频系统等，以上硬件和老中心现在使用二次分诊叫号软件需能够无缝兼容，需要在本项目中完成二次分诊叫号系统软件的搬迁。
二次分诊叫号系统搬迁详细内容：

数据库迁移与验证：二次分诊叫号系统的核心是数据库，存储着患者队列、医生信息、科室设置等所有关键数据。搬迁时需将整个数据库完整、安全地迁移至新服务器。迁移后必须进行严格的数据一致性验证，确保数据不丢、不错。
系统与参数配置：在新服务器上重新部署分诊叫号系统软件。包括重新建立与HIS系统的接口，以及根据新院区的布局，重新配置科室、诊室、医生、排队规则等所有基础信息。
业务规则复现与调优：需确保“报到排序+双屏联动”、过号重排、回诊患者插入等所有复杂的二次分诊业务逻辑在新系统中能准确无误地运行。
硬件和软件对接调试：重新建立并调试系统与HIS系统的接口，确保能实时获取患者挂号信息。

全流程联调测试：需要进行全流程测试，模拟患者从自助报到、候诊区大屏显示、语音叫号，到诊室门口二次分诊屏更新的完整流程，确保所有环节畅通无阻。
机房设备搬迁
前期调研与方案设计：梳理设备清单与拓扑，备份所有交换机、防火墙的配置脚本；评估新机房环境（电力、制冷、机柜空间），制定详细的停机割接时序表。

设备下架与物流保障：对所有线缆进行端口级标签标记，拍摄理线照片；设备经防静电处理后装入专业航空箱，由工程师专车押运至新址。

新址上架与布线：按规划安装机柜，完成强弱电分离布线，上电前检测电压，采用逐级加电方式启动设备。

配置恢复与业务联调：导入备份配置，配合医院HIS、LIS等核心系统厂商，测试门诊收费、影像调阅等关键业务流的网络连通性与延迟。

割接值守与验收：业务切换后，在次日门诊高峰期安排工程师现场驻场保障；最终交付新拓扑图与IP规划表，确保新旧环境性能不降级。
专用网络搬迁
1）程控电话

服务内容：联系运营商办理“移机不改号”业务，协调其在两址之间重新敷设语音专线；搬迁后配合测试分机注册状态及出局通话质量，确保总机号码和医保/急救热线呼入正常。

2）宽带（互联网出口）

服务内容：联系现有宽带运营商进行搬迁流程，IP地址保留不变，确保运营商实施光缆冷割接，将原IP从旧设备释放并绑定至新址链路。

3）政务网

服务内容：协助采购人向政务网管理部门提交接入变更申请，获取新址的政务网固定IP和路由权限；割接后需验证与上级节点的互联互通，确保政务网业务系统运行不中断。

4） 以太网专线

服务内容：搬迁现有分中心至老中心的专线，连接新中心至老中心。协调运营商两端同步割接，保障业务切换不中断。

5）医保专网

服务内容：协助采购人提前向医保中心备案，重新分配新址接入IP及密钥；割接后必须在非就诊时段完成与医保结算服务器的交易联调测试（模拟挂号、结算、退费），确保接口字段解析正常。

6）机房光缆搬迁、割接

服务内容：包含主干光缆的重新敷设、新址光纤配线架成端熔接；割接前测试新光纤链路的光衰，协调运营商完成割接跳通。
注：本项目涉及到的系统对接技术文档在签订项目合同后，由采购人向中标人提供，采购人为中标人提供HIS、LIS、电子发票、二次分诊叫号、预防接种等业务系统原开发单位沟通和协调服务。
投标人为完成本项目所需要的基础软件，如操作系统、中间件、数据库软件等由投标人自行负责，本项目招标金额包含了设备采购、安装、调试、系统对接、辅材等一切费用。

★投标人拟投入本项目的预防接种系统需能够对接市级平台，接入上海市疾病预防控制中心的数字化预防接种门诊信息系统，完成实名取号、实名叫号、留观倒计时等功能；体检排队叫号系统需要对接青浦区智慧健康信息化社区云HIS系统实时获取体检者挂号等基础信息；自助终端设备需要完成和采购人内部的HIS（医院信息系统）、LIS（检验信息系统）、电子发票系统的数据对接。投标人需针对上述系统对接提供承诺函，格式自拟。
建设原则
（1）合规先行、安全可控

项目全过程严格对标《网络安全法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》及青浦区卫健行业网络安全管理相关要求，贴合医院机房等级保护建设规范，所有软硬件设备、系统集成方案、数据传输存储方式均符合医疗行业合规标准。
（2）通用性
所选设备需具有较高通用性，易于熟悉掌握，便于用户操作。
（3）兼容性、开放性
系统具有极强的兼容性和开放性，能无缝接入上一级管理平台或允许其它系统设备无缝接入。坚持整体统筹、一体化集成建设思路，统一软硬件技术标准、接口规范和数据标准，实现本次建设的各类弱电系统、医疗业务系统、机房核心设备互联互通、数据共享、联动协同。兼顾新老设备、新旧系统衔接适配，规范开展信息设施搬迁、迁移适配工作，保障原有业务数据平稳迁移、无缝衔接。避免各系统独立运行、数据孤岛、设备不兼容等问题，构建一体化、标准化的院区基础信息化支撑体系，适配社区医院整体数字化运营架构。

（4）稳定可靠、保质运维

新中心开办运营对系统稳定性、连续性要求极高，项目建设全过程严把设备质量、施工质量、集成质量关口。优先选用成熟稳定、行业适配性强的软硬件产品，严格落实机房标准化建设、弱电系统规范化施工要求，强化系统容错、应急保障、故障自愈能力。

（5）集约高效、经济适用

坚持节约集约、务实高效的建设理念，科学配置软硬件资源，合理规划机房建设、设备采购、系统集成及搬迁服务内容，杜绝资源浪费和重复建设。

（6）可扩可维、长效迭代

项目建设兼顾当下使用需求与未来发展趋势，预留充足的设备扩容、系统升级、功能拓展空间，适配未来医疗数字化转型、智慧医疗升级、业务拓展的发展需求。
建设依据
《国家卫生健康委关于全面推进社区医院建设工作的通知》（国卫基层发〔2020〕12号）
《社区医院基本标准（试行）》（国卫办医函〔2019〕518号）
《关于优化基层医疗卫生机构布局建设的指导意见》（国卫基层发〔2025〕2号）
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000
《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012
《电子会议系统工程施工与质量验收规范》GB 51043-2014
《厅堂扩声系统设计标准》 GB/T50371-2006

《会议电视系统工程设计规范》YD/T 5032-2018
《会议电视会场系统工程设计规范》GB50635-2010
《扩声系统工程施工规范》GB 50949-2013
《扩声系统声学特性指标与测量方法》WH01-93
《红外线同声传译系统工程技术规范》GB 50524-2010
《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》GB 4943.1-2022
《电子计算机场地通用规范》GB/T2887
《低压配电设计规范》GB50054
《供配电系统设计规范》GB50052
《通信用配电设备》YD/T585
《通信电源设备安装工程设计规范》GB51194
《通信用模块化不间断电源UPS》YD/T 2165
通信用阀控式密封铅酸蓄电池YD/T 799
《数据中心设计规范》GB 50174
《数据中心施工及验收规范》GB 50462
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-96 
《电子调光设备性能参数与测试方法》
《发光二极管(LED)显示屏通用规范》（SJ/T 11141-2017）
《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）
《民用建筑电气设计规范》（GB51348-2019）
《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》（DL/T 5759-2017）
《发光二极管(LED)显示屏测试方法》（SJ/T 11281-2017）
《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）
《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）
《计算机场地安全要求》（GB9361-2011）
《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）
《钢结构设计规范》（GB 50017-2017）
《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）
《信息技术设备的安全》（GB 4943-2011）
《信息技术设备的无线点骚扰特性限值和测量方法》（GB9254-2008）
《电磁兼容限值谐波电流发射限值》（GB17625.1-2016）
《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2016）
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB/T50169-2016）
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
注：以上标准如不是最新版，以最新版为准。
详细建设清单

预防接种系统
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	接种台叫号显示屏
	1.尺寸：≥21.5英寸
2.分辨率：≥1366x768
3.接口：HMDI
4.屏幕亮度：≥300尼特
	台
	3

	2
	候诊电视机
	1.屏幕尺寸：≥55英寸
2.屏幕分辨率：≥2560*1440
3.屏幕比例：16:9
4.屏幕亮度：≥300尼特
	台
	1

	3
	自助取号机
	1.网络：有线网络
2.分辨率：≥1024X768
3.打印机性能：≥60万次
4.打印速度：≥150mm/s
5.内存：≥2G
6.CPU主频：≥四核1.5GHz
7.其它参数：内置喇叭、功放、排插、网线口、USB口等
	台
	1

	4
	登记台叫号显示屏
	1.尺寸：≥21.5英寸
2.分辨率：≥1366x768
3.接口：HMDI
4.屏幕亮度：≥300尼特
	台
	4

	5
	接种验证设备
	1. 操作系统：≥安卓4
2. CPU：≥1.2G 双核
3. 存储：≥4GB ROM + 1GB RAM
4. 制式：GSM(GPRS/EDGE)/WCDMA(HSDPA)
5. 频段：GSM  900/1800 WCDMA 2100
6. 主屏尺寸：≥7英寸高清显示屏 ，分辨率不低于1024*600
7. 触摸屏：电容式触摸屏

8.支持部署于接种点、可执行“三查七对一验证”中‌身份核验与知情确认环节‌，可通过身份证/二维码读取及交互，实现受种者身份自动比对、疫苗信息公示确认及电子签名存档，确保“人、证、苗”一致并全程可追溯 。‌‌
	台
	3

	6
	自助缴费机
	1.网络：有线网络

2.屏幕：≥15.6英寸
3.分辨率：≥1024X768
4.打印机性能：≥60万次
5.打印速度：≥150mm/s
6.内存：≥2G
7.CPU主频：≥四核1.5GHz
8.其它参数：内置喇叭、功放、排插、网线口、USB口等
	台
	1


体检排队叫号系统
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	叫号信息显示屏
	1.需采用一体化超窄边设计，全金属超薄机身；
2.显示屏：≥55英寸LED背光，分辨率不低于3840*2160；
3.CPU:主频≥1.5GHz;GPU主频≥1.8GHZ ；
4.内存：≥1G （可扩展），外存：EMMC 8GB（可扩展）；
5.系统：≥安卓6.0；
6.接口：USB*2;TF*1;RJ45*1;HDMI*1;音频输出*1；
7.WIFI：≥2.4GHz；
8.屏显比例：16：9，支持横向和竖向壁挂安装，配置壁挂支架。
9.功能：需支持滚动显示当前呼叫、等待、过号的排队叫号信息，支持显示日期时间信息，支持全屏或分区域播放多媒体视频文件。支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息，支持排队叫号时立即全屏显示排队叫号信息，可在屏幕下方滚动显示温馨提示或其它通知类即时文字信息等，可对病人名字敏感信息隐私保护。
	台
	1

	2
	立式自助取号机
	1.需采用一体化超窄边设计，全金属超薄机身；
2.显示屏：≥21.5英寸LED背光，分辨率不低于1920*1080；
3.CPU:主频≥1.5GHz;GPU主频≥1.8GHZ ；
4.内存：≥1G （可扩展），外存：EMMC 8GB（可扩展）；
5.系统：≥安卓6.0；
6.接口：USB*2;TF*1;RJ45*1;HDMI*1;音频输出*1；
7.WIFI：≥2.4GHz；
8.屏显比例：16：9，支持横向和竖向壁挂安装，配置壁挂支架。
9.功能：需支持滚动显示当前呼叫、等待、过号的排队叫号信息，支持显示日期时间信息，支持全屏或分区域播放多媒体视频文件。支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息，支持排队叫号时立即全屏显示排队叫号信息，可在屏幕下方滚动显示温馨提示或其它通知类即时文字信息等，可对病人名字敏感信息隐私保护。
	台
	1

	3
	体检排队叫号软件
	1.实时排队指标、排队流量图、队列总体一览、体检客户管理、客户登记信息查询、客户体检项目查询、分诊台队列管理、客户排队时间轴、体检区域设置、诊室配置、检查项目设置、系统用户设置、排队规则设置、排队屏设置
2.体检排队的主要指标：体检人数、在检人数、平均等候时长、当天体检进度
3.体检诊室的实时排队情况：显示各个诊室的名称、编号、所在区域、等候人数
4.体检区域设置：体检区域按照体检机构的各个诊室物理布局、功能职责、客户类别进行划分，以便于对多个诊室进行分区管理
5.体检项目设置：体检项目是体检机构开展健康体检的内容单元，排队系统通过接口从体检系统中批量导入体检项目，导入之后需要在[体检项目设置]中设置各个体检项目的平均检查时长；
6.体检任务设置：在体检过程中各个环节的要进行的任务目标，单个体检任务可关联为一个或多个体检项目
7.排队屏幕设置：排队屏幕设置用于对诊室外的单队列电子屏幕、候检区电子屏幕的显示内容进行配置。
8.客户优先检查：特殊客户需照顾优先，如VIP，军人，老干部等。针对这种情况，只需客户向护士申明，系统能够安排优先检查
9.系统可以支持两个队列同时排队功能（如在等候超声/CT的同时，可以先安排到其它科室项目，在即将轮候到超声/CT时，自动切换并分配到超声/CT诊室）；
10.支持以时间轴形式显示客户排队全过程记录，比如开始进入队列，检束检查分配到下一队列、放弃检查项目、手工更换队列等操作记录
11.对于需要去门诊检查的项目（如影像检查）能单独设置检查时间，或设置智能调度不考虑此项检查
12.支持一般检查如内外科等医生端叫号集成到体检系统，进行导检
体检签到：
1.签到模式：
自助机签到：支持医保卡、就诊卡、电子医保、一码通扫码签到。
2.签到取号模式：
（1）非全预约模式：以到场取号为准，预约及现场患者签到时，根据签到时间生成序号，同时打印签到条码单，显示患者序号、姓名、科室等相关数据。（各科室区分上下午分别从“1号”开始生成）。
（2）全预约模式：预约患者预约提前占用号源池序号，现场挂号患者挂号时，占用预约号源池中剩余号源；患者签到时以挂号序号为准，签到序号与挂号单序号一致。
3.支持在患者签到成功后，会显示队列序号、候诊队列位置、诊室位置等信息，并打印排队小票。
4.支持判断患者预约时间与当前时间确认患者是否可以签到。（提前或延迟多久时间可以签到），浮动时间可根据科室设置。若患者签到时间超出预约时间较长时间，患者签到时，可自动将患者设置为爽约患者，取消预约优先级。
5.过号需要重新签到取号才能进入候诊队列，签到时取消当前号源的呼叫信息及叫号医生，重新进入候诊队列。
6.回诊患者签到时，自动判断看诊医生是否出诊，若医生出诊，则继续将患者分配给该医生；若医生未出诊，则取消该患者的看诊医生，使当前科室下的其他医生可以接诊此患者。
7.系统界面规范：自助机界面可定制，根据浙江省、嘉兴市卫生健康委规定的自助机界面统一规范定制化开发。
8.检查项目查询：支持患者查询检查检验项目信息，对未完成的检验、检查项目高亮显示，并提示检查所在区域。可配置时间，如果一定时间内未操作返回初始界面，检查项目名称可做脱敏处理。
9.患者可自主选择当前出诊医生排队签到。
10.支持对复诊患者将其自动分配到原看诊医生的队列中排队。
11.数据互联：住院和门诊流程相结合。住院患者到门诊就诊时，结合住院信息，在签到时自动给患者分配对应优先级。
12.支持多种取号模式，刷卡取号（结合检查检验申请单信息判断是否允许取号）/单机取号。
13.同科室顺序取号，取号后自动入队列，票号和护士台取号共享。
14.取号票号可根据不同检查检验信息及上下午时间生成前缀区分。
显示语音模块：
1.嵌入TTS语音搜索引擎技术，清晰和准确的发音。
2.支持中文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息
3.支持合成语音的语速，音色调节。
4.可定制语音播放内容。
5.联动护士台及叫号终端实时更新分诊屏幕上的叫号及候诊信息。
6.支持当前叫号信息弹窗显示。
7.一级分诊大屏支出过号提示栏，当系统判断患者处于过号状态时，将对应患者信息显示在对应界面。可显示内容（科室+序号+姓名），支持滚动播放多个过号患者信息。
8.支持患者类型区分，挂号数据中将候诊、过号、回诊患者进行区分并添加相应标记，分诊屏幕获取数据后，根据患者标记添加对应标识，将患者类型进行区分。
▲9.需具备软件著作权证书
	套
	1

	4
	自助取号模块
	1、支持采用条形码扫描或就诊卡读卡相结合方式识别体检者信息，支持手工输入卡号或门诊号进行报到。
2、体检者在报到时，能够显示体检者的挂号信息以及当前等候的总人数。
3、复诊体检者报到后，系统将其自动分配到原看诊医生的队列中。
4、系统可自定义设置初诊、复诊、过号患者之间的优先级。
5、支持复诊、过号体检者再次报到，进入排队队列。
6、体检者可自主选择当前出诊医生排队签到。
7、体检者已签到再刷卡可查询等待人数。
	套
	1

	5
	显示语音软件
	1、需嵌入TTS语音搜索引擎技术，清晰和准确的发音。
2、支持显示风格多样且方便修改字体、颜色、大小，支持自定义显示界面；
3、支持中文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息；合成语音的语速可调节，可自定义播放语音内容。
	套
	1

	6
	医生工作站叫号软件
	1、支持账号密码登录，可显示正在呼叫的体检者及等候人数；
2、支持顺叫、重呼、选呼、设为过号和设为结束等功能，能查询详细的排队等候队列信息；
3、支持将体检者转移到其他队列或诊室功能。
	套
	1


会议室音视频系统
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	小会议室
	　
	　
	　

	1
	功放
	不低于如下技术参数：
1.立体声功率：≥8Ω 2×250W；4Ω 2×400W
2.桥接功率：≥8Ω 1×700W
3.信噪比：＞113dB
4.转换速率：80V/us
5.阻尼系数：400：1
6.频率响应：20Hz-20KHz， 
7.指示灯：运行状态监测
8.电源：AC 220-230V,50Hz/60Hz
	台
	1

	2
	会议音箱
	不低于如下技术参数：
1.高音：1x25mm高音单元、1寸口径
2.低音：1x8寸低音单元

3.频响响应：75Hz-20KHz
4.额定功率：≥250W
5.峰值功率：≥1000W
6.灵敏度：95dB
	台
	2

	3
	音频处理器
	不低于如下技术参数：
1.存储：预设50组效果设置参数，可用于会议、演出、工作汇报等场景
2.自适应回声消除（AEC）：支持
3.内置ANC噪声消除量：18dB，MAX
4.具有手动，动态，固定三种处理方式，多种模式可选
5.工作电压：110~220VAC±10%，50~60Hz
	台
	1

	4
	数字反馈抑制器
	不低于如下技术参数：
1.模拟输入：2-XLR和2-TRS，平衡或非平衡输入方式
2.输入阻抗：平衡 22KΩ，非平衡 10KΩ
3.MIC最大输入电平：140 mV（RMS）智能关闭
4.模拟输出：2-XLR和2-TRS，平衡或非平衡输出方式
5.输出阻抗：平衡 150Ω，非平衡 300Ω
6.啸叫抑制：支持
7.电源：AC 90-240V/50-60Hz
8.电源消耗：<20W
	台
	1

	5
	电源时序器
	不低于如下技术参数：
1.通道数：8+2
2.总输出功率：7kW
3.每步时间：1s
4.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色）
5.电源：AC 220V 50-60Hz
	台
	1

	6
	无线鹅颈一拖四
	不低于如下技术参数：
接收机参数：
1.振荡方式：锁相环频率合成
2.频率范围：UHF630MHz～698MHz
3.频率稳定性：±0.001%
4.调制方式：FM
5.信噪比：>60dB
6.失真度：<0.5%@1KHz
7.灵敏度：1.2/UV@S/N=12dB
8.电源供应：DC：12V～17V
9.音频输出：独立0～400mV 混合0～300mV
发射器参数
1.电源供应：DC4.5V（1.5VAA*3）
2.话筒耗电量：120mA@14dBm
3.载波频率：UHF630MHz～698MHz
4.频率稳定度：±0.001%
5.最大频率偏：±30KH
6.信噪比：>60dB
7.邻频干扰比：>80dB
8.动态范围：≥100dB
类型：电容式
1.极性模式：单一指向性
2.频率响应：20Hz～16KHz
3.话筒灵敏度：-32±3dB@1KHz
	台
	1

	7
	86英寸交互智能平板
	1、整机采用≥86英寸液晶显示触摸屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，3路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB。 
2、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 14，系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。
3、整机支持蓝牙不低于 Bluetooth 5.4 标准，并内置WiFi6无线网卡，Wi-Fi 制式支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax。
4、整机需要满足内置2.2声道扬声器。
5、整机支持色彩空间可选，可做到高色准△E≤1。 
6、整机内置8阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米。
7、整机支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能。
8、整机内置≥1600w 像素摄像头，为了保证摄像头多场景并列使用，摄像头数量需≥5个。 摄像头可用于远程巡视，并且可以支持≥10米的Al识别人像。
OPS配置：
1、CPU：8核12线程以上处理器；
2、内存：≥8G DDR4 2666；
3、硬盘：≥256G SSD，不接受机械硬盘；
4、显卡：集成高性能显示核心及以上；
5、内置WiFi：≥wifi6标准；
6、内置网卡：10M/100M/1000M。
	台
	1

	8
	设备机柜
	1.尺寸：≥22U 1200mm*600mm*600mm
2.材料：镀锌钢板
3.附件：散热风扇
	台
	1

	9
	机房连接线、专业接头跳线
	RCA音频跳线、3.5mm音频跳线、卡侬跳线等
	项
	1

	10
	施工布线、安装调试
	施工布线、安装调试
	项
	1

	多媒体会议中心
	　
	　
	　

	1
	98英寸交互智能平板
	1、整机采用≥98英寸液晶显示屏，显示屏幕采用全贴合方式，支持显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。整机输入接口具备至少2路HDMI，1路RS232，3路USB，至少包含1路Type-C；输出接口具备1路音频和1路触控USB。
2、整机内置Android系统，版本不低于Android 16，内存≥4GB，存储空间≥64GB。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持Wi-Fi版本Wi-Fi6。
4、整机顶置2.2声道扬声器，整体功率不低于80W。
5、整机内置≥8阵列麦克风，麦克风拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。
6、整机具备良好的显示技术，实际屏幕的观看亮度≥110cd/㎡，屏幕中心亮度三分之一的亮度可视角度≥130°，白场画面下亮度均匀性≥85%。
7、整机支持≥3种移动端连接整机并进行文件传输的方式，并支持多人同时将文件传输到整机上。
▲8、为保证摄像头多场景并列使用，摄像头数量需≥5个，最大摄像头视场角度≥135°，支持拍摄有效像素≥5000万的照片，并且可以支持≥10米的Al识别人像。（需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告）
OPS配置：
1、CPU：8核12线程以上处理器；
2、内存：≥8G DDR4 2666；
3、硬盘：≥256G SSD，不接受机械硬盘；
4、显卡：集成高性能显示核心及以上；
5、内置WiFi：≥wifi6标准；
6、内置网卡：10M/100M/1000M
	台
	1

	2
	路由器
	1.类型：无线路由器
2.wifi标准：支持wifi6
3.速率：≥1000Mbps
4.接口：4个lan口、1个wan口
5.频段：2.4Ghz和5Ghz
	台
	1

	3
	平板电脑
	1、电池容量：≥7500mAh；
2、主摄像头：≥800万像素；
3、屏幕尺寸：≥10 英寸；
4、运行内存（RAM）：≥ 8GB，存储容量（ROM）：≥128GB；
5、前置摄像头：≥500万像素；
6、屏幕色彩： ≥1670万色；
7、分辨率： ≥1920*1200像素；
8、CPU： ≥八核，主频2.0GHz；
9、支持直板/横屏自动切换；
10、扬声器： ≥4扬声器；
11、屏幕亮度： ≥400nits；
12、屏幕模式： 支持横竖屏切换；
13、机身接口： USB/Typec；
14、环境光传感器 支持亮度自动调节；
15、WIFI: ≥wifi6；
	台
	1

	4
	8路无线鹅颈麦克风
	功能需求：
1.八通道接收信号，每通道有50个信道可选；
2.UHF频段传输信号，频率范围：630MHz-698MHz；
3.同一场合可供5套机同时使用，即可同时使用5台接收机和80个发射器；
4.LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号
6.使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时；
7.咪头需配有指示灯指示会议咪管工作状态
8.使用距离：空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米
接收机参数
1.振荡方式：锁相环频率合成
2.频率范围：UHF630MHz～698MHz
3.频率稳定性：±0.001%
4.调制方式：FM
5.信噪比：>60dB
6.失真度：<0.5%@1KHz
7.电源供应：DC：12V～17V
发射器参数
1.电源供应：DC4.5V（1.5VAA*3）
2.载波频率：UHF630MHz～698MHz
3.信噪比：>60dB
4.动态范围：≥100dB
5.类型：电容式
6.极性模式：单一指向性
	台
	1

	5
	音频处理器
	不低于如下技术参数：
1.存储：预设50组效果设置参数，可用于会议、演出、工作汇报等场景
2.自适应回声消除（AEC）：支持
3.内置ANC噪声消除量：18dB，MAX
4.具有手动，动态，固定三种处理方式，多种模式可选
5.工作电压：110~220VAC±10%，50~60Hz
	台
	1

	6
	数字反馈抑制器
	不低于如下技术参数：
1.模拟输入：2-XLR和2-TRS，平衡或非平衡输入方式
2.输入阻抗：平衡 22KΩ，非平衡 10KΩ
3.MIC最大输入电平：140 mV（RMS）智能关闭
4.模拟输出：2-XLR和2-TRS，平衡或非平衡输出方式
5.输出阻抗：平衡 150Ω，非平衡 300Ω
6.啸叫抑制：支持
7.电源：AC 90-240V/50-60Hz
8.电源消耗：<20W
	台
	1

	7
	电源时序器
	不低于如下技术参数：
1.通道数：8+2
2.总输出功率：7kW
3.每步时间：1s
4.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色）
5.电源：AC 220V 50-60Hz
	台
	1

	8
	天线放大器
	1.载波范围：450-970MHz。
2.需具有两组天线输入.输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。
3.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线.同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。
4.天线输入底座需具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。
5.为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器需提供3或10dB增益。
	台
	1

	9
	设备机柜
	1.尺寸：≥22U 1200mm*600mm*600mm
2.材料：镀锌钢板
3.附件：散热风扇
	台
	1

	10
	机房连接线、专业接头跳线
	RCA音频跳线、3.5mm音频跳线、卡侬跳线
	项
	1

	11
	施工直线、安装调试
	施工布线、安装调试
	项
	1

	培训室
	　
	　
	　

	1
	功放
	不低于如下技术参数：
1.立体声功率：≥8Ω 2×350W；4Ω 2×600W
2.桥接功率：≥8Ω 1×700W
3.信噪比：＞113dB
4.转换速率：80V/us
5.阻尼系数：400：1
6.频率响应：20Hz-20KHz， 
7.指示灯：运行状态监测
8.电源：AC 220-230V,50Hz/60Hz
	台
	2

	2
	主扩声音箱
	不低于的如下技术参数：
1.高音：1x34mm高音单元，1寸口径
2.低音：1x10寸低音单元， 140磁
3.频响响应：65Hz-20KHz
4.额定功率：350W
5.峰值功率：1400W
6.灵敏度：96dB
7.阻抗：8ohm
8.辐射角度：80°(H)×80°(V)
	台
	4

	3
	调音台
	1.通道：16路单声道+2路立体声
2.主输出：1立体声
3.编组输出：4
4.效果器：24/24Bit DSP
5.幻象电源：48VDC
6.麦克风输入最大电平：+22dBu
7.其它输入最大电平：+22dBu
8.主混音TRS输出和XLR输出最大电平：+28dBu
	台
	1

	4
	音频处理器
	不低于如下技术参数：
1.存储：预设50组效果设置参数，可用于会议、演出、工作汇报等场景
2.自适应回声消除（AEC）：支持
3.内置ANC噪声消除量：18dB，MAX
4.具有手动，动态，固定三种处理方式，多种模式可选
5.工作电压：110~220VAC±10%，50~60Hz
	台
	1

	5
	数字反馈抑制器
	不低于如下技术参数：
1.模拟输入：2-XLR和2-TRS，平衡或非平衡输入方式
2.输入阻抗：平衡 22KΩ，非平衡 10KΩ
3.MIC最大输入电平：140 mV（RMS）智能关闭
4.模拟输出：2-XLR和2-TRS，平衡或非平衡输出方式
5.输出阻抗：平衡 150Ω，非平衡 300Ω
6.啸叫抑制：支持
7.电源：AC 90-240V/50-60Hz
8.电源消耗：<20W
	台
	1

	6
	矩阵主机
	1.显示方式:复制、交叉、拼接、分割、旋转、镜像

2.输入接口:HDMI*4+3.5MM*4

3.输出接口:HDMI*4+3.5MM*4

4.HDMI兼容:HDMI1.4(可向下兼容)

5.控制方式:可视化按键、RS232、LAN、红外遥控、WEB、安卓APP、第三方控制(中控)
	台
	1

	7
	无线手持话筒一拖二
	系统指标
频率范围：UHF640-690MHz
调制方式：宽频FM
可调范围：50MHz
通道数目：2×100
通道间隔：250KHz
频率稳定度：±0.005%以内
动态范围：100dB
最大频偏：±45KHz
频率响应：80Hz-18Khz
综合信噪比：>105dB
综合失真：≤0.5%
工作温度：-10℃～50℃
工作距离：260米
接收机指标
中频频率：110MHz，10.7MHz
灵敏度：12dBμV（80dBS/N）
无线接口：BNC/50Ω
灵敏度调节范围：12-32dBμV
离散抑制：≥75dB
最大输出电平：+10dBV
供电方式：直流12-18V500mV输入
发射机指标
天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线
输出功率：高功率30mW，低功率3mW
音头：动圈式麦克风，电容式（领夹话筒、头戴话筒）
离散抑制：≥60dB
供电：2节5号1.5V电池
使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时
	台
	1

	8
	8路无线鹅颈麦克风
	功能需求：
1.八通道接收信号，每通道有50个信道可选；
2.UHF频段传输信号，频率范围：630MHz-698MHz；
3.同一场合可供5套机同时使用，即可同时使用5台接收机和80个发射器；
4.LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号
6.使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时；
7.咪头需配有指示灯指示会议咪管工作状态
8.使用距离：空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米
接收机参数
1.振荡方式：锁相环频率合成
2.频率范围：UHF630MHz～698MHz
3.频率稳定性：±0.001%
4.调制方式：FM
5.信噪比：>60dB
6.失真度：<0.5%@1KHz
7.电源供应：DC：12V～17V
发射器参数
1.电源供应：DC4.5V（1.5VAA*3）
2.载波频率：UHF630MHz～698MHz
3.信噪比：>60dB
4.动态范围：≥100dB
5.类型：电容式
6.极性模式：单一指向性
	台
	1

	9
	天线放大器
	1.载波范围：450-970MHz。
2.需具有两组天线输入.输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。
3.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线.同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。
4.天线输入底座需具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。
5.为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器需提供3或10dB增益。
	台
	1

	10
	电源时序器
	不低于如下技术参数：
1.通道数：8+2
2.总输出功率：7kW
3.每步时间：1s
4.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色）
5.电源：AC 220V 50-60Hz
	台
	1

	11
	设备机柜
	1.尺寸：≥22U 1200mm*600mm*600mm
2.材料：镀锌钢板
3.附件：散热风扇
	台
	1

	12
	机房连接线、专业接头跳线
	RCA音频跳线、3.5mm音频跳线、卡侬跳线
	项
	1

	13
	施工布线、安装调试
	施工布线、安装调试
	项
	1

	14
	室内P1.5 LED显示屏
	尺寸：长*高（5.12M*2.88M）
1.像素点间距：≤P1.53;
2.刷新率：≥3840Hz;
3.封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光;
4.驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护;
5.整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm;
6.白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%;
7.水平视角≥170°；垂直视角≥170°
8.对比度≥9000：1
9.灰度等级≥14bit；
10.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²；
11.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60；
▲12.为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。（需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告）
	㎡
	14.75 

	15
	播控服务器
	不低于如下配置：
I5 12400 8G 512GSSD 23.8英寸显示器
	套
	1.00 

	　
	播控软件
	1.支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象；

2.支持硬件解码；

3.支持定时任务，可实现无人值守；

4.支持流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现目动翻页滚动播放；

5.支持字幕/正计时/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具；

6.支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转；

7.支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式；

8.支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象；

9.支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理；

10.支持一键锁定，防止误操作。
	套
	　

	16
	视频处理器
	1、集成2画面视频处理、发送卡功能的二合一控制器；
2、带载面积：390万像素点，最宽可达16000点，最高可达4000点；
3、同时支持2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能；
4、支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP；
5、DP1.2接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI2.0接口x2（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、DVI1.0接口x1（1080p@60Hz)、VGA接口x1；
6、SDI接口x1（选配）、SDI环出x1（选配）；
7、RJ45连接控制主机（中控），支持RS232协议、USB调试口x1、Wi-Fix1用于手机APP/电脑无线控制、红外控制x1、4G模块x1（远程控制，选配）；
8、支持音频输入x1（3.5mm接口）、音频输出x1（3.5mm接口）、HDMI和DP音频解析输出、多功能卡音频输出（选配）；
9、输出：千兆网口x6，网口带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口65W，最宽4096/最高2048；网口自由划分，任意重叠；网口可以不按照矩形走线，留空不算带载；
10、配2.0英寸彩色液晶屏（176x220）、带灯按键13个，可以选择多种模式的屏幕测试及可视化操作。
	台
	1.00 

	17
	主框架承重结构及周边装饰
	结构：需采用2*4mm方管焊接
包边：不锈钢窄边
	㎡
	14.75 

	18
	配电电箱
	功率：20kw
功能：支持远程上电、一键启停
输出:6路 2.5mm²
接口：网口、RS485
	台
	1.00 

	19
	安装附件
	网线、电源线、水晶头等
	项
	1.00 

	20
	LED屏安装调试
	综合布线、安装、调试
	项
	1.00 

	室外LED显示屏
	　
	　
	　

	1
	室外P3 LED显示屏
	尺寸：长*高（3.52M*2.08M）,室外屏
1.像素点间距：≤P3;
2.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项;
3.封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光;
4.驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护;
5.整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm;
6.白平衡亮度：0-2000cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，亮度均匀性：≥99%;
7.水平视角≥170°；垂直视角≥170°
8.对比度≥9000：1
9.灰度等级≥14bit；
10.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²；
11.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60；
12.为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。
	㎡
	7.32 

	2
	播控服务器
	不低于如下配置：
I5 12400 8G 512GSSD 23.8英寸显示器
	套
	1.00 

	3
	播放软件
	1.支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象；

2.支持硬件解码；

3.支持定时任务，可实现无人值守；

4.支持流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现目动翻页滚动播放；

5.支持字幕/正计时/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具；

6.支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转；

7.支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式；

8.支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象；

9.支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理；

10.支持一键锁定，防止误操作。
	套
	1.00 

	4
	视频处理器
	1、集成2画面视频处理、发送卡功能的二合一控制器；
2、带载面积：390万像素点，最宽可达16000点，最高可达4000点；
3、同时支持2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能；
4、支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP；
5、DP1.2接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI2.0接口x2（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、DVI1.0接口x1（1080p@60Hz)、VGA接口x1；
6、SDI接口x1（选配）、SDI环出x1（选配）；
7、RJ45连接控制主机（中控），支持RS232协议、USB调试口x1、Wi-Fix1用于手机APP/电脑无线控制、红外控制x1、4G模块x1（远程控制，选配）；
8、支持音频输入x1（3.5mm接口）、音频输出x1（3.5mm接口）、HDMI和DP音频解析输出、多功能卡音频输出（选配）；
9、输出：千兆网口x6，网口带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口65W，最宽4096/最高2048；网口自由划分，任意重叠；网口可以不按照矩形走线，留空不算带载；
10、配2.0英寸彩色液晶屏（176x220）、带灯按键13个，可以选择多种模式的屏幕测试及可视化操作。
	台
	1.00 

	5
	主框架承重结构及周边装饰
	结构：需采用2*4mm方管焊接
包边：不锈钢窄边

立柱：采用金属双立柱承重
	㎡
	7.32 

	6
	配电电箱
	功率：20kw
功能：支持远程上电、一键启停
输出:6路 2.5mm²
接口：网口、RS485
	台
	1.00 

	7
	安装附件
	网线、电源线、水晶头等
	项
	1.00 

	8
	LED屏安装调试
	综合布线、安装、调试
	项
	1


机房建设
	序号
	材料名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、机房装修
	　
	　
	　

	1
	硫酸钙无缝静电地板
	1.规格：600×600mm；
2.承载力≥1200kg/㎡；
3.配件：含支架、横梁。
	m²
	58.51

	2
	橡塑保温板
	1.厚度：10-20mm；
2.防火等级：防火B1级；
	m²
	58.51

	3
	防火涂料
	1.需符合GB14907-2018国家标准要求；
2.具备较高的耐火性能；
3.遇火迅速膨胀形成高效隔热层。
	m²
	58.51

	4
	金属微孔铝扣板
	1.规格：方板
2.材质：铝合金
3.工艺：表面静电喷涂
	m²
	58.51

	5
	轻钢龙骨骨架
	1.材质：镀锌钢带
2.龙骨宽度：≥50mm
3.厚度：≥1.2mm
	m²
	58.51

	6
	吊杆及配件
	轻钢龙骨吊顶配套的辅龙骨、吊钩、吊筋等
	套
	80

	7
	墙面铲除及找平
	水泥砂浆内墙面铲除及找平
	m²
	116

	8
	防潮底漆
	1.批刮腻子
2.粘度：≥50s
3.细度：≤50μm
4.耐盐水性：3天不起泡
	m²
	116

	9
	防火石膏板（12mm）
	1.防火等级：不低于A2
2.耐火极限：≥3小时
3.厚度：≥12mm
	m²
	116

	10
	轻钢龙骨骨架
	1.材质：镀锌钢带
2.龙骨宽度：≥50mm
3.厚度：≥1.2mm
	m²
	116

	11
	防火涂料（面层）
	1.需符合GB14907-2018国家标准要求；
2.具备较高的耐火性能；
3.遇火迅速膨胀形成高效隔热层。
	m²
	116

	12
	彩钢板（单面烤漆）
	1.厚度：≥0.8 mm；
2.宽度：≥900mm；
3.基板材质：热镀锌钢板。
	m²
	116

	13
	防静电墙面涂料
	1.表面电阻率： 10^6-10^12Ω
2.附着力：≤1级
3.硬度：≥5H
	m²
	116

	14
	踢脚线（不锈钢）
	1.材质：不锈钢
2.厚度：≥0.8mm
3.宽度：5cm
	m
	50

	15
	承重支架制作安装
	承重支架制作安装
	米
	56

	二、机房配电
	　
	　
	　

	1
	动力配电柜
	1.尺寸：600×1000×2000mm
2.材质：镀锌钢板
3.配件：含断路器、电流互感器、电流表、电压表、电压转换开关、指示灯、电源分配控制、配电柜体
	套
	1

	2
	照明配电柜
	1.尺寸：600×1000×2000mm
2.材质：镀锌钢板
3.配件：含断路器、电流互感器、电流表、电压表、电压转换开关、指示灯、电源分配控制、配电柜体
	台
	1

	3
	电力电缆WDZ-YJY-5x6
	WDZ-YJY-5x6
	米
	40

	4
	插座照明电缆WDZ-BYJ-3x2.5
	WDZ-BYJ-3x2.5
	米
	60

	5
	电缆桥架
	100*50mm镀锌钢制
	米
	60

	6
	安全型单相暗装插座
	1.额定电压：AC 220V
2.额定电流：≥10A 
3.适用电路：≤2200w
	套
	8

	7
	LED平板灯（嵌入式）
	1.尺寸：600*600mm
2.安装方式：嵌入式
3.光源：LED
4.功率:≥48W
	个
	24

	8
	应急照明灯
	1.光源：LED
2.应急时间:≥90分钟
3.电池类型:锂电池
4.防护等级：≥IP30
	个
	2

	9
	双联开关
	1.尺寸：86型
2.电压：220V AC
3.控制：双联按键
	个
	1

	10
	IT服务器机柜
	600*1000*2000
	台
	8

	11
	24口数据配线架
	1.接口：24个
2.速率：千兆
3.材质：镀锌钢板
	个
	8

	12
	理线架
	1.材质：冷轧钢板
2.档位:48格
3.厚度：≥1.0mm
	个
	16

	13
	PDU电源排插
	1.电压：220V AC
2.材质：阻燃材料
3.类型:8位 3孔
	个
	16

	14
	UPS电源插座
	1.电压：220V AC
2.材质：阻燃材料
3.类型: 单5孔
	套
	16

	三、防雷接地
	　
	　
	　

	1
	接地极
	镀锌角钢50*50*5mm
	米
	12

	2
	接地干线
	镀锌扁钢40*4mm
	米
	30

	3
	接地汇流排
	铜排60×6mm（含绝缘支架）
	米
	30

	4
	接地线
	铜芯电缆BV-16mm²（设备接地）、BV-6mm²（防雷接地）
	米
	100

	5
	防雷器
	1.额定电压（Un）：230V/400V；
2.最大持续工作电压（Uc）：385V（L-N）；
3.最大放电电流：40-150kA；
4.雷电脉冲电流（Iimp，10/350μs）：8 kA 至 25 kA；
5.响应时间：<25 ns;
6.防护等级：IP20。
	套
	3

	6
	等电位联结端子箱
	1.材质：冷轧钢板
2.尺寸：320*220*100mm
3.安装方式：挂墙
4.配件：满配
	个
	1

	四、机房无管网气体灭火系统

	1
	七氟丙烷灭火装置
	1.贮存压力：2.5 MPa（20℃）；
2.最大工作压力：4.2 MPa（50℃）；
3.灭火剂：HFC-227ea（七氟丙烷）；
4.最大充装密度：1150 kg/m³；
5.喷射时间：≤10 秒；
6.启动方式：
自动控制
手动控制
机械应急操作；
7.启动电磁阀工作电流/电压:DC24V/1.6A 。
	台
	1

	2
	七氟丙烷灭火剂
	1.灭火气体：七氟丙烷；
2.密度：20℃时液体密度为 1407 kg/m³；
3.灭火浓度：8%。
	公斤
	149

	3
	火灾报警控制器
	1.主电：AC220V/50Hz(187V~242V)；最大工作电流4A；
2.备电：两节 DC 12V 免维护铅酸电池；
3.系统工作环境：
环境温度:0℃～+40℃；
环境湿度：≤95°（40℃士2℃，无凝露）；
4.外围设备：如探测器、声光报警器、显示盘等。
	台
	1

	4
	烟感探测器
	1.工作电压：DC24，。
2.工作电流：监视状态小于 300μA，报警状态小于 1.5mA。
3.环境要求：工作温度 -10℃～+55℃，相对湿度≤95%（无凝露）。
4保护面积：单只保护面积约 60-80㎡，层高≤12米。
5.报警音量：独立式报警声压≥85dB。
	只
	4

	5
	温感探测器
	1.测温精度：±0.3℃；
2.工作范围：- 10℃~60℃；
3.防护等级：IP54；
4.传输协议：网络。
	只
	2

	6
	输入/输出模块
	1.工作电压： 总线电压：总线24V 电源电压：DC24V
2.监视电流：总线电流≤1mA 电源电流≤5mA
3.动作电流：总线电流≤3mA 电源电流≤20mA
4.线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接
5.无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V~48V直流或交流
6.输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s）
7.外壳防护等级：IP30
	只
	1

	7
	紧急启停按钮
	1.静态/监视电流：≤3mA 至 ≤0.3mA；
2.工作电压：DC 10V-28V；
3.防护等级:IP67；
4.线制：无极性两总线；
5.延时启动范围：0–30 秒可调。
	个
	1

	8
	气体喷洒释放灯
	1.电压：DC 24V
2.闪光频率：1.0Hz～2.0Hz
3.防护等级：≥IP54
	个
	1

	9
	火灾声光警报器
	1.电压：DC 24V
2.声音强度：85-120dB
3.防护等级：≥IP54
	个
	2

	10
	信号线ZR-RVS2*1.0
	ZR-RVS2*1.0
	米
	35

	11
	安装调试
	定制
	项
	1

	五 、机房空调
	　
	　
	　

	1
	精密空调主机
	1.功能：制冷；
2.制冷量：≥7500w；
3.额定电压：220V或380v AC；
4.能耗转换效率：≥5；
5.循环风量：≥2000m³/H；
6.室内噪音：≤55dB。
	台
	2

	2
	精密空调室外机
	1.材质：烤漆钢板；
2.防水等级：IPX4；
3.电源：380V AC；
4.冷却方式：风冷。
	台
	2

	3
	室外机支架
	1.材质：镀锌钢材；
2.安装方式：落地；
3.承重：≥500kg。
	套
	2

	4
	供排水系统
	Φ50PVC管材
	套
	2

	5
	安装调试
	定制
	项
	1

	六、动环监控系统
	　
	　
	　

	（一）UPS监测系统

	1
	通讯转换模块
	1.工作电压:12VDC；工作电流：15mA；
2.供电方式：主机集中供电；
3.与 UPS/精密空调/配电柜/发电机等通信接口：RS232/RS485；
4.与主机通信接口：RS485。
	个
	2 

	2
	UPS智能监控模块
	能够监测 UPS 详细参数，通过与 UPS 通讯采集，实时监测 UPS 的运行参数，并将采集的数据上传到监控系统平台，可监测 UPS 输入电压、输出电压、输出电流、负载百分比、UPS 温度、频率、电池组电压、报警故障等。
	套
	1 

	（二）蓄电池监控系统

	1
	主控模块
	1.工作电压:12VDC；工作电流：15mA；
2.供电方式：主机集中供电；
3.与 UPS/精密空调/配电柜/发电机等通信接口：RS232/RS485；
4.与主机通信接口：RS485。
	台
	2 

	2
	电流传感器
	1.支持电流信号采集和反馈控制；
2.传输协议：RS485；
3.波特率：2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps；

4.安装方式：导轨安装或螺丝固定
	个
	4 

	3
	电池传感器模块
	1.电压精度:±0.2%；
2.内阻精度:±2%；
3.温度精度:±0.5°C；
4.均衡压差：≤50mV


	个
	80 

	4
	蓄电池智能监控模块
	1.支持监控蓄电池的电压、电流、内阻、温度，并分析每节电池的健康状态；
2.支持监测数据集中管控。
	套
	1 

	（三）市电监测系统

	1
	电量仪
	监测到空开跳闸或者市电停电断电，监控平台可立即报警提醒，根据需求可选单相或三相，单相 220VAC 或者三相 380VAC 均可检测，误报率＜10ppm。
	台
	1 

	2
	互感器
	‌负荷功率因数0.8；
最高电压：0.72KV
额定一次电流：5-5000A
额定二次电流：5、1 A
准确级：0.5s
	个
	3 

	3
	市电智能监控模块
	智能三相电量仪/精密列头柜/配电柜通讯采集，实时监测配电的电压、电流等状态及参数，并把采集数据上传到监控系统平台，可监测三相电压、三相电流、功率、电能等电参数。
	套
	1 

	（四）精密空调监测系统

	1
	精密空调智能监控模块
	精密空调通讯采集，实时监测精密空调的运行参数，并将采集的数据上传到系统监控平台，可监测空调回风温度、回风湿度、空调设定温度、设定湿度、报警故障等；可远程开启关闭空调，设定空调温湿度值。
	套
	1 

	（五）不定位漏水监测系统　

	1
	控制器
	1.工作电压:5-12VDC；

2.工作电流：15mA；
3.供电方式：主机集中供电；
4.驱动长度：大于 800 米；误报率＜10ppm；
5.接线方式：有线；
6.检测线缆直径：5.0mm；2 条检测导线直径：1.0mm；检测导线外阻：5 欧姆/200米。
	台
	2 

	2
	防水盒
	1.材质：PP
2.防水等级：IP67
	个
	2 

	3
	引出线
	1.检测线缆直径：5.0mm；
2.检测导线直径：1.0mm；
3.检测导线外阻：5 欧姆/200 米；
4最大暴露温度：85 摄氏度；
	根
	2 

	4
	10米感应线
	1.检测线缆直径：5.0mm；
2.检测导线直径：1.0mm；
3.检测导线外阻：5 欧姆/200 米；
4.最大暴露温度：85 摄氏度；
	根
	2 

	5
	终止端
	1.材质：PC
2.类型：四芯定位线缆终止端。
	个
	2 

	6
	固定胶贴
	定制
	包
	2 

	7
	漏水智能监控模块
	1.监测模式支持‌：同时兼容‌定位式‌（精确到米级坐标）与‌非定位/点式‌（区域报警）传感器接入，支持多控制器组网（单主站通常支持≥32 个子节点）；
‌2.定位与精度‌：定位算法基于电阻/阻抗变化计算，‌定位精度通常为感应线总长的 0.1%±0.2 米‌，支持断线检测与故障区分（漏水/短路/断路）；
‌3.告警响应机制‌：软件轮询周期可设（通常 1-60 秒），‌事件响应时间≤1 秒‌；支持声光、短信、邮件、APP 推送及‌干接点/继电器联动输出‌（如自动关阀）；
‌4.通信与接口‌：底层采集支持‌RS485 (Modbus RTU)‌，上位机传输支持‌TCP/IP、HTTP、MQTT‌；提供标准 API 或 SDK 对接第三方动环平台/BMS 系统。
	套
	1 

	（六）温湿度监测系统

	1
	温湿度传感器
	1.显示方式：低功耗 LCD 大屏显示；
2.通信方式：RS485；
3.工作电压：5-12VDC；工作电流：10mA；也可主机集中供电。
4.温度采集范围-40---100℃ , 精度±0.4 度(20℃),分辨率 0.01 度；湿度采集范围 0---100%RH，精度±3%RH(60RH%)，分辨率 0.01%RH；
	个
	4 

	2
	温湿度智能监控模块
	记录温湿度曲线供管理人员查询。一旦温湿度超出范围，即刻启动报警，提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。
	套
	1 

	（七）消防监测系统

	1
	烟感探测器
	1.插拔式安装，主机集中供电，检测到烟雾系统平台会报警；
2.工作电压:5-12VDC；工作电流：15mA；
3.供电方式：主机集中供电；
4.驱动长度：＞ 800 米；
5.误报率＜10ppm；
6.接线方式：有线。
	个
	4 

	2
	消防系统采集模块
	1.报警输入接口方式：常开/常闭干接点；
2.接线方式：两线制接消防报警主机；
3.报警方式：与动环系统一致；误报率＜1ppm；
	个
	1 

	3
	消防智能监控模块
	实时采集烟感、温感、气体灭火控制器的手动/自动状态、火警信号及故障信号，仅做状态监视不直接控制灭火释放。
	套
	1 

	（八）图像监测系统

	1
	智能监控管理平台
	1.调用视频监控软件视频流；
2.兼容视频：市面主流视频监控；
3.协议：onvif、GB28181
	套
	1 

	（九）机房环控集中管控平台

	1
	嵌入式智能监控主机
	不低于如下参数：
1.CPU：≥四核,2.0GHz
2.内存+存储：内存≥2GB，存储≥8GB
3.USB：≥1*USB
4.串口：≥2个RS232
5.网口：1个1000/M网口
6.电源输入：1路220V
7.功耗：<19W
8.使用温度：-20°C~70°C
9.环境湿度：10%~90%RH，无凝露
10.静电防护：接触放电:土6KV;空气放电:土8KV
11.安装方式：1U标准机架前面板安装，壁挂安装
	台
	1 

	2
	短信电话报警模块
	1.报警方式：电话、短信、微信
2.支持多人、多组通知
3.无需插卡、无需wifi
4.供电：9-36V
5.输入通道：6通道
	台
	1

	3
	8口串口服务器
	1.电源：9-27V DC
2.防护等级：IP40
3.环境温度：-40℃-85℃
4.防雷：2KV/1KA
5.协议：支持TCP/UDP、MODBUS
6.串口：RS485
	块
	1 

	4
	机房环控集中管控软件
	1. 核心环境监测参数
‌温湿度‌：实时温度、相对湿度监测，支持多点分布监测与历史曲线记录 。
‌漏水检测‌：定位式或非定位式水浸状态，触发即报并联动切断水源 。
‌2. 动力设备监控参数
‌供配电‌：三相电压、电流、有功/无功功率、功率因数、频率及开关分合闸状态 。
‌UPS 电源‌：输入/输出电压电流、电池组电压、后备时间、负载率及内部部件（整流/逆变）状态 。
‌蓄电池‌：整组电压、充放电电流及单体电池电压/内阻 。‌‌
3. 空调与新风控制参数
‌精密空调‌：回风/送风温度湿度、压缩机/风机/加热器/加湿器运行状态、故障代码 。
‌控制指令‌：支持远程设定温度上下限、湿度上下限、启停开关及模式切换 。‌‌
4. 软件功能与告警参数
‌采样频率‌：模拟量通常 1 次/分钟，开关量实时上报，支持毫秒级数据采集 。
‌告警阈值‌：可自定义高/低限报警值，支持多级告警级别（一般/重要/紧急） 。
‌通知方式‌：支持声光、短信、电话、邮件、微信/APP 推送及弹窗 。
‌数据存储‌：支持至少 1 年历史数据查询，导出 Excel 格式，存储容量通常达数十万条记录 。‌‌
5. 架构要求‌：主流采用 B/S 架构，支持 Web 远程访问。‌‌
6.支持短信，电话，电子邮件，声光，手机 APP 微信等报警方式，对于有保密或安全等级要求高的场合，还可通过插电话线，通过有线电话方式语音报警。软件上可设置告警等级：普通告警、重要告警、紧急告警，让运维人员更精准及时处理现场报警，还可播放告警音乐，告警音乐可自定义并驱动音响播放。发现任何机房设备触发报警，软件能弹屏告警小三角图标提示“发生报警 ”。
7.资产管理包括资产登记时间、资产名称、资产编号、品牌、型号、状态、安装位置、管理员、供应商、购买时间、维修记录等，并可查询和列表导出等。
8.支持主流门禁、视频、电池组软件调用；
9.支持二次开发数据调用；
▲10. 需具备软件著作权证书；
	套
	1 

	5
	信号采集箱
	1.材质：冷轧钢板
2.安装方式：壁挂式
3.防护等级：抗腐蚀、抗氧化
	个
	2 

	6
	工业电源
	电压：9-37V DC
	个
	2 


机房网络及安全设备
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	内网核心交换机
	1.转发性能：交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps。
▲2.自主可控：转发和CPU采用国产芯片，自主可控。（需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告）
3.硬件架构：最大主控引擎≥2；最大业务端口插卡槽位≥4个、冗余电源模块插槽个数≥2、主控上的业务端口，在主控复位时，可以正常工作，不影响业务。
4.虚拟化技术：支持堆叠（集群）。
5.VXLAN：支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署。
6.MAC：支持整机MAC地址≥380K；
7.ARP：支持整机ARP表项≥140000，ACL表项≥6000。
8.VLAN：支持4K VLAN。
9.二层功能：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)；支持LACP，VRRP，BFD for VRRP。
10.IP路由：支持IPv4路由转发FIB表项≥256000、支持IPv6路由转发FIB表项≥80000；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。
11.SRv6：支持SRV6 BE。
12.MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS QoS、MPLS L2VPN、MPLS TE。
13.组播协议：支持IGMP Snooping。 V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM；
QoS：支持PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR、PQ+DRR调度方式；支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作；支持广播风暴抑制；支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。
14.安全性：支持BPDU guard， Root guard；支持Macsec加密；支持安全启动；支持802.1X、MAC、portal等认证方式。
15.可靠性：支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；两块主控工作在NSF和NSR模式，且两个主控上端口可以同时工作；支持1：1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包。
16.管理运维：支持SNMP。 V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验；支持应用智能识别和调度。
16.资质：提供工信部《进网许可证》。
17：配置要求：设备主控引擎≥1个，10GE SFP+光端口≥24个，1G电端口≥24个。
	台
	2

	2
	政务网核心交换机
	1.转发性能：交换容量≥60Tbps，包转发率≥50000Mpps。
2.自主可控：转发和CPU采用国产芯片，自主可控。
3.硬件架构：最大主控引擎≥2；最大业务端口插卡槽位≥4个、冗余电源模块插槽个数≥2、主控上的业务端口，在主控复位时，可以正常工作，不影响业务。
4.虚拟化技术：支持堆叠（集群）。
5.VXLAN：支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署。
6.MAC：支持整机MAC地址≥380K；提供第三方测试报告证明。
7.ARP：支持整机ARP表项≥140000，ACL表项≥6000。
8.VLAN：支持4K VLAN。
9.二层功能：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)；支持LACP，VRRP，BFD for VRRP。
10.IP路由：支持IPv4路由转发FIB表项≥256000、支持IPv6路由转发FIB表项≥80000；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。
11.SRv6：支持SRV6 BE。
12.MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS QoS、MPLS L2VPN、MPLS TE。
13.组播协议：支持IGMP Snooping。 V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM；
QoS：支持PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR、PQ+DRR调度方式；支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作；支持广播风暴抑制；支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。
14.安全性：支持BPDU guard， Root guard；支持Macsec加密；支持安全启动；支持802.1X、MAC、portal等认证方式。
15.可靠性：支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；两块主控工作在NSF和NSR模式，且两个主控上端口可以同时工作；支持1：1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包。
16.管理运维：支持SNMP。 V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验；支持应用智能识别和调度。
16.资质：提供工信部《进网许可证》。
17：配置要求：设备主控引擎≥1个，10GE SFP+光端口≥24个，1G电端口≥24个。
	台
	2

	3
	政务网出口防火墙
	1.设备形态：标准机架式设备，设备采用国产化系统架构与自主可控的安全芯片。
2.性能指标：整机吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥80000，SSL VPN默认授权数≥100，最大并发用户数≥900可满足500台以内终端同时在线办公、业务访问无卡顿。
3.接口配置：标配千兆电口≥8个，万兆光口≥2个，支持接口扩展；支持WAN、LAN、DMZ区域接口灵活划分，满足内外网隔离、服务器区域独立部署需求。
4.硬件配置：标配固态硬盘，系统稳定运行无卡顿；支持冗余电源选配，设备运行稳定，具备断电保护、过热保护功能；支持风扇智能调速，低噪音、低功耗。
5.适配能力：支持IPv4/IPv6双协议栈，兼容现有网络架构，支持静态路由、动态路由、策略路由等多种路由模式。
6.基础功能：具备基础包过滤、访问控制、端口映射、NAT地址转换、黑名单白名单管控功能，可精准管控内外网访问权限，禁止非法IP、非法端口接入内网，有效拦截端口扫描、暴力破解、DDOS/CC攻击等基础网络攻击，实现内网核心设备、业务系统的基础安全隔离防护。
7.入侵与病毒防御功能：入侵与病毒防御功能集成IPS入侵防御、AV病毒查杀功能，可实时检测并拦截蠕虫、木马、勒索病毒、恶意代码等各类网络威胁；支持定期自动更新病毒库、攻击特征库，无需人工频繁干预；支持文件上传、下载双向检测，阻断恶意文件在内网传播，防范内网病毒扩散风险。
8.上网行为管理功能：支持精细化上网行为管控，可基于用户、IP、部门、时间段进行权限划分，可限制员工访问游戏、视频、社交、违规网站等非工作网址；支持应用协议识别，精准识别微信、钉钉、网盘、流媒体、P2P下载等各类应用，可限制非工作流量占用带宽；完整记录全网上网日志、访问日志、流量日志，日志留存时长不低于6个月，满足网络安全审计及溯源需求。
9.流量控制与负载均衡
支持智能流量管控、带宽限速、流量优先级划分，可保障OA、业务系统、视频会议等核心业务流量优先通行，限制大文件下载、视频播放等非核心流量占用带宽；支持多WAN口负载均衡、链路备份，多条外网线路可同时负载运行，单条线路故障自动切换，保障网络不间断运行。
10.支持敏感信息泄露拦截。
11.VPN远程接入功能
支持IPSec VPN、SSL VPN远程接入功能，满足员工异地办公、外勤人员安全访问内网业务系统、文件服务器的需求；支持多用户同时在线接入，VPN传输加密安全可靠，防止远程数据传输泄露、被篡改。
12.智能预警与可视化管理
支持网络风险实时监控、异常流量告警、攻击行为预警，可通过后台弹窗、邮件等方式推送告警信息；配备可视化管理界面，直观展示全网流量、在线用户、安全事件、设备运行状态，支持一键生成网络安全报表、流量统计报表，便于运维管理。
13.安全合规与升级能力
支持设备固件在线升级、特征库自动更新，终身免费升级基础病毒库、攻击库；支持策略备份、配置还原，防止配置丢失；符合《网络安全法》等相关合规要求，可满足日常网络安全检查、等保测评基础需求。
15.支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护； 
16.License管理服务：提供3年License授权，确保特征库实时更新，安全防护策略安全有效。
17.基于策略命中时间过滤策略。
▲18.支持间谍软件功能防护，可以检测间谍软件特征并阻断，同时上报日志。（需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告）
19.提供网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。
	台
	1

	4
	政务网服务器防火墙
	1.设备形态：标准机架式设备，设备采用国产化系统架构与自主可控的安全芯片。
2.性能指标：整机吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥80000，SSL VPN默认授权数≥100，最大并发用户数≥900可满足500台以内终端同时在线办公、业务访问无卡顿。
3.接口配置：标配千兆电口≥8个，万兆光口≥2个，支持接口扩展；支持WAN、LAN、DMZ区域接口灵活划分，满足内外网隔离、服务器区域独立部署需求。
4.硬件配置：标配固态硬盘，系统稳定运行无卡顿；支持冗余电源选配，设备运行稳定，具备断电保护、过热保护功能；支持风扇智能调速，低噪音、低功耗。
5.适配能力：支持IPv4/IPv6双协议栈，兼容现有网络架构，支持静态路由、动态路由、策略路由等多种路由模式。
6.基础功能：具备基础包过滤、访问控制、端口映射、NAT地址转换、黑名单白名单管控功能，可精准管控内外网访问权限，禁止非法IP、非法端口接入内网，有效拦截端口扫描、暴力破解、DDOS/CC攻击等基础网络攻击，实现内网核心设备、业务系统的基础安全隔离防护。
7.入侵与病毒防御功能：入侵与病毒防御功能
集成IPS入侵防御、AV病毒查杀功能，可实时检测并拦截蠕虫、木马、勒索病毒、恶意代码等各类网络威胁；支持定期自动更新病毒库、攻击特征库，无需人工频繁干预；支持文件上传、下载双向检测，阻断恶意文件在内网传播，防范内网病毒扩散风险。
8.上网行为管理功能：支持精细化上网行为管控，可基于用户、IP、部门、时间段进行权限划分，可限制员工访问游戏、视频、社交、违规网站等非工作网址；支持应用协议识别，精准识别微信、钉钉、网盘、流媒体、P2P下载等各类应用，可限制非工作流量占用带宽；完整记录全网上网日志、访问日志、流量日志，日志留存时长不低于6个月，满足网络安全审计及溯源需求。
9.流量控制与负载均衡
支持智能流量管控、带宽限速、流量优先级划分，可保障OA、业务系统、视频会议等核心业务流量优先通行，限制大文件下载、视频播放等非核心流量占用带宽；支持多WAN口负载均衡、链路备份，多条外网线路可同时负载运行，单条线路故障自动切换，保障网络不间断运行。
▲10.支持敏感信息泄露拦截。（需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告）
11.VPN远程接入功能
支持IPSec VPN、SSL VPN远程接入功能，满足员工异地办公、外勤人员安全访问内网业务系统、文件服务器的需求；支持多用户同时在线接入，VPN传输加密安全可靠，防止远程数据传输泄露、被篡改。
12.智能预警与可视化管理
支持网络风险实时监控、异常流量告警、攻击行为预警，可通过后台弹窗、邮件等方式推送告警信息；配备可视化管理界面，直观展示全网流量、在线用户、安全事件、设备运行状态，支持一键生成网络安全报表、流量统计报表，便于运维管理。
13.安全合规与升级能力
支持设备固件在线升级、特征库自动更新，终身免费升级基础病毒库、攻击库；支持策略备份、配置还原，防止配置丢失；符合《网络安全法》等相关合规要求，可满足日常网络安全检查、等保测评基础需求。
15.支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护；
16.License管理服务：提供3年License授权，确保特征库实时更新，安全防护策略安全有效。
17.基于策略命中时间过滤策略。
18.提供网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。
	台
	1

	5
	内网服务器防火墙
	1.设备形态：标准机架式设备，设备采用国产化系统架构与自主可控的安全芯片。
2.性能指标：整机吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥80000，SSL VPN默认授权数≥100，最大并发用户数≥900可满足500台以内终端同时在线办公、业务访问无卡顿。
3.接口配置：标配千兆电口≥8个，万兆光口≥2个，支持接口扩展；支持WAN、LAN、DMZ区域接口灵活划分，满足内外网隔离、服务器区域独立部署需求。
4.硬件配置：标配固态硬盘，系统稳定运行无卡顿；支持冗余电源选配，设备运行稳定，具备断电保护、过热保护功能；支持风扇智能调速，低噪音、低功耗。
5.适配能力：支持IPv4/IPv6双协议栈，兼容现有网络架构，支持静态路由、动态路由、策略路由等多种路由模式。
6.基础功能：具备基础包过滤、访问控制、端口映射、NAT地址转换、黑名单白名单管控功能，可精准管控内外网访问权限，禁止非法IP、非法端口接入内网，有效拦截端口扫描、暴力破解、DDOS/CC攻击等基础网络攻击，实现内网核心设备、业务系统的基础安全隔离防护。
7.入侵与病毒防御功能：入侵与病毒防御功能
集成IPS入侵防御、AV病毒查杀功能，可实时检测并拦截蠕虫、木马、勒索病毒、恶意代码等各类网络威胁；支持定期自动更新病毒库、攻击特征库，无需人工频繁干预；支持文件上传、下载双向检测，阻断恶意文件在内网传播，防范内网病毒扩散风险。
8.上网行为管理功能：支持精细化上网行为管控，可基于用户、IP、部门、时间段进行权限划分，可限制员工访问游戏、视频、社交、违规网站等非工作网址；支持应用协议识别，精准识别微信、钉钉、网盘、流媒体、P2P下载等各类应用，可限制非工作流量占用带宽；完整记录全网上网日志、访问日志、流量日志，日志留存时长不低于6个月，满足网络安全审计及溯源需求。
9.流量控制与负载均衡
支持智能流量管控、带宽限速、流量优先级划分，可保障OA、业务系统、视频会议等核心业务流量优先通行，限制大文件下载、视频播放等非核心流量占用带宽；支持多WAN口负载均衡、链路备份，多条外网线路可同时负载运行，单条线路故障自动切换，保障网络不间断运行。
10.支持敏感信息泄露拦截。
11.VPN远程接入功能
支持IPSec VPN、SSL VPN远程接入功能，满足员工异地办公、外勤人员安全访问内网业务系统、文件服务器的需求；支持多用户同时在线接入，VPN传输加密安全可靠，防止远程数据传输泄露、被篡改。
12.智能预警与可视化管理
支持网络风险实时监控、异常流量告警、攻击行为预警，可通过后台弹窗、邮件等方式推送告警信息；配备可视化管理界面，直观展示全网流量、在线用户、安全事件、设备运行状态，支持一键生成网络安全报表、流量统计报表，便于运维管理。
13.安全合规与升级能力
支持设备固件在线升级、特征库自动更新，终身免费升级基础病毒库、攻击库；支持策略备份、配置还原，防止配置丢失；符合《网络安全法》等相关合规要求，可满足日常网络安全检查、等保测评基础需求。
15.支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护； 
16.License管理服务：提供3年License授权，确保特征库实时更新，安全防护策略安全有效。
17.基于策略命中时间过滤策略。
18.提供网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。
	台
	1

	6
	医保防火墙
	1.设备形态：标准机架式设备，设备采用国产化系统架构与自主可控的安全芯片。
2.性能指标：整机吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥80000，SSL VPN默认授权数≥100，最大并发用户数≥900可满足500台以内终端同时在线办公、业务访问无卡顿。
3.接口配置：标配千兆电口≥8个，万兆光口≥2个，支持接口扩展；支持WAN、LAN、DMZ区域接口灵活划分，满足内外网隔离、服务器区域独立部署需求。
4.硬件配置：标配固态硬盘，系统稳定运行无卡顿；支持冗余电源选配，设备运行稳定，具备断电保护、过热保护功能；支持风扇智能调速，低噪音、低功耗。
5.适配能力：支持IPv4/IPv6双协议栈，兼容现有网络架构，支持静态路由、动态路由、策略路由等多种路由模式。
6.基础功能：具备基础包过滤、访问控制、端口映射、NAT地址转换、黑名单白名单管控功能，可精准管控内外网访问权限，禁止非法IP、非法端口接入内网，有效拦截端口扫描、暴力破解、DDOS/CC攻击等基础网络攻击，实现内网核心设备、业务系统的基础安全隔离防护。
7.入侵与病毒防御功能：入侵与病毒防御功能
集成IPS入侵防御、AV病毒查杀功能，可实时检测并拦截蠕虫、木马、勒索病毒、恶意代码等各类网络威胁；支持定期自动更新病毒库、攻击特征库，无需人工频繁干预；支持文件上传、下载双向检测，阻断恶意文件在内网传播，防范内网病毒扩散风险。
8.上网行为管理功能：支持精细化上网行为管控，可基于用户、IP、部门、时间段进行权限划分，可限制员工访问游戏、视频、社交、违规网站等非工作网址；支持应用协议识别，精准识别微信、钉钉、网盘、流媒体、P2P下载等各类应用，可限制非工作流量占用带宽；完整记录全网上网日志、访问日志、流量日志，日志留存时长不低于6个月，满足网络安全审计及溯源需求。
9.流量控制与负载均衡
支持智能流量管控、带宽限速、流量优先级划分，可保障OA、业务系统、视频会议等核心业务流量优先通行，限制大文件下载、视频播放等非核心流量占用带宽；支持多WAN口负载均衡、链路备份，多条外网线路可同时负载运行，单条线路故障自动切换，保障网络不间断运行。
10.支持敏感信息泄露拦截。
11.VPN远程接入功能
支持IPSec VPN、SSL VPN远程接入功能，满足员工异地办公、外勤人员安全访问内网业务系统、文件服务器的需求；支持多用户同时在线接入，VPN传输加密安全可靠，防止远程数据传输泄露、被篡改。
12.智能预警与可视化管理
支持网络风险实时监控、异常流量告警、攻击行为预警，可通过后台弹窗、邮件等方式推送告警信息；配备可视化管理界面，直观展示全网流量、在线用户、安全事件、设备运行状态，支持一键生成网络安全报表、流量统计报表，便于运维管理。
13.安全合规与升级能力
支持设备固件在线升级、特征库自动更新，终身免费升级基础病毒库、攻击库；支持策略备份、配置还原，防止配置丢失；符合《网络安全法》等相关合规要求，可满足日常网络安全检查、等保测评基础需求。
15.支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护；
16.License管理服务：提供3年License授权，确保特征库实时更新，安全防护策略安全有效。
▲17.web攻击防护：支持跨站脚本攻击防护、命令执行攻击防护、代码执行攻击防护功能。（需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告）
18.提供网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。
	台
	1

	7
	平台前置机
	类型：2U机架式
CPU:≥16核心、32线程、24M缓存、主频2.4GHz；
内存：≥128G recc，支持≥16个插槽；
硬盘：≥480G SSD+4T*2 HDD；
RAID:支持RAID 0\1\10\5\6；
网络接口：支持双千兆；
扩展接口：≥8*个PCle插槽；
端口：正面:≥1个USB 3.0,≥1个USB 2.0,1个VGA、背面:≥2个USB 3.0,≥1个USB 2.0,1个VGA,1个RJ-45(管理),1个串行端口
电源：支持双冗余电源。
	台
	2


移动医疗系统
	序号
	设备名称
	技术参数 
	单位
	数量

	1
	移动查房车
	1.显示器:≥白色21.5”LED屏；
2.处理器:≥四核心、主频≥3.2GHZ；
3.显卡:集成显卡；
4.内存:8G；
5.硬盘:256G固态硬盘；
6.Usb口:≥6个USB2.0；
7.网络接口:≥1个RJ45；
8.Wi-Fi: ≥802.11b/g/n；
9.电池(标配):磷酸铁锂材质电池组11.1V-14.4V，电池容量7800mAh，可持续供电8小时，配有电池LED电量指示灯；
10.桌面采用铝合金台面及一体成型底座，完全满足医院消毒清理要求；
11.升降：显示器支持0-200mm升降功能，倾斜角度>25度，支持180度摆动；
12.旋转:采用铝型材升降立柱，电动升降系统，可调节高度>0-200mm;
13.外设：抽拉式键盘鼠标设计，可选配扫描设备；
12. 移动查房车应用软件支持二次开发，能够接入青浦区智慧健康信息化社区云HIS系统并支持安装移动护理模块；
▲13.需提供移动查房车应用软件的软件著作权证书
	台
	1

	2
	PDA
	1.CPU：≥八核 2.0GHz； 
2.系统：≥安卓12；
3.内存：≥4G+64G；
4.显示屏：≥5.5 英寸，1440 x 720分辨率；
5.电池：主机可拆卸 5000mAh 电池，支持快充；
6.网络：≥2.4G/5G双频，IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w协议, IPV4, IPV6, 5G PA，2.4G/5G双频段；
7.摄像头：前摄像头≥500万，后摄像头≥1300万；
8.蓝牙：≥5.0；
9.4G网络：≥一个SIM卡槽，一个SIM或者TF卡槽，NFC，支持4G通讯；
10.防护等级：≥1.5米高度跌落、IP68防水；
11.扫描：支持一维、二维码扫描。
12.PDA应用软件支持二次开发，能够接入青浦区智慧健康信息化社区云HIS系统并支持安装移动护理模块。
	台
	2


病房呼叫对讲系统
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	智慧病房综合管理平台
	1、运行在业务服务器上。整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、智慧病房信息管理等综合性服务平台；
2、采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，通过网络远程访问，凭科室/病区账户权限登录系统管理平台；
3、支持对HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行对接处理，并显示在管理平台上；
4、平台支持自定义设置主题颜色，满足不同类型医院的场景需求；支持维护医院相关信息，如LOGO，医院介绍，名称等信息；
5、通过TCP/IP建立实时通讯服务，可根据需求设定不同的群组，设定不同的优先级；
6、独特的病区、科室管理模式，可实现多个科室在一个病区，或多个病区在一个科室；
7、支持通过后端平台上传对应视频与图片，下发到需要的病区与科室，实现宣教信息或通知公共的发布；支持自定义编辑文字内容，字体大小等；
8、支持针对医院不同病区的管理方式，维护不同时间段的门禁时间，支持人脸照片上传；支持不同区域设定不同的门禁权限；
9、全方位设备管理，支持按不同病区、设备类型、名称、状态筛选查找设备，支持平台上下发远程升级、支持远程控制、支持远程一键关机、一键重启；
10、支持患者信息查询，病房床位数据查询；支持病人呼叫信息查询，开门记录、发卡记录、卡记录查询；支持未处理事件查询，可按呼叫类型，如输液、报警等类别查询；
11、支持针对不同的用户维护不同的角色使用权限；
12、支持维护不同的护理等级名称与颜色、护理标签，支持自定义护理等级颜色、标签，支持自定义编辑入院须知，支持不同病区编辑不同入院须知；
13、支持查看职工登录日志和操作日志；
14、支持上传设备软件版本，实现远程在线升级；
15、支持床位一览表查看，可根据病区、科室、护理等级、患者姓名等进行检索，支持查看总床位数、今日新入院人数、今日出院人数、今日手术人数；
16、支持房态图查看，直观显示每个病房内的床位数与患者，可根据病区、科室、病房名称、满床状态进行检索
17、支持医务人员排班的编辑设置，支持对接排班数据，下发到电子白板上进行显示；
18、支持丰富的统计查询：呼叫记录统计查询、各类门禁开锁记录统计查询、报警记录统计查询。
	套
	1

	2
	数据接口
	根据业务需求进行二次开发，采用数据库视图、中间表、Webservice、SOCKET、Webapi等方式进行数据对接，获取住院患者信息以及基础信息字典等。
	套
	1

	3
	病区护士站管理模块
	1)显示整个病区下的，所有病人的名字、性别、护理等级，点击格子后，可显示每张病床患者更具体的患者信息；
2)基于TCP/IP网络协议传输数据信息；
3)可视对讲：可与其他管理机可视对讲；可与床头智能终端、病房智能终端对讲；对讲方式有免提、手柄、TALK键。语音清晰，不失真；
4）支持同步HIS数据，实时更新床位信息数据；
5）病区门开锁：可控制病区门锁开闭，并能与探访人对讲，实现门禁管理；
6）主副机管理：所有的管理机都可以是管理机，也可以是副机。有呼叫的时候，系统支持主/副机模式，副机实时同步管理机数据，振铃提醒呼叫，并可以直接接听通话对讲；
7）管理机托管：可将本管理机的病床智能终端、分机托管给其它的护士站管理机管理，立即托管：直接点击托管设置里面的托管主机，选择好要托管到的管理机，点击开始托管即可。自动托管：进入托管设置，打开自动托管，选择自动托管的时间段，在托管主机中选择要托管的管理机即可，当有床头机呼叫的时候，被托管的管理机可以接收到呼叫的信息，可以进行通话对讲；
8）床位一览表：可显示每路病床智能终端、分机的患者信息，并支持接入病员一览表显示；可以显示患者姓名、性别、年龄、床位号、护理等级、是否护理中的信息；
9）床位详细信息：可以详细显示患者信息以及诊断、食物、防护、过敏等信息；
10）消息发送：点击床位一览表中的床位，可以给床头分机发送即时消息和宣教视频；
11）不间断呼叫：管理机可显示多路分机的呼叫，并记忆保持；不论管理机是在待机、通话、还是广播状态下，分机均能正常呼入；
12）未处理事件提醒：按规则生成未处理事件，每次呼叫或者报警未被处理管理机和副机上都会生成一条未处理事件；
13）话务管理台：管理机设置里面打开话务台管理的设置，快速模式启用时：管理中心界面点击床位对应的格子，呼叫患者；话务台下，点击呼叫等待列表上的分机号快速接听；选择模式启用时：管理机中心界面点击床位对应的格子，查看患者信息，可选关闭或呼叫患者；话务台下，多呼叫时，医护人员可根据自身需要操作（接听、知晓）选择除当前通过外的呼叫，以及患者信息的查看；支持通过转移和通话保持功能；
14）内部通讯录：系统自动按科室生成内部通讯录，告别记背枯燥的数字，找人更高效，在管理机的通讯录界面上，可以直接点击对应的管理机或者副机名称，就能直接呼叫过去，接听后通话对讲;也可以根据类型来查找要呼叫的目标，比如管理机类型；
15）呼叫队列可视化：当有多个呼叫的时候，管理机上会有呼叫的队列显示，可以选择接听；可以一边接听，一边操作其他呼叫。
16）语音反馈：床头机按输液呼叫后，管理机上或者门口机上点击知晓，床头机会有类似“护士已知晓，请稍等片刻”的语音反馈。
17）语音播报：病床智能终端、分机、门口机呼叫时，可语音播报“XX床 呼叫”和“XX房 呼叫”或病床终端、分机的备注信息；
18）同步显示：病床智能终端、分机呼叫，管理机、病房门口机、走廊显示屏可同步显示呼叫信息；
19）自定义广播播放：可全区、分区广播喊话；可自定义分区，支持外接音源播放；支持插卡后，从本地卡里播放音乐文件；广播的同时可以进行通话对讲；
20）音量调节：可设置不同时间段的声音音量；
21）亮度调节：可设置不同时间段的屏幕亮度；
22）息屏时间：可设置息屏时段，点击后可以重新唤醒屏幕
23）支持手动调整亮度，设置灭屏时间；
24）留言留影：支持护士在管理机通过视频音频进行交接班留言，可本机查看；
25）在线检测：可实时检测床头分机的在线状态，方便调试、检修和维护；
26）支持通话保持功能，可在接听其他通话后，点击恢复，即可继续对讲；
27）持远程操作:支持WEB设置界面，通过升级软件远程对设备进行软件升级；
28）双模对讲：服务器正常连接时，床头分机与管理机可以双向呼叫通话对讲；当服务器宕机的时候（可以拔掉网线，等几秒钟后），病床分机仍然可以呼叫到护士站管理机，病房门口机也可以呼叫到护士站管理机；都可以进行通话对讲；
29）支持一键呼叫保安，点击后呼叫保安的对讲分机；
30）支持分类查看床头机一览表 和 门口机一览表；
31）门禁监视，可查看各门禁名称，点击门禁 可查看门禁的视频画面。
	套
	3


信息发布系统
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	医生专家排班公示管理系统
	支持将医生、专家等信息全自动显示，内容可以随时更新，患者可通过拼接大屏实时查询专家详细的出诊信息，并了解专家所剩余的挂号数量，自动同步HIS系统内排班信息。
1．支持发布出停诊医生信息，方便患者挂号；
2．支持发布特色门诊和科室介绍，提高知名度；
3．播放权威医生、专家介绍，方便患者按需求有针对性的进行诊断； 
4．紧急、实时信息发布，提高办事效率； 
5．显示就诊流程，医院电子地图，方便患者咨询和就诊； 
6．播放形象宣传片、塑造医院品牌形象； 
7．宣传健康生活理念，倡导良好的生活习惯，达到公益宣传的作用，促进健康； 
8．播放对患者有益的娱乐节目，调节患者情绪，营造良好就诊氛围；
9．其他需要公示、播报的内容；
10．药品等项目价格公示模块；
11.组织结构的搭配灵活：根据医院的应用规模，可设定单级或多级的树型组织管理、内容发布结构，方便系统统一管理、控制；
12.发布内容的自主管理：系统可自主控制管理，可精确的定义播放内容的播放终端点、发布时间及发布周期。同时支持相同或不同发布点分别播放相同或不同的内容；
13.内容丰富且可灵活搭配：医院提供的素材可以是视频、文字、图片、动画、数据信息、文档，也可以来自互联网、电视频道、网络直播等多种途径；
14.模板界面的自主设计：用户可自由定义各种显示风格；系统提供了全屏幕发布、自定义窗口发布及动态信息发布模式，并且分别支持 16:9、4:3 比例的模板自定义，及其显示器横屏或竖屏的表现；
15.系统的兼容性设计：采用异构设计模式，系统支持各类操作系统；
16.系统的易管理性：采用 B/S 架构，方便用户对系统的管理。远程登陆访问，即可根据设定权限控制管理系统。 管理人员只需通过 WEB 页面即可访问节目制作编辑系统，节目画面支持可视化多区域编辑，任意划分为多个显示区域，对视频、图片等素材进行任意缩放、拖拉不同区域，可精确定位和设置节目播出长度、背景音乐、有效期等节目属性（默认播放、周期播放、实时插播、独占播放等播放方式）。系统提供实施数据、天气、时间、文本、视音频、动画等几十个节目元素组件，实现业 务信息、活动通知、业务介绍、宣传活动等的节目内容。用户可根据自己需要，任意组合视频、图片、文字等多媒体节目。 支持的视频分辨率包括：1024x768, 1280x720, 1280x768 等，并可自定义分辨率，如竖屏、横屏自由设定；支持的媒体格式：支持 WMV、MPEG、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、PPT、TXT、XMLRSS, URL, HTML, TV 等数字媒体格式；
17.数据接口：基于业务需求进行二次开发，采用数据库视图、中间表、Webservice、webapi等方式进行数据对接；
18.UI界面定制：根据甲方需求定制设计开发页面
▲19.需提供医生专家排班公示管理系统软著证书
	套
	1

	2
	55寸拼接屏
	1.尺寸:55英寸
2.拼缝：≤0.88mm
3.分辨率 ：1920*1080@60 Hz；
4.视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；
5.响应时间：8ms；
6.对比度：≥1200:1；
7.亮度：≥500cd/㎡；
8.输入接口：HDMI*1, DVI*1, VGA*1, CVBS*1, USB*1
9.控制接口：RS232 OUT*2,RS232 IN*2
10.功耗：≤200W；
11.电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz；
12.寿命：≥60000 小时。
	台
	20

	3
	定制机柜/线材附件
	根据钣金图纸定做，主承重采用2.0轧钢，标准结构设计，上架模块化结构，下架对开门设计，内配19寸机架和一层托盘，四周轧钢封边，后侧可做封边，默认无底座离地高度可根据客户需求定制，默认高度800mm，深度600mm线材附件：输入输出成品HDMI线，网络跳线、控制网线、PDU等。
	套
	1

	4
	图像控制器
	1.采用3U金属结构机箱，纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题；
2.单台设备同时最大支持7张可插式输入板卡及4张可插式输出板卡；
3.单台设备最大为16个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达16个屏幕；
4.单台设备最多支持32个SL图层（2K×1K大小）或16个DL图层（4K×1K大小）或8个4K图层（4K×2K大小）；每个图层可放大到4K显示，支持图层在输出接口间任意漫游；
5.支持对所有输入源同时预监；输出支持对所有屏幕进行回显，且支持IP流回显；
6.产品配置（选配）：
①4张HDMI输入卡，HDMI1.4&1.3,支持4路2040x1080@60Hz或2路3840x1080@60Hz同时接入；
①6张HDMI输出卡，输出视频宽度或高度最大支持2560像素；单卡最大支持创建4个屏幕；单卡最大支持8个图层，每个图层均可放大到4K显示，支持图层在输出接口间漫游。
	台
	1

	5
	控制终端
	1.处理器：CPU：主频≥3.4GHz、十二线程；
2.内存与存储：内存容量≥32GB；内存类型：DDR4；存储≥1TB
3.显卡：独立显卡支持8K画面输出；
4.网络：有线网卡：≥1000Mbps以太网卡；
5.接口：数据接口：USB2.0≥4；USB3.2Gen1≥1；USB3.2Gen2≥2；USB Type-C≥1；音频接口：耳机输出接口≥2；麦克风输入接口≥2；视频接口：HDMI≥1；DisplayPort≥1；网络接口：RJ45（网络接口）≥1；其它接口：电源接口×1。
	台
	1


自助终端设备
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	自助挂号缴费机（立式）
	不低于如下技术参数：
1.机柜外壳：
1.5MM钢质/烤漆/丝印/表面金属烤漆，防锈、防水、防腐蚀、耐磨、颜色机型机身LOGO可订制，模块全部采用前维护、功放喇叭：双声道、频响范围:80HZ16KIZ、信噪比:80UB失真度:输出功率:≤10W
2.工控主机：
CPU：主频：3.0GHz；内存：8G；硬盘：256G；USB3.0口：4个；USB2.0口：2个；VGA接口：2个；HDMI接口1个；网络接口：1个；主板支持定时开机。
3.显示参数：
液晶尺寸：43英寸液晶液晶屏（A+级）；显示分辨率：1920*（垂直）×1080水平）；屏幕比例：16:9；面板亮度：300cd/m2；可视角度：全视角；显示色彩：16.7M；对比度：3000:1；
4.触摸参数：
触摸嵌入方式：一体式G+G电容；触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（10点）；书写方式：手指、电容触摸笔；触摸响应速度：≤10ms；定位精度：±2mm；通讯接口：B型USB公头；触摸寿命次数：>5000万次；驱动程序：免驱；触摸功能：支持10点电脑触摸操作；支持图像放大、缩小、旋转
5.扫模模块：
图像尺寸：640*480；像素运动容差：100mm/s(4in/s)；扫描角度：水平38度垂直29度倾斜角t45度俯角T45度；照明：白色LED；通迅方式：USB；供电方式：DC5V
6.凭条打印机：
打印方式：行式热敏打印
打印速度：180mm/s（max）；分辨率：203dpi点阵：576dots/line；打印宽度：40mm（min）-80mm(max)；纸卷纸宽/纸厚：35mm~60mm/0.06~0.16mm；进纸方式：手动进纸(水平180°)；打印长度：100KM；出纸方式：自动切纸；平均电流：2A@24V；通信接口：RS232、USB；
7.社保卡读卡器：
读磁条卡功能‌：支持2、3磁道的正向和反向读取，适用于银行的磁条应用。；‌接触式CPU卡、MENOY卡的读写‌；通讯接口：USB（2.0）/RS232 ；IC卡接口:符合IS07816-1/2/3；电源:DC5V，允差±5%  
8.电源：
输入电压范围：AC100-240V；输出电压:5V/12V/24V；交流输出电压：AC100-240V；输出功率:300W。
	台
	2

	2
	自助挂号缴费机（壁挂）
	不低于如下技术参数：
1.外壳：
1.5MM钢质/烤漆/丝印/表面金属烤漆，防锈、防水、防腐蚀、耐磨、颜色机型机身LOGO可订制，
2.工控主机：主频：3.0GHz；内存：8G；存储：硬盘：128G；通讯接口：集成千兆以太网控制器；操作系统：市场主流；接口：USB2.0 *4组1组*1 RJ45*1组；显卡：集成显卡；视频输出接口：VGA OUT端口：1组 ，HDMI OUT端口：1组；音频输出接口：AUDIO OUT*1， MICIN*1 ，内置SPK*1组；可拓展接口：GPIO口*1 ，USB口*5，R232串口。；喇叭规格：5W /8欧× 2 扬声器
3.显示屏尺寸：19英寸（16：9）；显示屏类型：LED液晶显示屏；物理分辨率：1920*1080；显示色彩：16.7M , 98% sRGB；刷新率：60Hz；亮度：280cd/m2；对比度：1000：1；视角（度）：89°/89°/89°/89°；显示屏防护：3mm全钢化高防爆；背光灯寿命：50000小时；
4.触摸嵌入方式：一体式G+G电容；触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（10点）；触摸分辨率：4096*4096；书写方式：手指、电容触摸笔；触摸响应速度：≤10ms；定位精度：±2mm；通讯接口：B型USB公头；触摸寿命次数：>5000万次；驱动程序：免驱；触摸功能：支持10点电脑触摸操作；支持图像放大、缩小、旋转
5.扫模模块：
图像尺寸：640*480；像素运动容差：100mm/s(4in/s)；扫描角度：水平38度垂直29度倾斜角t45度俯角T45度；照明：白色LED；通迅方式：USB；供电方式：DC5V
6.凭条打印机：
打印方式：行式热敏打印；打印速度：180mm/s（max）；分辨率：203dpi点阵：576dots/line；打印宽度：40mm（min）-80mm(max)；纸卷纸宽/纸厚：35mm~60mm/0.06~0.16mm；进纸方式：手动进纸(水平180°)；打印长度：100KM；出纸方式：自动切纸；平均电流：2A@24V；通信接口：RS232、USB；
7.社保卡读卡器：
读磁条卡功能‌，支持2、3磁道的正向和反向读取，适用于银行的磁条应用。；‌接触式CPU卡、MENOY卡的读写‌；通讯接口：USB（2.0）/RS232 ；IC卡接口:符合IS07816-1/2/3；电源:DC5V，允差±5%  
壁挂背架一套。
	台
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	3
	报告自助打印机
	不低于如下技术参数：
1.机柜外壳：
1.5MM钢质/烤漆/丝印/表面金属烤漆，防锈、防水、防腐蚀、耐磨、颜色机型机身LOGO可订制，模块全部采用前维护、功放喇叭：双声道、频响范围:80HZ16KIZ、信噪比:80UB失真度:输出功率:≤10W
2.工控主机：
CPU：主频：3.0GHz；内存：8G；硬盘：SSD256G；USB3.0口：4个；USB2.0口：2个；VGA接口：2个；HDMI接口1个；网络接口：1个；系统版本：市场主流；主板支持定时开机.
3.显示参数：
液晶尺寸：21.5英寸液晶液晶屏（A+级）；显示区域：显示分辨率：1920*（垂直）×1080水平）；屏幕比例：16:9；面板亮度：300cd/m2；可视角度：全视角；显示色彩：16.7M；对比度：3000:1；
4.触摸参数：
触摸嵌入方式：一体式G+G电容；触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（10点）；书写方式：手指、电容触摸笔；触摸响应速度：≤10ms；定位精度：±2mm；通讯接口：B型USB公头；触摸寿命次数：>5000万次；驱动程序：免驱；触摸功能：支持10点电脑触摸操作；支持图像放大、缩小、旋转
5.扫模模块：
图像尺寸：640*480；像素运动容差：100mm/s(4in/s)；扫描角度：水平38度垂直29度倾斜角t45度俯角T45度；照明：白色LED；通迅方式：USB；供电方式：DC5V
6.激光打印机：
分辨率：1200 x 1200 dpi；;黑白打印速度： 高达40/页分钟A4；;内存：标配256M；;双面打印：自动;首页打印时间：4s;月打印负荷：80000页;接口类型：高速USB2.0;纸盒容量：250页，支持拓展纸盒550页（选配）;设备功率：平均：495W，睡眠：0.5W;环境参数：工作温度：10-32.5℃，工作湿度：30-70%RH
7.社保卡读卡器：
读磁条卡功能‌：支持2、3磁道的正向和反向读取，适用于银行的磁条应用。；‌接触式CPU卡、MENOY卡的读写‌；通讯接口：USB（2.0）/RS232 ；IC卡接口:符合IS07816-1/2/3；电源:DC5V，允差±5%  
8.电源：
输入电压范围：AC100-240V；输出电压:5V/12V/24V；交流输出电压：AC100-240V；输出功率:300W。
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	4
	发票自助打印机
	不低于如下技术参数：
1.机柜外壳：
1.5MM钢质/烤漆/丝印/表面金属烤漆，防锈、防水、防腐蚀、耐磨、颜色机型机身LOGO可订制，模块全部采用前维护、功放喇叭：双声道、频响范围:80HZ16KIZ、信噪比:80UB失真度:输出功率:≤10W
2.工控主机：
CPU：主频：3.0GHz；内存：8G；硬盘：256G；USB3.0口：4个；USB2.0口：2个；VGA接口：2个；HDMI接口1个；网络接口：1个；系统版本：市场主流；主板支持定时开机.
3.显示参数：
液晶尺寸：21.5英寸液晶液晶屏（A+级）；显示分辨率：1920*（垂直）×1080水平）；屏幕比例：16:9；面板亮度：300cd/m2；可视角度：全视角；显示色彩：16.7M；对比度：3000:1；
4.触摸参数：
触摸嵌入方式：一体式G+G电容；触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（10点）；书写方式：手指、电容触摸笔；触摸响应速度：≤10ms；定位精度：±2mm；通讯接口：B型USB公头；触摸寿命次数：>5000万次；驱动程序：免驱；触摸功能：支持10点电脑触摸操作；支持图像放大、缩小、旋转
5.扫模模块：
图像尺寸：640*480；像素运动容差：100mm/s(4in/s)；扫描角度：水平38度垂直29度倾斜角t45度俯角T45度；照明：白色LED；通迅方式：USB；供电方式：DC5V
6.高速热敏票据打印机：
打印方式：直接行式热敏打印;分辨率：203dpi（8点/mm）;有效打印宽度：82.5mm，向下兼容58mm、80mm标准财政票据;打印速度：最高300mm/s;切纸配置：自动全切，切刀寿命≥200万次;纸卷规格：最大纸卷外径φ83mm，纸芯内径φ13mm;纸张厚度：0.065~0.09mm;核心功能：支持黑标定位，精准适配财政电子票据套打；标配缺纸、卡纸、纸将尽、过热多重传感报警;可靠性：打印头寿命≥150km，平均无故障工作时间MTBF≥360000小时;接口配置：标配USB，可选RS232串口、并口、以太网、WIFI、钱箱接口;物理尺寸：142×190×150mm，整机重量约1.49kg;字符支持：GB18030中文大字符集，支持一维码、二维码打印;
7.社保卡读卡器：
读磁条卡功能‌：支持2、3磁道的正向和反向读取，适用于银行的磁条应用。；‌接触式CPU卡、MENOY卡的读写‌；通讯接口：USB（2.0）/RS232 ；IC卡接口:符合IS07816-1/2/3；电源:DC5V，允差±5%  
8.电源：
输入电压范围：AC100-240V；输出电压:5V/12V/24V；交流输出电压：AC100-240V；输出功率:300W。
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	自助签到机
	不低于如下技术参数：
1.外壳：
采用国标1.5mm厚度的冷轧钢板，使用精密工业级标准进行加工；
金属拷漆工艺，多年色泽依旧，防锈、防腐、耐磨；
功放喇叭：8欧5W
2.工控主机（安卓）：
CPU：八核 2.4GHz，内存4G，储存32G
多媒体：
支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码， 最高8K60FPS
支持 H.264/H.265 视频编码， 最高8K30FPS
显示 支持 LVDS、EDP、MIP、HDMI 显示输出、HDMI 输入显示
3.外围接口
支持WIFI-2.4G/5G、支持双频WIFI6，BT-5.0
4G 模块接口，4个USB2.0 ，1 个 USB3.0，2 个Type-C（其中一个是USB-OTG）
5 个TTL串口1 个I2C 接口，4 个通用GPIO 口，1 个双八LVDS接口，最高支持1920X1080输出，1 个EDP点屏接口，最高支持1920X1080输出，1 个MIPI-DSI-40PIN-FPC 最高支持1200*1920 输出，1 个HDMI2.1 输出，最高支持4K@60HZ 输出，2 个Type-C接口的DP1.4输出，最高支持8K@30HZ，1 个HDMI2.0输入，最高支持4K@60HZ 输入，支持喇叭接口，最高支持一个8Ω 5W 双声道喇叭输出，1 路本地MIC 接口，1 路4G-MIC 接口，1 路4G喇叭，1 路LINE_IN接口,1路LINE-OUT接口，1 个遥控接口 ，1 个红灯，1 个绿灯"
4.触摸显示器：
10.1寸电容触摸显示屏 支持多点触摸；分辨率：1280X800；屏幕比例：16:9；透光率：85%；色数：16.7M；亮度：250cd/㎡（Typ.）；视角：水平/垂直：178°/178°；对比度：3000:1（Typ.）；有效显示区域（HxV）：408.24（H）*255.15（V）mm；背光类型：LED；电源：12V直流电，功率90W；工作温度：0℃~60℃；相对湿度：5%~90%"
5.小票打印机：
分辨率：203dpi；打印速度：220mm/s（max）；打印宽度：576dots（72mm）；纸宽：79.5 ± 0.5 mm；纸厚：60~120um；进纸方式：自动吸纸；切纸方式：全切、半切；打印长度：100KM；切纸寿命：100 万次；打印波特率：9600、19200、38400、115200；字符：FONT A 12*24 点，ONT B 9*17 点，GB18030 简体中文24*24 点，GB2312 简体中文16*16 点；检测：打印头温度温度传感器，抬杆检测微动开关，缺纸检测机械式光电传感器"；扫模读卡模块
6.扫模读卡模块：
图像传感器  640×480 CMOS；照明 白光 LED（6500K）；识读码制  2D PDF417, Data Matrix, QR Code； 1D Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128；GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSI-Plessey,GS1 composite code,等；识读精度  ≥3.9mil；通讯接口 TTL，RS-232,USB,USB COM ；工作电压 3.6-6V；视场角度 对角≥80°
7.社保卡读卡器：
读磁条卡功能‌：支持2、3磁道的正向和反向读取，适用于银行的磁条应用。；‌接触式CPU卡、MENOY卡的读写‌；通讯接口：USB（2.0）/RS232 ；IC卡接口:符合IS07816-1/2/3；电源:DC5V，允差±5%。
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信息设施搬迁服务
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	HIS系统搬迁
	1.迁移老院区的云HIS系统，迁移过程中需严守业务零中断、数据零丢失、医保结算不失效三条红线，完成全量核心数据精准迁移、双轨并行验证、应急回切预案完备。
2.系统部署现状：我单位现在使用的HIS系统部署在青浦区医疗行业云，采用政务网访问HIS系统，数据在我院本地产生，统一存储在云端数据库。
3.完成社区卫生服务中心平台前置机Nginx配置、院内网络调试、HIS浏览器部署、自助机设备调试，员工字典，科室字典，药品字典等基础数据调整保障基础软件环境稳定运行。
4.负责全品类接口接入调试，覆盖分诊叫号、报价器、医保、LIS、PACS、签到、自助发药取号、自助发票打印等院内配套系统对接，打通各业务模块数据互通通道。全部实施完成后确保分中心诊疗、自助、检验检查、医保结算等业务流程顺畅使用。 
5.制定可靠的回退方案：必须准备好一套详细、可执行的回退预案。一旦迁移过程中出现问题，能在规定时间内快速回退到旧的运行环境，确保业务不中断
6.人员培训与组织协同：针对医生、护士、收费、药房不同角色开展分岗位实操考核，协助系统建立新的科室、人员账号及权限配置等。
7.云环境特有风险：评估网络带宽稳定性及断网应急模式（离线挂号/收费）；确认云厂商的数据备份策略（RPO/RTO）、权限隔离机制及多租户数据安全；验证系统搬迁是否影响正在进行的诊疗业务 。
	项
	1

	2
	二次分诊叫号系统搬迁
	1.新中心在土建项目中建设了二次分诊叫号系统的硬件设备，如呼叫器、显示屏、诊室门口屏、叫号显示屏、音频系统等，以上硬件和老中心现在使用二次分诊叫号软件能够无缝兼容，需要在本项目中完成二次分诊叫号系统软件的搬迁。
2.数据库迁移与验证：二次分诊叫号系统的核心是数据库，存储着患者队列、医生信息、科室设置等所有关键数据。搬迁时需将整个数据库完整、安全地迁移至新服务器。迁移后必须进行严格的数据一致性验证，确保数据不丢、不错。
3.系统与参数配置：在新服务器上重新部署分诊叫号系统软件。包括重新建立与HIS系统的接口，以及根据新院区的布局，重新配置科室、诊室、医生、排队规则等所有基础信息。
4.业务规则复现与调优：需确保“报到排序+双屏联动”、过号重排、回诊患者插入等所有复杂的二次分诊业务逻辑在新系统中能准确无误地运行。
5.硬件和软件对接调试：重新建立并调试系统与HIS系统的接口，确保能实时获取患者挂号信息。
6.全流程联调测试：需要进行全流程测试，模拟患者从自助报到、候诊区大屏显示、语音叫号，到诊室门口二次分诊屏更新的完整流程，确保所有环节畅通无阻。
	项
	1

	3
	信息办公设备搬迁
	办公电脑搬迁

1）全面资产盘点与状态确认：建立详细的设备搬迁清单。不仅记录电脑、打印机的型号和数量，还要记录每台设备的MAC地址、IP地址、用途、所在科室及接口清单等信息。搬迁前，对所有设备进行性能状态确认，并填写状态确认单，明确现有问题，避免责任纠纷。

制定详细搬迁方案与应急预案：制定详尽的搬迁方案，明确时间、人员分工、搬迁顺序等。方案需进行预演，并制定应急预案以应对数据丢失、设备损坏等突发状况。

全面数据备份：搬迁前，必须对所有关键业务数据进行完整备份。

2）搬迁执行：规范操作，保障安全

规范拆卸与标识：需按规范拆卸所有连接线缆，并利用前期准备的标签，对设备、接口和线缆进行一一对应标识。对于精密或重要设备，拆卸时需采取防静电措施。

专业包装与运输：使用防静电泡膜等专业材料进行包装，并在运输车辆中单独固定，防止碰撞。

分类处理，分批搬迁：遵循“分批搬迁、平稳过渡”的方针。对于可中断业务的系统，可在允许的时间窗口内整体搬迁。对于HIS、LIS等不可中断的核心业务系统，则需采用临时设备接管或数据先行迁移等方式，将业务中断时间降至最低。

3）硬件安装与网络重构：在新址完成设备的物理安装，安装前需绘制设备安装平面布置图，在得到采购人确认后最终安装。

系统与业务全面调试：设备安装后，需进行通电测试、网络联通性测试，并逐台安装驱动程序、恢复网络设置。验证所有业务系统（如HIS、LIS、PACS等）能否正常登录、核心功能是否完好。

资产与文档更新：搬迁完成后，需更新医院的固定资产台账。同时，应将新址的网络拓扑、设备IP地址等所有变更信息归档，更新技术文档。

纳入日常运维：搬迁设备需纳入医院的日常桌面运维服务体系，进行定期巡检和保养。
	项
	1

	4
	机房设备搬迁
	前期调研与方案设计：梳理设备清单与拓扑，备份所有交换机、防火墙的配置脚本；评估新机房环境（电力、制冷、机柜空间），制定详细的停机割接时序表。

设备下架与物流保障：对所有线缆进行端口级标签标记，拍摄理线照片；设备经防静电处理后装入专业航空箱，由工程师专车押运至新址。

新址上架与布线：按规划安装机柜，完成强弱电分离布线，上电前检测电压，采用逐级加电方式启动设备。

配置恢复与业务联调：导入备份配置，配合医院HIS、LIS等核心系统厂商，测试门诊收费、影像调阅等关键业务流的网络连通性与延迟。

割接值守与验收：业务切换后，在次日门诊高峰期安排工程师现场驻场保障；最终交付新拓扑图与IP规划表，确保新旧环境性能不降级。
	项
	1

	5
	专用网络搬迁
	1）程控电话

服务内容：联系运营商办理“移机不改号”业务，协调其在两址之间重新敷设语音专线；搬迁后配合测试分机注册状态及出局通话质量，确保总机号码和医保/急救热线呼入正常。

2）宽带（互联网出口）

服务内容：联系现有宽带运营商进行搬迁流程，IP地址保留不变，确保运营商实施光缆冷割接，将原IP从旧设备释放并绑定至新址链路。

3）政务网

服务内容：协助采购人向政务网管理部门提交接入变更申请，获取新址的政务网固定IP和路由权限；割接后需验证与上级节点的互联互通，确保政务网业务系统运行不中断。

4） 以太网专线

服务内容：搬迁现有分中心至老中心的专线，连接新中心至老中心。协调运营商两端同步割接，保障业务切换不中断。

5）医保专网

服务内容：协助采购人提前向医保中心备案，重新分配新址接入IP及密钥；割接后必须在非就诊时段完成与医保结算服务器的交易联调测试（模拟挂号、结算、退费），确保接口字段解析正常。

6）机房光缆搬迁、割接

服务内容：包含主干光缆的重新敷设、新址光纤配线架成端熔接；割接前测试新光纤链路的光衰，协调运营商完成割接跳通。
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▲号重要技术参数汇总表
	序号
	设备名称
	技术参数
	证明材料

	
	体检排队叫号软件
	需具备软件著作权证书
	软件著作权证书

	
	98英寸交互智能平板
	为保证摄像头多场景并列使用，摄像头数量需≥5个，最大摄像头视场角度≥135°，支持拍摄有效像素≥5000万的照片，并且可以支持≥10米的Al识别人像。
	需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告

	
	机房环控集中管控软件
	需具备软件著作权证书
	软件著作权证书

	
	室内P1.5 LED显示屏
	为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。
	需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告

	
	内网核心交换机
	自主可控：转发和CPU采用国产芯片，自主可控。
	需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告

	
	政务网出口防火墙
	支持间谍软件功能防护，可以检测间谍软件特征并阻断，同时上报日志。
	需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告

	
	政务网服务器防火墙
	支持敏感信息泄露拦截
	需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告

	
	医保防火墙
	web攻击防护：支持跨站脚本攻击防护、命令执行攻击防护、代码执行攻击防护功能。
	需提供国家认可第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的检测报告

	
	移动查房车
	需提供移动查房车应用软件的软件著作权证书
	软件著作权证书

	
	医生专家排班公示管理系统
	需提供医生专家排班公示管理系统软著证书
	软件著作权证书


实施要求
中标方应充分考虑本项目的全部建设要求，提出完整的项目管理、范围管理、进度管理、质量管理、信息系统安全管理、变更管理等方案。
投标人需根据招标文件提供的建筑图纸绘制完成本项目所需的详细施工图纸，至少包含会议音视频系统、机房建设、信息发布系统、自助终端设备的系统架构图、设备点位图、综合布线图，投标报价需包含完成本项目的所有通讯线缆、电源线缆、辅材等投标人为了完成本项目实施所需要的一切材料，通讯线缆不低于6类非屏蔽线、电源线缆不低于RVV2*1.0mm²、光缆不低于6芯单模。
本项目信息发布系统中拼接屏安装在接待大厅上空刚性挑梁上，涉及登高作业。作业高度约4-6米，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《特种作业目录》及现行管理标准，坠落高度基准面2米及以上、存在坠落风险的登高（高处）作业属于特种作业，作业人员必须具备登高作业能力和实施经验，且持证上岗。

项目建设周期为4个月，投标人须在建设周期内完成所有施工内容，包含且不限于设备供货、安装、系统集成、调试、系统对接、验收、培训等工作。
投标人应根据对项目的理解做出项目及人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、 组成人员及分工职责。中标方公司应具备后备支持力量，提供支持，并能满足项目资源调配要求。
为确保本项目顺利进行，要求项目调研、项目实施、系统对接、测试期间人员不少于 1 位项目经理及 4 位工程师、4位项目实施人员；培训、试运行期间驻场人员不少于 2位工程师，2 位项目实施人员。
本项目建设主体为社区医院弱电系统集成服务，建设成果需常态化使用，支持7*24小时无故障运行，投标人需针对本项目投入专业的工程技术人员。具体需求如下：
1.投标人拟投入本项目的项目经理需具备机电工程专业二级及以上执业资格及信息系统项目管理师高级职称；
工作职责：对项目进度、质量、安全、成本负责,指导项目的实施,对项目进行过程监控和推进,监督检查项目完成的进度和质量，最终完成项目交付和验收，需要具有较强的专业知识和丰富的实施经验。
2.项目实施团队中不少于如下人员：
2名系统集成项目管理工程师
工作职责：
系统集成项目管理工程师负责项目中的软件系统和硬件设备的集成工作，使各个信息化子系统形成一套完整的系统，统一协调使用。
1名具备登高证技术员

工作职责：
负责项目中涉及高空作业的工作内容，严格遵守操作规程（含高空/吊装作业），落实防护措施，杜绝安全事故。识读工程图纸，检查场地安全条件，清点机具材料，参与技术交底与方案审核。
1名电气工程师

工作职责：
参与本项目涉及的电气工程设计、审核与评估；提供技术咨询服务以及LED屏、机房供配电电气系统的规划、实施与项目管理等‌‌‌。
以上专业技术人员需具有国家职能部门颁发的职称或技能证书。
投标人需重视本项目中的数据安全，社区医院运行过程中产生的数据具有极高的价值，是数据挖掘的基础。投标人需制定多种数据备份方案或机制，保障系统运行过程中产生的数据不丢失、损坏、泄露，有相应的数据拯救、恢复的能力。
本项目涉及患者海量个人隐私数据，如个人基础信息、疾病与诊疗信息、体隐私部位与医疗记录、与医疗相关的个人生活秘密​等，投标人需重视本项目涉及的个人隐私安全，及时识别和评估个人信息的风险，制定相应的控制措施，以确保个人信息的安全性和隐私保护。按照建立的隐私信息管理体系进行日常监管运行，确保各项控制措施得到有效执行。
系统建设完成后，针对重大活动（采购人提前3日通知），投标人需承诺提供不少于2人的专业技术团队进行驻场保障服务。
质量要求
中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范 和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
投标人提供设备的各种性能参数应满足招标文件和合同技术附件规定的要求。投标人提供的软件的各项功能参数应该满足招标文件和合同技术附件规定的要求。
在保修期内，系统发生故障或被发现存在安全漏洞，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。保修期内的技术服务内容包括平台功能相关的BUG修正、系统调优等基础服务，新增的需求开发除外。
售后服务
（一）项目质保期
项目验收后，投标人须提供不少于3年的免费质保，质保期内软件系统需提供免费升级、迭代服务。
（二）售后服务要求
1、投标人需提供不少于4人的售后维护团队，其中3人负责系统中所有的硬件维护，1人负责软件日常维护、系统异常修复、数据安全及技术咨询服务。投标人拟投入本项目的售后服务及运维保障服务团队，需能提供快速修复的能力，紧急故障从报修到解决问题，不超过2小时；或具有完善的紧急备用措施，保障视频监控系统不间断运行。售后及运维保障服务团队中不少于一名硬件维护工程师、一名计算机系统维护工程师，并提供省市级以上人社局或国家工信部门颁发的技术资格证书。
2、投标人须提供7*24的全天候售后响应，投标人接到报修后需2小时内达到现场处置、一般故障4 小时内修复，恢复系统正常运行；重大故障应于12小时内修复。
3、投标人负责在整个合同期内的各项系统正常、无间断运行，当遇有重大活动、突发事件等需要应急保障时，投标人接到报修后需1小时内达到现场，2小时修复故障。
4、投标人在质保期内需每季度对系统进行一次例行巡检，并提供巡检报告。
项目验收
1、投标人在正式施工前，应出具详细技术方案，并提供详细的施工图，包括平面布置、管线图、系统图等，上述方案和图纸等材料需经甲方认定、同意后，才能实施。具体实施中甲方可根据实际需求对设备安装具体位置做合理调整，所产生的费用由投标人承担,计入投标总价。
2、本项目最终验收时间安排：投标人完成所有施工内容试运行一周正常后向采购人提出验收申请后的7个工作日内。
3、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
4、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。
5、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。
技术培训要求
培训范围和对象为系统的使用人员、技术人员（系统管理员、网络管理人员、安全管理人员、系统维护人员等）。
预期培训目标：
1)使技术人员掌握相关的专业技术，了解应用系统的设计思路，在运行、使用和维护过程中发挥作用；
2)使系统使用人员了解医疗弱电系统基础知识、工作原理，掌握系统的操作方法；
3)使业务人员能够在短时间内掌握系统的操作使用；
4）培训的方式、时间、期限由采购人确定，投标人须予以配合，培训时间不设限制，直至采购人完全掌握系统常用操作。
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