2026年青浦区电子政务核心机房服务

项目招标需求

- 项目概况

为有力保障全区电子政务核心网络及系统设备可靠稳定运行，积极推动数字政府建设，本项目为青浦区电子政务核心机房提供符合GB50174-2017《数据中心设计规范》B级标准的机房运行环境。该机房位于公园路86弄28号原档案局（馆）大楼，范围为大楼底层（部分）及五层（整层），建筑面积共计1072平方米，其中底楼467平方米作为配套用房，五层605平方米作为主机房。目前，该机房承载着青浦区门户网站、政务外网骨干网、国密密码平台、城运二期系统等重要业务系统，是全区电子政务运行的关键基础设施。

项目服务内容包含146个机柜的租赁服务，并配套完整的机房运维服务，涵盖日常巡检、设备维护、故障抢修、应急演练、资产管理、测评配合及技术支撑等，确保机房环境持续满足B级标准及相关安全合规要求。

- 服务内容

2026年度服务内容主要包括IDC机柜租赁服务与机房运维服务两部分。其中，IDC机柜租赁服务涵盖基础设施服务、动环设备服务、电源系统服务、空调系统服务、大屏系统服务、安防系统服务及机房防护服务等内容，保障机房物理环境及配套设施满足等保2.0三级和密评要求。机房运维服务包含7人驻场服务，涵盖机房巡检、动环设备维护、电源系统维护、空调系统维护、大屏系统维护、安防系统维护、备品备件、技术支撑、故障响应、应急抢修、培训服务、文档管理、机房动环监控平台数据接入、人员和设备出入管理、机房资产管理及测评配合服务等内容，确保机房日常运行管理的规范性与安全性。

- 具体服务要求

  - 3.1.机柜租赁服务要求

- 提供146个服务器机柜和7*24小时不间断的机房环境保障服务。

    - 3.1.1.基础设施服务内容

- 青浦区电子政务核心机房需符合GB50174-2017《数据中心设计规范》B级标准。租赁服务包括电源分配、综合配电，设备机架，列间空调，冷池框架、底座及配套的机房监控系统、机柜及桥架、网络设施、其他设施等，以及满足用户的日常需求。

- 机房基础设施的参数和配置要求如下：

- 机柜规格：600*1200*2000(mm)宽*深*高，角规/底安装梁≥2.0mm，框架/横梁/理线板≥1.5mm，机柜整架承重不小于2200kg，机柜整架抗震9级。

- 机柜数量：146个机柜，单机架最大功率为4KW，均符合GB/T3047.2092、IEC297、IEC197、BS15954等标准。每个机柜配置2路标准PDU插座，以满足用户用电的需求。

- 物理通道：提供独立的机柜物理空间服务，独立配置空调和配电等服务。

    - 3.1.2.动环设备服务要求

- 需提供机房动力环境监控服务，包括：以3d模型形式统一展示机房动力设备的运行状态、报警信息，以及具备历史数据查询功能，同时需管理核心机房内各类机电设备的参数展示、日常维护数据的收集、整理和展示。

- 动环监控的设备包括但不限于UPS、蓄电池、列头柜、低压配电柜、直流屏、高压变配电、微模块、温湿度设备、漏水检测设备等。

- 1.使用稳定可靠的监控主机和Linux操作系统，有效杜绝各种病毒的干扰；

- 2.机房监控主机采用软硬件一体化设计，布线简洁,容易维护，主机满足各种类型的串口接入标准，可满足多种被监控设备的接入需求；

- 3.提供Web方式管理和浏览，满足指定管理端的安全标准，方便管理和维护；

- 4.确保各类软件的正版化，避免因使用非授权软件所带来的各种风险。

    - 3.1.3.电源系统服务要求

- 1.IT设备配电系统

- 配电系统可靠性需满足GB50174-2017《数据中心设计规范》B级机房标准；对IT设备

- 供电采用由市电供电，额定电压220V-380V，额定电流：800A-1600A；同时采用UPS不间断电源（输入/输出额定电压/电流为380V/1600A）的服务进行保障，确保最大限度的满足机房IT设备对供电电源质量的要求。

- 2.机房空调配电

- 机房空调配电需采用双路电源供电，均采取末端切换，以满足其在线维护、无单点故障要求的方式，其服务则要求保障该空调及其配电系统的正常运转。

- 3.应急供电系统

- 需提供发电功率不小于1000kVA的移动发电车辆应急服务，并确保在发生故障时能及时响应，快速到位，保证核心系统的稳定、持续运行。

- 4.UPS配电系统

- 机房通信数据主设备供电的不间断电源UPS系统需采用2N冗余配置，其服务要求如下：

- 1）保持UPS机房通风、防尘和清洁；

- 2）保持UPS系统满足冗余模式供电的要求，确保手动维修旁路开关等功能和性能的正常运行。

    - 3.1.4.空调系统服务要求

- 提供不少于30台（单台制冷量不低于25KW）、备用空调不少于12台的保养服务，确保机房内日常运行列间空调的正常运行。

- 提供机房内空调冷凝水排水管、室外排水管和室外排水沟的维修服务，要求排水管出口处设置防虫网罩，不定期更换。

    - 3.1.5.大屏系统服务要求

- 监控大厅大屏需使用LED屏幕素点的间距≤1.53mm，屏体面积大于9㎡，分辨率≥4576×1248，大屏还需配套具备矩阵切换和数字视频网络虚拟交换/切换模式的系统，具备系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有编程信息和时间信息均可保持。

- 数字会议系统，系统需采用手拉手方式连接，发言单元需采用便携式手拉手安装，外形美观，安装灵活，使用方便，不影响整体布局。

- 会议系统配置：

- 数字会议主机1台，负责控制、管理；

- 主席单元1台，具有优先强切权限，桌面式放置安装；

- 代表单元8台，桌面式放置安装；

- 数字会议音频处理器1台，提升音质效果、增强拾音距离。

- 提供对以上大屏系统功能的维修和保养工作。

    - 3.1.6.安防系统服务要求

- 安全防范系统由视频监控系统、门禁系统组成。

- 视频监控主机需满足不低于42路视频接入、120T存储空间、不低于720P的红外摄像机。

- 门禁系统需具备联网控制功能，具备IC卡识别和生物识别两种方式，门禁系统控制器与门锁应采用不同电源供电，门锁电源与消防可进行联动。

- 服务要求提供视频监控系统的正常运转，确保存储录像时长不低于180天；同时要求提供门禁系统的设备保养和维修服务，并提供电子门禁进出记录的完整数据。

    - 3.1.8.机房防护服务要求

- 1.提供进出电力线路、照明线路在相应配电箱内的浪涌吸收装置(SPD)的正常运转服务，要求不定期进行保养和维修。

- 2.提供机房接地的保养和维修服务，包括但不限于高压系统的保护和工作接地、低压系统的保护与工作接地、设备防静电接地、信息系统接地、防雷接地等。

- 3.提供防止雷电感应装置的保养和维修服务，主要是金属物的就近接地装置，金属物包括设备、管道、构架、电缆金属外皮及钢窗等附属金属材料。

  - 3.2.运维服务要求

    - 3.2.1.人员配置要求

驻场要求：

要求提供不少于10人的运维团队，其中不少于7人的驻场服务，具体要求7×24小时机房驻场运维，白天值班人员4人及以上（两个班次），夜间值班人员1人及以上，确保机房的不间断管理。

重大活动期间，夜间值班人员增加至2人，巡检频率增加至每天两次。

运维服务团队岗位名称和岗位要求如下所示：

| 序号 | 团队岗位 | 岗位内容和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责项目整体的运维管理工作，要求1名系统集成项目管理工程师 | 核心服务 |
| 2 | 巡检维护岗 | 负责机房基础设施的每日巡检、人员和设备出入管理服务、故障上报和处理跟踪记录服务，以及文档整理等日常运维工作，要求提供7×24小时机房运维驻场服务，掌握系统运行情况，主动巡检。 | 非核心服务（3.2.2\3.2.14\3.2.16） |
| 3 | 故障抢修岗 | 负责日常巡检发现的故障处理，应急抢修、备品备件管理等工作。 主要技术人员中至少包含2名技术人员具有国家认证的高压或低压操作证书、1名技术人员具备国家认证的电信机务员证书；要求提供全部主要人员的近三个月的社保证明（加盖公章）。 | 核心服务 |
| 4 | 技术支撑岗 | 负责基础设施的重保工作、机房动环监控平台数据接入、设备保养、技术咨询、培训、等服务工作。 主要技术人员中至少包含1名信息安全类工程师、1名通信专业技术人员职业资格（中级）工程师；要求提供全部主要人员的近三个月的社保证明（加盖公章）。 | 核心服务 |

    - 3.2.2.机房巡检服务

- 1.严格执行通信设备的各项运行管理制度，包括建立日常维护、定期保养和值班巡查制度；故障处理上报流水号记录制度；建立重大故障报告制度，备有各类应急预案；

- 2.要求每天至少进行1次核心机房基础设施设备运行状况检查，并出具巡检记录；如发现异常应立即上报和组织排除故障，并记录在案，具体要求如下：

- 1）监测动环系统数据，发现异常及时上报；

- 2）监测蓄电池工作状态，并应急响应处理相关故障；

- 3）要求对定制配电柜进行日常监测，电压、电流数据记录，以及漏电检测；

- 4）要求对空调各项功能进行检测、监测，并记录运行数据，以及空调室内外机清洗、清灰等；

- 5）要求每季度清洗楼顶空调外机平台，钢架底座刷防锈漆；

- 6）要求对空调外机线缆穿线管进行防护，特别是寒潮降温时期；

- 7）要求对大屏系统进行日常监测和投屏显示维护工作，包括其配套供电系统等设备的巡检；

- 8）要求对会议系统开展日常监测和重要会议保障工作；

- 9）要求对安防系统定期监测存储数据，确保视频保存期限180天以上。

- 3.需定期对重要机房内的线缆布放规范、设备标识等情况等进行全面的巡检，巡检完毕有巡检报告作为记录。巡检过程发现的问题应及时上报，并跟踪整改情况；

- 4.现场驻场维护人员应根据管理要求，负责机房内设备的上下架、上下电工作，并确保电缆布放、标签制作符合要求。

    - 3.2.3.动环设备维护服务

- 1.针对巡检发现的动环系统软硬件故障进行应急响应和故障处理工作；

- 2.定期维护动环配电系统，确保系统稳定运行。

    - 3.2.4.电源系统维护服务

- 1.要求定期对UPS主机、UPS模块功能进行检测、并记录运行检测数据、放电测试、清灰等；

- 2.定期开展蓄电池充放电测试、内阻测试、应急维修工作；

- 3.每季度至少对机房的电源系统和UPS进行一次全面检查和保养，出具维护保养记录，在维护保养过程中发现的问题及时修复并排除。

    - 3.2.5.空调系统维护服务

- 1.要求每季度外机铜管检测、保温修补；

- 2.定期维护47台外机底座桥架和修补工作；

- 3.要求每季度对空调进行一次保养，包括但不限于滤网、空调加湿罐的检测和清洗维护，每年更换二次过滤网和加湿罐；并出具维护保养记录，在维护保养过程中发现的问题及时修复并排除。

    - 3.2.6.大屏系统维护服务

- 1.针对巡检发现的大屏软硬件设备故障进行应急响应和处置工作；

- 2.定期对会议系统软硬件进行检测，以及故障应急响应处置工作；

- 3.针对会议系统巡检发现的故障进行维修和保养工作。

    - 3.2.7.安防系统维护服务

- 1.定期对机房的运行情况进行安全评估，对于存在安全隐患的部分提供可行的优化措施，以降低机房运行的风险，提高电子政务核心机房的运行安全；

- 2.定期对监控主机、摄像机、门禁系统的功能进行检测和故障处理；

- 3.配合等保、密测做好相关的测评工作，确保相关配置复核标准要求；

- 4.定期监测安防软硬件设备故障情况，以及应急响应处置和维修工作。

    - 3.2.8.备品备件服务

- 要求提供备品清单，以及备品率应保证不少于3%，包含保证机房基础设施正常运行的备料和日常耗材。

    - 3.2.9.技术支撑服务

- 1.提供7×24小时服务热线电话，受理故障报修、业务和技术咨询、使用帮助等服务需求。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式；

- 2.设立专属人员提供一对一的技术支持服务，一点接应售后维护和保障需求，履行相关服务内容，并做好相关涉密资料安全保护工作；

- 3.设立专属人员提供技术咨询服务以及日常运行中的现场技术支持，包括故障类及非故障类；

- 4.重要活动期间可按要求协助甲方开展通信保障工作，提供临时的重点技术保障，确保电子政务核心机房的运行高度安全、稳定和可靠。做好各种应急预案，以便快速响应。设备巡检增加至每日早晚两次，并提前制定相应的保障方案与人员配置计划。每日在固定时间点进行总结，并形成报告提交。保障任务完成后，及时进行总结并提交总结报告；

- 5.根据机房运行维护的专业性和安全性要求，安排至少1人具备通信电力机务员证书；至少有2人具持有国家认证的高压或低压操作证书；

- 6.运维服务应符合相关的运营要求，对涉及用户的数据不得发生任何泄漏事件。

    - 3.2.10.网络布线服务要求

- 提供机房内综合布线服务，主要包括数据中心运维办公网综合布线系统、弱电设备综合布线系统（包括但不限于安防、动环监控、BA控制等），综合布线系统需根据各项目客户要求确定。

    - 3.2.11.故障响应服务

- 安排专门人员轮岗负责每周7天、每天24小时故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障及受理后的处理、处理情况的反馈；该技术人员应当能独立处理一般的技术故障。

    - 3.2.12.应急抢修服务

- 1.备品备件存放地储存足够的备用易损易耗件，满足故障抢修的要求，并定期对备品备件仓库进行检查；

- 2.对于影响机房业务运行的故障，从接到故障申告开始，应安排专业维修人员在30分钟内响应，1小时内到达现场，4小时内完成故障修复；

- 3.每次维修行为要有维修单，详细记录报修时间、修复时间、报障情况、处理办法和结果。每月月底提供一份当月度的运行维护报告，报告内容包括但不限于机房系统上月抢修、维修、维护、保养记录等运维情况及运维服务改进方案；

- 4.如发生的重大、重复、超时等故障，应在3个工作日内提交故障报告。报告中包括故障处理过程、故障分析、原因定位、整改措施等内容；

- 5.若因不可抗力引发网络故障，须立即通知，并采取措施尽快解决，事后提供完整的书面报告。遇到重大通信故障须出具书面证明；

- 6.保证提供充足的备品备件资源。保证在保修期内若出现设备物理故障或硬件损坏，且影响机房运行或运行安全的，须在24小时内以相同之设备替换；

- 7.协助建立机房安全事件管理和应急响应机制；制订应急预案，每年组织至少2次应急演练；

- 8.当发生较大或重大应急事件时，在招标人的牵头下实施应急响应操作，针对重大事故在事后制定重大事件报告。

    - 3.2.13.培训服务

- 1.选派专业培训人员撰写机房基础运维培训资料和讲义，并制定详细的培训计划，并于培训开始前一个月交于被培训方确认，以确保培训工作的顺利进行，达到预期的目的。

- 2.培训方式须包括但不限于技术讲课、操作示范、参观学习和其他必须的业务指导和技术咨询；

- 3.专业培训人员就机房基础设施的使用、维护和保养进行讲解，以便能进行实际操作。具体培训时间由双方协调确定，对人员的培训每年至少一次，每次时间不得少于一天。

    - 3.2.14.文档管理

- 1.提供本项目的文档资料准确、清楚、完整，满足电子政务核心机房长期运行、维护的需要；

- 2.提供包括但不限于机房基础设施说明书、用户操作手册等使用文件，所提供的文件除原版外，还必须提供相关电子资料；

- 3.提供包括但不限于机房安全管理、机房环境规范、机房值班规范、重大安防保障方案、机房巡检日志和机房基础设施维护服务月报等项目文档资料。

    - 3.2.15.机房动环监控平台数据接入服务

- 对机房内的视频监控、环境监控等数据通过技术手段实现接入政务外网，相关责任人可通过被授权终端进行远程查看、实时监测和事件跟踪。

- 1.提供用户指定的网络（政务外网）接入服务；

- 2.满足政务外网接入安全标准；

- 3.满足专人专管的安全规范，满足指定IP和账号信息的管理规范；

- 4.满足延时小于等于10秒的通信需求；

- 5.故障10分钟内相应，2小时内解决。

    - 3.2.16.人员和设备出入管理服务

- 负责核心机房管理工作，包括人员和设备进出机房的安全管理、设备上下架的监督和安全检查、人员进入机房后的全程陪同和监督。

    - 3.2.17.机房资产管理服务

- 每月对机房设备的数量、摆放位置和机柜信息定期进行盘点和资产核对，更新机柜图、资产表。

    - 3.2.18.测评配合服务

- 针对每年测评中涉及的机房门禁、监控、环控，提供相关查询记录等服务。

- 服务原则

为达到青浦区电子政务核心机房租用服务的目标，在设计中应坚持以下原则：

  - 1.实用性和先进性

采用先进成熟的技术满足青浦区电子政务核心机房租用服务的需求，兼顾其他相关的管理需求，保证满足青浦区电子政务核心机房租用服务的同时，又体现出系统的先进性。在设计中把先进的技术与现有的成熟技术、标准和设备结合起来，充分考虑到青浦区电子政务核心机房租用服务需求和未来的发展趋势，尽可能采用先进的技术以使整个系统在相当一段时期内保持技术的先进性，以适应未来信息化的发展的需要。

  - 2.高可靠性

青浦区电子政务核心机房的稳定可靠是应用系统正常运行的关键保证，对于青浦区电子政务机房来说更是如此，为保证各项业务应用，必须具有高可靠性。

  - 3.高安全性

青浦区电子政务核心机房是全区电子政务等一系列应用和大数据的核心，系统层安全和管理层安全是重中之重，切实保障机房的安全性是运维服务的关键所在。

  - 4.灵活性及可扩展性

青浦区电子政务核心机房必须具有良好的灵活性和可扩展性，具备支持多种应用系统的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性，能够根据青浦区电子政务的不断深入发展的需要，不能成为青浦区电子政务实施现代化应用业务的瓶颈。

  - 5.分包或外包要求

合同不得转让，中标方负责整个项目的运营服务，具体服务项可以分包或劳务外包，投标人拟在中标后将服务项分包或劳务外包的，应当在投标文件中明确说明，并载明分包或劳务外包承担主体，承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包或劳务外包。除上述情形外，中标后一律不得对外分包或劳务外包。

- 交付要求

交付日期：本项目自中标人签订合同之日起1个月内，按照《招标需求》规定的标准交付机柜等机房基础服务。

- 服务项目验收标准

本项目中标人完成机房服务交付，提供满足GB50174-2017《数据中心设计规范》B级标准的证明文件，相关配套设施和人员均落实到位后的五个工作日内由采购人组织对中标单位进行检查，检查内容包括但不限于机房机柜、机房设施等。

投标人投标提供的文档（包括照片、图像、表单等文件）必须和实际验收现状相符，如有不符合投标文件的地方，采购方有权要求限期完成整改,如验收不合格导致延期，相应成本和损失均由中标人承担。

- 运维考核标准

关于日常各项服务工作，其服务管理质量考核表如下：

| 青浦区电子政务核心机房服务管理质量考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估考核项 | 权重 | 考核指标 | 评估标准 | 满分 | 实际扣分 | 备注 |
| 管理质量 考核 | 50% | 故障响应管理 | 中标单位须在30分钟内响应，技术工程师1小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。对于一时无法按时排除故障，要求在24小时内提供备件更换解决（对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间，如基础设备损坏等），不及时扣1分/次 | 50 |  |  |
|  |  | 事件管理 | 当发生系统环境（动力、空调）故障、关键的设备、网络如无法及时恢复时，应立即通知甲方相关领导，由相关领导协调资源进行故障处理，上报不及时扣1分/次，未上报扣3分/次 |  |  |  |
|  |  | 服务热线响应 | 中标单位应提供24小时服务热线电话，受理故障报修、业务和技术咨询、使用帮助等服务需求。服务热线电话应该7×24小时全天候运行，应配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到90%以上；在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式，拨通率每低1%扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 应急演练管理 | 中标单位应协助甲方建立机房安全事件管理和应急响应机制；制订应急预案，每年组织至少2次应急演练，缺少扣3分/次 |  |  |  |
|  |  | 机房巡检管理 | 1、中标单位每周至少进行1次设备基本运行状况检查，包括设备指示灯状态、报警信息等，并出具巡检记录。如发现异常应立即排除故障，并记录在案；巡检不足扣1分/次； 2、中标单位每季度至少对UPS、空调进行1次保养，出具维护保养记录，在维护保养过程中发现的问题及时修复并排除，保养不足扣5分/次； 3、中标单位每季度至少对机房的电源系统进行1次全面检查，出具检查记录，对检查过程中发现的隐患，应及时排除，检查不足扣5分/次 |  |  |  |
| 服务质量 考核 | 50% | 人员到岗考勤 | 中标单位应提供7×24小时机房驻点运维服务，掌握系统运行情况，主动巡检，发生故障时，提供应急抢修服务，保障正常运行，无故缺岗扣1分/次 | 50 |  |  |
|  |  | 运维工作材料备案 | 日常运维工作包括但不限于日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化等；同时，中标单位应建立运维服务台账，包括运维服务的全记录（含故障报修、维修记录），无记录扣1分/次 中标单位每月月底向甲方提供一份当月度的运行维护报告，报告内容包括但不限于机房系统上月维修、保养记录等运维情况及运维服务改进方案，缺失扣3分/月 |  |  |  |
|  |  | 重大保障方案 | 重要活动期间可按要求协助甲方开展通信保障工作，提供临时的重点技术保障，确保电子政务核心机房的运行高度安全、稳定和可靠，做好各种应急预案，以便快速响应，方案缺失扣3分/次 |  |  |  |
|  |  | 设备维保承诺 | 构成机房系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、UPS系统、空调系统、录像系统、防雷设施、第三方软件、应用软件及其他机房配套设施等的维护、维修、更换故障设备、产品升级和培训等。中标单位应提供产品的维保承诺书，每缺1项扣3分 |  |  |  |
|  |  | 培训服务 | 培训对象为电子政务核心机房的相关工作人员，中标单位应仔细分析培训对象的人数和需求，分类、合理安排培训计划。培训服务的要求包括但不限： I.中标单位须为所有被培训人员提供培训资料和讲义，缺失扣3分/次。 II.中标单位须选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员负责技术培训工作，不满足扣3分/次。 III.中标单位的培训方式须包括技术讲课、操作示范、参观学习和其他必须的业务指导和技术咨询，不满足扣3分/次。 IV.中标单位应制定一个详细的培训计划，并于培训开始前一个月交给业主确认，以确保培训工作的顺利进行，达到预期的目的，培训计划缺失扣3分/次。 |  |  |  |
| 激励加分项 |  | 获得表彰 | 加10分/次 |  |  |  |
|  |  | 运维服务期间得到客户认可和表扬 | 加5分/次 |  |  |  |
| 考核总得分 |  |  |  |  |  |  |

考核得分及支付关联：每期考核得分为90分（含）以上，全额支付当期费用；考核得分为80-89分，按当期费用的95%予以支付；考核得分为70-79分，按当期费用的85%予以支付；考核得分为60-69分，按当期费用的75%予以支付；考核得分59分（含）以下，甲方有权不予支付当期费用。

# 附件

主要设备要求

1、UPS不间断电源系统（含电池及电池监控）

为通信数据主设备供电的不间断电源UPS系统采用2N冗余配置，UPS供电系统主要包括：UPS输入配电柜、UPS主机、UPS后备蓄电池组、UPS输出配电柜、UPS电源列头柜，N配置负载率不大于80%。

根据负载不同的用电安全等级合理配置UPS系统，先期考虑经济合理的冗余方式，后期可根据实际需要升级到更高安全等级方式，提供双输出回路供备时间15分钟，UPS的输出零地电压必须小于1伏。监控设备配置单独的UPS供电系统，UPS系统后备蓄电池组放电时间按60分钟配置。

1）UPS系统应充分考虑系统扩展、升级，预留备用容量。

2）UPS机房要考虑占地面积、承重、散热、噪音、通风、防尘和清洁。

3）UPS系统必须能够采用冗余模式供电，应具备较高的效率、滤波率和输入功率因数，设有手动维修旁路开关等较全面的功能和性能，要求能在线扩容。

4）动力用UPS按照输出视在功率计算，UPS正常运行控制负载率不超过80%，设有手动维修旁路开关等较全面的功能和性能。

| 设备名称 | 规格要求 |
| --- | --- |
| UPS主机 | 额定容量不低于600kVA |
|  | 过载能力≥10min，输出电缆峰值系数≥3 |
|  | 市电电池转换时间＜1ms |
| 电池开关柜 | 额定电压/电流不低于480V/2000A |
| UPS输入配电柜 | 输入配电柜额定电压/电流不低于380V/1600A |
| UPS输出配电柜 | 输出配电柜额定电压/电流不低于380V/1600A |
| 监控用UPS主机 | 额定容量不低于10kVA |

所有电池进行日常状态监测，独立自成系统，自带现场机柜，接入交换机通过数据接口方式与BMS系统进行数据对接。

2、列间精密空调配置

1）按照《数据中心设计规范》GB50174-2017不低于B级机房的标准设计。

（1）开机时机房的室内温湿度;

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 冷通道或机柜进风区域的温度 | 18～27℃ |
| 冷通道或机柜进风区域的露点温度 | 5.5～15℃ |
| 冷通道或机柜进风区域的湿度 | ≤60% |
| 主机房和辅助区温度变化率 | <20℃/时，不得结露 |
| 不间断电源系统电池室温度 | 20～30℃ |

（2）洁净度要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 粒度 | ≥0.5μm |
| 个数 | <17600粒/升 |

2）根据机房制冷及节能减排的需要,空调的位置根据机房内机架的布置形式布置；空调的应考虑必要的冗余、容错运行的措施。

3）空调主机安装应有利于数据中心机房美观、安全和设备维护，同时机柜进风进行冷通道封闭。

4）蓄电池室、UPS室从保障等级、位置和冷量需求方面考虑。

5）机房内应考虑必要的加湿措施。

6）机房新风系统应按规范GB50174-2017要求，新风量应满足机房内人员需求，同时应保证机房5-10pa的正压要求；

7）空调采用485通信接口接入数据中心机房环境动力监控系统，具备联网运行的功能。

8)模块化单元内风冷型列间精密空调应满足冷池内机柜制冷需求并留有裕量，每个冷池应按规范GB50174-2017《数据中心设计规范》不低于B级机房的要求，配置空调备份数量，其中2台配置加湿功能。

空调设备规格要求如下：

9)列间精密空调基本要求

| 显冷量(kW) | 送风方式 | 制冷循环 系统（压 缩机）数量 | 室内机EC风机数量 | 风量 （m3/h） | 加湿量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥25 | 左右侧双向送风 | 单系统 | ≥2 | ≥5000 | ≥2 |

（1）列间精密具备制冷量≥23千瓦

（2）制冷消耗功率≤9.6千瓦，全年能效比≥3.9

（3）列间精密空调正面水平送风，背面回风。背面拼装便于更换的G4等级过滤网。过滤网为金属材质，可反复冲洗。另配置1块可拆卸过滤网背板，过滤网背板不应影响列间精密空调回风、及其他性能。

（4）列间精密空调底部需预留凝结水管螺纹接口，顶部需预留冷媒管焊接接口。具备加湿功能的列间精密空调底部还需预留加湿水管螺纹接口。所有接管都应从空调背面接出。

（5）空调室外机规格按室外环境温度≥45℃选用。

（6）每台列间空调配有界面的微电脑数字控制器，具有完善的轮值及热备份功能、监控功能、来电再启动功能、全自动故障检测及故障记录、故障显

示告警功能。

（7）空调机应有通用的标准数字接口，可与远程监控装置连接，并提供监控方案。

（8）空调机应具有干节点输出功能，当发生故障时，应有本地告警信号。

（9）空调机应具有完善的过欠压及缺相等多种电源保护功能，防止因供电电源原因损坏空调设备。

（10）空调室内外机的均为低噪声设备，空调机组噪声限值应符合GB/T19413-2010规定，室外机噪声不大于64dB(A)。

（11）空调机冷媒管配管但应满足如下的基本要求：空调机冷媒管(单根)最大管长可达80米，外机高于内机时，最大高差15米；外机低于内机时，最大高差5米。风冷冷凝器要求在管路的当量长度在50米以内时，空调的制冷量不低于标准值的95%。空调包含相应延长组件。投标方提供最大管长80米时的冷媒管管径。

（12）空调的室内机能够通过打开前后门板进行全面维修维护，主要部件宜从热通道维护。

（13）空调室内机面板应防止因温差而引起的结露，并且面板的保温材料应具备A级不燃防火性能。

（14）空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

（15）每台列间空调应有点式漏水探测器功能，并另配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时发出告警信号。

（16）空调出风侧配备2个温度传感器，回风侧至少配置1个温湿度传感器，均匀布放于空调竖直高度，并同时支持平均温度控制或最大温度控制方式，以便尽可能消除竖直方向温度不均匀的问题。传感器可外置拼装在空调两侧机柜的进风口处，传感器线缆暗藏，同一空调传感器最远可放置到空调相邻的第二个机柜中部。传感器及线缆固定方式需牢固、美观，传感器推荐采用磁铁固定方式。

（17）空调水、电接口处应有隔离、保护设施，防止设备运行、检修作业时相互影响。

3、监控大屏系统

监控大屏系统包括监控屏系统和会议系统。

监控大厅大屏采用小间距LED拼接屏拼接的方式，组成弧形监控大屏，素点的间距≤1.53mm，屏体面积＞9㎡。视频监控信号通过视频解码器解码后接入大屏拼接控制器。大屏拼接控制器统一上墙。

大屏切换控制设备集中放置在监控屏后方空间。矩阵切换和数字视频网络虚拟交换／切换模式的系统应具有系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有编程信息和时间信息均应保持。

具体参数如下表所示：

| 分辨率 | 分辨率≥4576×1248 |
| --- | --- |
| 亮度(典型值) | 亮度(典型值)≥500cd/㎡ |
| 可视角度(水平/垂直) | 可视角度(水平/垂直)≥150°/150° |
| 对比度 | 对比度5000:1以上 |
| 视频输入接口 | 视频输入接口至少支持CVBS，HDMI，DVI，VGA等接口 |
| 视频输出接口 | 视频输出接口至少支持HDMI，DVI等接口 |
| 其他功能 | 支持防图像残留功能 |
|  | 支持画中画/画边画功能 |
|  | 支持可外接控制器 |

说明：

（1）为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述项目技术需求存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求做相应修改。

（2）招标人在附件中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的规格、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、规格或型号，但这些修改和替代要实质上优于招标人在附件中要求及指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的规格、型号的要求。