2026年徐泾镇市政雨水管道养护项目招标需求

一、总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格证书（资质）,由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等， 一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4 投标人认为招标文件(包括招标补充文件)存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据。

1.5 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、 商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

二、项目概况

1、本项目实施的主要目的是保障徐泾镇华徐公路西侧，镇界之内的市政雨水管道，约67.89km市政雨水管道（包括在建管道、未移交管道）及22.30km菜场、厕所、垃圾厢房、沿街商铺区域排水设施的日常安全、畅通运行。

2、 项目预算：年度招标价格859.8193万元以内；其中50万元为应急抢修费用。

3、服务期限：自合同签订之日起1年。

4、中标单位必须符合条件：

中标单位须选择符合《中华人民共和国政府采购法(2014修正)》规定的供应商，且同时持有效期内市政公用总承包三级资质及以上，上海市排水管理事务中心核发的《上海市排水设施运行维护企业作业能力证明》管道养护类、CCTV类、泵站类的运维单位，中标单位选择有排水设施养护维修管理经验的运行单位，中标单位须在我镇设置基地，日常运维中需进入“有限空间”作业等须持排水行业资质证书的可采用专业分包方式解决。

三、 实施内容

确保徐泾镇市政雨水排水设施日常安全、畅通运行，实施过程中相关行政审批由中标方自行申办，发包人协助，作业过程中发生周边设施破坏的由中标人自行修复或赔偿并承担修复或赔偿等一切费用，相关安全施工、文明施工措施费用已包含在投标价格中，无条件接受发包方及上级部门的考核(考核细则另附)。具体工作内容为：

1. 每周一次全覆盖巡查，每半年全覆盖开井巡视，发现问题及时处置；

2. 管道养护须采用机械和人工作业；

3. 通沟淤泥处置必须按照《青浦区通沟污泥处理处置管理办法（试行）》（青水【2022】53号）文件要求收集运输，月度管道泥量应不低于发包方下达考核任务量。

4. 辖区内防汛职责；

5. 辖区内道路周边排水户接入市政管道的排口检查、雨污混接、旱流等应急排查、处置、溯源工作等；

6. 辖区内道路排水户水障碍处置、调查；

7. 招标工作量范围内一定比例的CCTV检测、QV检测，并提交检测报告，以检测报告内的数据为准，计算1个合同周期内的工作量是否完成；

8.在养护1个合同周期中，发生考核不合格累计达到3次的，视作违约，委托方有权终止合同及终止标的期限。

9. “城建热线”、“12345 市民热线”反映以及日常发生的井盖缺损或因井座导致路面沉降及管道冒溢等投诉应急处置；

10. 相关表单按照规定及时递交上报；

11. 政府部门和行业管理部门发出指令、规定以及发包方依据合同条款约定的其他工作。

具体工作量为：

| 名称 | 数量 | 年度频次 |
| --- | --- | --- |
| 原养护范围 |  |  |
| 小型管道<600mm(米) | 10479.91 | 400% |
| 中型管道≥600～1000mm(米) | 33325.46 | 400% |
| 大型管道1000～1500mm(米) | 9979.39 | 400% |
| 特型管道>1500mm(米) | 47.47 | 400% |
| 雨水连管(米) | 14057.81 | 400% |
| 雨水口(座) | 2645 | 1200% |
| 窨井(座) | 1607 | 400% |
| 排放口(座) | 128 | 200% |
| 管道结构检测(米) | 67890.04 | 10% |
| 管道功能检测(米) | 67890.04 | 20% |
| 截污挂篮（座） | 2645 | 1200% |
| 菜场、厕所、垃圾厢房、沿街商铺区域 |  |  |
| 小型管道<600mm(米) | 9297.84 | 400% |
| 中型管道≥600～1000mm(米) | 293.51 | 400% |
| 连管 | 1008.70 | 400% |
| 雨水口 | 221 | 1200% |
| 截污挂篮 | 221 | 1200% |
| 检查井 | 1219 | 400% |
| 排放口 | 25 | 200% |
| 排水管道 | 11699.82 | 400% |
| 管道结构检测(米) | 22299.86 | 10% |
| 管道功能检测(米) | 22299.86 | 20% |
| 合流泵站排水量≤ 1.00m3/s（座） | 5 |  |

四 、质量标准

服务质量标准：按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68— 2016)执行。泵站养护工作量按照“沪排管[2016]247 号 《上海市城镇公共排水泵站检查内容及评分标准》”执行。

五 、养护工作量包括：

1. 排水管道、检查井日常巡视检查；

2.排水管道、检查井日常清淤；缺损检查井盖座及因井座导致路面沉降的应急修补；

3.排水管道、检查井日常清淤过程中的雨水管道堵塞应急疏通、翻水；

4.排水管道、检查井日常清淤过程中的雨水管道临时封堵、拆封，若管道有旱流、雨污混接的，还须进行溯源工作；

5.排水管道、检查井日常清淤过程中的建筑垃圾、淤泥处置等排水管网日常运行中发生的全部日常和应急事宜。

6.排水管道塌陷修复、改建等列入应急抢修范围，资金50万元，采用固定总价承包方式，结算时根据实际工作量套用现行《市政养护定额》计算费用，并根据取费标准下浮15%作为结算价格。

7. 合同期内所有泵站至少完成一次全覆盖除锈刷漆服务。5座小型泵站的维护、维修、零配件更换等一切费用都已包含在养护费用内，不另外支付任何费用。

8. 政府部门和行业管理部门发出指令、规定以及发包方依据合同条款约定的其他工作。

特别说明：排水设施养护范围内如遇政府征用、市政动迁、发包方体制调整等因素，中标方应无条件终止合同。

六 、承包人工作

(1)承担施工安全保卫工作；

(2)向发包人提供必要的工作设施；

(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；并按照规定设置现场标志牌；

(4)已完成成品保护的特殊要求及费用承担；

(5)作业场地周围地下管线和邻近建筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求和费用承担；

(6)作业场地清洁卫生；

(7)双方约定承包人应做到的其他工作：

- 项目开工前按有关规定向政府安监部门办理作业许可，未取得作业许可书面文件的一律不得开工，否则后果均由承包人自负。

- 管道养护需人工下井、池作业的由投标单位委托持有效《上海市排水设施运行维护企业作业能力证明》特种类的单位，并在作业前向区排水管理部门申报，获取许可后予以实施。管道清淤、疏浚必须采用机械作业，违反本条款的将立即解除本合同并一律不予以结算服务款。

- 合同执行期间，承包人必须持有效期内的《上海市排水设施运行维护企业作业能力证明》,无“作业证书”或“作业证书”过期的不准作业。

- 承包人向发包人承诺：按照合同约定进行作业，并在质量保证期内承担质量保修责任。

七、养护方案与计划

养护前承包人提供养护方案和养护进度计划交业主审核、作业过程中按照核准的进度计划实施养护。

八、质量与考核

双方约定项目实行每月考核，按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68—2016)及经过批准的“养护方案”规定的要求作为考核依据。应急抢修的管道修复质保期从验收合格日期之后一年。

九、检验

若发生工作量无法确认及服务质量无法评定时采用试车或检测，费用由责任方承担。

十 、合同价款的结算和支付

1、除应急抢修费50万元外采用固定总价承包方式，合同价款中已包含过程中的各种风险、政策性规定和各种措施等因素发生的费用，合同执行过程中一律不增加风险和措施费用。

2、 预付款：中标方承诺，不向发包方申请支付预付款。

3、 工作量确认：作业工作量由双方现场代表签字并加盖单位公章。

4、 进度款支付方式：根据月度考核均分确定考核等级并支付季度养护金，具体为：A、养护款每季度结算一次，按进度款申请表的实际养护量与养护量确认单支付季度款。承包人按结算金额向发包人开具增值税发票；B、年度考核金在服务期满后，由徐泾排水公司、徐泾城建中心、第三方考核单位联合考核判定年度成绩，根据考核等级支付考核金；C、应急抢修费用在服务期满后，根据第三方审价报告支付相应费用。

5、考核金=（中标金额-应急抢修费50万）×20%

考核金计算方式：

| 考核等级 | 要求 | 末期支付款项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优秀 | ≥90分 | 100%*考核资金 |  |
| 良好 | 80(含)-90（不含） | 按90分为标准，每低一分扣1%来计算支付考核资金 |  |
| 合格 | 70（含）-80（不含） | 50%*考核资金 |  |
| 不合格 | <70分（不含） | 不得考核资金 |  |

被市、区、镇行业管理部门抽查发现养护不力或不规范的每次加扣1万元(累计),直至年度考核金扣完为止。年度考核成绩作为下一年度合同签订与否的依据之一。

十一、双方约定：合同期内承包方承诺解决一切辖区内排水运行中发生的故障，确保辖区内管网及附属设施的安全、畅通地运行，相关费用已全部包含在合同价款内。

十二、 承包人还应按相关规定办理项目安全保险及外来务工人员综合保险等。

十三、 考核表、进度款申请表、养护量确认单

| 徐泾镇排水设施管养考核表 （2023年2月修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： 年 月 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 序号 | 具体内容 | 基本分 | 评分标准 | 扣分 |
| 报表上报、数据维护16分 | 1 | 25日前上报下月养护月度计划（管理单位台账纸质版），市平台养护月度计划（电子版），数据必须按照填表要求填写。 | 2分 | 1、未按时上报 -2 2、不足定额疏通率80% -1 3、数据不全不规范 -1 |  |
|  | 2 | 次月1日前上报巡视记录、养护记录、通沟污泥收集月度计划及通沟污泥台账、污泥检测报告（每季度）、上报市平台月度完成情况、巡视月报表、人工使用情况（电子版） | 2分 | 1、未按时上报 -2 2、数据不全不规范 -1 |  |
|  | 3 | 辖区设施量数据准确，市、区GIS数据现场抽查合格率达90% | 2分 | 1、低于90% -1 2、低于80% -2 |  |
|  | 4 | 按要求使用青浦排水APP（包括巡视里程数、报送事件、开井记录、养护记录） | 2分 | 每有一项未按要求的扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 5 | 次月5日前上报雨污混接点位，按要求填写表格。 | 2分 | 1、未按时上报 -2 2、抽检时发现混接 -2 |  |
|  | 6 | 接户井信息录入,检查、录入新企事业单位、小区、在建工地接户井信息 | 6分 | 1、现场考核未找到相应企业接户井一处 -3 2、接户井检查每月未按时上报更新 -2 |  |
| 运行管理71分 | 7 | 辖区外部巡视，每周应全覆盖巡查；覆盖率应达100% | 4分 | 1、低于100% -2 2、低于95% -4 |  |
|  | 8 | 合理制定月度养护计划和月度检测计划，并按照计划合理执行，计划执行率应不低于100%，未提交检测报告的视作未执行计划。 | 4分 | 1、低于100% -2 2、低于90% -4 |  |
|  | 9 | 主管抽查管内沉积>10%的判定为不合格，抽检合格率应达100% | 20分 | 1、低于100% -5 2、低于90% -10 3、低于80% -20 |  |
|  | 10 | 支管抽查有功能性缺陷，影响过水断面>10%的判定为不合格，抽检合格率应达100% | 15分 | 1、低于100% -4 2、低于90% -8 3、低于80% -15 |  |
|  | 11 | 检查井沉积深度超过落底井以下5cm、平底井主管管径的1/10为不合格，抽检合格率应达100% | 5分 | 1、低于100% -2 2、低于80% -5 |  |
| 运行管理71分 | 12 | 雨水口安装截污挂篮的，蓝内垃圾高度超过篮筐高度的1/3、设施存在破裂、损坏等现象影响截污挂篮作用的判定为不合格，抽查合格率应达100% | 5分 | 1、低于100% -2 2、低于80% -5 |  |
|  | 13 | 当月完成上月抽检发现问题整改情况，整改率应达100% | 4分 | 1、低于100% -2 2、低于80% -4 |  |
|  | 14 | 管网旱流、混接排查，发现雨水管道存在旱流未及时上报 | 8分 | 考核时，发现混接、旱流（不在混接调查表内）情况的 -4 |  |
|  | 15 | 防汛安全，造成积水 | 3分 | 1、雨天预警后，未及时拆除气囊封堵，导致积水的 -1 2、路面积水是因管网堵塞，养护不到位的，发现一处 -3 |  |
|  | 16 | 月度管道清泥量应不低于管理单位下达考核任务量；污泥应按照《青浦区通沟污泥处理处置管理办法（试行）》（青水〔2022〕53 号）要求收集运输 | 3分 | 1、低于管理单位下达考核任务量的，按完成百分比计算扣分； 2、未按要求收集运输的 -3 |  |
| 养护过程及安全作业10分 | 17 | 养护时，需下井作业的，手续齐全并告知监管单位 | 4分 | 1、下井作业未备案或手续不齐 全 -4 2、下井作业已备案，但未通知监管单位 -4 |  |
|  | 18 | 养护作业中，铭牌、安全标识、护栏、工作服、安全帽等安全用具到位 | 3分 | 1、未设置护栏、铭牌、安全标识牌的 -3 2、未佩(穿)戴安全帽和工作服 -1 |  |
|  | 19 | 人员、工具、养护机械到位 | 3分 | 1、养护车辆停靠不规范 -1 2、养护人员配置不充足 -1 3、工具、养护器械不齐全 -1 |  |
| 排水热线3分 | 20 | 排水热线及时进行处理 | 3分 | 1、出现上级督办 -0.5 2、2次及以上督办 -3 |  |

注：考核设优秀、优良、合格和不合格4个等级。90（含）分以上优秀、80(含)-90（不含）分优良、70（含）-80（不含）分合格、70（不含）分以下不合格；

被市、区、镇行业管理部门抽查发现养护不力的每次加扣1万元(累计),直至年度考核金扣完为止。年度考核成绩作为下一年度合同签订与否的依据之一。

| 养护项目进度款申请表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： （章） |  |  |  |  |  |  |
| 养护日期： 年 月 日至 年 月 日 （第 期） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 中标单价 | 实际养护数量 | 金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 每季度申请金额为合同价格的25%作为季度进度款，每季度实际养护金额大于季度申请金额费用的，多出部分不予结算。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 应申请金额 |  |  |  |  |  |
| 实际申请金额 | 根据合同20%资金为考核资金，余款待服务期满完成，季度养护费用为申请金额*80%为支付价格，此次申请 元。 |  |  |  |  |  |

| 养护量确认单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护项目名称 |  |  |  |  |  |
| 养护单位 |  | 作业日期 |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 养护数量 | 复核数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 发包单位（章） |  | 服务单位（章） |  |  |  |