# 2026年徐泾镇截流井日常养护项目招标需求

- 项目概述

  - 截流井清单

玉兰清苑3座，二联馨苑1座，徐南佳苑3座，泰馨家园3座，陆家角馨苑2座，锦绣逸庭2座，南山雨果2座，康虹花园1座，安盛花苑1座，海天花园2座，虹桥华府1座，久事西郊花园2座，龙联路小涞港1座，徐灵路洋泾港1座,高泾小区2座。

  - 项目内容：对以上27座截流井进行日常养护工作，确保污水不直排河道，改善河道水质，对雨污混接小区进行截流，保障河道水质指数达标。

  - 招标金额：247.0644万元以下。

二、养护设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 养护频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 54 | 1次/月 |  |
| 2 | 闸门 | 27 | 1次/季 |  |
| 3 | 电动机 | 27 | 1次/季 |  |
| 4 | 低压配电柜 | 27 | 1次/月 |  |
| 5 | 小型自控配电箱 | 27 | 1次/月 |  |
| 6 | 提篮式格栅 | 27 | 2次/月 |  |
| 7 | 截流井清淤及垃圾外运 | 27 | 6次/年 |  |
| 8 | 巡视 | 52 | 1次/周 |  |
| 9 | 液位计 | 27 | 1次/月 |  |
| 10 | 污水压力管 | 600 | 1次/年 |  |
| 11 | 雨水进出水管 | 1500 | 1次/年 | 上游一个井位，下游至河道 |
| 12 | 绿化 | 390 | 1次/月 |  |
| 13 | 围栏 | 832 | 2次/月 |  |

三、维护内容：

日常巡检、设备养护、维修、安全文明等工作，详见以下《运维内容服务清单》。

运维内容服务清单：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截流井日常巡检 | 专人巡检水泵运行情况、井内水位、闸门开启关闭状态、电控柜按钮、零配件检查处置等，填写巡检记录并署名，一周全覆盖巡视。 | 1次/周 |
| 2 | 设备养护 | 对上述设备清单进行养护，并列出整年养护计划及月度计划。 | 见设备清单 |
| 3 | 设备维修及应急处置 | 对发生设备异常、冒溢等事件，半小时到现场，2小时内处理完毕，2小时未处置完毕，需向委托单位书面上报事件原委，并呈上书面资料。 |  |
| 4 | 安全文明 | 对截流井现场场地、绿化、围栏等须有相应的安全警示标牌（按GB2894-2025安全色和安全标志要求）、操作养护联系人铭牌等安全标志，场地内应环境整洁，无杂物堆积、无杂草等 |  |
| 5 | 报表递交 | 向委托单位每月上交《养护计划》、《养护记录》《巡检记录》、《维修记录》、《低水位运行记录》等台账资料 | 1次/月 |

四、服务费用：

截流井服务费用包含：“养护设备清单”以及根据环保、水务等政府部门和行业管理部门依据相关规定新增设备的日常运行维护，中标单位不得以超出招标清单内容为由拒绝承担运维责任，且不增加服务费用。

五、服务要求：

1、确保养护设备完好可用，完好率不低于95%。每种养护设备的主要零部件须有不少于1台（套）(总成)备品，以保证及时排除故障；

2、养护设备发生故障后及时组织抢修，到场时间不超过半小时；常态修复时间不超过2小时；2小时内未修复的，需向委托单位书面上报事件原委，并呈上书面资料。

3、进度款支付方式：根据月度考核均分确定考核等级并支付季度养护金，具体为：A、每季度结算一次，按进度款申请表的实际养护量与养护量确认单支付季度款(见附表)。承包人按结算金额向发包人开具增值税发票；B、年度考核金在服务期满后，由徐泾排水公司、徐泾城建中心、第三方考核单位联合考核判定年度成绩，根据考核等级支付考核金；

4、考核金=中标金额×20%

考核金计算方式：

| 考核等级 | 要求 | 末期支付款项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优秀 | ≥90分 | 100%*考核资金 |  |
| 良好 | 80(含)-90（不含） | 按90分为标准，每低一分扣1%来计算支付考核资金 |  |
| 合格 | 70（含）-80（不含） | 50%*考核资金 |  |
| 不合格 | <70分（不含） | 不得考核资金 |  |

被市、区、镇行业管理部门抽查发现养护不力或不规范的每次加扣1万元(累计),直至年度考核金扣完为止。年度考核成绩作为下一年度合同签订与否的依据之一。

5、在养护1个合同周期中，发生考核不合格累计达到3次的，视作违约，委托方有权终止合同及终止标的期限。

6、中标单位选择须符合《中华人民共和国政府采购法(2014修正)》规定的供应商，且同时持有效期内上海市排水管理事务中心核发的《上海市排水管道养护维修企业作业证书》养护类、CCTV类、泵站类的运维单位，中标单位拟选择有污水泵站运行和排水设施养护维修管理经验的运行单位，日常运维中需进入“有限空间”作业等须持排水行业资质证书的可采用专业分包方式解决。

7、服务质量标准按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68— 2016)执行。

8、合同期内所有截流井至少完成一次全覆盖除锈刷漆服务。

9、承包人还应按相关规定办理项目安全保险及外来务工人员综合保险等。

六、考核表、进度款申请表、养护量确认单

截流井考核表

| 检查项目 |  | 检查内容 | 评分标准 | 基本分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施设备（50分） | 潜水泵（20分） | 1、有编号、整机（井筒、盖板、排气阀、转接箱、导向轨、起吊链）清洁，无积灰、油污、锈蚀，铭牌清晰； | 损坏不能运行扣5分； 一项不符扣3分； 一项部分不符扣1.5分； |  |  |  |
|  |  | 2、连接处（井筒底座、井筒、三通盖板）连接螺栓齐全、紧固有效，耦合器耦合有效，无渗漏水； |  |  |  |  |
|  |  | 3、底座及穿墙处无渗漏水； |  |  |  |  |
|  |  | 4、主、控电缆引出处密封良好，无渗漏水； |  |  |  |  |
|  |  | 5、电泵引出电缆在转接箱或控制柜的连接紧固有效；转接箱和控制柜内无积灰渗水，连接电排不锈蚀，不发热氧化； |  |  |  |  |
|  |  | 6、电泵控制器完好、控制有效，电泵温度、泄露传感器完好，在电泵控制保护器上显示无异常； |  |  |  |  |
|  |  | 7、开泵运转时，无异声和异常振动、电流正常； |  |  |  |  |
|  |  | 8、电机绕组绝缘电阻值，符合规范规定并有测试记录； |  |  |  |  |
|  |  | 9、停泵瞬间，拍门闭合声正常，柔性止回阀闭合有效； |  |  |  |  |
|  |  | 10、排气装置或排气阀完好； |  |  |  |  |
|  |  | 11、按规定周期检查油室油量、油色、油质，并有记录。 |  |  |  |  |
|  | 电控柜（10分） | 1、柜号、功能标注正确，柜（箱）内外清洁，无积灰、油污，漆色不脱落，铭牌清晰； | 损坏不能运行扣5分； 一项不符扣3分； 一项部分不符扣1.5分； |  |  |  |
|  |  | 2、柜（箱）面板（指示灯、按钮、电表、开关、继电器等）器件完好，功能标注正确； |  |  |  |  |
|  |  | 3、柜内照明及电加热器完好，视窗完好清洁； |  |  |  |  |
|  |  | 4、柜（箱）内元器件完好； |  |  |  |  |
|  |  | 5、母排相序色正确、接连紧固可靠，无发热氧化、放电痕迹，支持绝缘子无积灰、裂缝、放电； |  |  |  |  |
|  |  | 6、操作机构完好，操作可靠； |  |  |  |  |
|  |  | 7、基础槽钢、柜（箱）及门接地可靠； |  |  |  |  |
|  |  | 8、柜（箱）门关闭锁好，钥匙管理规范； |  |  |  |  |
|  |  | 9、标示牌悬挂正确无误； |  |  |  |  |
|  |  | 10、低压开关及热继电器整定值正确； |  |  |  |  |
|  |  | 11、高压柜有清扫、电试计划，并有执行记录和报告； |  |  |  |  |
|  |  | 12、启动柜完好，控制有效。 |  |  |  |  |
|  | 提篮式格栅（5分） | 1、格栅固定牢固，无松动、变形、脱落，栅条无锈蚀起壳剥落； | 一项不符扣3分； 一项部分不符扣1.5分； |  |  |  |
|  |  | 2、栅条上无垃圾覆盖； |  |  |  |  |
|  |  | 3、钢丝绳或链条油润充分，松紧适度，卷筒上固定牢固，排列整齐，无爬绳、偏档、咬边等现象； |  |  |  |  |
|  | 电动液压闸门（5分） | 1、启闭装置基座固定牢固，外观无积灰、油斑、脱漆、锈蚀； | 损坏不能运行扣5分； 一项不符扣3分； 一项部分不符扣1.5分； |  |  |  |
|  |  | 2、减速箱无渗油、运行无异声； |  |  |  |  |
|  |  | 3、螺杆润滑良好，螺牙无损坏，升降灵活，无卡阻突跳； |  |  |  |  |
|  |  | 4、手、自动切换装置完好； |  |  |  |  |
|  |  | 5、动力、控制电缆接线、接插线完好无松动； |  |  |  |  |
|  |  | 6、行程开关完好、过力矩保护及连锁装置有效； |  |  |  |  |
|  |  | 7、全开、全闭和转向标注清晰，闸（阀）门启闭灵活到位； |  |  |  |  |
|  |  | 8、电控箱及箱内器件完好，接线可靠、接触良好，无积灰锈蚀，接地良好，控制有效。 |  |  |  |  |
|  | 集水池（5分） | 1、水面无大块浮渣，平台清洁无杂物积水； | 一项不符扣3分； 一项部分不符扣1.5分； |  |  |  |
|  |  | 2、池壁、横梁混凝土无严重脱落、裂缝、腐蚀； |  |  |  |  |
|  | 液位计（5分） | 1、液位仪，传感器及支架无积灰、污垢、锈蚀、安装牢固； | 一项不符扣3分； 一项部分不符扣1.5分； |  |  |  |
|  |  | 2、电缆进线处密封良好，无渗水； |  |  |  |  |
| 运行管理（20分） | 运行记录台账资料（20分） | 每月25日前上报下月养护计划，数据必须按照填表要求填写 | 一项不符扣3分； 一项部分不符扣1.5分； |  |  |  |
|  |  | 次月5日前上报养护月报、运行记录、检修记录、巡视记录、设施设备保养清扫记录，数据必须按照填表要求填写 |  |  |  |  |
|  |  | 上月度抽检问题整改情况 |  |  |  |  |
| 安全管理（20分） | 安全警示（10分） | 1、按GB2893《安全色》规定，消防设备、机器转动部件的裸露部分、起重机吊钩、紧急通道、易碰撞处、易坠落处或有危险的器材应绘制规定的安全色。 | 一项不符扣3分； 一项部分不符扣1.5分； |  |  |  |
|  |  | 2、按GB2894《安全标志》规定，站内可能发生坠落、物体打击、触电、误操作、机械伤害、燃爆、有毒有害气体伤害、溺水等处设置安全标志。 |  |  |  |  |
|  | 安全生产制度和预案（10分） | 1、有防汛预案、安全生产应急预案 | 一项不符扣3分； 一项部分不符扣1.5分； |  |  |  |
|  |  | 2、有演练计划及执行记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、严格执行电业安全工作规程的组织措施：工作表制度、工作许可制度、工作监护制度、工作转移终结制度等，并有执行记录； |  |  |  |  |
|  |  | 4、严格执行电业安全工作规程的组织措施：停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等，并有执行记录； |  |  |  |  |
| 站容站貌（10分） | 道路场地（5分） | 1、道路平整畅通、洁净、无杂物堆置；侧石齐全完好，无缺损；井盖无缺失碎裂，雨水口无堵塞； | 一项不符扣3分； 一项部分不符扣1.5分； |  |  |  |
|  |  | 2、场地无积水，无杂物堆置，无卫生死角。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、围栏整齐、完好、牢固，无污垢 |  |  |  |  |
|  | 绿化（5分） | 1、定期修剪整齐； |  |  |  |  |
|  |  | 2、绿化内无杂草枯枝垃圾。 |  |  |  |  |

| 养护项目进度款申请表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： （章） |  |  |  |  |  |  |
| 养护日期： 年 月 日至 年 月 日 （第 期） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 中标单价 | 实际养护数量 | 金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 每季度申请金额为合同价格的25%作为季度进度款，每季度实际养护金额大于季度申请金额费用的，多出部分不予结算。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 应申请金额 |  |  |  |  |  |
| 实际申请金额 | 根据合同20%资金为考核资金，余款待服务期满完成，季度养护费用为申请金额*80%为支付价格，此次申请 元。 |  |  |  |  |  |

养护量确认单. 养护项目名称. 养护单位; 作业日期. 序号; 工作内容; 单位; 养护数量; 复核数量; 备注. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 发包单位（章）; 服务单位（章）.

七、其他要求

1、服务期限：自2026年8月1日至2027年7月31日

2、付款方式：按季度支付。

3、转让与分包：

⑴、本项目合同不得整体转让。

⑵、合同非主体部分需要分包的，投标人应当在投标文件中说明；投标文件中未说明的，分包须经过采购人书面同意。

八、投标文件的商务和技术文件内容要求

投标人应按照招标文件评标办法中的评分细则及相关要求编制投标文件，其中投标文件的商务、技术响应文件和资格证明文件应包括（但不限于）下列内容：

1、商务响应文件由以下部分组成：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表；

（4）资格条件响应表及实质性要求响应表；

（5）中小企业声明函；

（6）投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料。

2．技术响应文件由以下部分组成：

（1）维护方案；

（2）服务承诺；

（3）应急预案；

（4）技术人员配备；

（5）投标人认为必要的其他说明。