注：

1、采购需求文件中，“▲”指标为重要指标，需按要求提供相关证明资料予以佐证；未按要求中提供上述证明材料的或未体现技术指标、参数的做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。

2、采购需求文件中，“★”指标为必须实质响应的内容，投标人必须对“★”技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。

- 一、设计标准

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015；

- 《通信管道与管道工程设计规范》GB50373-2019；

- 《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2018；

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016；

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018；

- 《民用建筑电气设计规范》GB51348-2019；

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

- 《安全防范工程技术规范及条文说明》GB50348-2018；

- 《智能建筑工程施工质量标准》ZJQ00-SG-026-2006)；

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB20093-2013；

- 《实验室变风量排风柜标准》JG-T222-2007；

- 《生物安全实验室建设技术规范》GB50346-2011；

- 《通信管道与通道工程设计规范》GB50374-2006；

注：以上涉及的设计标准规范如有更新，以现行最新设计标准规范为依据。

- 二、智能化工程范围及架构要求

1、智能化工程范围

本项目为智慧实验室管理系统，目标是打造区域领先的现代化公共卫生检验检测中心，通过数字化、智能化技术赋能，全面提升实验室智慧管理水平，实现一站式智慧全流程管理体系。主要内容包括1、5~11F实验室管理系统，分为一个中心平台、六大系统：

一个中心：

数字孪生可视化管理平台以及数字人（根据甲方的指定形象）、导览助手。

六大系统：

1）实验室环境智慧管理系统

1.1温湿度及空气质量监测系统；

1.2气流压力控制系统；

1.3生物安全柜记录系统；

1.4智慧屏管控系统。

2）实验室对讲及信息发布系统

2.1可视对讲系统；

2.2信息发布系统。

3）智能化集成管理系统

3.1视频监控系统；

3.2门禁安防管理；

3.3特气报警系统；

3.4排风及废气管理系统；

3.5新风及洁净机组系统；

3.6VRV空调系统；

3.7机器人AGV系统集成；

3.8LIMS系统集成。

4）设施仪器智能管理系统

4.1设施仪器智能管理系统。

5）设施故障分析系统

5.1故障分析系统；

5.2能耗管理系统。

6）设施温控管理系统

6.1冰箱、培养箱温控系统；

6.2冰箱生物样本库软件系统。

由智慧实验室数字孪生管理中心进行实验室全方位智能化管理，实现一站式数据管理、监控管理、移动应用等。供货商需充分考虑各系统对接接口协议类型及采集点位预留，点数预留不低于设计点位的30%，管理平台采用全景数字孪生漫游模式，可进行各类数据访问查看以及统计计算分析。

2、系统架构要求

- 系统采用C/S+B/S架构，平台可视化中心为C/S架构，具有实时性和可靠性的丰富的人机交互监控平台，应用服务中心为B/S架构，提供强大的应用服务支持，供其他人员通过浏览器进行各类功能板块浏览查看，并对系统进行管理。

- 平台系统架构方案需适应用户业务及环境的增长及变化，提供灵活的应用配置和应用扩展。

架构板块设计包括：

1）报表系统，首页至少包括实验室介绍面板、运维工单管理、风险趋势报警、实验室安全评级、实验室设备资产树等。

2）数字人及导览功能、物联平台、告警平台、业务平台、运维平台、AIot智能设备管理平台。

3）实验室专业系统入口，包括六大系统：实验室环境管理系统、实验室安全营运（对讲、信息发布等）系统、实验室智能化集成系统（新、排风、视频、门禁、特气、机器人及LIMS运营协同等）、实验室设施仪器智能管理系统、实验室设施故障分系统、实验室设施温控管理系统。

4）▲强大的三维引擎工具，系统应基于主流UE三维引擎制作，至少要包含昼夜、天气、UI显隐、测距、巡航、资产、报警跟踪、数字人语音交互工具等，投标人应充分考虑本项目所需之技术路线来保障交付效果（需提交本项目建筑的UE引擎编辑界面截图及对应成品运行效果展示图，包括漫游和建筑场景角度截图）。

5）楼层索引，拼装式楼层架构，物模型自由切换至设备视角。

6）主楼、楼层场景交互，以及采用半透楼式透视设备动态跟踪监控（如设备运转、AGV运营等）。

7）数字化驾驶舱，可根据用户要求进行拼装定制式大屏数据报表。

架构需求列表如下，投标人需提供符合要求的架构方案，不得负偏离。

平台端自下而上分成物理设备层、基础服务层、业务接入层、应用生态层、交互展示层共五层。

- 具体平台的总体功能架构如下：

1）物理设备层

物理设备层包括IT基础设施资源和数据采集管理器的数据采集系统两部分。

IT基础设施资源：向平台提供服务器、网络、存储、操作系统、容器、负载均衡等软、硬件运行环境。

数据采集管理器：即实验室数字孪生需建设的暖通自控系统、供气系统、纯水系统、能耗计量系统、安防系统、照明系统以及实验室专项应用等各子系统，各子系统通过各类仪表、传感器、读卡器等采集设备数据，并将数据通过网关上传至数据中台交换共享，同时，各子系统管理软件实现对本系统的设备管理及参数配置等功能。

2）基础服务层

基础服务层包括数字孪生基础数据管理、安全系统日志和应用健康监控。

数字孪生基础数据管理：提供离线计算、流式计算、消息通知队列，关系数据及时序数据的分布式存储服务。负责定义的科室、空间、设备等基础数据的名称、编码、类型等，实现实验室标准化数字化建模，规范统一各业务系统的基础数据，将各实验室业务系统的多源异构数据进行归一化处理，为横向打通业务系统之间的数据奠定基础。

安全系统日志：大数据日志存储系统，提供访问日志、登录日志、更新日志以及系统日志的快速查询界面，支持海量日志数据分布式存储和集群管理，支持多用户全文搜索和多种聚合函数分析。

应用健康监控：以微服务中心的方式向各实验室业务系统提供通用的基础监控和控制能力，这些能力和业务无关，实现最大化复用，降低业务系统开发难度，具体包括如下内容。服务发现：提供原生SDK、OpenAPI等多种服务注册方式和DNS、HTTP与API等多种服务发现方式；服务健康监测：提供对服务的实时的健康检查，阻止向不健康的主机或服务实例发送请求；动态服务配置：提供配置统一管理功能，能够将配置以中心化、外部化和动态化的方式管理所有环境的应用配置和服务配置；动态DNS服务：支持动态DNS服务权重路由，能够容易地实现中间层负载均衡、更灵活的路由策略、流量控制以及数据中心内网的简单DNS解析服务。

3）业务接入层

业务接入层包括统一用户中心、数据驱动服务、开放接口调试服务和外部系统对接等部分。

统一用户中心：集成各业务系统的用户和账号系统，实现统一用户管理、账号认证、单点登录、访问控制和资源权限管理。

开放接口调试服务：负责对各业务系统提供统一的API路由和调用接口，同时对服务状态、调用过程进行监控，形成审计日志。此外，还提供对外API接口的描述信息和调试界面。

外部系统对接：是各业务系统与数据中心的数据交换网关，可使用全量批处理+增量抽取的方式从各业务系统按规则采集数据，在对数据进行过滤转换后保存入数据中心。各业务系统需按数据网关标准向网关开放数据全量批处理、增量抽取接口，可以和OA、BMS、LIMS、ERP、CRM等业务系统进行交互。

4）应用生态层

应用生态层包括安全监控中心、报警管理、规则引擎联动管理、数字化设施维护以及各专项应用系统，建立各系统和数据之间的业务逻辑，实现应用功能。

安全监控中心：通过配套智能传感设备，对实验室区域、房间、设备进行专业监控管理，包括：实验室空间管理，设备分类管理，实时数据监控，分布对比显示，历史数据统计跟踪等。

报警管理：集成管理多源报警数据，可配置多种管理维度，多种报警模式，安全报警管理责任到人。分级式报警管理系统可查看实时报警信息、通知。通知方式包含：邮件、钉钉、企业微信、短信、站内消息和APP消息。

规则引擎联动管理：负责解析、调用、执行规则包的服务组件，接受数据输入，解释业务规则，并根据业务规则做出系统决策。采用预定义规则包进行业务逻辑抽象，实现不基于程序代码的数据联动、条件自触发控制和批量配方处理，以适应多样化场景的不同业务需求，同时提升系统的灵活性和可扩展性。

数字化设施维护：集设备设施静态数据、动态运行数据于一体，汇总设备所有信息数据。满足实验室日常设备运维整体管理，包括：报修、维修处理、维保计划、盘点、联络、记录、线上线下联动等。同时基于数字孪生平台，提供三维端设施设备信息、资料、操作手册等数据交互服务。

6）交互展示层

交互展示层包括三维数字孪生可视化、BI数据可视化、VR安全培训以及PC、平板、移动APP、中控大屏、楼层屏、管控屏等多终端可视化管理，并可支持与现有的门户网站进行集成。

三维数字孪生可视化：通过对运维对象建立数字模型库，将物理世界设备和空间管理映射到对应的虚拟环境，提供了全新的完整的数字化管理模式，可实现空间可视化、室外管网可视化、资产可视化、设备可视化、管线可视化、告警可视化、人员可视化、作业可视化，并能实现空间设备的快速定位、故障和预警的快速发现，大大提高了运维效率和准确性。

BI数据可视化：通过可自由配置的数据应用和可视化组件，从不同来源的数据中提取信息并整合，以直观、易理解的方式呈现给用户，帮助用户更好地理解和解释数据，深入分析数据，发现数据中隐藏的模式和趋势。

多终端可视化管理：工作站用户可以使用实验室数字孪生平台的各项功能，查看实验室的各项环境和业务运行情况，能够高效完成日常的管理维护工作。中控大屏端结合2D和3D以大屏形式直观展示实验室数字孪生综合信息，实现系统监控、运维管理、综合指挥、集中调度的一站式管理中心，提高实验室数字孪生管理的可视化程度。APP移动端利用手机随身携带的特点，提供了实验室环境及业务的移动办公的轻量化工具，使用户能够随时随地的管理，实时快捷的响应任务流程，查看实验室数据指标，掌握实验室最新动态。

三、智慧实验室管理系统技术要求

1、智慧实验室数字孪生可视化管理中心（含移动端）

1.1.系统构成

- 服务端硬件部署：

服务器及网络设备，设备数量详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

- 系统软件包部署：

系统软件包括：

1）实验室数字孪生可视化管理平台（以下简称“数孪平台”）管理中心。包含：数字孪生基础数据库，数字设施管理模块，智能设施驱动服务模块，报警预案模块，统一用户中心模块，规则引擎模块，安全日志模块，应用健康模块，开放接口调试模块等。

2）“数孪平台”应用中心。包含：实验室环境管理系统、实验室安全营运（对讲、信息发布等）系统、实验室智能化集成系统（新、排风、VRV空调、视频、门禁、特气、机器人及LIMS运营协同等）、实验室设施仪器智能管理系统、实验室设施故障分系统、实验室设施温控管理系统。

3）“数孪平台”三维交互综合驾驶舱，包含：根据甲方实地要求进行的建筑空间场景交互，专业设施交互，设备仿真交互，环境仿真交互，虚拟自动巡检，动态报警预案，动态监测联动，全域数据定位，虚拟数字人服务等。

4）“数孪平台”WEB端驾驶舱。包含：综合监控，BI分析等web应用监控。

5）“数孪平台”数字人助手应用。包含：数字人导览（甲方指定形象），大模型知识库应答，运行监测分析，预测性维护等。

6）“数孪平台”移动APP，功能包括：综合监控，设施管理等。

7）“数孪平台”三维楼层客户端，包含：楼层空间场景交互，专业设施交互，设备仿真交互，环境仿真交互，虚拟自动巡检，动态报警预案，动态监测联动，楼层数据定位，数字人服务、机器人实时动态位置等。

8）“数孪平台”房间屏客户端，包含：房间设施交互，房间信息发布，房间预约，房间安全监测等

以上系统软件的用户权限、账号安全、功能数据均需统一在“数孪平台”中管理，保障使用效率、功能数据一致性、减少故障。投标时需提供一体化平台的用户中心权限配置界面，配置权限应能体现全部功能权限控制，如缺功能视为不满足。

以上软件板块，投标人需提供有效投标文件，同时提供响应方案、项目运行版截图，证实功能落地实现。

1.2.系统功能

1.2.1.平台基础功能-监控管理

- 系统应能管理实验室各系统（新、排风、VRV空调、视频、门禁、特气、机器人）运行、设施及使用设施等一站式服务。

- 可分维度，如大楼、楼层级、房间级、系统、设备方式进行监控与管理。

- 集成：于用户房间三维视角界面集成房间设备设施数据、隐蔽工程设备数据、房间能耗数据、报警数据于一体，房间状态一览无余。

- 于中控站软件系统中采用三维仿真系统呈现建筑信息、房间信息、设备信息。

- 采用3D可视化模式进行建筑信息、设备资产的呈现与管理。

- 集设备固有数据、动态运行数据、培训信息或相关资料于一体，一站式汇总设备所有信息数据，满足设施管理的各项要求。

- 可创建不同的设备运行图表、趋势图、统计报表用于设备的运行分析与帮助用户优化设备管理运行。

- 与设施管理报警预警系统连接，及时提醒维护人员采取补救行动来避免设备故障和过度使用资源。

- 轻松调度软件移动技术，可通过智能设备方便访问设施管理系统信息与通知。

- 移动端设备可通过扫码直接获取设备固有数据信息。

- 支持扫码查询设备相关信息，包括设备资产信息与运行实时信息。

1.2.2.平台基础功能-安全预案服务

- 实验室安全监控功能包含：对接入各专业系统进行报警限值设置，对报警进行分类、分级处理。管理各个重点区域及现场附近的视频及故障报警信息，并在数字孪生三维模型上定位故障报警点位具体位置，及结合报警系统，多终端协同系统进行远程指挥和处置，在平台上可以通过系统自动事件触发调用摄像头抓拍数据。针对平台中各种故障报警，可配置移动端，微信，钉钉，邮件，短信等维护方案。

- 系统需具备数据自动提醒，自动统计，三维设备模型追踪定位功能；

- 智能化系统须包含可开放配置的报警管理预案规则，支持按照报警类型、报警等级、报警位置来配置不同的通知责任人员。

1.2.3.平台基础功能-三维引擎交互

- 数字孪生可视化系统，操作界面为全三维场景，操作人员可以对模型进行全方位、多角度、不同层次的操作（如对模型进行选择、平移、旋转、动态观看、环视、放大、缩小等操作）。

可视化管理设计要求：

a)	主界面放置主楼，各专业系统的运行统计以及各设备的数据，并且制作界面交互，以及与窗口交互。

b)	集设备设施静态数据、动态运行数据、培训信息于一体，一站式汇总设备所有信息数据。

c)	体现项目整体风格，平台界面风格设计，交互风格设计。

d)	实验室模型，实验室三维模型制作，包含实验室区域房间结构处理、家具，以及按照图纸完成集成专业的工程模型。其它区域建立房间结构，该区域内提供标准模型。

e)	系统中三维可视化模型，包括设备，子系统视图，楼层，房间，整体大楼均可实时动态反映实际数据和报警提示。

f)	系统中三维交互终端基于三维引擎实时渲染。

g)	系统支持虚拟现实VR全景漫游。

h)	系统具备实验室模型库，可完成三维空间内设备对象摆放及参数编辑，不影响监控数据连续性：

- 要求实验室数字孪生可视化系统具有三维漫游巡检、三维设施定位追踪、VR巡检管理模块、新风送风系统管理模块、排风系统管理模块、房间监控系统管理模块、VAV通风柜管理模块、视频监控管理模块、门禁一卡通管理模块；

- ▲强大的三维引擎工具，系统应基于主流UE三维引擎制作，包括漫游、巡航、模型工具、语音交互工具、动态场景、天气昼夜等。投标人应充分考虑本项目所需之技术路线来保障交付效果；楼层索引，拼装式楼层架构，物模型自由切换至设备视角；主楼、楼层场景交互，半透楼式设备动态跟踪监控（所有设备管理系统以及主要运转设备、可移动式设备AGV等的动态跟踪），可用建筑半透明360度视角进行全楼控制管理AGV机器人设备运行轨迹截图、隐蔽工程管线截图（需提供目运行版截图，证实功能落地实现）。

- 投标人提供中华人民共和国国家版权局颁发的《数字孪生可视化系统软件》计算机软件著作权登记证书（证明文件应盖章扫描）。

1.2.4.平台基础功能-应用服务中心

▲所有应用服务系统应在一个服务框架下存在，管理站应用服务中心，应支持各类应用模块根据项目的应用进行选择与删除（需提交应用服务中心功能菜单架构图，达到三级菜单深度，以及应用功能勾选界面）。

智能化管理平台分为数字孪生应用终端以及应用服务中心，应用服务中心是指通过人工智能、物联网、大数据和云计算等技术，实现实验室运营管理自动化、智能化和高效化的平台。

主要功能包括：

实验室环境管理系统、实验室安全营运（对讲、信息发布等）系统、实验室智能化集成系统（新、排风、视频、门禁、特气、机器人及LIMS运营协同等）、实验室设施仪器智能管理系统、实验室设施故障分系统、实验室设施温控管理系统及其子系统以及可扩展微服务如：

1）实验室安全信息显示平台：提供实验室安全相关信息和管理规定。实现实验室信息显示安全准入、实验预约等功能。

2）行为安全监测平台：行为安全监测平台，通过分析摄像头，准确分析实验室人员穿戴安全，可实现实验室内人数控制及异常报警。

3）实验室资产管理：对实验室资产的全生命周期进行管理，实现实验室设备资产操作流程管理，支持实验室资产设备的基础信息和文档进行录入，实现对实验室资产设备的定、校准、报修等操作。

4）危化品管理平台：平台集成了多重身份认证（人脸+刷卡+密码）、智能RFID射频识别技术、自动称重系统，从而实现了对危险化学品全智能自动化的安全管理，如自动进行身份认证、自动识别并获取试剂样品信息、自动称重上传试剂使用重量、自动查询柜内试剂库存量、自动计算试剂样品余量、自动换算单位、自动上传试剂领取归还使用记录、自动准确定位试剂样品位置、自动记录化学品作废处理全流程、自动声鸣报警违规操作，旨在提高实验室危险化学品试剂的安全管理水平，有效预防和降低事故的发生率，从而保护人员和环境安全。

5）实验室安全教育考核系统：配备安全考试系统和相关的知识学习，视频观看模块，实现对实验室准入的源头控制。

6）AIOT物联网数据平台：AIoT数字化管理平台通过数字化和可视化等技术，提供全面、多样的实验室管理支持，适配应用广泛，帮助管理者提高实验室运营效率，提升准确性和安全性。

7）智慧实验室数据驾驶舱：全面整合实验室的各类数据，实现数据的集中管理和智能分析，驾驶舱功能实现数据集成、可视化展示、精细化管理，提高运营效率，降低运营成本，增强决策的科学性和准确性‌。

8）基于已建模的三维模型，在虚拟场景中进行漫游巡检，查看设备基本信息及实时数据等，支持配套VR头显及万向行动平台。

未在本项目上开启的应用，可根据用户最终使用需求快速开启使用。以上板块内容需提供证明文件材料，如管理后测试账号台链接查看或制造商官方系统平台使用说明书。

▲智能设备发现技术，接入本项目物联架构平台的设备设施，可快速在应用服务中心添加设备，并纳入各个可视化终端管理范畴（需提供智慧屏等设备发现技术操作流程及过程文件截图）。

以上功能板块，投标人需提供有效投标文件，同时提供响应方案+项目运行版截图，证实功能落地实现。

1.2.5.楼层客户端及多终端应用服务系统

总控中心、大屏客户端、桌面PC、楼层终端（三维）、移动端，实现多终端协同，支持管理账号同步、账号统一，数据随时随地访问与推送。

1.2.6.设施设备运维管理系统

实验室设施维护系统功能包含：采用3D可视化模式进行建筑信息、设施数字化的呈现与管理；报修管理应包含接报、指派、处理、跟踪等流程。报修工单可下发到移动设备进行操作。移动端设备可通过扫码生成及转发指定设施维护信息集成页面，包括设备故障描述，固有数据，动态运行快照数据，历史维护数据。系统支持RFID手持设备盘点。

要求设施设备维护系统具有设施设备的故障及问题报修、管理设施设备定期和临时的维护保养计划、进程及结果等功能。

巡检盘点功能，支持手持终端设备的快速盘点与盘点数据接入对接，后台管理、查看等。

1.2.7.移动端应用服务系统

管理站移动应用系统应覆盖管理站下所有管理系统的移动应用，包括管理站应用、集成系统（暖通送排风系统、净化系统、VRV及风机盘管系统、环境监控系统、供气系统、安全运营可视对讲与信息发布、视频监控系统、门禁一卡通系统）实时查看、仪器管理系统、危化品管理系统、专用设施温控系统、能耗管理系统，要求集成系统支持手机APP移动客户端，可支持Android/鸿蒙操作系统的PAD移动设备远程访问集成平台，并显示相关的监管和控制功能。

移动端设备可通过扫码并可一键报修，查询设备动态数据，资产信息，报修历史，电子文档。

▲移动端APP可操作设备物联新增、绑定、解绑（需提供界面截图）。

以上功能板块，投标人需提供有效投标文件，同时提供响应方案+项目运行版截图，证实功能落地实现。

1.2.8.数字人交互及语音播报

▲管理站支持数字人机交互，具备项目专属大模型知识库，可进行系统语音控制、导览系统介绍，操作说明（需提供具有数字人交互应用的实验室数字孪生项目实际使用案例截图，含数字人形象动作、表情、口型及该项目操作问答过程截图）。

管理站支持数字人机主动式语音播报，播报系统运行状态，报警状态，当前所在空间位置等。

以上功能板块，投标人需提供有效投标文件，同时提供响应方案+项目运行版截图，证实功能落地实现。

1.3.平台软件技术性能要求

1.3.1.软件自主著作证明要求：

供应的软件需提供国家版权局认证的证书扫描件并加盖厂商与投标人公章，内容包括以下相关品名：建筑智慧运维平台软件、实验室环境空间管理系统软件、智慧虚拟实验室安全权限管理系统、实验室能效管理平台、数字孪生可视化系统软件、实验室数据中台系统、基于物联网的智慧实验室管理平台、实验室智慧云平台系统软件，提供国家版权局发布的证书文件，且以上证书须为同一软件提供商供应，品名内容需符合和相近，否则视为无效响应。

1.3.2.平台性能检测报告要求：

平台服务：

- 要求集成系统采用C/S+B/S架构，C/S架构具有实时性和可靠性的丰富性的监控平台，B/S架构供其他人员通过浏览器浏览各种信息，并对系统进行管理。

- 系统服务功能，包含且不限于：三维模型交互，数据库服务、WebService、多媒体图片、视频、音频、模型等应用资源。

- 提供符合CMA认证的建筑智慧运维平台软件第三方测试报告实验室管理平台检测报告，报告内容应包含整体管理平台全系统检测内容，包括但不限于：安全管理、单位管理、设备管理、报表管理、智监中心、物联管理、智维中心、能耗管理、故障诊断、实验室智慧云APP系统等。单系统的检测报告视为未能响应整体管理站总体需求，视为无效响应。

- 要求建筑智慧运维平台（智慧实验室设施环境管理平台）具有安全管理模块、单位管理模块、设备管理模块、报表管理模块。①安全管理：可以管理报警列表信息、报警规则信息、管理组信息、管理规则。②单位管理：可以进行空间管理、专业系统管理、组织成员管理、工卡绑定管理、角色权限管理、系统日志管理。③设备管理：可以管理产品分类、产品规格、设备列表。④报表管理：可以查看、下载报表总览、报警统计报表、能耗统计报表、门禁统计报表、暖通统计报表、照明统计报表。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖厂商与投标人公章）

- 要求建筑智慧运维平台（智慧实验室设施环境管理平台）具有的智监中心包含：监控概览、设备监控、房间监控。①监控概览：可以查看监控房间总数、监控设备总数、物联设备总数、传感器电量、房间情况、设备在线率、设备分类占比、本月报警处理统计、实时报警信息。②设备监控：可以查看设备监控信息。③房间监控：可以查看房间监控信息。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖厂商与投标人公章）；

- 要求建筑智慧运维平台（智慧实验室设施环境管理平台）具有的物联管理包含：物联管理、规则引擎。①物联管理：可以配置驱动服务，管理物模型。②规则引擎：可以进行配方管理、定时调度管理、条件联动管理、调用记录管理。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖厂商与投标人公章）。

- 要求建筑智慧运维平台（智慧实验室设施环境管理平台）具有的智维中心包含：报修管理、维保管理。①报修管理：可以查看报修单，管理维修管理组、维修管理组规则。②维保管理：可以管理维保计划、维保记录、维保设备信息。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖厂商与投标人公章）。

- 要求建筑智慧运维平台（智慧实验室设施环境管理平台）具有的能耗管理包含：概览、能耗设置、能耗分析。①概览：可以查看本日能耗、能耗趋势、月度同比分析。②能耗设置：可以进行能源设置、统计项目设置。③能耗分析：可以进行能耗统计、精准查询、节能分析、异常查询。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖厂商与投标人公章）。

- 要求建筑智慧运维平台（智慧实验室设施环境管理平台）具有的故障诊断包含：故障模型、故障绑定、实时故障、历史故障。①故障模型：可以查看故障模型信息。②故障绑定：可以查看故障绑定信息。③实时故障：可以查看实时故障信息。④历史故障：可以查看历史故障信息。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖厂商与投标人公章）。

- 要求建筑智慧运维平台（智慧实验室设施环境管理平台）具有的实验室智慧云APP包含：首页、扫码、报警、我的。①首页：可以管理智监中心、智仪中心、智维中心。②扫码：可以扫描二维码查看设备详情。③报警：可以查看、查询实时报警、历史报警。④我的：可以管理个人信息，进行物联绑定，查看物联服务。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖厂商与投标人公章）。

注：以上检测报告文件可以为一份或多份，需扫描盖章。其中“建筑智慧运维平台软件（智慧实验室设施环境管理平台软件）”为智能化系统核心供应产品，投标商应提供厂家（与软著、检测报告抬头一致）授权书，盖厂家公章为有效。

三维引擎性能：

数字可视三维交互系统，基于平台物模型数据库，通过建立虚拟模型与物理物体的映射，提供针对实验室的三维数字孪生空间，将物理空间的监控数据，实时链接到三维模型上并可实现驱动仿真动作。

核心功能：模型资源加载、三维空间管理、三维模型检索、设备孪生模型库，第一视角漫游，设备模型搜索管理等。

具有可处理三角面数达到1000万，每秒30帧以上，

支持使用144HZ高刷新显示设备。

支持三维数字模型库的空间结构及属性信息的检索查询，

支持虚拟现实沉浸漫游

支持系统不中断情况下，可实现真三维效果，模型的各方向查看，旋转，缩放等操作。

安全评估要求：

- 服务端及硬件部署需通过信创认证，提供认证报告。

- 平台须在Linux操作系统上部署运行。

1.4.可视化模型交付要求

1.4.1.建模要求

1.4.1.1.设计依据

本项目以《建筑工程信息模型应用统一标准》为实施标准，建模软件采用Autodesk产品线上的REVIT2022版本作为BIM核心建模软件；设计阶段各专业建立BIM模型，并进行实验室碰撞检查、综合管线优化、净高检查、主要空间内装设计模型建立、内装效果渲染图展示、虚拟漫游展示，最终依据各专业交底竣工图纸，提供满足技术文件要求的BIM模型给招标人。

1.4.1.2基本要求

模拟建设实验室三维效果，并设计实验室具备三维仿真可视化以满足实验室建设需要，至少应满足以下方面：

- 实现未建先见：实验室建设前提交所有三维可视化模型用于用户评估设计效果及材料选择。

- 展示需要：将建设完成的模型系统导入到展示平台与中控管理平台上，展示软件必须为UE等专业图形软件，方便参观以及系统管理。

- 气流组织模拟：可通过3D模拟系统展示各工作模式下房间的气流组织及压力情况并导出发布。

1.4.2.数字孪生交互要求

- 管理站三维引擎应支持第一视角、第三人称（第三人称视角人物运动模型包括基本运动逻辑：行走、奔跑等）、上帝视角、自由视角，包括全景楼宇及周边、楼层视界、房间沉浸式漫游。场景渲染效果不低于UE物理渲染效果，系统漫游状态下的模拟运行数据。

- 管理站三维漫游下，可查看通风柜系统运行状态、房间工作模式、房间温湿度、楼层状态数据、机电设备工作状态。

- 管理站三维视界下，可查看设备模型管道显示开关。

- 管理站三维视界下，可查看设施数字化，查看设备设施的信息，包括：规格、型号、性能参数、维护信息等。

- 管理站三维视界下，可选择设施进行数据浏览，包括设施运行状态、房间工作模式、楼层状态数据、机电设备工作模式。

- 管理站三维视界下，可进行系统全局演示：报警安全管理、报警跟踪至模型设备视角；数字化设施报修维护管理。

- 管理站三维视界下，集成专业功能演示：实验室房间环境监控系统、净化系统、排风系统、VAV通风柜系统、排风末端设备系统、视频监控系统、门禁系统、智能照明、设备工作模式演示；各集成子系统在工作站的呈现，各子系统模型可360°自由视角操作。

- 管理站三维视界下，可查看通风柜工作模式动态跟踪。展示通风柜工作模式下的调节窗位移动态示意以及工作模式切换等。

- 管理站三维视界下，可进行设备的工作模式动态跟踪。展示设备运转的动态指示，直观反映设备运转情况。

- 与管理站同步的移动客户端，可进行移动应用与分类报警，多维度实时获取系统状态、运行数据、故障、报警等信息以便及时处置系统问题。

- 管理站报警后台可预分配报警信息，分级管理，客户可自主配置报警推送需求。

- 管理站系统设备可预定义自动运行、自动关闭、节能运行等场景模式，可配置调整。

- 管理站系统设备可预定义系统联动、下发联动指令到不同终端、房间设备使用与机组联动、故障与监控联动等，并模块式设计联动模块，可配置系统联动。

- 管理站首页楼宇全景天气效果。可模拟天气情况。根据联网天气预报所提供的相关天气信息，在场景中实时模拟天气情况。

- 管理站首页楼宇全景昼夜效果。可模拟昼夜光照情况。根据实际时间或指定时间，在场景中构建当时光照和场景实时渲染。

- 以上功能板块，投标人需提供有效投标文件，同时提供响应方案+项目运行版截图，证实功能落地实现。

1.4.5.智能设备数据管理要求

本项目实验室管理软件系统平台，集成专业及相关通讯协议要求与内容如下：

要求提供系统自带品牌设备驱动列表和软件内选择驱动的详情页面截图。

1）数据集成接口及驱动

| 实验室管理软件系统平台需要集成的专业系统列表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 子项 | 集成协议标准 | 基本功能概述 | 接口及协议、数据点表提供方 |
| 实验室环境管理系统 | 变风量VAV、房间温度、湿度、空气质量、压力、风量、生物安全柜、通风工作模式等 | OPC、BACnet、ModBus | 实验室环境参数监控、联动、预定义运行 | 本项目投标人自行配置集成 |
| 实验室设施管理系统 | 排风设备 废气设备 | OPC、BACnet、ModBus | 实验室环境参数监控、联动、预定义运行 | 本项目投标人自行配置集成 |
|  | 新风机组/ 洁净机组 | OPC、BACnet、ModBus | 实验室环境参数监控、联动、预定义运行 | 本项目投标人自行配置集成 |
|  | VRV空调机组 | OPC、BACnet、ModBus | 实验室环境参数监控、联动、预定义运行 | 本项目投标人自行配置集成 |
|  | 仪器管理 | OPC、BACnet、ModBus | 仪器、设备管理 | 本项目投标人自行配置 |
|  | 冰箱设备 | OPC、BACnet、ModBus | 冰箱设备温度监测、安全管理 | 本项目投标人自行配置 |
| 实验室设施故障分析系统 | 能源管理 | OPC、BACnet、ModBus |  | 本项目投标人自行配置 |
|  | 电源管理 | OPC、BACnet、ModBus | 照明控制、空调盘管控制、设备电源控制 | 本项目投标人自行配置 |
|  | 设备通讯 | OPC、BACnet、ModBus | 设备、变频器、诊断传感器等通讯采集与数据分析 | 本项目投标人自行配置 |
| 实验室安全运营系统 | 特气系统 | OPC、BACnet、ModBus | 气体监控、安全管理 | 本项目投标人自行配置 |
|  | 信息发布系统 | OPC、BACnet、ModBus |  | 本项目投标人自行配置 |
| 实验室综合安防管理集成 | 视频监控 | OPC、SDK | 视频与实验室安全、身份识别、仪器、试剂等联用 | 结合相关视频安防专业设备，系统集成 |
|  | 门禁管理 | OPC、SDK | 门禁与实验室安全、身份识别、仪器、试剂等联用 | 结合相关门禁安防专业设备，系统集成 |
| 运营系统及第三方系统集成 | LIMS | API等 |  | 本项目投标人自行配置集成 |
|  | 机器人系统 | API等 |  | 本项目投标人自行配置集成 |

2）数据集成及功能交互要求

| 集成系统 | 集成实施要求 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 三维可视化房间环境监控系统看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维可视化排风系统看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维可视化新风、洁净系统看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维可视化VRV空调系统看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维可视化仪器管理系统看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维可视化冰箱温控系统看板 | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维能源监控系统看板 | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维电源管理系统看板 | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维设备故障分析系统看板 | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维可视化特气系统看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维信息发布系统看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维可视化实验室视频监控看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维可视化实验室门禁一卡通看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维业务系统可视化看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |
| 三维机器人系统可视化看板（可漫游查看） | 专业管理交互界面单项实施（含开发、培训）。系统界面设计、程序设计、调试、上位集成。 | 满足设计要求，并可根据实际使用场景进行应用设置。 |

2、实验室环境管理系统

实验室环境管系统应是数字孪生管理平台专业系统的子系统之一，环境管理系统包括：

1）温湿度及空气质量监测系统；

2）气流压力控制系统；

3）生物安全柜记录系统；

4）智慧屏管控系统；

以上需提供项目真实数据运行版截图，并提供项目验收单作证。

2.1实验室温湿度及空气质量监测系统

1）系统构成

- 硬件部署：无线温湿度传感器、无线九合一传感器、无线网关，系统布线安装调试。

- 软件部署：网关等硬件内置管理软件，支持数据上传、转发、移动端应用及报警，数字孪生客户端实验室环境空间管理模块。

- 数量详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

2）系统功能

- 对实验室楼层及核心实验室温湿度进行采集监控，对主要实验室进行空气质量监测，包括空气中的尘埃粒子的粒径和重量测量，精确测量出空气中的PM2.5的浓度、温度、湿度、TVOC，CO2。

- 系统可视化功能，须运用三维模型对环境控制系统进行监控管理，可实现实时监测、实时记录、实时报警。

- 系统监测功能，监控设备包括：传感器、变风量阀、控制器等。

3）智能场景

- 提供温湿度色带平面图，颜色区分温湿度警示层级，异常报警。

- 实验室运行状态监控。

- 远程监控、移动端控制。

- 联动场景：通风阀门开关、通风设备开关、空调开关、电源开关、报警视频联动切换画面。

- 批量预定义运行：预设工作模式、预定启停时间、一键启动/停止。

4）硬件性能：

详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

2.2实验室气流压力监测系统

1）系统构成

- 硬件部署：无线压力传感器、快速执行器内置控制模块、无线网关，系统布线安装调试。

- 软件部署：网关等硬件内置管理软件，支持数据上传、转发、移动端应用及报警，数字孪生客户端实验室环境空间管理模块。

- 数量详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

2）系统功能

- 对核心实验室压力温湿度进行监控。

- 系统可视化功能，须运用三维模型对环境控制系统进行监控管理，可实现实时监测、实时记录、实时报警。

- 系统监测功能，监控设备包括：传感器、变风量阀、控制器等。

3）智能场景

- 提供压力报警色带平面图，颜色区分压力警示层级，异常报警。

- 远程监控、移动端控制。

4）硬件性能：

详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

2.3.生物安全柜记录系统

1）系统构成

- 硬件部署：智能生物安全柜PAD及电气控制系统，系统布线安装调试。

- 软件部署：数字孪生客户端实验室生物安全柜记录系统模块，对接智能生物安全柜硬件及接口开发。

- 数量详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

2）系统功能：

- 定位功能，显示当前生物安全位置。

- 时间功能，显示时间及日期。

- 报警功能，报警提醒。

- 人员信息显示，当前设备操作人员信息。

- 记录功能模块，生物安全柜工作时长记录，系统设置等。

投标需提供所投设备资料、管理方案、系统界面、设备实物照片等。

3）硬件性能：

详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

2.4.实验室智慧管控屏系统

1）系统构成

- 硬件部署：实验室智慧管控屏，系统布线安装调试。

- 软件部署：硬件内置管控屏APP软件，数字孪生客户端实验室智慧管控屏模块，后台接入AIot智能管理终端，采用设备自动发现技术，具体见下述功能描述。

- 数量详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

2）系统功能

- 实验室配置15寸安卓系统智慧管控屏，带WLED背光灯，显示运行状态，主屏分辨率不低于1920*1080P。

- 房间通风柜VAV系统状态，门高、风量、工作模式等状态查看与监控。

- 房间开关阀控制、变风量阀控制，房间风量状态、阀门开度、房间空气质量状态，支持上下班模式，支持一键开关送排风阀，支持一键紧急排风。

- 房间风盘控制。

- 送排风机启停控制。

- 房间设备仪器电能监控。

- 支持实验室设备管理，实验室信息查询，实验室安全警示标识，危险源管理，实验室预约显示，实验室负责人信息，负责人员去向等。

投标人需提供智慧管控屏设计页面，达到上述功能要求的范围内，根据用户意向进行页面定制设计，同时提供响应方案+以往项目运行版截图，证实功能落地实现。

3）硬件性能：

详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

3、实验室对讲及信息发布系统

实验室安全运营管理子系统应是数字孪生管理平台专业系统的子系统之一，安全运营系统包括：

- 可视对讲系统；

- 2）信息发布系统。

以上需提供项目真实数据运行版截图，并提供项目验收单作证。

3.1实验室可视对讲系统

1）系统构成

- 硬件部署：可视对讲终端、管理端主机、网关设备，系统布线安装调试。

- 软件部署：硬件内置管理软件，支持数据上传、转发、移动端应用及报警，数字孪生客户端配置实验室安全运营-可视对讲系统管理模块。

- 数量详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

2）系统功能：

- 实验室配置不小于10寸安卓系统智慧管控屏，主屏分辨率不低于10240*600P。

- 可视室内对讲设备，支持无线联网。

- 多机互相可视呼叫、管理机可视呼叫。

- 广播功能，多机同时可视呼叫。

- 支持手机端远程。

- 支持报警功能接入。

- 支持设备物联，后台接入数字孪生平台的AIot管理中心。

##### 3）硬件性能

- 详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

3.2实验室信息发布系统

1）系统构成

- 硬件部署：信息发布终端、网关设备，系统布线安装调试。

- 软件部署：内置数字孪生楼层管理客户端软件，信息发布管理软件，支持数据上传、转发、移动端应用及报警，数字孪生客户端配置实验室安全运营-信息发布系统管理模块。

- 数量详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

2）系统功能：

- 覆盖数字孪生楼层客户端所有功能，达成管理站楼层端所有性能

- 信息发布与显示，从数字孪生管理站向楼层终端进行远程发布/修改图片、信息、文档、视频、音频、网页的显示

- 信息发布管理，从数字孪生管理站向楼层终端管理内容发布，自定义分屏或多屏播放展示交互内容

- 支持设备物联，后台接入数字孪生平台的AIot管理中心

3）硬件指标

详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

4、智能化集成系统

实验室智能化集成系统应是数字孪生管理平台专业以软件功能服务为主，硬件设备来源于已有系统设备的集成功能管理，包括：

1）视频监控系统；

2）门禁安防管理系统；

3）特气报警系统；

4）排风及废气管理系统；

5）新风及洁净机组系统；

6）VRV空调系统；

7）机器人及LIMS系统集成。

以上需提供项目真实数据运行版截图，并提供项目验收单作证，原件备查

4.1.视频监控系统集成

1）系统构成

- 视频设备由弱电专业提供，通过设备物联网络交换机进行跨域访问，并接入智慧管理平台。

2）系统功能

- 系统可视化功能，须运用三维模型对视频进行访问或调用，可实现实验室视频状态实时监控，且系统功能必须充分考虑已能覆盖用户后期定制化要求的视频行为分析要求，费用已含不得追加。

4.2.门禁安防管理集成

1）系统构成

- 门禁、安防防盗设备由弱电专业提供，通过设备物联网络交换机进行跨域访问，并接入智慧管理平台。

2）系统功能

- 系统可视化功能，须运用三维模型对门禁、防盗点位进行状态监控，可实现实验室门禁在线、离线实时状态监控、开关门状态监控、最近一次刷卡授权状态查看。

3）智能场景

- 实验室门禁实时状态在楼层看板可查看。

- 远程监控、移动端监控。

- 联动场景：实验室安全管理联动、实时记录实验室访问记录、报警视频联动切换画面。

3）智能场景

- 实验室视频实时状态在楼层看板可查看。

- 远程监控、移动端视频监控访问同步。

- 联动场景：实验室安全管理联动、实时记录实验过程、报警视频联动切换画面。

- 批量设置：设置有规则的自动存储记录实验视频、报警视频联动批量自定义设置。

4.3.特气报警系统

1）系统构成

- 气体专业提供传感设备、报警设备，采集并接入智慧管理平台，具体见下述功能描述。

2）系统功能

- 系统可视化功能，须运用三维模型对气体侦测系统监控，可实现实时监测、实时记录、实时报警。

- 系统监测功能，气体侦测监控系统监控设备包括：气体侦测器、紧急排风按钮、声光报警器以及气体紧急切断阀等。

- 联网控制功能，气瓶间内设有气体侦测器,当气瓶间内探测器浓度低于或高于阈值时气体侦测监控系统启动声光报警、当气瓶间内探测器浓度低于或高于阈值时气体侦测监控系统联锁排风机运行，以保证用气安全；实验室内设有可燃气体侦测器,当实验室内可燃气体浓度高于15%LEL时实验室气体侦测监控系统启动探头声光报警、当实验室内可燃气体浓度高于25%LEL时实验室气体侦测监控系统联动声光报警器、当实验室内气体浓度高于50%VOL时实验室气体侦测监控系统联锁切断供气电磁阀,并与事故风机连锁。实验室气体侦测监控系统集成在GC控制柜中,该系统为独立系统。实验室气体侦测监控系统应带有外部联动通讯接口。

4.4.排风及废气控制系统

1）系统构成

- 设备由自控专业提供，通过设备物联网络采集，并接入智慧管理平台，具体见下述功能描述。

2）系统功能

- 系统可视化功能，须运用三维模型对排风控制系统进行监控管理，可实现实时监测、实时记录、实时报警。

- 系统监测功能，监控设备包括：传感器、风阀、控制器、变频器等。

3）智能场景

- 设备运行状态监控。

- 远程监控、移动端控制。

- 联动场景：紧急通风、一键通风、送排风连锁、设备能耗监控、设备能效分析、报警视频联动切换画面。

- 批量预定义运行：预设工作模式、预定启停时间、一键启动/停止。

4.5.新风及洁净机组控制系统

1）系统构成

- 设备由自控专业提供，通过设备物联网络采集，并接入智慧管理平台，具体见下述功能描述。

2）系统功能

- 系统可视化功能，须运用三维模型对排风控制系统进行监控管理，可实现实时监测、实时记录、实时报警。

- 系统监测功能，监控设备包括：传感器、风阀、控制器、变频器等；

3）智能场景

- 设备运行状态监控

- 远程监控、移动端控制

- 联动场景：送排风连锁、设备能耗监控、设备能效分析、报警视频联动切换画面

- 节能控制：优化自寻优运行

- 批量预定义运行：预设工作模式、预定启停时间、一键启动/停止

4.6.VRV空调系统

1）系统构成

- 设备接口后端的网关设备供应以及通讯布线、连接等，并接入智慧管理平台，具体见下述功能描述。

2）系统功能

- 系统可视化功能，须运用三维模型对VRV设备进行监控管理，可实现实时监测、实时记录、实时报警。

- 系统监测功能，监控设备包括：VRV室内机、室外机；

3）智能场景

- 设备运行状态监控

- 远程监控、移动端控制

- 联动场景：移动端温控、设备能耗监控、报警视频联动切换画面

- 批量预定义运行：预设工作模式、预定启停时间、一键启动/停止

4.7.本项目机器人及LIMS系统需根据设备商提供的设备或软件进行接口开发：

- AGV机器人系统接口开发，实现机器人位置信息和任务信息等接入数字孪生管理平台用于监视状态和查看

- LIMS系统接口开发，实现LIMS系统任务列表、任务完成数、设备数、实验室状态等量化的实验室数据列表展示

- 智库接入，管理平台接入安全助手，LLM大模型智能体，私有化部署，提供实验室辅助运营分析，并确保实验室信息安全

5、设施仪器智能管理系统

5.1.系统总体要求

本标段投标时投标商需提供阐述文件，至少包括以下事项：

提供仪器系统管控内容，可应用的功能设计，后台数据管理界面、授权界面、区域统计数据统计、报表、报警等、实施实景案例图、实施方案图等；

1）系统构成

- 硬件部署：无线仪器能耗监控器、仪器使用管理器、采集网关以及系统布线安装调试。

- 软件部署：仪器管理系统模块、仪器设备数字化运维管理模块，具体见下述功能描述。

- 仪器管理后台应为智慧管理平台的一个内置模块。

- 数量详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

2）仪器管理功能要求

需基于三维模型对实验仪器统一定位、实时状态监控与使用监控，使用人员通过桌面智能终端刷卡授权，控制仪器电脑锁屏，防止高价值仪器被非授权使用。

- 仪器管理智能终端要求：

采集用户刷卡数据并进行实时记录，支持电源控制、触摸屏交互、刷卡认证及鉴权，具体要求如下：

自动采集使用数据，并进行使用数据的实时记录，可以实现实时监控；

能够兼容一卡通系统，实现刷卡身份认证通过后，方可使用仪器；

智能终端根据刷卡授权信息自动控制仪器电脑锁屏，防止非授权操作；

▲具有不小于7.8寸的交互触摸屏，能够交互管理仪器信息、管理界面、应用界面、刷卡认证结果及仪器状态信息（需提供满足本项要求的设备产品实景使用案例截图及效果展示图）。

- 智能终端必须支持以下触摸交互功能：

查看仪器预约时间表；

一键报修，提交到管理后台；

查看报修信息；

查看报警信息；

按授权级别设置仪器的状态信息包括：正常、校准、维修、停用；

管理员权限可进入设备配置界面；

设备必须支持DHCP和固定IP以适应网络架构，支持跨网段连接；

支持用户方便独立地安装或调整仪器设备数量、品种及安装位置；

- 仪器管理系统需满足以下功能：

显示系统管理的仪器的统计数据，仪器的使用统计图；

显示系统管理的仪器基本信息，使用信息；

设置仪器的控制设备参数，用电信息参数等，可查看仪器的实时用电数据；

仪管员设置：设置仪器的管理人员，管理人员可以审批仪器的预约；

使用权限管理：设置仪器与人员的使用权限匹配，有使用权限人员可以实时使用仪器或可以在线预约仪器；

使用记录查询：查看仪器的使用记录，可以按需求筛选并导出表单存档；

刷卡记录查询：查看仪器的刷卡记录，包括无权限的刷卡记录；

软件还具备：预约一览、预约设置、信息模板设置、履约情况；

支持网页使用、手机app使用；

支持微信、钉钉接受报警信息；

需提供中华人民共和国国家版权局颁发的《实验室仪器管理平台软件》计算机软件著作权登记证书；

要求仪器管理系统具有设置仪器的使用权限和使用时间、设置断电/非断电、查询仪器使用记录和刷卡记录等功能（需提供具有CMA认证的第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖厂商与投标人公章）；

以上需提供项目真实数据运行版截图，并提供项目验收单作证。

3）智能场景

- 设备运行状态监控

- 远程监控、移动端控制、移动端预约管理、异常报警推送

- 设备资产数据互通管理、支持资料数字化、资产运维管理要求

- 联动场景：实验室上下班模式联动或预设工作模式、视频安全联动、设备能耗异常监控、设备使用率分析、报警视频联动切换画面

- 节能控制：设备电能监控，根据试用需求切换待机模式

4）硬件性能

硬件参数要求不低于

- 仪器能耗监控器：

整体尺寸：85.5×85.5×43.5mm

底座座尺：83×84×39mm

安全可靠：过温保护，防雷防浪涌。

合规性：CCC认证、V-0级阻燃PC。

无线通讯：2.4GHzMesh

仪器使用管理器：

屏幕尺寸：7.8寸

分辨率：1280*800

亮度：420cd/m2

工作温度：0°Cto40°C

防护等级：前面板IP65防尘防水

非接触式卡协议：14443A

无线协议：802.11b/g/n

通信协议支持TCP/UDP协议

6、设施故障分析管理系统

设施故障分析管理系统应是数字孪生管理平台专业系统的子系统之一，故障分析系统包括：

1）故障分析系统；

2）能耗管理系统；

以上需提供项目真实数据运行版截图，并提供项目验收单作证。

6.1.系统构成

- 硬件部署：无线数字电表、无线智能水表、无线采集网关、控制柜以及变频系统、常用设备的通讯采集系统布线安装调试。

- 软件部署：能源管理模块，故障分析模块，具备计量与分析能力，具体见下述功能描述。

- 数量详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

6.2.系统功能要求

- 故障分析系统的功能要求：

系统应能进行电能系统的采集管理与分析，结合能耗系统进行效能综合分析，即能效效率与设备性能运行稳定性的综合分析。

系统应能进行供水、供气流量系统的采集管理与分析，结合能耗系统进行效能综合分析，即能效效率与设备性能运行稳定性的综合分析。

系统应能进行变频器等电气设备的采集管理与故障分析，即能效效率与设备性能运行稳定性的综合分析。

系统应能对常规设备类（如纯水主机、空调主机等）进行通讯采集管理与故障分析，即能效效率与设备性能运行稳定性的综合分析。

预测性维护，具备专属故障大模型，可根据设备历史运行数据预测分析故障的可能，并指导设备运维措施。

- 能耗系统的功能要求：

系统应能进行能源采集计量管理，可按日、月、年进行能源消耗统计。

系统应能进行分系统计量，按动力、照明、暖通系统进行划分，提供能源消耗类型占比。

系统应具备系统自诊断和故障部件自动隔离、自动唤醒、故障报警功能。

系统应具备参数超限报警和执行保护动作的功能，并反馈其动作信号。

能耗管理系统的设置不应影响用能系统与设备的功能，不应降低用能系统与设备的技术指标。

- 系统应具备节能自寻优边缘计算能力：

历史用电：结合历史用电，动态调整能源分配策略；

自寻优：系统运行参数寻优训练，电能效率最优运行；

负荷预测，根据天气季节变化寻优；

场景联动：

根据每日室外温度自动优化；

根据人数动态分配能量自动优化；

工作非工作模式关机减少，待机能耗。

6.3.能耗管理的计量方法

建立能耗基线及标杆，提供实验室设备等耗能图表及趋势图。

- 实验大楼总能耗、趋势、节能效率。

- 分析耗能、趋势、能耗损失占比。

- 制定设备、仪器节能目标，优化节能提醒。

- 可建立能耗基线及预算标杆，制定节能目标与事件监控，实时计算运营效率，分析节能行动信息，支持定制能耗算法。

- 提交能耗管理系统深化方案，包括系统图、原理图、计量方案、对标方案、节能分析方案、系统节能自寻优运行方案或逻辑。

- 6.4.硬件指标

- 详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

7、设施温控管理系统

7.1.系统构成

- 硬件部署：无线低温传感器、采集网关，系统布线安装调试。

- 软件部署：网关等硬件内置管理软件，支持数据上传、转发、移动端应用及报警，数字孪生客户端实验室设施管理模块、冰箱生物样本库软件。

- 数量详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

7.2.数字孪生冰箱设施管理模块系统功能：

- 系统可视化功能，管理平台可在三维视界下查看冰箱设备温度状态。

- 温度状态曲线、趋势图等。

- 冰箱温度运行状态监控。

- 远程监控、移动端控制。

- 温度监测、预警设置与提醒、冰箱开关门异常温度报警、均值计算。

- 联动场景：温度监控、异常分析、报警视频联动切换画面。

7.3.冰箱生物样本库软件技术要求

- 基于JAVA软件开发，支持各种服务器，web/server只需安装服务器，客户端用浏览器可随意访问。

- 存储空间设置：界面显示直观，冰箱/冻存架/冻存盒图像显示。

- 样本管理：样本信息记录全，如样品取材，病人信息等。可根据用户实际需求设置。具有上传附件文件功能，如可上传病人病历文件；样本类型、样本属性、样本图标自定义设置，显示更直观。

- 样本统计分析：样本信息搜索并显示详细路径，样本的存放位置。可记录样本进出库记录。

- 样本导入导出：样本信息进出库办理可结合本公司带有二维码/条形码扫描进出库，并统计样本数据信息，可以实现样本的批量入库，批量导出功能。

- 审批功能：管理员可新建多个使用用户，并给用户设置使用权限。

- 打印管理：根据样本信息可设置生成二维码，结合标签机可直接打印。

- 用户权限设置：可以根据确认细分用户角色，对于不同的用户设置不同的使用权限。

- 容器权限设置：可以对不同的用户设置其对不同存储容器的管理、一览等权限。

- 一键备份：对数据库数据实现一键备份功能、预约备份功能；

- 样本源：样本源关联样本补充，能够使样本与样本源关联统计；

- 出入库单：出入库单自定义创建、按照时间自动创建，一键提交审批；

- 适配整盒扫描仪能够批量导入样本数据；

- 不限制用户数量，容器数量；允许设置多个用户，分配不同的权限进行操作；

- 提供免费软件升级。

7.4.硬件指标

详见“四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单”。

四、黄浦疾控中心智慧实验室系统清单

| 黄浦疾控中心智慧实验室系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧实验室数字孪生可视化管理中心（软件部分） |  |  |  |  |
| 序号 | 分项系统 | 功能模块 | 单位 | 数量 | 特征及功能概述 |
| 1.1 | 数字孪生可视化管理平台 | 基础数据管理系统模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：系统针对实验室建筑和设施的数字孪生管理模式，实现了包括设施数据、智慧物联、智能运维及业务在内的一体化数字孪生建模机制，作为横向打通业务系统之间的数据基础平台。 2，技术要求：满足招标文件技术要求 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等 |
|  |  | 基础数据管理分布式高可用化模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：提供数字孪生基础数据管理应用服务的分布式高可用化部署，确保单个应用服务意外停止的情况下不影响系统整体运行。 2，技术要求：满足招标文件技术要求 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等 |
|  |  | 数据采集管理器模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：管理各种数据采集接口和服务，统一将多种协议的设备、传感器、PLC、网络状态进行数据获取并传输到应用系统中，数据处理能力：实时采集点位可达到每秒30万个。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 统一用户中心模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：基于平台用户分类框架，对外提供统一用户注册和管理，提供统一用户入口和权限管理，可以统一管理所有子系统用户、组织和权限。子系统中不需要另外注册。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 报警管理系统模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：集成管理多源报警数据，可配置多种管理维度，多种报警模式，安全报警管理责任到人。分级式报警管理系统，可查看实时报警信息、通知。通知方式包含：邮件、钉钉、企业微信、短信、站内消息和APP消息(*3)。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.2 | 系统集成驱动 | 数据驱动服务系统模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：各专业系统数据驱动模块接入。可将子系统的异构数据，以及非标特殊设备的运行数据、如危化品、仪器、AGV等数据进行实时计算、存储转发，可将运行数据整合并统一格式分发到各个应用，并提供标准对外接口。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 规则引擎联动管理模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：负责解析、调用、执行规则包的服务组件，接受数据输入，解释业务规则，并根据业务规则做出系统决策。采用预定义规则包进行业务逻辑抽象，实现不基于程序代码的数据联动、条件自触发控制和批量配方处理，以适应多样化场景的不同业务需求，同时提升系统的灵活性和可扩展性。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 开放接口调试服务模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：系统软件支持API 、HTTP、MQTT、TCP等软件系统对接协议，支持系统扩展对接第三方系统，提供标准接口描述界面和快速测试手段。 易于浏览并可快速查找接口资源和端点。 支持Restful API标准规格 程序接口与界面同步更新 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.3 | 安全预案服务 | 安全系统日志模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：大数据日志存储系统，提供访问日志、登录日志、更新日志以及系统日志的快速查询界面，提供对系统登录、数据变更及操作异常等各类事件的快速追溯方式。 支持海量日志数据分布式存储和集群管理。 支持多用户全文搜索。 支持多种聚合函数分析。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 应用健康监控模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：提供对平台系统各服务的实时的健康检查，阻止向不健康的主机或服务实例发送请求，以中心化、外部化和动态化的方式管理所有环境的应用配置和服务配置。 支持分布式集群部署和动态DNS服务。 针对不健康服务进行自动剔除。 支持灰度发布和服务流量负载均衡控制。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.4 | WEB综合驾驶舱 | 安全监控中心系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：通过配套智能传感设备，对实验室区域、房间、设备进行专项管理，包括：实验室空间管理，设备分类管理，实时数据监控，分布对比显示，报警配置，历史数据统计跟踪。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | BI数据可视化系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：可视化组件管理：通过数据可视化组件，如报表、仪表板和各类图表等，将数据以直观、易理解的方式呈现给用户，帮助用户更好地理解和解释数据。支持可视化动态拖拽和模板快速创建功能。 数据源管理：从不同来源的数据中提取信息并整合，包括结构化数据和非结构化数据，支持OLAP、OLTP型数据库，支持数据湖、数据文件以及API接口。 应用管理：提供查询、挖掘、关联等各种数据分析工具及组件帮助用户深入分析数据，发现数据中隐藏的模式和趋势，支持多数据表关联、SQL动态传参、函数计算字段。 可视化发布管理：支持生成各种形式的报表，如电子表格、PDF文件等，方便用户将数据导出并用于其他应用程序或报告中。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.5 | 三维综合驾驶舱 | 数字孪生系统模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：数字可视三维交互系统，基于平台物模型数据库，通过建立虚拟模型与物理物体的映射，提供针对实验室的三维数字孪生空间，将物理空间的监控数据，实时链接到三维模型上并可实现驱动仿真动作（*1）。 核心功能：模型资源加载、三维空间管理、三维模型检索、设备孪生模型库，第一视角漫游，设备模型搜索管理等。 具有可处理三角面数达到1000万，每秒30帧以上。 支持使用144HZ高刷新显示设备。 支持三维数字模型库的空间结构及属性信息的检索查询。 支持虚拟现实沉浸漫游（*2）。 支持系统不中断情况下，可实现真三维效果，模型的各方向查看，旋转，缩放等操作。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.6 | 基础三维引擎服务 | 实验室模型系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：实验室三维模型制作，包含区域内房间结构处理、家具，以及按照图纸完成集成专业的工程模型。其它区域建立房间结构，该区域内提供标准模型。通过对于竣工图纸BIM进行分析处理，完成从既定图纸BIM材料到建筑数字化运维模型的转化，以形成可载入可视化系统的基础模型。包含建筑外观、室内结构、监控系统数字对象抽取、重组、包装呈现和模型轻量化处理。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.7 | 数字孪生建模 | 外观场景模型模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：对于以主体建筑为中心的标准范围模型，通过对于竣工图纸BIM进行分析处理，完成从既定图纸BIM材料到建筑数字化运维模型的转化，包含主体建筑外观、包装呈现和模型轻量化处理。并使主体建筑与外围无缝对接，优化立体渲染、氛围渲染、动态交互功能，实现完整性和先进性的展示交互系统。提供可选特效内容：道路车流模拟，人、植物、动物的随机动画，水面环境模拟，设施循环动画等（*5）。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 专用设备模型 | 套 | 1 | 1，功能特征：对需要数字化管控和呈现的设备定制仿真模型，模型可以展示设备的真实外观，反应设备的空间概要。只反应设备的外观形态概要，不含设备的内部结构，不拆解设备部件。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 设备高清模型 | 套 | 1 | 1，功能特征：对需要数字化管控和呈现的设备制作虚拟仿真模型，可导入平台数字孪生模型库，支持平台数据管理接口，支持动态数据动画和设备信息管理数据加载。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 自动巡航功能模块 | 套 | 1 | 1，功能特征：第一或第三人称视角在室内自由巡检，不穿固定设施，不穿墙体，360度无死角室内全景浏览；自动识别所在位置进行房间动态信息同步显示。可自动巡检并显示途径各个位置实时数据和运行状态，不需要人操作。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 昼夜环境效果交互 | 套 | 1 | 1，功能特征：可模拟昼夜光照情况。根据实际时间或指定时间，在场景中构建当时光照和场景实时渲染。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 天气环境效果交互 | 套 | 1 | 1，功能特征：可模拟天气情况。根据联网天气预报所提供的相关天气信息，在场景中实时模拟天气情况。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.8 | 楼层客户端及多终端服务 | 楼层客户端及多终端服务 | 套 | 7 | 1，功能概述：楼层管理终端，楼层设备设施状态查看、本层各系统状态查看、参数配置、控制管理、数据分析报表等。 2，配置内容：含可视化系统软件客户端、硬件适配通讯测试、系统数据集成、联动、功能设计、界面制作、调试等。 |
| 1.9 | 设施运维管理服务 | 设施运维管理服务 | 套 | 1 | 1，功能特征：集设备设施静态数据、动态运行数据于一体，汇总设备所有信息数据。满足实验室日常设备运维整体管理，包括：报修、维修处理、维保计划、盘点、联络、记录、线上线下联动等。 基于数字孪生平台，提供三维端设施设备信息、资料、操作手册等数据交互服务。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.10 | 移动端应用服务 | 移动端应用服务 | 套 | 1 | 1，功能特征：针对便携使用场景，实现平台数据和管理的便携易用特性，数据管理功能与桌面客户端统一。与平台用户账户统一管理。支持手机端访问与报警推送、实时数据移动查询。 功能模块（需服务端含该模块）：用户权限管理、数据采集、报警、能耗管理、设备运维、房间监控、仪器管理、数据报表。可通过扫码并可一键报修，扫码查询设备信息包括：动态数据，资产信息，报修历史，电子文档。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.11 | AI数字人交互及语音播报 | AI数字人交互及语音播报 | 套 | 1 | 1，功能特征：管理站支持数字人机交互，具备项目专属大模型知识库，可进行系统语音交互导览系统介绍，操作说明。管理站支持数字人机主动式语音播报，播报系统运行状态，报警状态，当前所在空间位置等。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.12 | 实验室环境智慧管理系统 | 温湿度及空气质量监测系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理房间温湿度及空气质量的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 气流压力控制系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理房间压力控制系统的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 生物安全柜记录系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理生物安全柜系统的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 智慧屏管控系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理房间智慧屏的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 实验室空间管理系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理房间空间系统使用的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.13 | 实验室对讲及信息发布系统 | 可视对讲系统 | 套 | 1 | 1，功能概述：实验室各终端可视对讲。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 信息发布系统 | 套 | 1 | 1，功能概述：信息发布设备集成管理，发布状态查询、发布系统配置、多媒体发布配置、广播广告发布配置等。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.14 | 智能化集成管理系统 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 1，功能概述：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理视频监控系统的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。管理对象包含：摄像头分布、实时画面等。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 门禁安防管理 | 套 | 1 | 1，功能概述：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理门禁系统的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。管理对象包含：实时开关状态、出入人员、出入时间等实时数据。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 特气报警系统 | 套 | 1 | 1，功能概述：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理供气系统的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。管理对象包含：气瓶间、气瓶种类及用量、管线等。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 排风及废气管理系统 | 套 | 1 | 1，功能概述：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理送排风系统的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。管理对象包含：新风机组、排风机组、送排风管道、通风柜、生物安全柜等。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 新风及洁净机组系统 | 套 | 1 | 1，功能概述：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理空调系统的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。管理对象包含：工艺空调、新风等。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 机器人运营协同 | 套 | 1 | 1，AGV机器人系统接口开发，实现机器人位置信息和任务信息等接入数字孪生管理平台用于监视状态和查看。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | LIMS运营协同 | 套 | 1 | 1，LIMS系统接口开发，实现LIMS系统任务列表、任务完成数、设备数、实验室状态等量化的实验室数据列表展示。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 专属智库接入开发 | 套 | 1 | 1，智库接入，管理平台接入安全助手，LLM大模型智能体，私有化部署，提供实验室辅助运营分析，并确保实验室信息安全。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.15 | 设施仪器智能管理系统 | 设施仪器智能管理系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理仪器的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。管理对象为实验室仪器。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.16 | 设施故障分析系统板块 | 故障分析系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：设备传感器采集、变频器通讯采集、电能设备数据采集、设备通讯采集，故障的诊断与预测，降低设备故障率及维修时间。 2，环境安全的保障，及时检测分析发现净化通风系统故障情况，保障实验环境适宜。 3，技术要求：满足招标文件技术要求。 4，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 能耗管理系统 | 套 | 1 | 1，基于平台数据接入，以全三维操作方式管理能耗系统的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。管理对象包含：能量计、能耗计量表、用能区域、用能设备实时和累计能耗数据。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.17 | 设施温控管理系统 | 冰箱温控系统 | 套 | 1 | 1，功能概述：基于平台数据接入，以全三维操作方式管理冰箱系统的运行和监控数据、实时自动化运行状态。并可在三维场景下显示和制定联动规则，达到智能辅助管理和先进展示的效果。管理对象包含：专用设施的温度实时数据及对应位置；支持高温、常温、低温、超低温、相对湿度等各类监测指标。 2，技术要求：满足招标文件技术要求。 3，配置内容：含软件模块、硬件适配通讯测试、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
|  |  | 生物样本库管理软件 | 套 | 1 | 1，功能概述： 1）基于JAVA软件开发，支持各种服务器，web/server只需安装服务器，客户端用浏览器可随意访问。 2）存储空间设置：界面显示直观，冰箱/冻存架/冻存盒图像显示。 3）样本管理：样本信息记录全，如样品取材，病人信息等。可根据用户实际需求设置。具有上传附件文件功能，如可上传病人病历文件；样本类型、样本属性、样本图标自定义设置，显示更直观。 4）样本统计分析：样本信息搜索并显示详细路径，样本的存放位置。可记录样本进出库记录。 5）样本导入导出：样本信息进出库办理可结合本公司带有二维码/条形码扫描进出库，并统计样本数据信息，可以实现样本的批量入库，批量导出功能。 6）审批功能：管理员可新建多个使用用户，并给用户设置使用权限。 7）打印管理：根据样本信息可设置生成二维码，结合标签机可直接打印。 8）用户权限设置：可以根据确认细分用户角色，对于不同的用户设置不同的使用权限。 9）容器权限设置：可以对不同的用户设置其对不同存储容器的管理、一览等权限。 10）一键备份：对数据库数据实现一键备份功能、预约备份功能。 11）样本源：样本源关联样本补充，能够使样本与样本源关联统计。 12）出入库单：出入库单自定义创建、按照时间自动创建，一键提交审批。 13）适配整盒扫描仪能够批量导入样本数据。 14）不限制用户数量，容器数量；允许设置多个用户，分配不同的权限进行操作。 15）提供免费软件升级。 2，配置内容：规格CKC-1201，含软件模块、系统环境搭建、功能设计、界面制作、编程开发及调试等。 |
| 1.18 | 应用服务中心扩展 | 实验室安全信息显示平台 | 套 | 1 | 1，功能特征：提供实验室安全相关信息和管理规定。实现实验室信息显示安全准入、实验预约等功能。 |
|  |  | 行为安全监测平台 | 套 | 1 | 1，功能特征：行为安全监测平台，通过分析摄像头，准确分析实验室人员穿戴安全，可实现实验室内人数控制及异常报警。 |
|  |  | 实验室资产管理 | 套 | 1 | 1，功能特征：对实验室资产的全生命周期进行管理，实现实验室设备资产操作流程管理，支持实验室资产设备的基础信息和文档进行录入，实现对实验室资产设备的定、校准、报修等操作。 |
|  |  | 危化品管理平台 | 套 | 1 | 1，功能特征：平台集成了多重身份认证（人脸+刷卡+密码）、智能RFID射频识别技术、自动称重系统，从而实现了对危险化学品全智能自动化的安全管理，如自动进行身份认证、自动识别并获取试剂样品信息、自动称重上传试剂使用重量、自动查询柜内试剂库存量、自动计算试剂样品余量、自动换算单位、自动上传试剂领取归还使用记录、自动准确定位试剂样品位置、自动记录化学品作废处理全流程、自动声鸣报警违规操作，旨在提高实验室危险化学品试剂的安全管理水平，有效预防和降低事故的发生率，从而保护人员和环境安全。 |
|  |  | 实验室安全教育考核系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：配备安全考试系统和相关的知识学习，视频观看模块，实现对实验室准入的源头控制。 |
|  |  | AIOT物联网数据平台 | 套 | 1 | 1，功能特征：AIoT数字化管理平台通过数字化和可视化等技术，提供全面、多样的实验室管理支持，适配应用广泛，帮助管理者提高实验室运营效率，提升准确性和安全性。 |
|  |  | 智慧实验室数据驾驶舱 | 套 | 1 | 1，功能特征：全面整合实验室的各类数据，实现数据的集中管理和智能分析，驾驶舱功能实现数据集成、可视化展示、精细化管理，提高运营效率，降低运营成本，增强决策的科学性和准确性‌。 |
|  |  | VR安全培训系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：基于已建模的三维模型，在虚拟场景中进行漫游巡检，查看设备基本信息及实时数据等，支持配套VR头显及万向行动平台。 |
|  |  | VR安全培训系统 | 套 | 1 | 1，功能特征：基于已建模的三维模型，在虚拟场景中进行漫游巡检，查看设备基本信息及实时数据等，支持配套VR头显及万向行动平台。 |
| 2 | 硬件部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 分项系统 | 产品明细 | 单位 | 数量 | 特征参数及要求 |
| 2.1 | 智慧实验室数字孪生可视化管理中心硬件 | 服务器（含机柜） | 套 | 2 | 配置不低于：机架式服务器，SR588，4210R，10核2.4G，内存32G，RAD5，存储硬盘12T。 |
|  |  | 计算服务器 | 套 | 1 | 配置参数不低于：2*Gold系列CPU，128G内存，1.92TSSD，4T SATA，显卡>=64G，冗余电源，32B及以上参数大模型本地加载。 |
|  |  | 不间断电源 | 套 | 1 | 服务器系统UPS，10KVA。 |
|  |  | 客户端工作站 | 套 | 6 | 配置不低于：I7-13700/16G内存/512G内存/2T硬盘+6G显卡。 |
|  |  | 光纤交换机 | 套 | 9 | 配置参数不低于：系统通讯采集硬件设备，每层一台，总控室一台，楼层接入POE交换机，24千兆电口，4万兆光口。 |
|  |  | 设备安装、调试及通讯布线 | 项 | 1 | 满足本子项设备所需的安装、辅材、硬件调试、通讯采集、布线接线测试等。 |
| 2.2 | 实验室环境管理系统硬件 | 实验室温湿度传感设备 | 套 | 42 | 1，特征概述：采集范围-20~60°C，温度精度±0.2°C，湿度精度±2%，标准LoRaWAN®协议，2节2700毫安时ER14505锂亚电池，电池寿命>9年，IP30，尺寸68×65×20.5mm，PC+ABS（阻燃材质），白色。 2，硬件配置：含控制系统传感器、控制器、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑施工难度，不允许增项费用。 |
|  |  | 实验室空气质量传感设备 | 套 | 7 | 1，特征概述：采集范围-20~60°C，温度（精度±0.3°C），湿度（精度±2%），人体红外感应（检测距离3米），光照（0~60000Lux），TVOC（1.00~5.00IAQ等级，精度±1，分辨率0.01），大气压（采集精度±0.5 hPa），CO2（精度±（30 ppm+3 %读数值），标准LoRaWAN®协议，1个红橙绿三色LED灯，蜂鸣器1个，4节2700毫安时ER14505锂亚电池，电池寿命3年，IP30，尺寸100.8×114×22 mm，PC+ABS (V0) ，白色。 2，硬件配置：含控制系统传感器、采集器、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑施工难度，不允许增项费用。 |
|  |  | 实验室气流压力控制+传感设备 | 套 | 20 | 1，特征概述：实验室压力控制，规格：一体控制设备，尺寸400x300x160，主控模块DT-C-MX15，5DI/2DO/4AI/2AO，2路RS485，含24V电源，内置传感器精度±50pa，0-10V电压反馈，高精度1%。外配执行机构，5Nm扭矩，全行程<35S快速执行器。 2，硬件配置：含一体式控制传感设备及执行机构、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑施工难度，不允许增项费用。 |
|  |  | 生物安全柜使用记录终端 | 套 | 10 | 1，特征概述：实验室生物安全柜使用记录系统，含10.1寸触摸液晶屏，带LED背光灯，显示运行状态，主屏分辨率不低于1280*800P，CPU RK3566、Android11、200W像素、POE供电12V/2A，投射式电容触摸，不于少10点触摸，配置感知相机，抓取生物安全柜使用记录。 2，硬件配置：含控制系统传感器、智能PAD、采集、通讯、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑施工难度，不允许增项费用。 |
|  |  | 实验室智慧管控屏（电子班牌） | 套 | 40 | 1，功能概述：房间通风柜VAV控制、开关阀控制，房间风量状态、阀门开度、房间空气质量状态，支持上下班模式，支持一键开关送排风阀、支持一键紧急排风、支持实验室设备管理，实验室信息查询，实验室安全警示标识，实验室预约显示，实验室负责人信息，实验室科研助手辅助功能查询实验任务、访问管理站等。 2，硬件配置：含15.6寸触摸液晶屏，带LED背光灯，显示运行状态，主屏分辨率不低于1920*1080P, CPU RK3568、Android11、200W像素、POE供电12V/2A，投射式电容触摸，不于少10点触摸 安卓系统智慧管控屏，班牌软件系统定制开发等要求（达到招标要求）、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑施工难度，安装美观，自行修复安装墙面，缺少的配合组件自行补齐涵盖，不允许增项费用。 |
|  |  | 设备安装、调试及通讯布线 | 项 | 1 | 满足本子项设备所需的安装、辅材、硬件调试、通讯采集、布线接线测试等。 |
| 2.3 | 实验室对讲及信息发布系统硬件 | 实验室可视对讲终端（含主机） | 套 | 5 | 1，特征概述：支持室内机呼梯到对应楼层。 支持门口机呼叫时留言。 工程安装便利性（采用挂板支架安装、支持批量刷机配置、支持网线供电）。 支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像。 支持接收中心下发的文字信息，信息有分类处理。 室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲。 支持自动应答与免打扰功能。 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮。 支持户户语音对讲。 2，硬件配置： 室内机10寸，外形尺寸236 mm×161.8 mm×27.9 mm（宽×高×厚），POE供电，安卓系统，POE供电；中心管理机，一体式钢化玻璃面板设计，10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率，操作简便，支持与室内机、门口机进行可视对讲。本项硬件为室内机全套含配套所需设备，如门口机、管理机、管理软件、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑施工难度，安装美观，自行修复安装墙面，本项为客户端数量，所必须的管理机和通讯设备等配合组件自行补齐涵盖，不允许增项费用。 |
|  |  | 65寸楼层多功能三维可视化触控一体机 | 套 | 7 | 1，特征概述：65寸三维客户端一体机，同时具备信息发布、广告发布、多媒体发布等功能，硬件要求不低于：1、屏体参数：65寸（16：9）LED液晶屏，显示区域1430.5（W）*806（H）mm；分辨率3840*2160，刷新率60Hz，配置10点触摸，触摸有效识别＞1.5mm。 2、硬件配置不低于：i9-12900KF，3.2GHz，24线程，内存2*32G，硬盘1T-SSD+2T-HDD，RTX5070显卡。 3，输入设备：无线鼠标 无线键盘。 4，主板带wife功能。 5，带麦克风及外置喇叭。 6，硬件配置：含发布终端、服务端、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑施工难度，安装美观，自行修复安装墙面，缺少的配合组件自行补齐涵盖，不允许增项费用。 |
|  |  | 设备安装、调试及通讯布线 | 项 | 1 | 满足本子项设备所需的安装、辅材、硬件调试、通讯采集、布线接线测试等。 |
| 2.4 | 智能化集成管理系统硬件 | 设备安装、调试及通讯布线 | 项 | 1 | 满足本项目软件集成功能所需的所有安装布线、辅材、通讯采集、测试等，包括必须的供应商设备通讯资料沟通协调，数据获取、查漏等所有的所有工作。 |
| 2.5 | 设施仪器智能管理系统硬件 | 仪器电能管理终端 | 套 | 60 | 1，特征概述： 整体尺寸:85.5×85.5×43.5mm 底座座尺:83×84×39mm 安全可靠:过温保护，防雷防浪涌。 合规性:CCC认证、V-0级阻燃PC。 无线通讯:2.4GHzMesh 2，硬件配置：每台需要监控的仪器使用功率、电流、状态监测，含智能电能管理终端、内置软件程序、安装、调试， |
|  |  | 仪器操作管理终端 | 套 | 40 | - 特征概述： 屏幕尺寸：7.8寸。 分辨率:1280*800。 亮度: 420cd/m2。 工作温度:0°Cto40°C。 防护等级:前面板IP65防尘防水。 非接触式卡协议：14443A。 无线协议：802.11b/g/n。 - 通信协议支持TCP/UDP协议。 3，硬件配置：每台需权限管理的仪器配置一套，设备使用状态监控、信息录入及操作终端，含智能操作管理终端触屏、内置软件程序、安装、调试，硬件要求不低于招标需求。 |
|  |  | 采集器设备 | 套 | 7 | 特征概述：每层配置一台物联无线LORA、WIFI采集网关，含硬件设备安装、调试，现场已完工，需充分自行考虑施工难度，安装美观，缺少的配合组件自行补齐涵盖，不允许增项费用。 |
|  |  | 仪器手持盘点终端设备 | 项 | 1 | 特征概述：仪器等重要资产RFID手持终端盘点设备+设备二维码系统，支持快速盘点设备、设备信息查看等功能。 |
| 2.6 | 设施故障分析系统硬件 | 智能电表 | 套 | 30 | 1，特征概述：三相物联网电能表，尺寸87.8*72*71.5（mm），标准35mm导轨式安装，段码式液晶，四按键操作，功率测量误差±1.0%，IP20，总线RS485/WF/4G/Lora，通讯协议Modbus_RTU/Modbus_TCP/ MQTT。 2，硬件配置服务：含产品安装、通讯测试、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑安装条件，安装美观，缺少的配合组件自行补齐涵盖，不允许增项费用。 |
|  |  | 超声波流量计 | 套 | 18 | 1，特征概述：外夹式超声波流量计，流量测量精度1%，带液晶显示面板，含主机与传感器，RS485接口通讯。 2，硬件配置服务：含产品安装、通讯测试、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑安装条件，安装美观，缺少的配合组件自行补齐涵盖，不允许增项费用。 |
|  |  | 变频器通讯 | 套 | 24 | 1，特征概述：变频器通讯，RS485接口通讯。 2，硬件配置服务：含产品安装、通讯测试、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑安装条件，安装美观，缺少的配合组件自行补齐涵盖，不允许增项费用。 |
|  |  | 设备通讯 | 套 | 14 | 1，特征概述：设备通讯，RS485接口通讯或TCP/IP接口通讯。 2，硬件配置服务：含产品安装、通讯测试、安装、调试等，现场已完工，需充分自行考虑安装条件，安装美观，缺少的配合组件自行补齐涵盖，不允许增项费用。 |
|  |  | 设备安装、调试及通讯布线 | 项 | 1 | 满足本子项设备所需的安装、辅材、硬件调试、通讯采集、布线接线测试等。 |

六、编制要求

1、项目技术方案的编制要求

1）投标人需按招标要求进行逐项响应编制投标技术方案，系统前后端框架及功能框架应与招标要求一致不得偏离，并提供各方案的详细实施截图，截图需为目真实数据运行版截图，并提供项目验收单作证。

2）投标人应按各分项进行投标方案编制与设计界面提交，并根据功能项按使用单位使用意见和招标技术要求功能进行逐条核验验收清单。

2、深化设计要求

投标人投标时，需提供本项目范围内的设计图，包括但不限于：设计说明、管理平台功能架构图、管理平台集成总架构图、环境空间管理系统图、环境空间管理平面图、可视化管理系统图、可视化管理平面图、仪器管理系统图、仪器管理平面图、故障分析管理系统图、故障分析管理平面图、设施温控管理系统图、设施温控管理平面图、集成管理系统图、集成管理平面图。所需资料和现场现状由投标单位自行勘察，建设单位不再另行提供。

七、付款及验收标准

1、验收标准：

本项目由采购单位自行验收，根据前述功能项清单及技术要求，按使用单位使用意见和招标技术要求功能进行逐条核验验收。

2、付款方式

项目通过验收后，支付100%款项。

八、项目实施汇报响应承诺

★投标人如中标后，需进行进场方案汇报，投标的方案汇报以及所采用的产品需符合以上招标所有要求，且产品等采用优质产品，系统选用成熟案例系统符合用户实际使用需求，获得用户批准认可后方可实施，否则不予通过，且视为投标人违约。投标人投标时应提供承诺书进行本条目要求的响应。

九、项目实施周期

本项目实施周期为6个月，自中标后签订合同之日起计算6个月完成所有设备交付并验收合格。

十、质保服务

本项目自验收通过之日起计算，质量保证期为24个月。

十一、其他说明

1、本项目核心产品

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 实验室智慧管屏（电子班牌） |
| 2 | 仪器操作管理终端 |
| 3 | 低温设施传感设备 |

2、本项目主要产品

本项目清单中所有产品均为主要产品，若投标人拟投标包中所有产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列所投标包的所有产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。