一、项目概述
1、本次招标采购52台直饮水机：其中2水嘴(一热一冷)设备 12台，3水嘴（二热一冷）设备 36台，四水嘴（二热二冷）设备4台。满足不同学校需求。
2、交付日期：合同签订后180天内完成供货及安装到位。
3、免费质保期：一年（含滤芯免费更换一次、故障维修）。
[bookmark: _Hlk106364377]4、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、货物运送、货物安装（电源、进水口、排污管由土建提供）、货物调试、使用培训、货物验收、质保期内的售后服务等。
5、具体学校清单如下：
	序号
	学校名称
	水嘴数
	数量（台）

	1
	枫林路街道地块规划学校
	2水嘴
	5

	2
	
	3水嘴
	9

	3
	
	4水嘴
	4

	4
	凌云路街道地块规划学校
	2水嘴
	7

	5
	
	3水嘴
	27



6、设备要求：
（1）直饮水机安装空间长*宽*高=2M*1M*2M，机器的外围必须长宽高都小于这个安装空间。
（2）电源：220V、16A；离地高度大于等于1500mm；安装带有开关的三眼插座（一机一个插座）（接零接地）。
（3）进水口：4分管（带球阀）、安装高度离地大于等于1000mm；位置距离机器进水口在1m内。原水使用符合 GB 5749《生活饮用水卫生标准》的市政自来水，进水水压为：0.14MPa-0.35MPa，对超压供水情况要提供可调式减压阀。
（4）排污管：PVC管内径50mm，离地高度小于等于150mm。
7、设备正常使用年限：需要大于8年。

二、直饮水机技术要求
1、★直饮水机应具有净化、消毒和加热部件（机器内主要部件应和卫生许可批件内主要成分和部件一致，须附产品剖面图及电气线路图）。
2、★水处理工艺：超滤或纳滤水处理工艺（水处理工艺中不能使用反渗透技术）（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准，须提供有效期内的批件扫描件）。
3、出水水质：超滤出水水质要符合《生活饮用水卫生标准水质处理器卫生安全与功能评价规范---一般水质处理器标准》（2001）要求；纳滤出水水质要符合 CJ94-2005《饮用净水水质标准》的要求（见：涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）;GB 5749-2022; DB31/T 1361-2022 学校饮水卫生管理要求。
4、直饮水机应符合如下标准要求（如标准有更新按照最新标准执行）：
· 沪教委体（2013）15 号《上海市中小学校校园直饮水工程建设和维护基本基本要求》的通知；
· 沪教委体（2016）46 号《关于进一步加强 2016 学年学校饮用水卫生管理工作》；
· 中华人民共和国教育部发布的中华人民共和国教育行业标准：中小学膜处理饮水设备技术要求和配备规范（JY/T 0593-2019）；
· 中国工程建设标准化协会发布的团体标准：绿色建材评价 净水设备（T/CECS10068-2019）和公用终端直饮水设备（T/CECS10018-2019）；
· 中国工程建设协会标准：公用终端直饮水设备应用技术规程（T/CECS 468-2017）; GB 5749-2022; DB31/T 1361-2022 学校饮水卫生管理要求。
5、额定总净水量：额定净水总量不少于60m³（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）。
6、滤芯更换要求：直饮水机滤芯处理水量达60m³或一年时，应对滤芯进行更换。
7、加热方式：步进式加热技术或热交换加热方式。
8、出水方式：52台直饮水机：其中2水嘴(一热一冷)设备 12台，3水嘴（二热一冷）设备 36台，四水嘴（二热二冷）设备4台。
9、出水水温：40~99°C温度可调（可根据气温变化和学校的实际需求进行调控）
10、计量显示：直饮水机应安装有净水流量显示器，且方便查看。
11、净化系统自动冲洗功能：直饮水机净化系统应具有自动冲洗功能，并自动定时排出（需设置为周末非工作时间进行冲洗）。
12、外壳材质：采用304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，防腐防锈，经久耐用。
13、滤料更换智能报警：设备应具有滤料更换自动报警功能，及时向用户提醒更换滤料。
14、设备外表：应平整光滑，其易触及的零配件棱边和尖角圆滑或加以防护。
15、用户后台监测功能：用户可通过后台小程序实时监测设备的运行情况（包括：保养、维修、定期检查等）。
16、故障自动报警功能：
（1）紫外线报警功能；
（2）防干烧报警功能；
（3）短路报警功能；
（4）滤料更换提前报警功能。
17、功能配置要求：
（1）采用智能主控系统，具有日期显示、滤芯管理功能、定时开关机功能、时间设置、温度显示、加热提示；
（2）设备具有漏水、漏电保护技术。
18、实时远程监控功能：
（1）流量实时监测功能；
（2）远程防入侵、防漏水、防漏电监控功能；
（3）远程控制设备运行、调试功能；
（4）互联网屏幕显示功能；
（5）故障报警远程通知功能。

三、样品要求
1、本项目需要提供与投标产品一致的三水嘴直饮水设备样品1台，样品要求包装完好。
2、须提供样品得要求：
（1）投标单位应在指定时间内提供与投标规格参数一致的样品；
（2）样品需在明显位置标明设备的名称及投标单位，未对样品进行标识或标识不清的，样品将被拒收；
[bookmark: _GoBack]3、考虑开标当天的搬运情况，样品请于2026年9月17日（周四）上午10点-下午3点及2026年9月18日（周五）上午10点前，送至徐汇区中山南二路777弄1号楼3楼（上海申厚建设咨询事务所有限公司），迟于该时间送达的，样品将被拒收，其在评分办法中样品得0分。送样联系人：章老师 13916520020。

四、对供应商及其产品的要求
1、★供应商及其提供的产品和服务符合国家法律规定及强制性规范所规定：
（1）直饮水机应具有有效的整机涉水产品卫生许可批件；直饮水机使用的涉水材料应有卫生安全检验合格证明或卫生安全许可批件。
（2）直饮水机处理工艺应符合超滤或纳滤水处理工艺（水处理工艺中不能使用反渗透技术（RO膜））。
（3）直饮水机必须取得相应的国家强制认证，即3C或CQC 或工业产品生产许可证。
（4）设备的防触电保护应为Ⅰ类、Ⅱ类或Ⅲ类，外壳防护等级不低于IP44。
2、投标人应当为产品制造商或代理商（需要制造商委托授权书）。
注：上述“★”号标识为实质性条款，不响应或负偏离均作为无标投标处理。

四、其他要求
1、本项目最高限价为160万元，超过此限价的报价将作无效投标处理。以上服务要求作为本项目基本要求，以上服务要求的未列项并不表示采购单位以及采购单位放弃对此项服务指标的要求。
2、投标单位应根据招标文件要求、招标单位的现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的服务的计划、标准等具体内容，具有可操作性。
3、投标单位需在响应文件中提供应急预案及相关保障措施等各项相关管理方案。
4、本项目合同不得转让。
5、如成交单位实际提供服务与投标承诺不一致，服务承诺无法完成，服务被使用方有效投诉，经查实成交单位要承担相应违约责任，并将按相关规定进行相应记载和处理，同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

五、实施及售后服务要求
1、交付日期：本项目供货期为合同签订后180天内完成供货及安装到位。
2、免费质保期：一年（含滤芯免费更换一次、故障维修）。
3、提供全年365天*24小时无休服务，随时给采购方作出合理答复和处理。
4、售后服务要求：提供全年365天*24小时无休服务，随时给采购方作出合理答复和处理。如设备出现故障：收到报修信息后，立即予以答复响应，并承诺4小时内到达并进行维修工作；如12小时未能修复需提供每位学生每天一瓶1000ML品牌瓶装水。
5、投标单位应制定针对突发水质问题、设备故障等情况的应急预案，明确应急响应时间、处理流程及责任人员。 
6、如中标单位实际提供服务与投标文件不一致，服务承诺无法完成，服务被使用方有效投诉，经查实中标单位须承担相应违约责任，并将按相关规定进行相应记载和处理，同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。


六、相关附件
附件：1、本项目核心产品
	序号
	设备名称

	1
	2水嘴直饮水机

	2
	3水嘴直饮水机

	3
	4水嘴直饮水机



附件：2、本项目主要产品
	序号
	设备名称

	1
	2水嘴直饮水机

	2
	3水嘴直饮水机

	3
	4水嘴直饮水机


注：上表中所列设备均为本项目主要产品，若上述主要产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列各产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。
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一、项目概述   1 、本次招标采购 52 台直饮水机：其中 2 水嘴 ( 一热一冷 ) 设备   12 台， 3 水嘴（二热一 冷）设备   36 台，四水嘴（二热二冷）设备 4 台。满足不同学校需求。   2 、交付日期：合同签订后 180 天内完成供货及安装到位。   3 、免费质保期：一年（含滤芯免费更换一次、故障维修）。   4 、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、货物运送、货物安 装（电源、进水口、排污管由土建提供）、货物调试、使用培训、货物验收、质保期内的售 后服务等。   5 、具体学校清单如下：  

序号  学校名称  水嘴数  数量（台）  

1  枫林路街道地块规划学校  2 水嘴  5  

2   3 水嘴  9  

3   4 水嘴  4  

4  凌云路街道地块规划学校  2 水嘴  7  

5   3 水嘴  27  

  6 、设备要求：   （ 1 ）直饮水机安装空间长 * 宽 * 高 =2M*1M*2M ，机器的外围必须长宽高都小于这个安装空 间。   （ 2 ）电源： 220V 、 16A ；离地高度大于等于 1500mm ；安装带有开关的三眼插座（一机一 个插座）（接零接地）。   （ 3 ）进水口： 4 分管（带球阀）、安装高度离地大于等于 1000mm ；位置距离机器进水口 在 1m 内。原水使用符合   GB  5749 《生活饮用水卫生标准》的市政自来水，进水水压为： 0.14MPa - 0.35MPa ，对超压供水情况要提供可调式减压阀。   （ 4 ）排污管： PVC 管内径 50mm ，离地高度小于等于 150mm 。   7 、设备正常使用年限：需要大于 8 年。     二、直饮水机技术要求   1 、★直饮水机应具有净化、消毒和加热部件（机器内主要部件应和卫生许可批件内主 要成分和部件一致，须附产品剖面图及电气线路图）。  

