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                             1
                             污水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040501005001
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De50
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2；回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％；沟槽回填至道场坪结构层底标高；再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040501005002
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De75
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De75
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040501005003
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De110
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De110
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040501005004
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 552.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040501005005
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040501005006
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN400
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040504003001
                                 新建污水窨井 480*480
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，预制窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 123
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040504003002
                                 新建污水窨井（含防坠落装置） 600*600
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，流槽式窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防坠装置品种及规格
                                     窨井防坠落装置推荐采用（悬挂式）塑料防坠格板系统，塑料防坠格板承重能力要求大于等于200kg，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；格板为硬体，最大孔径小于等于6cm。
                                
                                 
                                     6
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040501005010
                                 已建污水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建污水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     清障
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     树脂固化法修复
                                     
                                
                                 处
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 031003015006
                                 已建污水管道清障疏通
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建污水管道清障疏通
                                
                                 
                                     1
                                     已建污水管道清障疏通
                                     
                                
                                 处
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 031003015005
                                 已建隔油池清通维修
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建隔油池清通维修
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     以现场实际为准
                                
                                 
                                     3
                                     深度
                                     以现场实际为准
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。
                                
                                 
                                     1
                                     已建隔油池清通维修
                                     
                                
                                 座
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 031003015003
                                 已建格栅检测井清通维修
                                 
                                     1
                                     清通部位
                                     格栅检测井
                                
                                 
                                     2
                                     清通、更换要求
                                     清淤疏通、更换不锈钢格栅
                                
                                 
                                     3
                                     清通做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     根据现场踏勘情况，小区内现状格栅检测井淤塞且格栅腐蚀均较为严重，因此本工程中，对已建的格栅检测井进行清淤疏通的同时，将原已建的格栅拆除后更换为不锈钢格栅，栅条间距为15mm。
                                
                                 
                                     1
                                     清通、维修
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             雨水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 13
                                 040501005007
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 676
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040501005008
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 1074.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040501005009
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 沪201501009006
                                 已建雨水口维修--I型 内壁粉刷
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     1）原内壁粉刷拆除，垃圾外运并处置；2）新粉砂浆材料为20mm厚成品聚合物防水砂浆。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除粉刷层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾外运并处置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌体面清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆搅拌
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 沪201501009007
                                 已建雨水口维修--I型 增加截污挂篮
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     在雨水口箅子板下增设玻璃钢截污挂篮（317×200×253mm）。
                                
                                 
                                     1
                                     钻孔设胀栓
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     现场清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 沪201501009008
                                 已建雨水口维修--I型 更换箅子板
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     拆除现有平箅式雨水口盖座（含周边填坞砼、砂浆），更换为钢纤维砼雨水口（荷重B125级），规格与现有一致。
                                
                                 
                                     1
                                     拆旧
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾外运并处置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     顶面清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     抹座灰、装底座
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     底座外周砂浆填坞
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     安盖板
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040504003003
                                 新建雨水窨井 480*480mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，预制窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 178
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 040504003004
                                 新建雨水窨井 600*600mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，预制窨井
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040501005011
                                 已建雨水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建雨水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     清障
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     树脂固化法修复
                                     
                                
                                 处
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 031003015007
                                 已建污水管道清障疏通
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建污水管道清障疏通
                                
                                 
                                     1
                                     已建污水管道清障疏通
                                     
                                
                                 处
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 040204004001
                                 侧石翻建
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     侧石（翻建）
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他说明
                                     废料外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 1014
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             道路、绿化修复
                             市政工程-土建
                             
                                 24
                                 041001001002
                                 拆除沥青路面
                                 
                                     1
                                     材质
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 041001003001
                                 拆除砼基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     砼
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 041001003002
                                 拆除碎石基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 040203006002
                                 沥青混凝土
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC－10C
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 040202016002
                                 水泥混凝土基层
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拉毛、锯缝
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 040901002003
                                 钢筋网片
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     冷拉钢筋网片
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋规格
                                     D10@150
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 17.201
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 040202010002
                                 碎石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     级配碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 050102008001
                                 绿化修复
                                 
                                     1
                                     修补部位
                                     室外绿化
                                
                                 
                                     2
                                     修补要求
                                     绿化范围内施工开挖时需对植物的根系进行保护，不得随意斩断，施工完成后应及时对绿化予以修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修补方法
                                     投标单位根据实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 995.7
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             其他
                             市政工程-土建
                             
                                 32
                                 031003015004
                                 已建雨、污水管道清淤疏通
                                 
                                     1
                                     管道材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     DN400mm以内
                                
                                 
                                     3
                                     疏通要求
                                     清淤疏通
                                
                                 
                                     1
                                     开启清扫口
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     疏通管道
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清理垃圾、淤泥
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     拧盖清扫口
                                     
                                
                                 m
                                 12200
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             041201012001
                             大型机械设备进出场及安拆
                             项
                             1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     041201
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         041201016
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             041201016001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             041201016002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             041201016003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             041201016004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             041201016005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             10
                             041201016006
                             临时通讯设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         11
                         041201017
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             12
                             041201017001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             041201017002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             041201017003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             041201017004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             041201017005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             041201017006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             041201017007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         19
                         041201018
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             20
                             041201018001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             041201018002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             041201018003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             23
                             041201018004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         24
                         041201019
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             25
                             041201019001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             26
                             041201019002
                             桥面人行便道
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             27
                             041201019003
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     28
                     041201020001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     041201021001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     041201022001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     041201023001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     041201024001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     041201025001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     041201025002
                     临排措施、头子封堵
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     041201025003
                     原废弃污水井填埋及管道处置费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     041201025004
                     红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     041201025005
                     大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     041201025006
                     为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     041201025007
                     施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     041201025008
                     交通、施工便道的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     041201025009
                     临时堆料场地的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     041201025010
                     施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     041201025011
                     按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验和检测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     041201025012
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     45
                     041201025013
                     交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     46
                     041201025014
                     本工程开挖深度≥3.0m的基坑围护费用（除分部分项工程量清单以外）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     47
                     041201025015
                     基坑监测费（管道工程）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     48
                     041201025016
                     管道周围的电线杆、消防栓保护与监测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     49
                     041201025017
                     其他管线保护费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     50
                     041201025018
                     新管接入市政管网
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     51
                     041201025019
                     渣土、建筑垃圾外运办证费(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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             洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程
        
         
             
                 上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心
                 --
                 上海新彧投资管理事务所
                 褚欢军
                 董国良
                 2026-09-21
                 高思琪
                 2026-09-22
                 排水管网
                 一、工程概况
二、工程范围 
三、编制依据
四、工程量计算规则说明 
五、主要内容
六、其他说明
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                         S25ZNXAG740796
                    
                     
                         E0-94-67-45-E3-36
                    
                     广联达软件股份有限公司
                
            
        
         
             
                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     市政工程
                     
                         
                             1
                             污水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040501005001
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De50
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2；回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％；沟槽回填至道场坪结构层底标高；再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040501005002
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De75
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De75
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040501005003
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De110
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De110
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040501005004
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 552.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040501005005
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040501005006
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN400
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040504003001
                                 新建污水窨井 480*480
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，预制窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 123
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040504003002
                                 新建污水窨井（含防坠落装置） 600*600
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，流槽式窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防坠装置品种及规格
                                     窨井防坠落装置推荐采用（悬挂式）塑料防坠格板系统，塑料防坠格板承重能力要求大于等于200kg，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；格板为硬体，最大孔径小于等于6cm。
                                
                                 
                                     6
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040501005010
                                 已建污水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建污水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     清障
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     树脂固化法修复
                                     
                                
                                 处
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 031003015006
                                 已建污水管道清障疏通
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建污水管道清障疏通
                                
                                 
                                     1
                                     已建污水管道清障疏通
                                     
                                
                                 处
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 031003015005
                                 已建隔油池清通维修
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建隔油池清通维修
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     以现场实际为准
                                
                                 
                                     3
                                     深度
                                     以现场实际为准
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。
                                
                                 
                                     1
                                     已建隔油池清通维修
                                     
                                
                                 座
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 031003015003
                                 已建格栅检测井清通维修
                                 
                                     1
                                     清通部位
                                     格栅检测井
                                
                                 
                                     2
                                     清通、更换要求
                                     清淤疏通、更换不锈钢格栅
                                
                                 
                                     3
                                     清通做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     根据现场踏勘情况，小区内现状格栅检测井淤塞且格栅腐蚀均较为严重，因此本工程中，对已建的格栅检测井进行清淤疏通的同时，将原已建的格栅拆除后更换为不锈钢格栅，栅条间距为15mm。
                                
                                 
                                     1
                                     清通、维修
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             雨水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 13
                                 040501005007
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 676
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040501005008
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 1074.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040501005009
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 沪201501009006
                                 已建雨水口维修--I型 内壁粉刷
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     1）原内壁粉刷拆除，垃圾外运并处置；2）新粉砂浆材料为20mm厚成品聚合物防水砂浆。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除粉刷层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾外运并处置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌体面清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆搅拌
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 沪201501009007
                                 已建雨水口维修--I型 增加截污挂篮
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     在雨水口箅子板下增设玻璃钢截污挂篮（317×200×253mm）。
                                
                                 
                                     1
                                     钻孔设胀栓
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     现场清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 沪201501009008
                                 已建雨水口维修--I型 更换箅子板
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     拆除现有平箅式雨水口盖座（含周边填坞砼、砂浆），更换为钢纤维砼雨水口（荷重B125级），规格与现有一致。
                                
                                 
                                     1
                                     拆旧
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾外运并处置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     顶面清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     抹座灰、装底座
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     底座外周砂浆填坞
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     安盖板
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040504003003
                                 新建雨水窨井 480*480mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，预制窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 178
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 040504003004
                                 新建雨水窨井 600*600mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，预制窨井
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040501005011
                                 已建雨水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建雨水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     清障
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     树脂固化法修复
                                     
                                
                                 处
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 031003015007
                                 已建污水管道清障疏通
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建污水管道清障疏通
                                
                                 
                                     1
                                     已建污水管道清障疏通
                                     
                                
                                 处
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 040204004001
                                 侧石翻建
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     侧石（翻建）
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他说明
                                     废料外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 1014
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             道路、绿化修复
                             市政工程-土建
                             
                                 24
                                 041001001002
                                 拆除沥青路面
                                 
                                     1
                                     材质
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 041001003001
                                 拆除砼基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     砼
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 041001003002
                                 拆除碎石基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 040203006002
                                 沥青混凝土
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC－10C
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 040202016002
                                 水泥混凝土基层
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拉毛、锯缝
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 040901002003
                                 钢筋网片
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     冷拉钢筋网片
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋规格
                                     D10@150
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 17.201
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 040202010002
                                 碎石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     级配碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 050102008001
                                 绿化修复
                                 
                                     1
                                     修补部位
                                     室外绿化
                                
                                 
                                     2
                                     修补要求
                                     绿化范围内施工开挖时需对植物的根系进行保护，不得随意斩断，施工完成后应及时对绿化予以修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修补方法
                                     投标单位根据实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 995.7
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             其他
                             市政工程-土建
                             
                                 32
                                 031003015004
                                 已建雨、污水管道清淤疏通
                                 
                                     1
                                     管道材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     DN400mm以内
                                
                                 
                                     3
                                     疏通要求
                                     清淤疏通
                                
                                 
                                     1
                                     开启清扫口
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     疏通管道
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清理垃圾、淤泥
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     拧盖清扫口
                                     
                                
                                 m
                                 12200
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             041201012001
                             大型机械设备进出场及安拆
                             项
                             1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     041201
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         041201016
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             041201016001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             041201016002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             041201016003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             041201016004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             041201016005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             10
                             041201016006
                             临时通讯设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         11
                         041201017
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             12
                             041201017001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             041201017002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             041201017003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             041201017004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             041201017005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             041201017006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             041201017007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         19
                         041201018
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             20
                             041201018001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             041201018002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             041201018003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             23
                             041201018004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         24
                         041201019
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             25
                             041201019001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             26
                             041201019002
                             桥面人行便道
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             27
                             041201019003
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     28
                     041201020001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     041201021001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     041201022001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     041201023001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     041201024001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     041201025001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     041201025002
                     临排措施、头子封堵
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     041201025003
                     原废弃污水井填埋及管道处置费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     041201025004
                     红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     041201025005
                     大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     041201025006
                     为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     041201025007
                     施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     041201025008
                     交通、施工便道的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     041201025009
                     临时堆料场地的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     041201025010
                     施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     041201025011
                     按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验和检测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     041201025012
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     45
                     041201025013
                     交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     46
                     041201025014
                     本工程开挖深度≥3.0m的基坑围护费用（除分部分项工程量清单以外）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     47
                     041201025015
                     基坑监测费（管道工程）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     48
                     041201025016
                     管道周围的电线杆、消防栓保护与监测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     49
                     041201025017
                     其他管线保护费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     50
                     041201025018
                     新管接入市政管网
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     51
                     041201025019
                     渣土、建筑垃圾外运办证费(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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