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2 单门磁力锁 门框顶部内侧固定
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桥架敷设、管内穿线。配
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1 监控摄像机 吸顶安装




2 球型监控 墙面固定




3 高保真拾音器 吸顶安装




4 拾音器专用电源 吸顶安装




5 监控网线及电源线
桥架敷设、管内穿线。配




φ20KBG管




6 拾音器主电源线
桥架敷设、管内穿线。配




φ20KBG管




7 拾音器电源线 管内穿线。配φ20KBG管
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北松公路6110号改造项目




设计说明
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施工图




设计说明




改造目标




将派出所指挥室屏幕墙进行整体升级改造，新建一套小间距的LED显示屏，并配合房间平面做合




理布局，配置屏幕墙框架等。显示屏配备拼接图形处理器进行统一管理。




指挥室内新增一套音频系统。




指挥室、办公室和办案区根据实际情况作综合布线，每个工位做3网1电配置，汇聚到指挥室的




机房内。




指挥室、公共区域和办案区做视频监控全覆盖，摄像机1对1配备拾音器。指挥室内视频监控系




统录像存储要求为180天，公共区域和办案区视频监控系统录像为365天。




指挥室内配备3排操作台，并根据需求合理布局。




办公区域、出入口区域、指挥室、办案区部位新增门禁系统。




派出所二楼机房和指挥室机房整理，根据系统将设备安置在不同的机柜内，重新整理，打模块。




所有设备均无蓝牙、无线、NFC功能，门禁不能有蓝牙及无线，无线话筒的无线、门禁的NFC除




外，门禁仅支持有线网络。




四、改造内容及技术措施




1. 指挥室显示大屏




显示大屏：全彩P1.25LED小间距显示屏，箱体结构8.72米（宽）×3.04米（高），显示部分为




8.64米（宽）×2.4米（高），54:15比例。




解码器：可同时支持96路720P监控画面或48路1080P监控画面显示。至少支持12进12出HDMI高清




显示接口。支持各种画面分割。通过电脑切换信号。




2.指挥室音频系统




指挥室配备4个壁挂音箱，2楼会议室更换2台壁挂音箱。




指挥室配备2路手持无线话筒和2路有线话筒。




指挥室配备1台12路调音台。




原远程视频会议终端接入调音台和大屏内。




3.综合布线系统




网络布线：根据工位设计，每个工位设计3个网络接口和1个电话接口，均采用六类网线铺设，




汇聚到指挥室机房内。安装桥架和KBG管，网络敷设在桥架和KBG管内。




接入交换机：设计2台接入交换机，采用48千兆电口和4万兆光口。2台接入交换机、采用24千兆




电口和4千兆光口。




4.视频监控系统




视频监控：根据设计无死角监控，应选用至少400万像素全彩半球型摄像机。




录像存储：存储分办案区监控和公共区域监控，设计采用2台16路硬盘录像机，办案区监控和公




共区域监控分别接入2台录像机内。办案区监控至少存储365天。公共区域监控至少存储180天。




5.操作台




第一排和第三排设计8工位操作台。第二排设计1套3工位操作台，1套4工位操作台。




操作台材料厚度至少1.2-1.5MM，安装梁至少1.5MM，门板1.2MM，台面采用只扫25MM高密度防火
板。




6.门禁系统




主要出入口、办案区需设计双向认证门禁。办公室和指挥室需设计门外认证门禁。




设计1台录入系统，可录入人脸数据，同步查看门禁状态，管理人员进出，门禁系统需满足信创
要求。




7.机房门禁及环境监测系统




指挥室机房设计1套刷卡门禁，温湿度监测传感器，火灾报警传感器。门禁内外均设计玻破开关，




设备接入公安系统，由上级部门统一监管。




8.机房整理和机柜移位




派出所二楼机房整理：主要包含网络、电话、监控和其他设备的线路整理，设备根据不同系统




放在不同的机柜内。




指挥室机房整理：主要包含机柜摆放、UPS摆放。网络、监控、电话和其他设备的整理规划。




一、项目概况




改造范围




本次改造：指挥室LED显示屏，指挥室音频系统，综合布线，视频监控系统，操作台，门




禁，机房门禁及环境监测，机房整理和机柜移位工作。




建设规模




本次室内改造面积：426.25 m²




改造层数：地上2层




现状概况




现有主要问题：




弱电系统老旧，指挥室LED显示屏采用监视器和液晶拼接屏的组合方式，已有数台设备故




障无法显示。




办公工位信息点位数量不够。




二楼机房和指挥室机房凌乱。




指挥室操作台功能性不够强，设备老旧。




需要根据新的布局图设计监控，门禁等点位。




指挥室机房需要增加环境监测和门禁。




二、设计依据




派出所的建设依据国家相关法律规章、




国家和行业相关标准、相关研究成果等




资料进行规划设计，具体如下：




《公安派出所正规化建设规范》




《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2022




《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）




《智能建筑设计标准》GB50314-2015




《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016




《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016




《大楼通信综合布线系统》YD/T926-2009




《安全防范系统验收规则》GA308-2001




《出入口控制系统技术要求》（GA/T394-2002）




《安全防范工程通用规范》GB55029-2022




《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）




《计算机信息系统安全产品部件》（GA216.1－1999）




三、设计原则与目标




设计原则




整体性与兼容性：严格遵循国家及公安部视频数据技术标准




先进性与可靠性：采用成熟且具备发展前景的先进技术，系统需具备容错措施，确保单




点故障不影响整体功能，支持7✖24小时无故障运行。




安全性与可扩展性：符合公安信息安全政策，实施全过程风险可控；硬件接口与软件架




构需易于扩充，适应后期新设备接入及功能升级。
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图例说明




序号 名称 图例 安装方式




1 人脸门禁 墙面固定，离地约为1.4米




2 单门磁力锁 门框顶部内侧固定




3 开门按钮 墙面固定，离地约为1.4米




4 网线及电源线
桥架敷设、管内穿线。配




φ20KBG管




5




6




7
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业务用房照明平面图




业务用房插座平面图




业务用房空调配电平面图




业务用房应急照明平面图




一层指挥中心照明平面图




一层指挥中心插座平面图




一层指挥中心空调配电平面图




卫生间、调解室照明平面图




卫生间、调解室插座平面图




调解室空调配电平面图
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一层指挥中心应急照明平面图 A3




A2一楼接地干线平面图




DS-13




DS-14




DS-15




业务用房火灾报警平面图 
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11. 电缆、导线敷设方式:




JDG--穿套接紧定式钢管    WC--墙内暗敷  FC--沿楼板暗敷   SCE--吊顶内明敷   CE--沿顶板明敷   WS--沿墙面明敷   CT--沿桥架敷设 




电气施工说明




一.本工程采用的规范,标准,设计依据:




3. 电力工程电缆设计标准




4. 低压配电设计规范




GB 50217-2018




1. 供配电系统设计规范               




2. 建筑照明设计标准 GB 50034-2013




GB 50052-2009




GB 50054-2011




6. 建筑设计防火规范（2018年版） GB 50016-2014




8. 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 GB 51309-2018




7. 民用建筑电气设计标准 GB 51348-2019




9. 建筑节能与可再生能源利用通用规范 GB 55015-2021




10. 建筑电气与智能化通用规范 GB 55024-2022




二.工程概况及设计范围:




1. 本项目为局部装修工程。环境特征：一般。




2. 本次设计为装修区域电力照明系统、应急照明及疏散指示系统。




三.供电电源及负荷性质:




1. 本工程装修新增配电箱电源进线引自原有楼层配电箱。




2. 本工程应急照明及疏散指示系统负荷等级为二级，其他负荷为三级。




7. 当电气线路经过建筑物的沉降缝或伸缩缝应装设两端固定的补偿装置,导线应留有余量,做法参考国家建筑标准设计图集18D802《建筑电气工程施工安装》第39页。




4. 导线在管内不允许有接头,导线连接应采用焊接或经过端子压接.连接处应装接线盒。




5. 插座回路、照明回路除图中注明外均为3根线,各配电箱出线穿管管径详见相应配电箱系统图。




2. 照明及插座线路均采用ZC-BV-750V型铜芯绝缘导线在穿管暗敷或吊顶内明敷,带电导线截面2.5mm ,接地专用PE线截面2.5mm ,接地线的颜色应与带电




3. 导线穿管管径:3～4根,JDG20;5～8根,JDG25;>8根,分管敷设。线路过长时须在合适位置增加过路盒。




四.配电工程及线路敷设:




导线有区别,采用带黄绿色的绝缘导线。应急照明末端支线采用ZCN-RVS-750V型铜芯导线穿金属管吊顶内明敷。




6. 电气设备,敷设管线与动力,水设备管道之间的间距必须满足相应规范要求。




8. 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定:




9.  非消防线路暗敷时,应穿管敷设且其保护层厚度不应小于15mm。




1)明敷时(包括敷设在吊顶内)，应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或




耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。




2)暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。




3)消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，




且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。




10. 耐火电线电缆应根据消防用电设备火灾发生期间的最少持续供电时间选择，并应符合下列规定：




消防疏散应急照明等消防用电设备的电源线路应采用耐火温度不低于750℃、持续供电时间不少于90min的耐火电线电缆；




1. 本工程仅调整原有楼层配电箱的两个出线回路。




1. 跷板开关一般安装在离门框0.2m处(水平)。




六.设备及灯具安装:




2. 所有应急照明灯和疏散指示标志灯不应采用易碎材料或玻璃材质;并应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的




有关规定;安装于安全出口正上方的疏散指示标志灯应采用"安全出口"中文指示标志。




3. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。




3. 本工程应急照明及疏散指示系统原有系统，本次装修仅改变末端点位。




4. 火灾自动报警系统均接入原有系统，本次装修仅改变末端点位。
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                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     装饰工程
                     
                         
                             1
                             拆除项目
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 沪200104002001
                                 砖墙拆除
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     砌块墙
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度、高度
                                     200mm
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖回收要求
                                     由投标人自行处置
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 69.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪200106013001
                                 拆除单扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     单扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     860*2100mm，960*2100mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含门套拆除、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪200106013002
                                 拆除双扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     双扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     1470*2200mm，1480*2200mm，2000*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含门套拆除、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪200302001001
                                 新开门樘
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砌块砖200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     门洞图示尺寸
                                     800*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含镶砌门樘、门过梁、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     开凿门洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪200106002001
                                 拆除地砖面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     地砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除地砖面层及结合层
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 122.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪200106011001
                                 拆除天棚吊顶
                                 
                                     1
                                     天棚形式
                                     拆除各类吊顶
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理及外运处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除天棚
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 122.58
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 7
                                 010402001001
                                 蒸压加气砼砌块墙
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     A3.5蒸压加气砼砌块600*300*200mm
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内隔墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     200mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含混凝土构造柱，圈、过梁、导墙砼、钢筋，模板等由投标人综合考虑计入费用
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 11.54
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 8
                                 010802003001
                                 钢制防盗门（带观察窗）
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M1：800*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     框、扇材质
                                     平开钢制防盗门（带观察窗）
                                
                                 
                                     3
                                     五金种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 8.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 010802004001
                                 钢制木纹转印防火门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM1：1500*2200mm ,FM5:800*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     甲级防火门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 5.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 010807001001
                                 钢质防盗窗
                                 
                                     1
                                     窗洞口尺寸
                                     1400*2100mm
                                
                                 
                                     2
                                     窗类型
                                     钢质防盗窗
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质及规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     窗(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 2.94
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 010808003001
                                 窗台石
                                 
                                     1
                                     粘结层材质、厚度
                                     水泥砂浆结合层（掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     石材品种、规格
                                     18厚窗台石
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含磨边、防腐密封胶填缝等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.47
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 12
                                 011102003001
                                 CT-01 800*800地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚800*800地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     防滑等级：Cd级
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 117.49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 011105006001
                                 MT-01 不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     50mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     9厚阻燃板，刷防火漆
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     MT-01 1.5厚银色哑光不锈钢踢脚，胶粘层
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 102.72
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 011108001001
                                 ST-01 大理石过门石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     ST-01 18厚大理石过门石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 1.62
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             墙、柱面装饰与隔断工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 15
                                 011205004001
                                 WD-01 软包饰面
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     30*40横向支撑木龙骨，40*40竖向木龙骨，涂防火涂料，中距600，与埋入墙体钢螺栓固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺面栓/砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     界面剂1道，6厚DP M5砂浆(1:1：6水泥石灰砂浆）打底抹平
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     18厚软包饰面
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     包含用修补砂浆局部修补墙面，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     填充垫料、塞口
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层安装固定
                                     
                                
                                 m2
                                 132.14
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 16
                                 011302001001
                                 MW-01 矿棉板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     φ8吊杆，中距1200，高3000
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     T型主龙骨，中距1200；T型次龙骨，双向中距600
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     600*600明架式矿棉板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 108.85
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             油漆、涂料、裱糊工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 17
                                 011403001001
                                 PT-01 白色乳胶漆墙面
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     加气混凝土砌块墙，聚合物水泥砂浆修补
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     成品腻子
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     三遍
                                
                                 
                                     4
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     封闭底涂料一道，乳胶漆涂料二道
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含清理修补原墙面，铺贴玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 m2
                                 141.1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 18
                                 011508001001
                                 不锈钢烤漆logo
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     砌块墙面
                                
                                 
                                     2
                                     LOGO材料材质
                                     20厚不锈钢烤漆“国徽"
                                
                                 
                                     3
                                     字体规格
                                     573mm高
                                
                                 
                                     4
                                     固定方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     不锈钢烤漆
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 011508001002
                                 不锈钢烤漆标语
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     砌块墙面
                                
                                 
                                     2
                                     镌字材料材质
                                     20厚不锈钢烤漆字
                                
                                 
                                     3
                                     字体规格
                                     200mm高
                                
                                 
                                     4
                                     固定方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     不锈钢烤漆
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             拆除项目
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 20
                                 沪200104002002
                                 砖墙拆除
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     砌块墙
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度、高度
                                     200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     4
                                     旧砖回收要求
                                     由投标人自行处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 43.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 沪200106013003
                                 拆除单扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     单扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含门套拆除、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 沪200106013004
                                 拆除双扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     双扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     1500*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含门套拆除、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 沪200106013005
                                 拆除窗户
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     铝合金窗
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 沪200302001002
                                 新开门樘
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砌块砖200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     门洞图示尺寸
                                     800*2200mm，1100*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含镶砌门樘、门过梁、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     开凿门洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 沪200302001003
                                 新开门洞
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砌块砖200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     门洞图示尺寸
                                     1500*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含镶砌门樘、门过梁、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     开凿门洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 沪200302002001
                                 新开窗樘
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砌块砖200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     窗洞图示尺寸
                                     700*800mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含镶砌窗樘、过梁、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     开凿窗洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 沪200106002002
                                 拆除地砖面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     地砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除地砖面层及结合层
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 210.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 沪200106008001
                                 拆除墙砖
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     原卫生间墙砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除墙砖及结合层
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 m2
                                 24.71
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 沪200106011002
                                 拆除天棚吊顶
                                 
                                     1
                                     天棚形式
                                     拆除各类吊顶
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理及外运处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除天棚
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 210.25
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             10
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 30
                                 010402001002
                                 蒸压加气砼砌块墙
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     A3.5蒸压加气砼砌块600*300*200mm
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     Ma7.5
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内隔墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     200mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含混凝土构造柱，圈、过梁、导墙砼、钢筋，模板等由投标人综合考虑计入费用
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 23.14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 010402001003
                                 蒸压加气砼砌块墙
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     A3.5蒸压加气砼砌块600*300*120mm
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     Ma7.5
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内隔墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     120mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含混凝土构造柱，圈、过梁、导墙砼、钢筋，模板等由投标人综合考虑计入费用
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 2.64
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 010401008001
                                 卫生间蹲位抬高
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     陶粒混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     零星砌砖名称、部位
                                     蹲坑抬高150mm
                                
                                 
                                     3
                                     砂浆强度等级
                                     100*100钢丝网格片，20mm水泥砂浆找平
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 m3
                                 0.37
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             11
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 33
                                 010801001001
                                 平开木夹板门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M2：900*2200mm，M3：700*2200mm，M5：800*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     夹板装饰门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇木材材质
                                     90*55木门框
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 14.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 010802004002
                                 钢制木纹转印防火门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM3:1200*2200mm，FM4：900*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     甲级防火门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 4.62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 010807001002
                                 铝合金窗
                                 
                                     1
                                     窗洞口尺寸
                                     详见设计图纸ID20-10
                                
                                 
                                     2
                                     窗类型
                                     铝合金
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开窗
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质及规格
                                     50型材
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     5+12A+5双层中空钢化玻璃
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     窗(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 2.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 010808002001
                                 不锈钢门窗套
                                 
                                     1
                                     基层材料品种、规格
                                     12厚双层阻燃板基层
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0厚黑色亚光不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 2.26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 010808003002
                                 窗台石
                                 
                                     1
                                     粘结层材质、厚度
                                     水泥砂浆结合层（掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     石材品种、规格
                                     18厚窗台石
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含防腐密封胶填缝等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 m2
                                 0.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 010810001001
                                 布艺窗帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     布艺窗帘（含窗帘轨道）
                                
                                 
                                     2
                                     窗帘层数
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     带幔要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 11.59
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             12
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 39
                                 011102003002
                                 CT-01 800*800地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚800*800地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     防滑等级：Cd级
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 185.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 011102003003
                                 CT-02 600*600大理石纹地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚600*600大理石纹地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     防滑等级：Cw级
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 8.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 011105006002
                                 MT-01 不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     50mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     9厚阻燃板，刷防火漆
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     MT-01 1.5厚银色哑光不锈钢踢脚，胶粘层
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 147.02
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 011108001002
                                 ST-01 大理石过门石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     ST-01 18厚大理石过门石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 1.51
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 011109001001
                                 AF-01 防静电地板
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     80厚C15混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     150高带线槽式地板模块
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     2厚PVC(聚氯乙烯)块材
(600*600)面层
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压条装钉
                                     
                                
                                 m2
                                 22.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 010904002001
                                 地面聚氨酯防水层
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水层
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚，二道
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 8.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 010903002001
                                 墙面聚氨酯防水层
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水层，1200mm高
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚，二道
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 21.95
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             13
                             墙、柱面装饰与隔断工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 46
                                 011201001001
                                 机房外墙面修复
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     机房外墙面铲除，挂钢丝网片，DP M15水泥砂浆粉刷修复处理
                                
                                 
                                     2
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     20mm DP M15水泥砂浆
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 104.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 011201001002
                                 机房内墙面修复
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     机房内墙面铲除，挂钢丝网片，DP M15水泥砂浆粉刷修复处理
                                
                                 
                                     2
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     20mm DP M15水泥砂浆
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 137.94
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 011203003001
                                 CT-03 大理石纹墙砖
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     蒸压加气砼砌块墙
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     5厚瓷砖胶粘剂粘贴
                                
                                 
                                     3
                                     找平层材料种类、规格
                                     界面剂1道，6厚DP M5砂浆(1:1：6水泥石灰砂浆）打底抹平，6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚600*600大理石纹墙砖 
                                
                                 
                                     5
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     包含用修补砂浆局部修补墙面，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 54.24
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 011207002001
                                 不锈钢边框6+6钢化夹胶玻璃隔断
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     不锈钢玻璃隔断
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     不锈钢边框
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     6+6钢化夹胶玻璃
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 13.4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             14
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 50
                                 011302001002
                                 MW-01 矿棉板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     φ8吊杆，中距1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     T型主龙骨，中距1200；T型次龙骨，双向中距600
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     600*600明架式矿棉板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 197.37
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 011302001003
                                 AL-01 铝扣板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     φ8吊杆，双向中距1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     C50主龙骨，中距1200；下层暗架龙骨，中距600
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     1.2厚 300*300铝扣板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 23.25
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             15
                             油漆、涂料、裱糊工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 52
                                 011403001002
                                 PT-01 白色乳胶漆墙面
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     加气混凝土砌块墙，聚合物水泥砂浆修补
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     成品腻子
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     三遍
                                
                                 
                                     4
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     封闭底涂料一道，乳胶漆涂料二道
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含清理修补原墙面，铺贴玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 m2
                                 444.21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 011404001001
                                 机房外墙面涂料
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     抹灰层
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     外墙面
                                
                                 
                                     3
                                     腻子种类
                                     外墙面腻子
                                
                                 
                                     4
                                     刮腻子遍数
                                     二遍
                                
                                 
                                     5
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     同原外墙面装饰涂料，一底二度
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 104.2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             16
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 54
                                 011501004001
                                 洗手台柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     洗手台柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     1100*600*800mm，18厚木纹胶合板饰面板
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含30*30*4热镀锌角钢支架，18厚石英石台面、挡水线、木饰面油漆、五金配件等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 1.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 011505004001
                                 成品银镜
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     成品5mm厚LED银镜
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     箱体制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             17
                             拆除项目
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 56
                                 沪200104002003
                                 砖墙拆除
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     砌块墙
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度、高度
                                     200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     4
                                     旧砖回收要求
                                     由投标人自行处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 19.56
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 沪200106013006
                                 拆除单扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     单扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     700*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含门套拆除、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 沪200302001004
                                 新开门洞
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砌块砖200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     门洞图示尺寸
                                     1200*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含镶砌门樘、门过梁、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     开凿门洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 沪200106002003
                                 拆除地砖面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     地砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除地砖面层及结合层
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 77.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 沪200106008002
                                 拆除墙砖
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     原卫生间墙砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除墙砖及结合层
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 m2
                                 186.12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 沪200106011003
                                 拆除天棚吊顶
                                 
                                     1
                                     天棚形式
                                     拆除各类吊顶
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理及外运处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除天棚
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 77.73
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             18
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 62
                                 010402001004
                                 蒸压加气砼砌块墙
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     A3.5蒸压加气砼砌块600*300*200mm
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     Ma7.5
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内隔墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     200mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含混凝土构造柱，圈、过梁、导墙砼、钢筋，模板等由投标人综合考虑计入费用
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 7.49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 010402001005
                                 蒸压加气砼砌块墙
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     A3.5蒸压加气砼砌块600*300*100mm
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     Ma7.5
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内隔墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     100mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含混凝土构造柱，圈、过梁、导墙砼、钢筋，模板等由投标人综合考虑计入费用
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 0.47
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 010401008002
                                 卫生间蹲位抬高
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     陶粒混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     零星砌砖名称、部位
                                     蹲坑抬高150mm
                                
                                 
                                     3
                                     砂浆强度等级
                                     100*100钢丝网格片，20mm水泥砂浆找平
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 m3
                                 0.8
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             19
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 65
                                 010801001002
                                 平开木夹板门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M3：700*2200mm，M4：600*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     夹板装饰门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇木材材质
                                     90*55木门框
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 10.34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 010808002002
                                 不锈钢门窗套
                                 
                                     1
                                     基层材料品种、规格
                                     12厚双层阻燃板基层
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0厚黑色亚光不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 8.36
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             20
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 67
                                 011102003004
                                 CT-01 800*800地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚800*800地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     防滑等级：Cd级
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 27.82
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 011102003005
                                 CT-02 600*600大理石纹地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚600*600大理石纹地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     防滑等级：Cw级
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 49.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 69
                                 011105006003
                                 MT-01 不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     50mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     9厚阻燃板，刷防火漆
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     MT-01 1.5厚银色哑光不锈钢踢脚，胶粘层
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 21.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 011108001003
                                 ST-01 大理石过门石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     ST-01 18厚大理石过门石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 1.65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 010904002002
                                 地面聚氨酯防水层
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水层
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚，二道
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 49.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 72
                                 010903002002
                                 墙面聚氨酯防水层
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水层，1200mm高
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚，二道
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 106.22
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             21
                             墙、柱面装饰与隔断工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 73
                                 011203003002
                                 CT-03 大理石纹墙砖
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     蒸压加气砼砌块墙
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     5厚瓷砖胶粘剂粘贴
                                
                                 
                                     3
                                     找平层材料种类、规格
                                     界面剂1道，6厚DP M5砂浆(1:1：6水泥石灰砂浆）打底抹平，6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚600*600大理石纹墙砖
                                
                                 
                                     5
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     包含用修补砂浆局部修补墙面，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 214.03
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 011205004002
                                 WD-01 软包饰面
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     30*40横向支撑木龙骨，40*40竖向木龙骨，涂防火涂料，中距600，与埋入墙体钢螺栓固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺面栓/砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     界面剂1道，6厚DP M5砂浆(1:1：6水泥石灰砂浆）打底抹平
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     18厚软包饰面
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     包含用修补砂浆局部修补墙面，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     填充垫料、塞口
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层安装固定
                                     
                                
                                 m2
                                 50.25
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             22
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 75
                                 011302001004
                                 MW-01 矿棉板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     φ8吊杆，中距1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     T型主龙骨，中距1200；T型次龙骨，双向中距600
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     600*600明架式矿棉板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 24.72
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 011302001005
                                 AL-01 铝扣板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     φ8吊杆，双向中距1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     C50主龙骨，中距1200；下层暗架龙骨，中距600
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     1.2厚 300*300铝扣板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 49.58
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             23
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 77
                                 011207003001
                                 卫生间隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     20厚三聚氰氨饰面板隔断
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 30.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 011501004002
                                 洗手台柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     洗手台柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     900（800、1500）*600*800mm，18厚木纹胶合板饰面板
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含30*30*4热镀锌角钢支架，18厚石英石台面、挡水线、木饰面油漆、五金配件等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 4.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 011505004002
                                 成品银镜
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     成品5mm厚LED银镜
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     箱体制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             011601001001
                             脚手架
                             项
                             1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             电气工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030412001014
                                 配管SC50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC50
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030412001015
                                 配管SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 352
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030412001016
                                 配管SC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC25
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 110
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030412001017
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 535
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030412001018
                                 配管JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG25
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030412001019
                                 配管JDG32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG32
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030412001020
                                 配管JDG40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG40
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030412001021
                                 金属软管DN20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     金属软管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN20，刷防火涂料
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     涂防火涂料
                                     
                                
                                 m
                                 75
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030409001007
                                 电缆 ZB-YJV-4x35+E16
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     ZB-YJV-4x35+E16
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030409001008
                                 电缆 ZB-YJV-2x4+E4
                                 
                                     1
                                     型号
                                     电缆 ZB-YJV-2x4+E4
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式、部位
                                     穿管
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、试验，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设、试验
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030409001009
                                 电缆 ZB-YJV-4x4+E4
                                 
                                     1
                                     型号
                                     电缆 ZB-YJV-4x4+E4
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式、部位
                                     穿管
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、试验，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设、试验
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030409001010
                                 电缆 ZB-YJV-4x10+E10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     ZB-YJV-4x10+E10
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 m
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030409001011
                                 电缆 ZB-YJV-4x6+E6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     ZB-YJV-4x6+E6
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 m
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030412004017
                                 配线 ZC-BV-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZC-BV-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 3047
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030412004018
                                 配线 ZC-BV-4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZC-BV-4
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 306
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030402011006
                                 配电箱1AL1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱1AL1
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     挂墙明装
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030402011007
                                 配电箱1APE
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱1APE
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     挂墙明装
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030402011008
                                 原有配电箱1APE-RD增设SPD SCB
                                 
                                     1
                                     名称
                                     原有配电箱1APE-RD增设SPD SCB
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     增设SPD SCB 8/20μs In=20KA Up≤1.2KV
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030413013005
                                 单联单控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单联单控开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     距地1.3米暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030413013006
                                 双联单控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联单控开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     距地1.3米暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030413013007
                                 双联双控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联双控开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     距地1.3米暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030413014007
                                 五孔插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     五孔插座
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 136
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030413014008
                                 防水五孔插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     防水五孔插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     IP54/250V,10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030413014009
                                 三孔插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三孔插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030413014010
                                 柜式空调插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     柜式空调插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     单相
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030413014011
                                 壁挂式空调插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     壁挂式空调插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,16A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030413002003
                                 600*600平板灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     600*600平板灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*600  LED-36W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030413002004
                                 300*300平板灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     300*300平板灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     300*300  LED-9W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030412006005
                                 开关插座盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关插座盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 192
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 030412006006
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 128
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 030410007003
                                 总等电位接地端子箱MEB
                                 
                                     1
                                     名称
                                     总等电位接地端子箱MEB
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     暗装,下沿距地0.6m
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 030410007004
                                 局部等电位接地端子箱LEB
                                 
                                     1
                                     名称
                                     局部等电位接地端子箱LEB
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     暗装,下沿距地0.6m
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 030412001022
                                 配管PC32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     无增塑刚性阻燃塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     PC32
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 030412004019
                                 配线 BVR-1x50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     BVR-1x50
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 030410002002
                                 接地母线 40x4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接地母线
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     热镀锌扁钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     40x4，吊顶内敷设
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     接地母线制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     补刷（喷)油漆
                                     
                                
                                 m
                                 38
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             应急照明
                             通用安装工程
                             
                                 36
                                 030402011009
                                 消防应急照明集中电源 1AD
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消防应急照明集中电源 1AD
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     挂墙明装
                                
                                 
                                     4
                                     接线端子材质、规格
                                     详见设计图要求
                                
                                 
                                     5
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详见设计图要求
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     含调试；其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 030412001023
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 86
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 030412001024
                                 配管SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 030412001025
                                 金属软管DN20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     金属软管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN20，刷防火涂料
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     涂防火涂料
                                     
                                
                                 m
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 030412004020
                                 配线 ZCN-BV-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZCN-BV-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 030412004021
                                 配线 ZCN-RVS-2x2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZCN-RVS-2x2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 030412004022
                                 配线 ZCN-RVS-4x1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZCN-RVS-4x1.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 31
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 030413013008
                                 手动控制按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     手动控制按钮
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 030413001003
                                 消防应急照明灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消防应急照明灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     吸顶
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 030413001004
                                 出口消防应急标志灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出口消防应急标志灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     壁挂
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 030412006007
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 15
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             火灾报警
                             通用安装工程
                             
                                 47
                                 030412001026
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 030412004023
                                 配线 ZCN-RVSP-2x1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZCN-RVSP-2x1.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 105
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 030412004024
                                 配线 ZCN-BV-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZCN-BV-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 76
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 030904001001
                                 感烟火灾探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     感烟火灾探测器
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     线制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含底座，测试调试
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     探测器调试
                                     
                                
                                 个
                                 23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 030412006008
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 23
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             给排水
                             通用安装工程
                             
                                 52
                                 031001008009
                                 PP-R 给水管 DN40
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN40
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 031001008010
                                 PP-R 给水管 DN32
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN32
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 031001008011
                                 PP-R 给水管 DN25
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R  S5系列   DN25
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 031001008012
                                 PP-R 给水管 DN20
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN20
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 031001008013
                                 PP-R 给水管 DN15
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN15
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 82
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 031001008014
                                 排水PVC-U管  DN100
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     硬聚氯乙烯塑料排水管 PVC-U DN100
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     灌水通水通球试验
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     阻火圈安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架制作安装
                                     
                                
                                 m
                                 53
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 031001008015
                                 排水PVC-U管  DN75
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     硬聚氯乙烯塑料排水管 PVC-U DN75
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     灌水通水通球试验
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     阻火圈安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架制作安装
                                     
                                
                                 m
                                 9.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 031001008016
                                 排水PVC-U管  DN50
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     硬聚氯乙烯塑料排水管 PVC-U DN50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     灌水通水通球试验
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     阻火圈安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架制作安装
                                     
                                
                                 m
                                 41
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 031002001002
                                 截止阀 DN40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     截止阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     全铜
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN40  1.6MPa
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 031005013002
                                 小厨宝
                                 
                                     1
                                     能源种类
                                     小厨宝
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     10L,2KW
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 台
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 031003014002
                                 地漏DN50
                                 
                                     1
                                     材质
                                     铜防返溢地漏，箅子均为镀铬制品
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     DN50
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 031003006003
                                 坐式大便器
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     节水型低水箱坐便器，连体坐便器
                                
                                 
                                     3
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 031003006004
                                 蹲式大便器（低水箱冲洗）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     蹲式大便器带低水箱
                                
                                 
                                     3
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     采用低水箱冲洗
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 65
                                 031003007002
                                 壁挂式小便器（感应式冲洗阀）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     壁挂式小便器
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     带感应式冲洗阀
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 套
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 031003003002
                                 台式洗手盆（带感应龙头）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     台式洗手盆
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     带感应龙头
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 67
                                 031003004002
                                 污水盆
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     污水盆
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     综合单价需包含龙头及其安装费用
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 010102002002
                                 挖填沟槽土方
                                 
                                     1
                                     挖土深度
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     2
                                     土壤类别
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     优先考虑土方场内平衡，余土外运，弃置点由施工单位根据施工组织设计自行考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回填
                                     
                                
                                 m3
                                 10
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             通风系统
                             通用安装工程
                             
                                 69
                                 030702001003
                                 通风管道制作安装0.5mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     圆形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     0.5mm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含风管、管件、法兰、弯头导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油，风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实，风管穿越楼板处须预埋钢套管（δ=2mm）水泥砂浆抹平防火泥封堵。
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 030405015004
                                 吊顶式排气扇 PQS1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 PQS1
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     自带止回阀
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 030405015005
                                 吊顶式排气扇 PQS2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 PQS2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     自带止回阀
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 72
                                 030405015006
                                 吊顶式排气扇 PQS3
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 PQS3
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     自带止回阀
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             空调系统
                             通用安装工程
                             
                                 73
                                 030702001004
                                 空调管道制作安装0.75mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     矩形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     0.75mm
                                
                                 
                                     6
                                     管件、法兰等附件及支架设计要求
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     保温
                                     采用30mm厚离心玻璃棉板 保温层外侧贴双面铝箔防潮贴面
                                
                                 
                                     8
                                     说明
                                     包含风管、管件、法兰、弯头导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油，风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实，风管穿越楼板处须预埋钢套管（δ=2mm）水泥砂浆抹平防火泥封堵。
                                
                                 
                                     9
                                     说明1
                                     包含风管保温
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 030703007003
                                 单层百叶风口600*600
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单层百叶风口600*600
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 030703007004
                                 双层百叶风口600*600
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双层百叶风口600*600
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 030701003009
                                 分体壁挂式空调机组FG-10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体壁挂式空调机组FG-10
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量2.5kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 030701003010
                                 分体风管式空调机组FF-10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体风管式空调机组FF-10
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量2.5kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 030701003011
                                 分体风管式空调机组FF-15
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体风管式空调机组FF-15
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量3.5kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 030701003012
                                 分体风管式空调机组FF-20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体风管式空调机组FF-20
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量5kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 80
                                 030701003013
                                 分体吸顶式空调机组FX-30
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体吸顶式空调机组FX-30
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量7.2kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 81
                                 030701003014
                                 分体吸顶式空调机组FX-50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体吸顶式空调机组FX-50
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量12.5kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 82
                                 030701003015
                                 商用柜机空调FL-30
                                 
                                     1
                                     名称
                                     商用柜机空调FL-30
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量7.60kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 83
                                 030701003016
                                 单向流净化新风机XF-1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单向流净化新风机XF-1
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体规格参数详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 84
                                 030704001002
                                 空调工程检测、调试
                                 
                                     1
                                     系统名称
                                     空调工程检测、调试
                                
                                 
                                     1
                                     风量测定
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     风压测定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     温度测定
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     各系统风口、阀门调整
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     漏风试验
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             综合布线
                             通用安装工程
                             
                                 85
                                 030502010005
                                 双口面板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双口面板
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 86
                                 030412006010
                                 86底盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     86底盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 87
                                 080803004003
                                 网络模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     六类
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 个
                                 192
                                 false
                                 
                            
                             
                                 88
                                 030501015009
                                 48口网络数据交换设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     48口网络数据交换设备
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     网络数据交换设备| 三层 | 全管理 | 交换容量1.36Tbps/13.6Tbps | 包转发率222Mpps/333Mpps | 下行48个GE电口+上行4个10GE光口, 2个10GE专用堆叠口 | 终端带机量1300 | 机架款
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 89
                                 030501015010
                                 24口网络数据交换设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口网络数据交换设备
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     网络数据交换设备 | 三层 | 全管理 | 交换容量1.36Tbps/13.6Tbps | 包转发率171Mpps/256Mpps | 下行24个GE电口+上行4个万兆SFP+,2个10GE堆叠口 | 机架款
                                
                                 
                                     3
                                     层数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 90
                                 030501017005
                                 光模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 91
                                 030501017006
                                 光模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 92
                                 030502007009
                                 光纤跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米LC-LC
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 93
                                 030502008009
                                 理线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     理线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1U
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 个
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 94
                                 030502008010
                                 24口六类配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口六类配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 95
                                 030502003015
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 7500
                                 false
                                 
                            
                             
                                 96
                                 030502007010
                                 超六类跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     超六类跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 114
                                 false
                                 
                            
                             
                                 97
                                 030501010003
                                 150兆全向天线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     150兆全向天线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含支架
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 根
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 98
                                 031103009003
                                 1/2同轴电缆
                                 
                                     1
                                     型号
                                     1/2同轴电缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     敷设部位
                                     管内或线槽
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     包含 1/2同轴电缆连接各种接头、线缆测试、调试
                                
                                 
                                     1
                                     测量
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     敷设
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 99
                                 030502003016
                                 50对大对数光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     50对大对数光缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     线缆对数
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     按设计
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 100
                                 080501019013
                                 克隆条
                                 
                                     1
                                     名称
                                     克隆条
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     110型
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 101
                                 030412001028
                                 配管 KBG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     扣压式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     KBG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 800
                                 false
                                 
                            
                             
                                 102
                                 030412003003
                                 桥架300*150
                                 
                                     1
                                     名称
                                     桥架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     300*150，
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     热镀锌钢制
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含盖板、连接片、螺栓、扣锁、弯头三通等配件的制作安装及除锈刷油、支架制作安装及除锈刷油、防火封堵、接地，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体及配件安装，包括弯头，三通等配件的制作安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板、盖板等附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             工作台
                             通用安装工程
                             
                                 103
                                 030404013007
                                 工作台（6.5米8工位）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     工作台（6.5米8工位）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     操作台采用优质冷轧钢板制作。材料厚度:主体框架1.2-1.5安装梁1.5mm.门板1.2合面采用25厚富美家高密度防火板制作
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 104
                                 030404013008
                                 工作台（3.3米4工位）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     工作台（3.3米4工位）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     操作台采用优质冷轧钢板制作。材料厚度:主体框架1.2-1.5安装梁1.5mm.门板1.2合面采用25厚富美家高密度防火板制作
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 105
                                 030404013009
                                 工作台（2.5米3工位）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     工作台（2.5米3工位）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     操作台采用优质冷轧钢板制作。材料厚度:主体框架1.2-1.5安装梁1.5mm.门板1.2合面采用25厚富美家高密度防火板制作
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             机房出入口控制器及环境监测
                             通用安装工程
                             
                                 106
                                 030506006007
                                 机架式环控采集主机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     机架式环控采集主机
                                
                                 
                                     2
                                     规格参数
                                     1个10/100MBase-T协议自适应网卡，可连接ADSL、网络交换和路由设备4路RS485输入，16路DT:12V供电处理能力强大:32bit100MzCPU:2M内存网口:10Mbp/s: 内嵌2KT光电隔离
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 107
                                 030503005005
                                 温湿度一体传感器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     温湿度一体传感器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     温度检测范围：-40°C～+75°C，湿度检测范围：0～100%；
温度精度为±0.5°C，湿度精度为±3%；RS485输入
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 108
                                 030503005006
                                 烟雾传感器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     烟雾传感器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1.工作电压：DC 12 V；静态电流：≤5mA；报警电流：≤80mA；
2.工作温度：－10℃ to +50℃；环境湿度：≤95%RH；
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 109
                                 030506014005
                                 数字量输入模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字量输入模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     16通道干接点输入，电源电压:10~30VDC电源功耗:0.9W工作温度:-25℃~75℃无冷都
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 110
                                 030501023003
                                 集成到监控平台，统一授权管理
                                 
                                     1
                                     名称
                                     集成到监控平台，统一授权管理
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     主控软件的与门禁传感器之间的软件协议转化模块，功能系统可以对门禁的状态实时查看
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 111
                                 030506007005
                                 出入口控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口控制器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     脱机管理门数：一门；单机可授权注册卡：5万张、默认2万张；脱机存储记录数：60000条进出、事件记录、1500条系统记录；通讯方式：TCP/IP；                                                                                    工作电源 ：9~24V。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 112
                                 030506006008
                                 读卡器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     读卡器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 113
                                 030506008015
                                 单门磁力锁
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单门磁力锁
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     工作原理：通电、磁感应上锁、断电开锁；最大拉力：280kg（600Lbs）*2直线拉力；产品重量：4KG；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含磁力锁支架
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 把
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 114
                                 030506008016
                                 出门按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出门按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 115
                                 030506008017
                                 玻破开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     玻破开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 116
                                 030506008018
                                 门禁卡
                                 
                                     1
                                     名称
                                     门禁卡
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 张
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 117
                                 030505006013
                                 出入口控制器电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口控制器电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     尺寸：350*295*78.5mm，12V/3A专用电源
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 118
                                 030412004035
                                 电源线 RVV2*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV2*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 119
                                 030502003017
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             10
                             机房整理，机柜移位
                             通用安装工程
                             
                                 120
                                 030502008011
                                 理线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     理线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1U
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 个
                                 15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 121
                                 030502008012
                                 24口六类配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口六类配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 122
                                 030406001005
                                 PDU（8位，负载2500W）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PDU
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     8位，负载2500W
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 123
                                 030406001006
                                 电池组支架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电池组支架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     定制
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 124
                                 030412004036
                                 电池组主线/连接线 BVR 16mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电池组主线/连接线 BVR 16mm2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 125
                                 030502003018
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 1500
                                 false
                                 
                            
                             
                                 126
                                 031103008003
                                 光缆敷设 24芯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     24芯
                                
                                 
                                     3
                                     线缆对数
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     管道敷设
                                
                                 
                                     1
                                     测量
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     敷设
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 127
                                 031103010003
                                 光纤熔接包24芯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤熔接包24芯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     接续
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     测试
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 128
                                 030412004037
                                 电源线 RVV3*2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV3*2.5
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 129
                                 030502007011
                                 光纤跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米LC-LC
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 130
                                 030502007012
                                 网络跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米CAT6E
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 80
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             11
                             指挥室图像展示平台
                             通用安装工程
                             
                                 131
                                 030506016003
                                 图像展示平台
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     室内明320 SMD P1.25模组
画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接
高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅

像素结构：1R1G1B
像素间距：1.25mm
像素密度：640000点/㎡
维护方式：完全前维护 
灯珠尺寸：1010
模组尺寸：320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm
模组分辨率：256×128
模组重量：0.54 kg/块
信号接口：HUB320 *  8（出货配置为8口接收卡）
防护等级：IP30
套件材质：塑壳 
封装品牌：国产铜线 
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥ 97％
最佳视距：1.6m ~ 4.2m 
电源接口：VH4PIN 
驱动方式：恒流驱动
扫描数：64S
换帧频率：60 Hz
刷新率：3840 Hz
灰度等级：最大支持16 bit 
峰值功耗：450W/㎡
平均功耗：150W/㎡
供电要求：AC：200-240V~
模组供电电压：DC：4.5-5V
模组峰值功耗：23W
模组最大电流：5A 
工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃
工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）
存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃
存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 
包装尺寸：634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm
包装方式：1包40
毛重：0.625 kg/块
净重：0.54 kg/块
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 m2
                                 20.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 132
                                 030505017003
                                 图像展示平台框架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台框架
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     图像展示平台框架
支持大规模拼接
前密封设计
支持现场扩容

产品配置：左、右、上部默认40mm宽度包边封板，底座前封板
支架后部无封板 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
备注说明：向后固定时需要后墙为承重墙，且墙面平整
颜色：黑色
净重：40kg/m² 
厚度：600mm
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
后拉杆长度：0-1800mm任意长度
底座高度：200-1200mm任意高度
弧度：0° 
适用规模：不限制拼接规模 
可定制范围：下单备注：屏幕物料代码+行列规模+底座高度+拉杆长度+LOGO需求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 m2
                                 25.92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 133
                                 030505006014
                                 图像展示平台支架电源
                                 
                                     1
                                     种类
                                     图像展示平台支架电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     产品类别：图像展示平台支架电源
额定功率：180W
                                
                                 
                                     3
                                     参考型号
                                     A-200AF-5
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 134
                                 030501019003
                                 视频综合平台
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频综合平台
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     11槽位机箱
硬件结构
• 采用4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，机箱具备4.3英寸非触摸屏面板；机箱为双电源冗余设计，配备4组智能风扇自动调温，可拓展双主控
• 插拔式模块化设计，具备11个业务槽位，混插槽位10个，输出槽位1个，业务板卡支持热插拔
音视频输入
• 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入
• 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K接口作为本地视频信号源输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络视频信号源输入
• 支持超高分融合、输入OSD叠加、输入图像裁剪
音视频输出
• 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出
• 支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象
音视频编解码
• 输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码；
• 输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式解码，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式
• 最大支持3200W高清视频解码，并支持智能解码功能，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流；
电视墙功能
• 支持多电视墙，最大支持8个电视墙；支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显
• 支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割
• 支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加
• 支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙
设备接入和开放
• 支持通过网络键盘/串口键盘实现分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 135
                                 030501003011
                                 HDMI超高清输入板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI超高清输入板
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     DS-B30-02HI/4K
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     HDMI超高清输入板
支持2路HDMI信号输入，单路分辨率≤4096 × 2160@60Hz
单板编码能力为2路4096 × 2160@30Hz
支持H.264/H.265编码，默认采用H.265
支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入
音频输入支持16bit，48K Hz采样；支持双声道，立体声
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 张
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 136
                                 030501003012
                                 HDMI高清输入板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI高清输入板
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     DS-B30-04HI
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     HDMI输入板
支持4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz
单板编码能力为4路1080p@60Hz
支持H.264/H.265编码，默认采用H.265
支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入
音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 张
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 137
                                 030501003013
                                 HDMI高清输出板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI高清输出板
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     DS-B30-04HO
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     HDMI输出板
支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz
适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力260W
具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W
支持3200W高清视频解码
支持H.265、H.264、MPEG等主流格式
支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 张
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 138
                                 030501003014
                                 HDMI超高清输出板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI超高清输出板
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     DS-B30-02HO/4K
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     2路4KHDMI输出板
4K HDMI输出板：单板2路HDMI输出，YUV444输出，支持2路4K60输出
支持内嵌复合音频输出，支持mini-DP转3.5mm音频输出
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 张
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 139
                                 030506011003
                                 图像展示平台控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台控制器
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     MCTRL700
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     6网口 2K LED发送卡
1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。
设备前面板具备按键，可支持亮度调节。
前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。
支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz
支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应
图像带载输出支持RGB444 无损画质
支持6路网口带载输出，带载高达390万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W
支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出
支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放
支持电视墙编辑和窗口可视化操作。
支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 140
                                 080501019014
                                 图像展示平台接收卡DC电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台接收卡DC电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     定制
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 141
                                 080501019015
                                 图像展示平台级联短网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台级联短网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     定制
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 142
                                 080501019016
                                 图像展示平台模组电源级联AC电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台模组电源级联AC电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     定制
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 套
                                 66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 143
                                 030402011011
                                 配电柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED配电柜
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     QN-Smart PLC/20KW
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     落地安装，底部垫槽钢
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含调试；其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     基础型钢制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 144
                                 030409001013
                                 电缆 YJV-5×16
                                 
                                     1
                                     型号
                                     电缆 YJV-5×16
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式、部位
                                     穿管或沿桥架
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、试验，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设、试验
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 145
                                 030412004038
                                 电源线 RVV3*2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV3*2.5
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 146
                                 030502003019
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 147
                                 080501019017
                                 高清视频线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高清视频线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 148
                                 030501003015
                                 管理电脑
                                 
                                     1
                                     名称
                                     管理电脑
                                
                                 
                                     2
                                     技术指标
                                     Hygon 3350/16G/512G/2G独显/200W电源/23.8寸显示器
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含显示器、键鼠、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 149
                                 030506021007
                                 图像展示平台调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     LED显示大屏系统调试及试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             12
                             指挥室扩声系统
                             通用安装工程
                             
                                 150
                                 030505011007
                                 音频输出设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     音频输出设备
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     单元配置：8 × 50mm（2 英寸）全频单元，
频率范围：120Hz – 20kHz（‑10dB）
覆盖角度：垂直 20°（1.5kHz‑16kHz，±10°）；水平 150°（1kHz‑4kHz，±20°）
灵敏度：语音模式 93dB（2kHz‑14kHz）；音乐模式 89dB（300Hz‑18kHz）
额定阻抗：8Ω
功率：150W（600W 峰值，2 小时）；100W（400W 峰值，100 小时）
最大声压级（1m）：语音模式 115dB（连续）/121dB（峰值）；音乐模式 111dB（连续）/117dB（峰值）
内置变压器：70V/100V 双模式JBL Professional
功率抽头：60W、30W、15W；70V 额外支持 7.5W；8Ω 直通
保护：Dynamic SonicGuard™ 过载保护
语音 / 音乐模式：可切换（语音模式中频提升，音乐模式平直）JBL Professional
箱体：玻璃纤维增强 ABS（UL94‑5VB/5VA），铝网罩
防护：IP55（配 MTC‑PC2 面板），抗 UV、防潮、耐盐雾
尺寸：52.8 × 9.9 × 15.3cm（高 × 宽 × 深）
重量：4.1kg
颜色：黑 / 白（‑WH）JBL Professional
安装：水平 ±80° 旋转、垂直 ±15° 可调；背部 10 个 M6 吊点
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     壁挂安装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含支架等，其他未见说明详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 只
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 151
                                 030505004003
                                 功率放大器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     功率放大器
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     立体声功率8Ω ：450W*2
立体声功率4Ω ：600W*2
立体声功率2Ω：800W
桥接功率8Ω ：1200W
桥接功率4Ω：1600W
频率响应 ：20Hz-20kHz+0/-0.5dB
谐波失真：≤ 0.01%Rated Power@8Ωhms 1kHz
转换速度 ：60v/us
阻尼系数：＞450：1
输入灵敏度：0.775V
输入阻抗 ：10k/20k ohurs,unbalanced or balanced
信躁比：105dB
电源：AC220V-240V/50Hz-60Hz
电源消耗功率：1200W
净重：17kg
尺寸(mm)：510Dx483Wx88H
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 152
                                 030505002003
                                 数字调音台12路
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字调音台12路
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12路数字调音台：
特点/Features
12路输入，8个单声道平衡输入+2个立体声道输入直观的操作界面，功能一键开启进入
配备高通滤波器(HPF)，数字压限(COMP)，电子增益(GAIN)，蓝牙(Bluetooth)
高中低3段均衡器，中段可选频 USB接口:录音、读取、保存及回播
PCUSB2.0接口:支持Mac或PC系统连接及内置声卡录音支持24-bit/192kHz高清录音
LCD彩屏和10个LED小镜片，显示各项功能操作数值内置双24种24BitDSP参数可调效果器10个场景模式自由使用(可复盖，可复位)
FBX防嘯叫，带有Q值(QualityFactor)、灵敏度(Sensitivity)调节声像(PAN)、静音开关(MUTE) 幻像电源(PHANTOM)、监听(Monitor,可一键清除)
XLR平衡输出接口:数字音频AES/主输出MAIN/编组SUB/辅助AUX
TRS立体声输出接口:(主输出MAIN/监听MONITOR/双效果脚踏EFFSW)双15段电平监视，15段图示均衡器GEO100mm高精度电平衰减推子重量:5.05KG
尺寸:465x325x105MM
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 153
                                 030505001005
                                 无线双手持话筒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     无线双手持话筒
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     频率范围          520MHz~960MHz
调制方式          Fm调频
频带宽度          2X32MHz
频率稳定度        ±0.005%
最大偏移          ±45KHZ
音频频率响应    50HZ-15KHZ
综合信噪比       >105db
综合失真          ≤0.3%
工作温度         -10℃~55℃
工作距离          100米（理想环境下）
振荡模式          PLL(数字频率合成器）
杂散抑制          ≥80db
镜象抑制          ≥80db
灵敏度            5dBuV
音频输出电平      平衡250mV/600Ω
                 不平衡400mV/3KΩ
工作电压          DC12~16V
发射机指标
输出功率          高功率30mW，
振荡模式         PLL(数字频率合成器）
动态范围          ≥100dB（A）
频率响应         50HZ-15KHZ   
供电             2节5号1.5V碱性电池
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 154
                                 030505001006
                                 有线会议话筒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     有线会议话筒
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     采用 3 针 XLR 插头；
采用幻象供电；
开关指示灯
种类： 驻极体电容式
指向性： 单指向性
频率响应： 50Hz~20 KHz
灵敏度： 20mV/Pa (-50dBV)
信噪比： >62dB
最大承受音压： 120dB
输出阻抗： <600 Ω
电流消耗： 4mA
幻象供电： DC9~52V 4.5mA
输出连接头： 3-pin male XLR
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 155
                                 030505011008
                                 数字反馈抑制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字反馈抑制器
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     额定电压：220V±10%50Hz
专业采样率：32KHz
频率响应：125Hz~15KHz(声音模式)      20Hz~15KHz(音乐模式)
失真：<0.1%@1KHz
信噪比：>90db
信号延时：7m/s(音乐模式)11m/s（声音模式）
输入阻抗：20KΩ
温度范围：-10~55℃
重量：2.5Kg
尺寸：480*220*44mm
自动适应声学环境
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 156
                                 030505011009
                                 数字音频处理器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字音频处理器
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     2输入，4输出
输入 阻抗：10KΩ
电子平衡输入共模抑制比：高于50dB（30Hz~20KHz）
输出阻抗：＜50Ω，
电子平衡输出输出最大电平：Vpp=4V 
平衡，Vpp=7.6V
非平衡频率响应：20Hz~20.2KHz
失真：0.01%(THD)
最大延时：7ms
输出增益：-40dB~+6dB ±0.5dB
输入增益：-40dB+6dB ±0.5dB
增益：±12dB in 1dB steps
中心频点：20Hz~20KHz 31个ISO
频率Q值：0.5~10 共11个选项
高通低通滤波器（HPF&LPF）
滤波器频率（高通）：＜10Hz~16.0KHz
频率（低通）：35Hz~22.0KHz

·采用DSP技术的音箱处理器，高性能的AKM的A/D AK5392
·3片24-bit DSP并行处理
·每个通道输出有-40dB~+6dB增益控制，
·步距：0.5dB每个通道输出有限制
·低通分频范围20Hz~20KHz,377个分频点
·高通分频范围〈10Hz~16KHz,380个分频点
·分频滤波器类型和斜率多种选择：-6，-12，-18，-24dB
 或-48dB巴特
·沃斯(Butterworth)、宁克-锐(Linkwitz-Riley)、贝塞儿   (Bessel)及 12dB的多种可变值、斜率选择
·每个通道输出带有5段参量均衡，参数可调
·每个通道最大延时可达7ms，参数可调
·10个用户存储器，
·8 ×7 段输入/输出，精确数字电平表
·2 ×20 LCD 背光显示
·开关电源：90 ~ 250V
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 157
                                 030505006015
                                 电源时序器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源时序器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     输入通道：8CH 
输入电压：100VAC 30AMAX，220VAC 15A MAX 
输出电压：110VAC&220VAC ( MAX / CH ) 
间歇时间：1Sec.
损耗功率：15W 
输入输出插头：Standard three wire plug
产品尺寸：482x190x44mm 
装运尺寸：515x300x100mm 
净重/毛重：4.5kg/5.2kg 
可以通过RS232接口连接中控来控制
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 158
                                 030412004039
                                 音响线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     音响线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     2平方
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     穿管、沿线槽等
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 159
                                 030412004040
                                 麦克风线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     麦克风线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     2芯屏蔽
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     穿管、沿线槽等
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 160
                                 030502010006
                                 HDMI面板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI面板
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     高清HDMI2.0插座4K高速传输投影显示延长线接口
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 161
                                 080501019018
                                 HDMI高清线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI高清线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     30米
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 162
                                 030505012003
                                 背景广播系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     背景广播系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     试运行时间
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     背景广播系统调试及试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             13
                             视频监控系统
                             通用安装工程
                             
                                 163
                                 030506010009
                                 400万智能变焦半球网络探头
                                 
                                     1
                                     名称
                                     400万智能变焦半球网络探头
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     400万智能变焦半球网络探头
采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动
人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时支持10张
最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持萤石平台，海康互联接入
支持电动变焦
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 164
                                 030506010010
                                 400万智能变焦枪式网络探头
                                 
                                     1
                                     名称
                                     400万智能变焦枪式网络探头
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 165
                                 030506010011
                                 7寸400万23倍全彩智能球机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     7寸400万23倍全彩智能球机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     7寸400万23倍全彩智能球机
支持AIISP，全倍率全彩，低照度夜视效果出众
400万23倍光学变焦，16倍数字变倍
适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景
设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能
采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看
支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
支持双mic功能
内置加热玻璃，有效除雾
支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 166
                                 030506010012
                                 高保真音频采集器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高保真音频采集器
                                
                                 
                                     2
                                     技术指标
                                     1. 监听面积：10平方米～70平方米
2. 音频传输距离：3000米
3. 频率响应：20Hz ～ 20kHz
4. 灵敏度：-46dB
5. 信噪比：70dB(1米40dB音源) 35dB(10米40dB音源)1KHz at 1Pa
6. 指向特性：全指向性
7. 动态范围：50dB(1KHz at Max dB SPL)
8. 最大承受音压: 120dB SPL (1KHz,THD 1%)
9. 输出阻抗：600欧姆非平衡
10. 输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db
11. 麦克风: 两只高灵敏度电容咪头
12. 信号处理：ClearSpeech数字降噪
13. 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护
14. 适配器：全内置，可直连DVR、耳机、有源音箱
15. 连接方式：3条引线 (电源,音频,公共地)
16. 传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP电缆
17. 电源电压: 直流稳压电源DC 12V（8V-18V）
18. 电源电流：20 mA
19. 环境温度: -35℃ ～ 70℃
20. 颜色：白色
21. 外壳材质：PVC
22. 外形尺寸：80mm×80mm×26mm
23. 重量：215克
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 167
                                 030505006016
                                 拾音器专用电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     拾音器专用电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1. 输入电压  交流型：AC180V~230V 
2. 直流型：DC12V 
3. 输出电压 DC12V±5% 
4. 输出电流 ≤210mA 
5. 输出纹波 ≤20mV 
6. 最大功率 2.4W 
7. 环境温度 -25°~70° 
8. 产品尺寸 113mm（长）*78.5mm（宽）*43.5mm（高）
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 168
                                 030501015011
                                 网络数据交换设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络数据交换设备
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     网络数据交换设备| 三层 | 全管理 | 交换容量1.36Tbps/13.6Tbps | 包转发率171Mpps/256Mpps | 下行24个GE电口+上行4个万兆SFP+,2个10GE堆叠口 | 机架款
                                
                                 
                                     3
                                     层数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 169
                                 030506015005
                                 视频存储设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频存储设备
                                
                                 
                                     2
                                     技术指标
                                      支持200个白名单绑定；
 支持AES码流加密功能；
 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；
 支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；
 支持萤石云服务，可一键配置上网；
 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；
 支持H.265、H.264编码前端自适应接入；
 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；
 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；
 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；
 支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；
 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
 支持最大16路同步回放及多路同步倒放；
 支持标签定义、查询、回放录像文件；
 支持重要录像文件加锁保护功能；
 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；
 支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；
 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；
 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；
 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 170
                                 030506015006
                                 视频存储设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频存储设备
                                
                                 
                                     2
                                     技术指标
                                     64路视频接入，接入带宽320Mbps；存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA，最大支持4K+1080P异源输出
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
机箱尺寸：445mm（宽）×496mm（深）×146mm（高）
支持GB28181
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 171
                                 030501004003
                                 监控硬盘12T
                                 
                                     1
                                     名称
                                     监控硬盘12T
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 块
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 172
                                 030505006017
                                 探头电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     探头电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12V10A
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 173
                                 030412004041
                                 电源线 RVV3*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV3*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 174
                                 030413014013
                                 五孔插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     五孔插座
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 175
                                 030412004042
                                 电源线 RVV2*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV2*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 850
                                 false
                                 
                            
                             
                                 176
                                 030412004043
                                 电源线 RVVP3*0.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVVP3*0.5
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 177
                                 030502003020
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 850
                                 false
                                 
                            
                             
                                 178
                                 030506021008
                                 视频监控系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频监控系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     视频监控系统工程调试及试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             14
                             出入口控制系统
                             通用安装工程
                             
                                 179
                                 030506006009
                                 人脸出入口控制设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     人脸出入口控制设备
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     国密智能人脸出入口控制设备
 人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假
 组合认证：卡片+人脸，卡片+密码
 多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）
 人脸出入口控制设备计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理
 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像
 口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）
 支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）
 提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼
 读卡器模式：支持通过RS-485接入(GM)型号门禁控制器，作为读卡器使用
 胁迫开门：支持配置胁迫卡后，遇到胁迫后，输入刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件
 非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动
 报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等
 联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能
 Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 套
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 180
                                 030506014006
                                 出入口控制安全模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口控制安全模块
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     通讯方式：RS485与人脸出入口控制设备通讯；
硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、消防信号输入*1；
具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。
具有防拆报警功能；
工作电压：DC 12V；
尺寸：115*48*25mm。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 套
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 181
                                 030506008019
                                 单门磁力锁
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单门磁力锁
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     最大静态直线拉力：280kg ± 5%
状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)
锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点
工作电压：12V/430mA(±10%) 或24V/215mA(±10%)
锁体尺寸：长238x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm)
使用环境：室内    适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门

电源：可自行设定12VDC 或24VDC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含磁力锁支架
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 把
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 182
                                 030506007006
                                 多功能录入仪
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多功能录入仪
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
7、尺寸：122mm*125mm*138mm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 183
                                 030506008020
                                 出门按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出门按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 184
                                 030505006018
                                 出入口控制设备电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口控制设备电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
工作温度：-30℃-+70℃；
工作湿度：＜95%；
尺寸：99*82*30mm；
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 185
                                 030506008021
                                 国密CPU卡
                                 
                                     1
                                     名称
                                     国密CPU卡
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 张
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 186
                                 030501015012
                                 网络数据交换设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络数据交换设备
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     网络数据交换设备 | 三层 | 全管理 | 交换容量1.36Tbps/13.6Tbps | 包转发率171Mpps/256Mpps | 下行24个GE电口+上行4个万兆SFP+,2个10GE堆叠口 | 机架款
                                
                                 
                                     3
                                     层数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 187
                                 030412004044
                                 电源线 RVV2*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV2*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 188
                                 030502003021
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 189
                                 030506021009
                                 出入口控制系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口控制系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     门禁一卡通系统调试及试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     011601
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         011601006
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             011601006001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             011601006002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             011601006003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             011601006004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             011601006005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         10
                         011601007
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             11
                             011601007001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             011601007002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             011601007003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             011601007004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             011601007005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             011601007006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             011601007007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         18
                         011601008
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             19
                             011601008001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             011601008002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             011601008003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             011601008004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         23
                         011601009
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             24
                             011601009001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             25
                             011601009002
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     26
                     011601010001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     011601011001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     011601012001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     011601013001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     011601014001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     011601015001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     011601016001
                     室内空气检测费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     011601018001
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     011601019001
                     打洞及防火封堵
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     011601020001
                     抗震支架
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     011601021001
                     除清单外的所有拆除及外运费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     011601022001
                     安装工程各类调试费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     011601023001
                     墙地面开槽、修复及拆除后的部分修补
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     011601024001
                     投标人认为需要的其他措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                         
                             1
                             暂列金额
                             0
                             100
                             45000
                             其他零星维修
                        
                    
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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报建编号： 0000000000


标 段 号： C01


北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造项
目


（工程名称）


北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造项
目


（标段名称）


工程量清单


招 标 人：
上海车兴房地产开发建设


有限公司
法定代表人
或其授权人： .


（单位盖章） （签字或盖章）


工程造价
咨询人：


上海昶瑢建设工程咨询有
限公司


法定代表人
或其授权人： 黄瑛


（单位盖章） （签字或盖章）


编 制 人： 夏利军 审核人： 虞海红


      (注册造价工程师签字盖专用章)         (一级注册造价工程师签字盖专用章)


编制时间： 2026 年 08 月 11 日 审核时间： 2026 年 08 月 28 日







汇总表
工程名称：北松公路 6110 号弱电系
统及业务用房改造项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页


注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。


    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工


程可按本表汇总计算。


序号 汇总内容 金额（元）


1 建设项目分部分项工程项目费


1.1 单项工程


1.1.1 装饰工程


1.1.2 安装工程


2 措施项目费


2.1 其中：安全文明施工费


2.2 其他措施项目费


3 其他项目费


3.1 暂列金额


3.2 专业工程暂估价（含税）


3.3 计日工


3.4 总承包服务费


4 增值税


合计=1+2+3+4







措施项目清单汇总表
 工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造项
目 标段：C01 第 1 页  共 1 页 


注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进


出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。


序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注


1  011601   安全文明施工


2  011601010001   冬雨季施工增加


3  011601011001   夜间施工增加


4  011601012001   特殊地区施工增加


5  011601013001   二次搬运


6  011601014001   已完工程及设备保护


7  011601015001   既有建(构)筑物、设施保护


8  011601016001   室内空气检测费


9  011601018001   竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用)


10  011601019001   打洞及防火封堵


11  011601020001   抗震支架


12  011601021001   除清单外的所有拆除及外运费


13  011601022001   安装工程各类调试费用


14  011601023001   墙地面开槽、修复及拆除后的部分修补


15  011601024001   投标人认为需要的其他措施费用


本页合计


合    计







安全文明施工项目清单明细表


 工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造项目 标段：C01 第 1 页  共 2 页 


注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。


    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。


序号 项目编码 名 称
计量
单位


项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)


1.1  011601006001


  临时设施


项


  办公区设置   


1.2  011601006002   宿舍设施   


1.3  011601006003   食堂生活设施   


1.4  011601006004   现场厕所设施   


1.5  011601006005   施工现场临时用电   


2.1  011601007001


  文明施工


  边界设置   


2.2  011601007002   出入门及两侧设置   


2.3  011601007003   管线保护   


2.4  011601007004   施工区域设置   


2.5  011601007005   工程内临时通风、排烟   


2.6  011601007006   现场消防设置   


2.7  011601007007   智能化设置   


3.1  011601008001


  环境保护


  垃圾处理   


3.2  011601008002   噪声控制   


3.3  011601008003   扬尘控制   







安全文明施工项目清单明细表


 工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造项目 标段：C01 第 2 页  共 2 页 


注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。


    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。


序号 项目编码 名 称 计量


单位
项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)


3.4  011601008004   光污染控制   


4.1  011601009001
  安全施工


  临边洞口交叉高处作业防护   


4.2  011601009002   作业人员必要的安全防护   


合    计







措施项目清单构成明细分析表
工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造
项目 标段：C01 第 1 页  共 2 页


注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。


    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。


序号 项目编码 措施项目名称
计量


单位


工程内容及


包含范围


计算基础/


（或数量）


费率（%）/


（或单价）


价格构成明细（元）


金额（元） 备注
人工费 材料费


施工机具（机


械）使用费


企业管理费


和利润


1 011601010001 冬雨季施工增加 项


2 011601011001 夜间施工增加 项


3 011601012001 特殊地区施工增加 项


4 011601013001 二次搬运 项


5 011601014001
已完工程及设备保


护
项


6 011601015001
既有建(构)筑物、


设施保护
项


7 011601016001 室内空气检测费 项


8 011601018001


竣工图资料编制费


（包括影像电子版


本费用)


项


9 011601019001 打洞及防火封堵 项


10 011601020001 抗震支架 项


11 011601021001
除清单外的所有拆


除及外运费
项


12 011601022001
安装工程各类调试


费用
项


13 011601023001


墙地面开槽、修复


及拆除后的部分修


补


项







措施项目清单构成明细分析表
工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造
项目 标段：C01 第 2 页  共 2 页


注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。


    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。


序号 项目编码 措施项目名称
计量


单位


工程内容及


包含范围


计算基础/


（或数量）


费率（%）/


（或单价）


价格构成明细（元）


金额（元） 备注
人工费 材料费


施工机具（机


械）使用费


企业管理费


和利润


14 011601024001
投标人认为需要的


其他措施费用
项


合计







其他项目清单汇总表
 工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造
项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页  


注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。


序号 项目名称
暂估（暂定）金额


(元)
备 注


1   暂列金额 45000
填写合计数


(详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表)


2   专业工程暂估价
填写合计数


(详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表)


3   计日工
填写合计数


(详见本应用规则表A.13 计日工表)


4   总承包服务费
填写合计数


(详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表)


合    计 45000







暂列金额明细表


工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页


注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写


      “暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；


    2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；


    3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。


序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额


（元）
备注


1   合同价格调整暂列金额


1.1   


2   未确定工程暂列金额 45000


2.1   暂列金额 45000 其他零星维修


3   未确定服务暂列金额


3.1   


4   未确定其他暂列金额


4.1   


本页小计 45000


合    计 45000







投标报价
增值税计价表


 工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改
造项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页 


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)


1 增值税
以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（扣


除专业工程暂估价）之和为基数
9


合计







增值税计价表
 工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改
造项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页 


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)


1 增值税 措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价 9


合计







单位工程清单汇总表


 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页


注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。


序号 分部工程名称 金额（元）


1  业务用房


2  拆除项目


3  砌筑工程


4  门窗工程


5  楼地面装饰工程


6  墙、柱面装饰与隔断工程


7  天棚工程


8  油漆、涂料、裱糊工程


9  其他装饰工程


10  一层指挥中心


11  拆除项目


12  砌筑工程


13  门窗工程


14  楼地面装饰工程


15  墙、柱面装饰与隔断工程


16  天棚工程


17  油漆、涂料、裱糊工程


18  其他装饰工程


19  卫生间、调解室


20  拆除项目


21  砌筑工程


22  门窗工程


23  楼地面装饰工程


24  墙、柱面装饰与隔断工程


25  天棚工程


26  其他装饰工程


合计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


拆除项目


1
 沪20010400200


1
  砖墙拆除


1.块体种类:砌块


墙


2.墙体厚度、高


度:200mm


3.旧砖回收要求:


由投标人自行处


置


4.备注:包含建筑


垃圾清理外运及


处置


1.拆除砖墙


2.控制扬尘


3.旧砖整理


4.垃圾归堆


m2 69.52


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 2 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


2
 沪20010601300


1
  拆除单扇门


1.门窗种类:单扇


门


2.门窗洞口尺寸:


860*2100mm，96


0*2100mm


3.备注:包含门套


拆除、建筑垃圾


外运及处置等完


成此项工作的全


部内容


1.拆除门窗扇


2.拆除门窗框


3.拆除筒子板


4.控制扬尘


5.旧料整理


樘 3


3
 沪20010601300


2
  拆除双扇门


1.门窗种类:双扇


门


2.门窗洞口尺寸:


1470*2200mm，1


480*2200mm，20


00*2200mm


3.备注:包含门套


拆除、建筑垃圾


外运及处置等完


成此项工作的全


部内容


1.拆除门窗扇


2.拆除门窗框


3.拆除筒子板


4.控制扬尘


5.旧料整理


樘 3


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 3 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


4
 沪20030200100


1
  新开门樘


1.墙体类型、厚


度:砌块砖200mm


厚


2.门洞图示尺寸:


800*2200mm


3.备注:包含镶砌


门樘、门过梁、


建筑垃圾外运及


处置等完成此项


工作的全部内容


1.开凿门洞


2.过梁制作


3.过梁安放


4.镶砌砖樘边


5.樘子边粉灰


6.清理垃圾


7.材料运输


樘 3


5
 沪20010600200


1
  拆除地砖面层


1.块料品种规格:


地砖


2.面层拆除要求:


拆除地砖面层及


结合层


3.备注:包含建筑


垃圾外运及处置


1.拆除面层


2.控制扬尘


3.旧料整理


4.垃圾归堆


m2 122.58


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 4 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


6
 沪20010601100


1
  拆除天棚吊顶


1.天棚形式:拆除


各类吊顶


2.备注:包含建筑


垃圾清理及外运


处置


1.拆除天棚


2.拆除扬尘


3.旧料整理


m2 122.58


砌筑工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 5 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


7  010402001001   蒸压加气砼砌块墙


1.砌块品种、规


格、强度等级:A3


.5蒸压加气砼砌


块600*300*200m


m


2.砂浆强度等级:


M7.5


3.墙体类型:内隔


墙


4.墙体厚度:200m


m


5.说明:包含混凝


土构造柱，圈、


过梁、导墙砼、


钢筋，模板等由


投标人综合考虑


计入费用


1.砂浆制作


2.砌砖、砌块


3.刮缝


4.墙体顶缝、侧缝


填塞处理


m3 11.54


门窗工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 6 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


8  010802003001
  钢制防盗门（带观察


窗）


1.门洞口尺寸:M1


：800*2200mm


2.框、扇材质:平


开钢制防盗门（


带观察窗）


3.五金种类、规


格:详见设计图纸


4.其他工艺要求:


符合设计和规范


要求


1.门(含框)安装


2.五金配件安装


3.嵌缝打胶


m2 8.8


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 7 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


9  010802004001   钢制木纹转印防火门


1.门洞口尺寸:FM


1：1500*2200mm


,FM5:800*2200m


m


2.防火等级:甲级


防火门


3.开启方式:平开


门


4.框、扇材质:详


见设计图纸


5.玻璃品种、厚


度:详见设计图纸


6.五金种类、规


格:包括铰链、执


手锁、门吸等


7.防护材料种类:


符合设计和规范


要求


1.门(含框)安装


2.玻璃安装


3.五金配件安装


4.嵌缝打胶


5.刷防护材料


m2 5.06


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 8 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


10  010807001001   钢质防盗窗


1.窗洞口尺寸:14


00*2100mm


2.窗类型:钢质防


盗窗


3.开启方式:详见


设计图纸


4.框、扇材质及


规格:详见设计图


纸


5.玻璃品种、厚


度:详见设计图纸


6.五金种类、规


格:详见设计图纸


7.其他工艺要求:


符合设计和规范


要求


1.窗(含框)安装


2.玻璃安装


3.五金配件安装


4.嵌缝打胶


m2 2.94


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 9 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


11  010808003001   窗台石


1.粘结层材质、


厚度:水泥砂浆结


合层（掺建筑胶


）


2.石材品种、规


格:18厚窗台石


3.备注:包含磨边


、防腐密封胶填


缝等完成此项工


作的全部内容


1.清理基层


2.立筋制作、安装


3.基层抹灰


4.面层铺贴


5.线条安装


m2 2.47


楼地面装饰工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 10 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


12  011102003001   CT-01 800*800地砖


1.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:水泥浆一道


（内掺建筑胶）


2.结合层厚度、


材料种类及强度


等级:40厚1:3干


硬性水泥砂浆结


合层,表面撒水泥


粉


3.面层材料品种


、规格:10厚800*


800地砖


4.勾缝材料种类:


美缝剂美缝


5.面层处理方式:


防滑等级：Cd级


1.找平层铺设


2.基层清理


3.面层铺设、磨边


4.勾缝


5.刷防护材料


6.酸洗、打蜡、结


晶


m2 117.49


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 11 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


13  011105006001   MT-01 不锈钢踢脚线


1.踢脚线高度:50


mm


2.基层材料种类


、规格:9厚阻燃


板，刷防火漆


3.面层材料品种


、规格:MT-01 1.


5厚银色哑光不锈


钢踢脚，胶粘层


1.基层清理


2.基层铺贴


3.面层铺设


m 102.72
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 12 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


14  011108001001   ST-01 大理石过门石


1.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:水泥浆一道


（内掺建筑胶）


2.结合层厚度、


材料种类及强度


等级:30厚1:3干


硬性水泥砂浆结


合层,表面撒水泥


粉


3.面层材料品种


、规格:ST-01 18


厚大理石过门石


4.勾缝材料种类:


美缝剂美缝


1.基层清理


2.找平层铺设


3.面层铺设、磨边


4.勾缝


5.刷防护材料


6.酸洗、打蜡、结


晶


m2 1.62


墙、柱面装饰与隔断工
程
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 13 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


15  011205004001   WD-01 软包饰面


1.龙骨材料种类


、规格、中距:30


*40横向支撑木龙


骨，40*40竖向木


龙骨，涂防火涂


料，中距600，与


埋入墙体钢螺栓


固定在混凝土梁


、柱及现浇混凝


土条带预埋M8x80


膨胀螺面栓/砌块


墙用扩孔钻钻孔,


埋入钢螺栓,中距


300


2.基层材料种类


、规格:界面剂1


道，6厚DP M5砂


浆(1:1：6水泥石


灰砂浆）打底抹


平


3.面层材料品种


1.基层清理


2.龙骨制作、安装


3.基层铺钉


4.填充垫料、塞口


5.面层安装固定


m2 132.14
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 14 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


、规格:18厚软包


饰面


4.备注:包含用修


补砂浆局部修补


墙面，接缝处粘


贴耐碱玻纤网格


布等完成此项工


作的全部内容


天棚工程
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 15 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


16  011302001001   MW-01 矿棉板吊顶


1.吊顶形式、吊


杆规格、高度:φ


8吊杆，中距1200


，高3000


2.龙骨材料种类


、规格、中距:T


型主龙骨，中距1


200；T型次龙骨


，双向中距600


3.基层材料种类


、规格:详见设计


图纸


4.面板材料品种


、规格:600*600


明架式矿棉板


5.压条材料种类


、规格:详见设计


图纸


6.嵌缝材料种类:


详见设计图纸


7.防护材料种类:


1.基层清理、吊杆


安装


2.龙骨安装


3.基层板铺贴


4.面板铺贴


5.开孔及洞口处理


6.嵌缝


7.刷防护材料


m2 108.85
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 16 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


详见设计图纸


油漆、涂料、裱糊工程


17  011403001001
  PT-01 白色乳胶漆墙


面


1.基层类型:加气


混凝土砌块墙，


聚合物水泥砂浆


修补


2.腻子种类:成品


腻子


3.刮腻子遍数:三


遍


4.油漆品种、刷


漆遍数:封闭底涂


料一道，乳胶漆


涂料二道


5.备注:含清理修


补原墙面，铺贴


玻纤网格布等完


成此项工作的全


部内容


1.基层清理


2.刮腻子


3.刷防护材料、油


漆


m2 141.1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 17 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


其他装饰工程


18  011508001001   不锈钢烤漆logo


1.基层类型:砌块


墙面


2.LOGO材料材质:


20厚不锈钢烤漆


“国徽"


3.字体规格:573m


m高


4.固定方式:详见


设计图纸


5.油漆品种、刷


漆遍数:不锈钢烤


漆


1.制作、安装


2.刷油漆
个 2
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 18 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


19  011508001002   不锈钢烤漆标语


1.基层类型:砌块


墙面


2.镌字材料材质:


20厚不锈钢烤漆


字


3.字体规格:200m


m高


4.固定方式:详见


设计图纸


5.油漆品种、刷


漆遍数:不锈钢烤


漆


1.制作、安装


2.刷油漆
个 8


拆除项目
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 19 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


20
 沪20010400200


2
  砖墙拆除


1.块体种类:砌块


墙


2.墙体厚度、高


度:200mm


3.备注:包含建筑


垃圾清理外运及


处置


4.旧砖回收要求:


由投标人自行处


置


1.拆除砖墙


2.控制扬尘


3.旧砖整理


4.垃圾归堆


m2 43.36


21
 沪20010601300


3
  拆除单扇门


1.门窗种类:单扇


门


2.门窗洞口尺寸:


详见设计图纸


3.备注:包含门套


拆除、建筑垃圾


外运及处置等完


成此项工作的全


部内容


1.拆除门窗扇


2.拆除门窗框


3.拆除筒子板


4.控制扬尘


5.旧料整理


樘 5
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 20 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


22
 沪20010601300


4
  拆除双扇门


1.门窗种类:双扇


门


2.门窗洞口尺寸:


1500*2200mm


3.备注:包含门套


拆除、建筑垃圾


外运及处置等完


成此项工作的全


部内容


1.拆除门窗扇


2.拆除门窗框


3.拆除筒子板


4.控制扬尘


5.旧料整理


樘 2


23
 沪20010601300


5
  拆除窗户


1.门窗种类:铝合


金窗


2.门窗洞口尺寸:


详见设计图纸


1.拆除门窗扇


2.拆除门窗框


3.拆除筒子板


4.控制扬尘


5.旧料整理


樘 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 21 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


24
 沪20030200100


2
  新开门樘


1.墙体类型、厚


度:砌块砖200mm


厚


2.门洞图示尺寸:


800*2200mm，11


00*2200mm


3.备注:包含镶砌


门樘、门过梁、


建筑垃圾外运及


处置等完成此项


工作的全部内容


1.开凿门洞


2.过梁制作


3.过梁安放


4.镶砌砖樘边


5.樘子边粉灰


6.清理垃圾


7.材料运输


樘 2


25
 沪20030200100


3
  新开门洞


1.墙体类型、厚


度:砌块砖200mm


厚


2.门洞图示尺寸:


1500*2200mm


3.备注:包含镶砌


门樘、门过梁、


建筑垃圾外运及


处置等完成此项


工作的全部内容


1.开凿门洞


2.过梁制作


3.过梁安放


4.镶砌砖樘边


5.樘子边粉灰


6.清理垃圾


7.材料运输


樘 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 22 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


26
 沪20030200200


1
  新开窗樘


1.墙体类型、厚


度:砌块砖200mm


厚


2.窗洞图示尺寸:


700*800mm


3.备注:包含镶砌


窗樘、过梁、建


筑垃圾外运及处


置等完成此项工


作的全部内容


1.开凿窗洞


2.过梁制作


3.过梁安放


4.镶砌砖樘边


5.樘子边粉灰


6.清理垃圾


7.材料运输


樘 1


27
 沪20010600200


2
  拆除地砖面层


1.块料品种规格:


地砖


2.面层拆除要求:


拆除地砖面层及


结合层


3.备注:包含建筑


垃圾清理外运及


处置


1.拆除面层


2.控制扬尘


3.旧料整理


4.垃圾归堆


m2 210.25


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 23 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


28
 沪20010600800


1
  拆除墙砖


1.块料品种规格:


原卫生间墙砖


2.面层拆除要求:


拆除墙砖及结合


层


3.备注:包含建筑


垃圾清理外运及


处置


1.拆除面层


2.旧料整理


3.垃圾归堆


4.控制扬尘


m2 24.71


29
 沪20010601100


2
  拆除天棚吊顶


1.天棚形式:拆除


各类吊顶


2.备注:包含建筑


垃圾清理及外运


处置


1.拆除天棚


2.拆除扬尘


3.旧料整理


m2 210.25


砌筑工程
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 24 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


30  010402001002   蒸压加气砼砌块墙


1.砌块品种、规


格、强度等级:A3


.5蒸压加气砼砌


块600*300*200m


m


2.砂浆强度等级:


Ma7.5


3.墙体类型:内隔


墙


4.墙体厚度:200m


m


5.说明:包含混凝


土构造柱，圈、


过梁、导墙砼、


钢筋，模板等由


投标人综合考虑


计入费用


1.砂浆制作


2.砌砖、砌块


3.刮缝


4.墙体顶缝、侧缝


填塞处理


m3 23.14
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 25 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


31  010402001003   蒸压加气砼砌块墙


1.砌块品种、规


格、强度等级:A3


.5蒸压加气砼砌


块600*300*120m


m


2.砂浆强度等级:


Ma7.5


3.墙体类型:内隔


墙


4.墙体厚度:120m


m


5.说明:包含混凝


土构造柱，圈、


过梁、导墙砼、


钢筋，模板等由


投标人综合考虑


计入费用


1.砂浆制作


2.砌砖、砌块


3.刮缝


4.墙体顶缝、侧缝


填塞处理


m3 2.64
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 26 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


32  010401008001   卫生间蹲位抬高


1.砖品种、规格


、强度等级:陶粒


混凝土


2.零星砌砖名称


、部位:蹲坑抬高


150mm


3.砂浆强度等级:


100*100钢丝网格


片，20mm水泥砂


浆找平


1.砂浆制作


2.砌砖


3.刮缝


m3 0.37


门窗工程
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 27 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


33  010801001001   平开木夹板门


1.门洞口尺寸:M2


：900*2200mm，


M3：700*2200mm


，M5：800*2200


mm


2.门类型:夹板装


饰门


3.开启方式:平开


门


4.框、扇木材材


质:90*55木门框


5.玻璃品种、厚


度:详见设计图纸


6.五金种类、规


格:包括铰链、执


手锁、门吸等


7.其他工艺要求:


符合设计和规范


要求


1.门(含框)安装


2.玻璃安装


3.五金配件安装


4.嵌缝打胶


m2 14.52
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 28 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


34  010802004002   钢制木纹转印防火门


1.门洞口尺寸:FM


3:1200*2200mm


，FM4：900*220


0mm


2.防火等级:甲级


防火门


3.开启方式:平开


门


4.框、扇材质:详


见设计图纸


5.玻璃品种、厚


度:详见设计图纸


6.五金种类、规


格:包括铰链、执


手锁、门吸等


7.防护材料种类:


符合设计和规范


要求


1.门(含框)安装


2.玻璃安装


3.五金配件安装


4.嵌缝打胶


5.刷防护材料


m2 4.62
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 29 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


35  010807001002   铝合金窗


1.窗洞口尺寸:详


见设计图纸ID20-


10


2.窗类型:铝合金


3.开启方式:平开


窗


4.框、扇材质及


规格:50型材


5.玻璃品种、厚


度:5+12A+5双层


中空钢化玻璃


6.五金种类、规


格:符合设计和规


范要求


7.其他工艺要求:


符合设计和规范


要求


1.窗(含框)安装


2.玻璃安装


3.五金配件安装


4.嵌缝打胶


m2 2.28
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 30 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


36  010808002001   不锈钢门窗套


1.基层材料品种


、规格:12厚双层


阻燃板基层


2.面层材料品种


、规格:1.0厚黑


色亚光不锈钢


1.清理基层


2.立筋制作、安装


3.基层板安装


4.面层铺贴


5.线条安装


6.刷防护材料


m2 2.26


37  010808003002   窗台石


1.粘结层材质、


厚度:水泥砂浆结


合层（掺建筑胶


）


2.石材品种、规


格:18厚窗台石


3.备注:包含防腐


密封胶填缝等完


成此项工作的全


部内容


1.清理基层


2.立筋制作、安装


3.基层抹灰


4.面层铺贴


5.线条安装


m2 0.85
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 31 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


38  010810001001   布艺窗帘


1.窗帘材质:布艺


窗帘（含窗帘轨


道）


2.窗帘层数:详见


设计图纸


3.带幔要求:符合


设计和规范要求


4.其他工艺要求:


符合设计和规范


要求


1.制作


2.安装
m2 11.59


楼地面装饰工程
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 32 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


39  011102003002   CT-01 800*800地砖


1.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:水泥浆一道


（内掺建筑胶）


2.结合层厚度、


材料种类及强度


等级:40厚1:3干


硬性水泥砂浆结


合层,表面撒水泥


粉


3.面层材料品种


、规格:10厚800*


800地砖


4.勾缝材料种类:


美缝剂美缝


5.面层处理方式:


防滑等级：Cd级


1.找平层铺设


2.基层清理


3.面层铺设、磨边


4.勾缝


5.刷防护材料


6.酸洗、打蜡、结


晶


m2 185.73
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 33 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


40  011102003003
  CT-02 600*600大理


石纹地砖


1.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:最薄处30厚


1:3水泥砂浆或细


石混凝土找坡层


抹平


2.结合层厚度、


材料种类及强度


等级:25厚1:3干


硬性水泥砂浆结


合层,表面撒水泥


粉


3.面层材料品种


、规格:10厚600*


600大理石纹地砖


4.勾缝材料种类:


美缝剂美缝


5.面层处理方式:


防滑等级：Cw级


1.找平层铺设


2.基层清理


3.面层铺设、磨边


4.勾缝


5.刷防护材料


6.酸洗、打蜡、结


晶


m2 8.2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 34 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


41  011105006002   MT-01 不锈钢踢脚线


1.踢脚线高度:50


mm


2.基层材料种类


、规格:9厚阻燃


板，刷防火漆


3.面层材料品种


、规格:MT-01 1.


5厚银色哑光不锈


钢踢脚，胶粘层


1.基层清理


2.基层铺贴


3.面层铺设


m 147.02


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 35 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


42  011108001002   ST-01 大理石过门石


1.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:水泥浆一道


（内掺建筑胶）


2.结合层厚度、


材料种类及强度


等级:30厚1:3干


硬性水泥砂浆结


合层,表面撒水泥


粉


3.面层材料品种


、规格:ST-01 18


厚大理石过门石


4.勾缝材料种类:


美缝剂美缝


1.基层清理


2.找平层铺设


3.面层铺设、磨边


4.勾缝


5.刷防护材料


6.酸洗、打蜡、结


晶


m2 1.51


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 36 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


43  011109001001   AF-01 防静电地板


1.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:80厚C15混


凝土垫层，水泥


浆一道（内掺建


筑胶），30厚1:3


水泥砂浆找平层


2.基层材料种类


、规格:150高带


线槽式地板模块


3.面层材料品种


、规格:2厚PVC(


聚氯乙烯)块材


(600*600)面层


1.基层清理


2.龙骨铺设


3.基层铺设


4.面层铺设


5.刷防护材料


6.压条装钉


m2 22.8


44  010904002001   地面聚氨酯防水层


1.防水膜品种:聚


氨酯防水层


2.涂膜厚度、遍


数:1.5厚，二道


1.基层处理


2.刷基层处理剂


3.铺布、喷涂防水


层


m2 8.2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 37 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


45  010903002001   墙面聚氨酯防水层


1.防水膜品种:聚


氨酯防水层，120


0mm高


2.涂膜厚度、遍


数:1.5厚，二道


1.基层处理


2.刷基层处理剂


3.铺布、喷涂防水


层


m2 21.95


墙、柱面装饰与隔断工
程


46  011201001001   机房外墙面修复


1.基层类型、部


位:机房外墙面铲


除，挂钢丝网片


，DP M15水泥砂


浆粉刷修复处理


2.各层厚度、材


料种类及强度等


级:20mm DP M15


水泥砂浆


1.基层清理


2.分层抹灰


3.面层处理


4.分格嵌缝


m2 104.2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 38 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


47  011201001002   机房内墙面修复


1.基层类型、部


位:机房内墙面铲


除，挂钢丝网片


，DP M15水泥砂


浆粉刷修复处理


2.各层厚度、材


料种类及强度等


级:20mm DP M15


水泥砂浆


1.基层清理


2.分层抹灰


3.面层处理


4.分格嵌缝


m2 137.94


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 39 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


48  011203003001   CT-03 大理石纹墙砖


1.基层类型、部


位:蒸压加气砼砌


块墙


2.安装方式:5厚


瓷砖胶粘剂粘贴


3.找平层材料种


类、规格:界面剂


1道，6厚DP M5砂


浆(1:1：6水泥石


灰砂浆）打底抹


平，6厚1:2.5水


泥砂浆分层压实


抹平


4.面层材料品种


、规格:10厚600*


600大理石纹墙砖 


5.缝宽、勾缝材


料种类:美缝剂美


缝


6.备注:包含用修


补砂浆局部修补


1.基层清理


2.粘结层铺贴或骨


架安装(若有)


3.面层铺贴或安装


4.勾缝


5.刷防护材料


6.磨光、酸洗、打


蜡


m2 54.24


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 40 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


墙面，接缝处粘


贴耐碱玻纤网格


布等完成此项工


作的全部内容


49  011207002001
  不锈钢边框6+6钢化夹


胶玻璃隔断


1.隔墙、隔断类


型:不锈钢玻璃隔


断


2.骨架、边框材


料种类、规格:不


锈钢边框


3.隔板材料品种


、规格:6+6钢化


夹胶玻璃


1.骨架及边框制作


、安装


2.隔板制作、安装


3.嵌缝、塞口


4.装钉压条


m2 13.4


天棚工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 41 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


50  011302001002   MW-01 矿棉板吊顶


1.吊顶形式、吊


杆规格、高度:φ


8吊杆，中距1200


2.龙骨材料种类


、规格、中距:T


型主龙骨，中距1


200；T型次龙骨


，双向中距600


3.基层材料种类


、规格:详见设计


图纸


4.面板材料品种


、规格:600*600


明架式矿棉板


5.压条材料种类


、规格:详见设计


图纸


6.嵌缝材料种类:


详见设计图纸


7.防护材料种类:


详见设计图纸


1.基层清理、吊杆


安装


2.龙骨安装


3.基层板铺贴


4.面板铺贴


5.开孔及洞口处理


6.嵌缝


7.刷防护材料


m2 197.37


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 42 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


51  011302001003   AL-01 铝扣板吊顶


1.吊顶形式、吊


杆规格、高度:φ


8吊杆，双向中距


1200


2.龙骨材料种类


、规格、中距:C5


0主龙骨，中距12


00；下层暗架龙


骨，中距600


3.基层材料种类


、规格:详见设计


图纸


4.面板材料品种


、规格:1.2厚 30


0*300铝扣板


5.压条材料种类


、规格:详见设计


图纸


6.嵌缝材料种类:


详见设计图纸


7.防护材料种类:


1.基层清理、吊杆


安装


2.龙骨安装


3.基层板铺贴


4.面板铺贴


5.开孔及洞口处理


6.嵌缝


7.刷防护材料


m2 23.25


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 43 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


详见设计图纸


油漆、涂料、裱糊工程


52  011403001002
  PT-01 白色乳胶漆墙


面


1.基层类型:加气


混凝土砌块墙，


聚合物水泥砂浆


修补


2.腻子种类:成品


腻子


3.刮腻子遍数:三


遍


4.油漆品种、刷


漆遍数:封闭底涂


料一道，乳胶漆


涂料二道


5.备注:含清理修


补原墙面，铺贴


玻纤网格布等完


成此项工作的全


部内容


1.基层清理


2.刮腻子


3.刷防护材料、油


漆


m2 444.21


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 44 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


53  011404001001   机房外墙面涂料


1.基层类型:抹灰


层


2.喷刷涂料部位:


外墙面


3.腻子种类:外墙


面腻子


4.刮腻子遍数:二


遍


5.涂料品种、喷


刷遍数:同原外墙


面装饰涂料，一


底二度


1.基层清理


2.刮腻子


3.刷、喷涂料


m2 104.2


其他装饰工程
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 45 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


54  011501004001   洗手台柜


1.名称:洗手台柜


2.规格、型号:11


00*600*800mm，


18厚木纹胶合板


饰面板


3.备注:包含30*3


0*4热镀锌角钢支


架，18厚石英石


台面、挡水线、


木饰面油漆、五


金配件等完成此


项工作的全部内


容


1.安装(安放)


2.五金配件安装
m 1.1


55  011505004001   成品银镜


1.镜面玻璃品种


、规格:成品5mm


厚LED银镜


1.基层安装


2.箱体制作、安装


3.玻璃安装


4.刷防护材料、油


漆


个 1


拆除项目
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 46 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


56
 沪20010400200


3
  砖墙拆除


1.块体种类:砌块


墙


2.墙体厚度、高


度:200mm


3.备注:包含建筑


垃圾清理外运及


处置


4.旧砖回收要求:


由投标人自行处


置


1.拆除砖墙


2.控制扬尘


3.旧砖整理


4.垃圾归堆


m2 19.56


57
 沪20010601300


6
  拆除单扇门


1.门窗种类:单扇


门


2.门窗洞口尺寸:


700*2200mm


3.备注:包含门套


拆除、建筑垃圾


外运及处置等完


成此项工作的全


部内容


1.拆除门窗扇


2.拆除门窗框


3.拆除筒子板


4.控制扬尘


5.旧料整理


樘 8
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 47 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


58
 沪20030200100


4
  新开门洞


1.墙体类型、厚


度:砌块砖200mm


厚


2.门洞图示尺寸:


1200*2200mm


3.备注:包含镶砌


门樘、门过梁、


建筑垃圾外运及


处置等完成此项


工作的全部内容


1.开凿门洞


2.过梁制作


3.过梁安放


4.镶砌砖樘边


5.樘子边粉灰


6.清理垃圾


7.材料运输


樘 1


59
 沪20010600200


3
  拆除地砖面层


1.块料品种规格:


地砖


2.面层拆除要求:


拆除地砖面层及


结合层


3.备注:包含建筑


垃圾清理外运及


处置


1.拆除面层


2.控制扬尘


3.旧料整理


4.垃圾归堆


m2 77.73
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 48 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


60
 沪20010600800


2
  拆除墙砖


1.块料品种规格:


原卫生间墙砖


2.面层拆除要求:


拆除墙砖及结合


层


3.备注:包含建筑


垃圾清理外运及


处置


1.拆除面层


2.旧料整理


3.垃圾归堆


4.控制扬尘


m2 186.12


61
 沪20010601100


3
  拆除天棚吊顶


1.天棚形式:拆除


各类吊顶


2.备注:包含建筑


垃圾清理及外运


处置


1.拆除天棚


2.拆除扬尘


3.旧料整理


m2 77.73


砌筑工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 49 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


62  010402001004   蒸压加气砼砌块墙


1.砌块品种、规


格、强度等级:A3


.5蒸压加气砼砌


块600*300*200m


m


2.砂浆强度等级:


Ma7.5


3.墙体类型:内隔


墙


4.墙体厚度:200m


m


5.说明:包含混凝


土构造柱，圈、


过梁、导墙砼、


钢筋，模板等由


投标人综合考虑


计入费用


1.砂浆制作


2.砌砖、砌块


3.刮缝


4.墙体顶缝、侧缝


填塞处理


m3 7.49
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 50 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


63  010402001005   蒸压加气砼砌块墙


1.砌块品种、规


格、强度等级:A3


.5蒸压加气砼砌


块600*300*100m


m


2.砂浆强度等级:


Ma7.5


3.墙体类型:内隔


墙


4.墙体厚度:100m


m


5.说明:包含混凝


土构造柱，圈、


过梁、导墙砼、


钢筋，模板等由


投标人综合考虑


计入费用


1.砂浆制作


2.砌砖、砌块


3.刮缝


4.墙体顶缝、侧缝


填塞处理


m3 0.47
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 51 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


64  010401008002   卫生间蹲位抬高


1.砖品种、规格


、强度等级:陶粒


混凝土


2.零星砌砖名称


、部位:蹲坑抬高


150mm


3.砂浆强度等级:


100*100钢丝网格


片，20mm水泥砂


浆找平


1.砂浆制作


2.砌砖


3.刮缝


m3 0.8


门窗工程
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 52 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


65  010801001002   平开木夹板门


1.门洞口尺寸:M3


：700*2200mm，


M4：600*2200mm


2.门类型:夹板装


饰门


3.开启方式:平开


门


4.框、扇木材材


质:90*55木门框


5.玻璃品种、厚


度:详见设计图纸


6.五金种类、规


格:包括铰链、执


手锁、门吸等


7.其他工艺要求:


符合设计和规范


要求


1.门(含框)安装


2.玻璃安装


3.五金配件安装


4.嵌缝打胶


m2 10.34
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 53 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


66  010808002002   不锈钢门窗套


1.基层材料品种


、规格:12厚双层


阻燃板基层


2.面层材料品种


、规格:1.0厚黑


色亚光不锈钢


1.清理基层


2.立筋制作、安装


3.基层板安装


4.面层铺贴


5.线条安装


6.刷防护材料


m2 8.36


楼地面装饰工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 54 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


67  011102003004   CT-01 800*800地砖


1.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:水泥浆一道


（内掺建筑胶）


2.结合层厚度、


材料种类及强度


等级:40厚1:3干


硬性水泥砂浆结


合层,表面撒水泥


粉


3.面层材料品种


、规格:10厚800*


800地砖


4.勾缝材料种类:


美缝剂美缝


5.面层处理方式:


防滑等级：Cd级


1.找平层铺设


2.基层清理


3.面层铺设、磨边


4.勾缝


5.刷防护材料


6.酸洗、打蜡、结


晶


m2 27.82
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 55 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


68  011102003005
  CT-02 600*600大理


石纹地砖


1.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:最薄处30厚


1:3水泥砂浆或细


石混凝土找坡层


抹平


2.结合层厚度、


材料种类及强度


等级:25厚1:3干


硬性水泥砂浆结


合层,表面撒水泥


粉


3.面层材料品种


、规格:10厚600*


600大理石纹地砖


4.勾缝材料种类:


美缝剂美缝


5.面层处理方式:


防滑等级：Cw级


1.找平层铺设


2.基层清理


3.面层铺设、磨边


4.勾缝


5.刷防护材料


6.酸洗、打蜡、结


晶


m2 49.58
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 56 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


69  011105006003   MT-01 不锈钢踢脚线


1.踢脚线高度:50


mm


2.基层材料种类


、规格:9厚阻燃


板，刷防火漆


3.面层材料品种


、规格:MT-01 1.


5厚银色哑光不锈


钢踢脚，胶粘层


1.基层清理


2.基层铺贴


3.面层铺设


m 21.9


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 57 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


70  011108001003   ST-01 大理石过门石


1.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:水泥浆一道


（内掺建筑胶）


2.结合层厚度、


材料种类及强度


等级:30厚1:3干


硬性水泥砂浆结


合层,表面撒水泥


粉


3.面层材料品种


、规格:ST-01 18


厚大理石过门石


4.勾缝材料种类:


美缝剂美缝


1.基层清理


2.找平层铺设


3.面层铺设、磨边


4.勾缝


5.刷防护材料


6.酸洗、打蜡、结


晶


m2 1.65


71  010904002002   地面聚氨酯防水层


1.防水膜品种:聚


氨酯防水层


2.涂膜厚度、遍


数:1.5厚，二道


1.基层处理


2.刷基层处理剂


3.铺布、喷涂防水


层


m2 49.58


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 58 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


72  010903002002   墙面聚氨酯防水层


1.防水膜品种:聚


氨酯防水层，120


0mm高


2.涂膜厚度、遍


数:1.5厚，二道


1.基层处理


2.刷基层处理剂


3.铺布、喷涂防水


层


m2 106.22


墙、柱面装饰与隔断工
程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 59 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


73  011203003002   CT-03 大理石纹墙砖


1.基层类型、部


位:蒸压加气砼砌


块墙


2.安装方式:5厚


瓷砖胶粘剂粘贴


3.找平层材料种


类、规格:界面剂


1道，6厚DP M5砂


浆(1:1：6水泥石


灰砂浆）打底抹


平，6厚1:2.5水


泥砂浆分层压实


抹平


4.面层材料品种


、规格:10厚600*


600大理石纹墙砖 


5.缝宽、勾缝材


料种类:美缝剂美


缝


6.备注:包含用修


补砂浆局部修补


1.基层清理


2.粘结层铺贴或骨


架安装(若有)


3.面层铺贴或安装


4.勾缝


5.刷防护材料


6.磨光、酸洗、打


蜡


m2 214.03


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 60 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


墙面，接缝处粘


贴耐碱玻纤网格


布等完成此项工


作的全部内容


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 61 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


74  011205004002   WD-01 软包饰面


1.龙骨材料种类


、规格、中距:30


*40横向支撑木龙


骨，40*40竖向木


龙骨，涂防火涂


料，中距600，与


埋入墙体钢螺栓


固定在混凝土梁


、柱及现浇混凝


土条带预埋M8x80


膨胀螺面栓/砌块


墙用扩孔钻钻孔,


埋入钢螺栓,中距


300


2.基层材料种类


、规格:界面剂1


道，6厚DP M5砂


浆(1:1：6水泥石


灰砂浆）打底抹


平


3.面层材料品种


1.基层清理


2.龙骨制作、安装


3.基层铺钉


4.填充垫料、塞口


5.面层安装固定


m2 50.25


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 62 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


、规格:18厚软包


饰面


4.备注:包含用修


补砂浆局部修补


墙面，接缝处粘


贴耐碱玻纤网格


布等完成此项工


作的全部内容


天棚工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 63 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


75  011302001004   MW-01 矿棉板吊顶


1.吊顶形式、吊


杆规格、高度:φ


8吊杆，中距1200


2.龙骨材料种类


、规格、中距:T


型主龙骨，中距1


200；T型次龙骨


，双向中距600


3.基层材料种类


、规格:详见设计


图纸


4.面板材料品种


、规格:600*600


明架式矿棉板


5.压条材料种类


、规格:详见设计


图纸


6.嵌缝材料种类:


详见设计图纸


7.防护材料种类:


详见设计图纸


1.基层清理、吊杆


安装


2.龙骨安装


3.基层板铺贴


4.面板铺贴


5.开孔及洞口处理


6.嵌缝


7.刷防护材料


m2 24.72


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 64 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


76  011302001005   AL-01 铝扣板吊顶


1.吊顶形式、吊


杆规格、高度:φ


8吊杆，双向中距


1200


2.龙骨材料种类


、规格、中距:C5


0主龙骨，中距12


00；下层暗架龙


骨，中距600


3.基层材料种类


、规格:详见设计


图纸


4.面板材料品种


、规格:1.2厚 30


0*300铝扣板


5.压条材料种类


、规格:详见设计


图纸


6.嵌缝材料种类:


详见设计图纸


7.防护材料种类:


1.基层清理、吊杆


安装


2.龙骨安装


3.基层板铺贴


4.面板铺贴


5.开孔及洞口处理


6.嵌缝


7.刷防护材料


m2 49.58


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 65 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


详见设计图纸


其他装饰工程


77  011207003001   卫生间隔断


1.隔断材料品种


、规格:20厚三聚


氰氨饰面板隔断


2.配件品种、规


格:详见设计图纸


3.固定方式:详见


设计图纸


1.隔断安装


2.嵌缝、塞口
m2 30.9


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 66 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


78  011501004002   洗手台柜


1.名称:洗手台柜


2.规格、型号:90


0（800、1500）*


600*800mm，18


厚木纹胶合板饰


面板


3.备注:包含30*3


0*4热镀锌角钢支


架，18厚石英石


台面、挡水线、


木饰面油漆、五


金配件等完成此


项工作的全部内


容


1.安装(安放)


2.五金配件安装
m 4.1


79  011505004002   成品银镜


1.镜面玻璃品种


、规格:成品5mm


厚LED银镜


1.基层安装


2.箱体制作、安装


3.玻璃安装


4.刷防护材料、油


漆


个 4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：装饰工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 67 页  共 67 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


合    计







措施项目清单汇总表
 工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造项
目\单项工程\装饰工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 


注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进


出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。


序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注


1  011601001001   脚手架


本页合计


合    计







增值税计价表
 工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改
造项目\单项工程\装饰工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)


1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工
程暂估价


9


合计







单位工程清单汇总表


 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页


注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。


序号 分部工程名称 金额（元）


1  电气工程


2  应急照明


3  火灾报警


4  给排水


5  通风系统


6  空调系统


7  综合布线


8  工作台


9  机房出入口控制器及环境监测


10  机房整理，机柜移位


11  指挥室图像展示平台


12  指挥室扩声系统


13  视频监控系统


14  出入口控制系统


合计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


电气工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 2 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


1  030412001014   配管SC50


1.名称:热镀锌钢


管


2.规格:SC50 


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 50


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 3 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


2  030412001015   配管SC20


1.名称:热镀锌钢


管


2.规格:SC20


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 352


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 4 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


3  030412001016   配管SC25


1.名称:热镀锌钢


管


2.规格:SC25


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 110


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 5 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


4  030412001017   配管JDG20


1.名称:套接紧定


式镀锌钢导管


2.规格:JDG20


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 535


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 6 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


5  030412001018   配管JDG25


1.名称:套接紧定


式镀锌钢导管


2.规格:JDG25


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 78


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 7 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


6  030412001019   配管JDG32


1.名称:套接紧定


式镀锌钢导管


2.规格:JDG32


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 14


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 8 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


7  030412001020   配管JDG40


1.名称:套接紧定


式镀锌钢导管


2.规格:JDG40


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 10


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 9 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


8  030412001021   金属软管DN20


1.名称:金属软管


2.规格:DN20，刷


防火涂料


1.电线管路敷设


2.涂防火涂料
m 75


9  030409001007
  电缆 ZB-YJV-4x35+E


16


1.名称:电缆


2.规格:ZB-YJV-


4x35+E16


3.材质:铜芯


4.敷设方式、部


位:管内


5.说明:含电缆头


制作安装、防火


堵洞、电缆防护


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行


1.电缆敷设 m 50


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 10 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


10  030409001008   电缆 ZB-YJV-2x4+E4


1.型号:电缆 ZB-


YJV-2x4+E4


2.材质:铜芯


3.敷设方式、部


位:穿管


4.说明:含电缆头


制作安装、防火


堵洞、电缆防护


、试验，具体要


求按设计图及国


家有关规范/标准


执行


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.电缆敷设、试验


2.电缆头制作安装


3.防火封堵


4.电缆防护


5.接地


m 44


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 11 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


11  030409001009   电缆 ZB-YJV-4x4+E4


1.型号:电缆 ZB-


YJV-4x4+E4


2.材质:铜芯


3.敷设方式、部


位:穿管


4.说明:含电缆头


制作安装、防火


堵洞、电缆防护


、试验，具体要


求按设计图及国


家有关规范/标准


执行


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.电缆敷设、试验


2.电缆头制作安装


3.防火封堵


4.电缆防护


5.接地


m 60
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 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


12  030409001010
  电缆 ZB-YJV-4x10+E


10


1.名称:电缆


2.规格:ZB-YJV-


4x10+E10


3.材质:铜芯


4.敷设方式、部


位:管内


5.说明:含电缆头


制作安装、防火


堵洞、电缆防护


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行


1.电缆敷设 m 12
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


13  030409001011   电缆 ZB-YJV-4x6+E6


1.名称:电缆


2.规格:ZB-YJV-


4x6+E6


3.材质:铜芯


4.敷设方式、部


位:管内


5.说明:含电缆头


制作安装、防火


堵洞、电缆防护


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行


1.电缆敷设 m 16


14  030412004017   配线 ZC-BV-2.5


1.名称:配线


2.配线形式:管内


3.规格:ZC-BV-2


.5


4.说明:综合单价


中需包含铜接线


端子费用


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.配线


2.焊、压接线端子
m 3047
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 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


15  030412004018   配线 ZC-BV-4


1.名称:配线


2.配线形式:管内


3.规格:ZC-BV-4


4.说明:综合单价


中需包含铜接线


端子费用


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.配线


2.焊、压接线端子
m 306


16  030402011006   配电箱1AL1


1.名称:配电箱1A


L1 


2.安装方式:挂墙


明装


3.说明:箱内所有


电器元件规格与


型号按图纸设计


要求


1.本体安装


2.焊、压接线端子


3.调试、测试


4.接地


台 1
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


17  030402011007   配电箱1APE


1.名称:配电箱1A


PE


2.安装方式:挂墙


明装


3.说明:箱内所有


电器元件规格与


型号按图纸设计


要求


1.本体安装


2.焊、压接线端子


3.调试、测试


4.接地


台 1


18  030402011008
  原有配电箱1APE-RD


增设SPD SCB


1.名称:原有配电


箱1APE-RD增设SP


D SCB


2.规格:增设SPD


SCB 8/20μs In


=20KA Up≤1.2K


V


3.说明:其他未见


说明详见设计图


1.本体安装


2.焊、压接线端子


3.调试、测试


4.接地


套 1
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分部分项工程项目清单计价表
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


19  030413013005   单联单控开关


1.名称:单联单控


开关


2.规格:250V,10


A


3.安装方式:距地


1.3米暗装


1.安装接线 套 10


20  030413013006   双联单控开关


1.名称:双联单控


开关


2.规格:250V,10


A


3.安装方式:距地


1.3米暗装


1.安装接线 套 21


21  030413013007   双联双控开关


1.名称:双联双控


开关


2.规格:250V,10


A


3.安装方式:距地


1.3米暗装


1.安装接线 套 2
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 17 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


22  030413014007   五孔插座


1.名称:五孔插座


2.规格:250V,10


A 


3.安装方式:暗装


1.安装接线 套 136


23  030413014008   防水五孔插座


1.名称:防水五孔


插座


2.规格:IP54/25


0V,10A


3.安装方式:暗装


1.安装接线 套 9


24  030413014009   三孔插座


1.名称:三孔插座


2.规格:250V,10


A


3.安装方式:暗装


1.安装接线 套 2


25  030413014010   柜式空调插座


1.名称:柜式空调


插座


2.规格:单相


3.安装方式:暗装


1.安装接线 套 2
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


26  030413014011   壁挂式空调插座


1.名称:壁挂式空


调插座


2.规格:250V,16


A


3.安装方式:暗装


1.安装接线 套 1


27  030413002003   600*600平板灯


1.名称:600*600


平板灯


2.规格:600*600


LED-36W


3.安装形式:嵌入


式


4.说明:其他未见


说明详见设计图


1.本体安装


2.接地
套 60
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


28  030413002004   300*300平板灯


1.名称:300*300


平板灯


2.规格:300*300


LED-9W


3.安装形式:嵌入


式


4.说明:其他未见


说明详见设计图


1.本体安装


2.接地
套 44


29  030412006005   开关插座盒


1.名称:开关插座


盒


2.材质:镀锌钢质


3.规格:86型


4.安装形式:暗装


1.本体安装 个 192


30  030412006006   接线盒


1.名称:接线盒


2.材质:镀锌钢质


3.规格:86型


4.安装形式:暗装


1.本体安装 个 128
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


31  030410007003
  总等电位接地端子箱M


EB


1.名称:总等电位


接地端子箱MEB


2.规格:暗装,下


沿距地0.6m


1.制作


2.安装
台 1


32  030410007004
  局部等电位接地端子


箱LEB


1.名称:局部等电


位接地端子箱LEB


2.规格:暗装,下


沿距地0.6m


1.制作


2.安装
台 2
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


33  030412001022   配管PC32


1.名称:无增塑刚


性阻燃塑料管


2.规格:PC32


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 16
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


34  030412004019   配线 BVR-1x50


1.名称:配线


2.配线形式:管内


3.规格:BVR-1x5


0


4.说明:综合单价


中需包含铜接线


端子费用


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.配线


2.焊、压接线端子
m 17


35  030410002002   接地母线 40x4


1.名称:接地母线


2.材质:热镀锌扁


钢


3.规格:40x4，吊


顶内敷设


4.说明:其他未见


说明详见设计图


1.接地母线制作、


安装


2.补刷（喷)油漆


m 38


应急照明
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 23 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


36  030402011009
  消防应急照明集中电


源 1AD


1.名称:消防应急


照明集中电源 1A


D


2.规格:箱内所有


电器元件规格与


型号按图纸设计


要求


3.安装方式:挂墙


明装


4.接线端子材质


、规格:详见设计


图要求


5.端子板外部接


线材质、规格:详


见设计图要求


6.说明:含调试；


其他未见说明详


见设计图


1.本体安装


2.焊、压接线端子


3.配电箱二次线连


接


4.本体接地


5.调试、测试


台 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 24 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


37  030412001023   配管JDG20


1.名称:套接紧定


式镀锌钢导管


2.规格:JDG20


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 86
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 25 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


38  030412001024   配管SC20


1.名称:热镀锌钢


管


2.规格:SC20


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 30
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 26 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


39  030412001025   金属软管DN20


1.名称:金属软管


2.规格:DN20，刷


防火涂料


1.电线管路敷设


2.涂防火涂料
m 6


40  030412004020   配线 ZCN-BV-2.5


1.名称:配线


2.配线形式:管内


3.规格:ZCN-BV-


2.5


4.说明:综合单价


中需包含铜接线


端子费用


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.配线


2.焊、压接线端子
m 11
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 27 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


41  030412004021   配线 ZCN-RVS-2x2.5


1.名称:配线


2.配线形式:管内


3.规格:ZCN-RVS


-2x2.5


4.说明:综合单价


中需包含铜接线


端子费用


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.配线


2.焊、压接线端子
m 92


42  030412004022   配线 ZCN-RVS-4x1.5


1.名称:配线


2.配线形式:管内


3.规格:ZCN-RVS


-4x1.5


4.说明:综合单价


中需包含铜接线


端子费用


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.配线


2.焊、压接线端子
m 31


43  030413013008   手动控制按钮
1.名称:手动控制


按钮
1.安装接线 个 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 28 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


44  030413001003   消防应急照明灯


1.名称:消防应急


照明灯


2.安装形式:吸顶


3.备注:其他未见


说明详见设计图


1.本体安装


2.接地
套 11


45  030413001004   出口消防应急标志灯


1.名称:出口消防


应急标志灯


2.安装形式:壁挂


3.备注:其他未见


说明详见设计图


1.本体安装


2.接地
套 4


46  030412006007   接线盒


1.名称:接线盒


2.材质:镀锌钢质


3.规格:86型


4.安装形式:暗装


1.本体安装 个 15


火灾报警
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 29 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


47  030412001026   配管JDG20


1.名称:套接紧定


式镀锌钢导管


2.规格:JDG20


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，明敷时表面需


刷防火涂料等防


火处理


4.接地要求:具体


要求按图纸及国


家有关规范/标准


执行。


5.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.预留沟槽


3.开沟槽、修补


4.穿引线


5.支架的制作安装


及除锈刷油


6.接地


m 93
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 30 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


48  030412004023
  配线 ZCN-RVSP-2x1.


5


1.名称:配线


2.配线形式:管内


3.规格:ZCN-RVS


P-2x1.5


4.说明:综合单价


中需包含铜接线


端子费用


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.配线


2.焊、压接线端子
m 105


49  030412004024   配线 ZCN-BV-2.5


1.名称:配线


2.配线形式:管内


3.规格:ZCN-BV-


2.5


4.说明:综合单价


中需包含铜接线


端子费用


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.配线


2.焊、压接线端子
m 76
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 31 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


50  030904001001   感烟火灾探测器


1.名称:感烟火灾


探测器


2.说明:包含底座


，测试调试


1.底座安装


2.探头安装


3.校接线


4.编码


5.探测器调试


个 23


51  030412006008   接线盒


1.名称:接线盒


2.材质:镀锌钢质


3.规格:86型


4.安装形式:暗装


1.本体安装 个 23


给排水
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 32 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


52  031001008009   PP-R 给水管 DN40


1.安装部位:室内


2.材质、规格:聚


丙烯管  PP-R


S5系列   DN40


3.连接形式:热熔


连接


4.压力试验及吹


、洗设计要求:水


压试验，消毒冲


洗


5.说明:包含管配


件、套管（含防


水套管）、消毒


冲洗水压泄漏试


验、刨沟槽修补


，支架制作安装


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行。


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


m 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 33 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


53  031001008010   PP-R 给水管 DN32


1.安装部位:室内


2.材质、规格:聚


丙烯管  PP-R


S5系列   DN32


3.连接形式:热熔


连接


4.压力试验及吹


、洗设计要求:水


压试验，消毒冲


洗


5.说明:包含管配


件、套管（含防


水套管）、消毒


冲洗水压泄漏试


验、刨沟槽修补


，支架制作安装


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行。


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


m 5


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 34 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


54  031001008011   PP-R 给水管 DN25


1.安装部位:室内


2.材质、规格:聚


丙烯管  PP-R  S


5系列   DN25


3.连接形式:热熔


连接


4.压力试验及吹


、洗设计要求:水


压试验，消毒冲


洗


5.说明:包含管配


件、套管（含防


水套管）、消毒


冲洗水压泄漏试


验、刨沟槽修补


，支架制作安装


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行。


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


m 16


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 35 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


55  031001008012   PP-R 给水管 DN20


1.安装部位:室内


2.材质、规格:聚


丙烯管  PP-R


S5系列   DN20


3.连接形式:热熔


连接


4.压力试验及吹


、洗设计要求:水


压试验，消毒冲


洗


5.说明:包含管配


件、套管（含防


水套管）、消毒


冲洗水压泄漏试


验、刨沟槽修补


，支架制作安装


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行。


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


m 10


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 36 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


56  031001008013   PP-R 给水管 DN15


1.安装部位:室内


2.材质、规格:聚


丙烯管  PP-R


S5系列   DN15


3.连接形式:热熔


连接


4.压力试验及吹


、洗设计要求:水


压试验，消毒冲


洗


5.说明:包含管配


件、套管（含防


水套管）、消毒


冲洗水压泄漏试


验、刨沟槽修补


，支架制作安装


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行。


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


m 82


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 37 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


57  031001008014   排水PVC-U管  DN100


1.安装部位:室内


2.材质、规格:硬


聚氯乙烯塑料排


水管 PVC-U DN1


00


3.连接形式:承插


粘接


4.压力试验及吹


、洗设计要求:灌


水通水通球试验


5.说明:包含管配


件、套管（含防


水套管、阻火圈


、阻水圈）、灌


水通水通球试验


、支架制作安装


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行。


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.阻火圈安装


5.支架制作安装


m 53
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 38 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


58  031001008015   排水PVC-U管  DN75


1.安装部位:室内


2.材质、规格:硬


聚氯乙烯塑料排


水管 PVC-U DN7


5


3.连接形式:承插


粘接


4.压力试验及吹


、洗设计要求:灌


水通水通球试验


5.说明:包含管配


件、套管（含防


水套管、阻火圈


、阻水圈）、灌


水通水通球试验


、支架制作安装


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行。


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.阻火圈安装


5.支架制作安装


m 9.4
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 39 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


59  031001008016   排水PVC-U管  DN50


1.安装部位:室内


2.材质、规格:硬


聚氯乙烯塑料排


水管 PVC-U DN5


0


3.连接形式:承插


粘接


4.压力试验及吹


、洗设计要求:灌


水通水通球试验


5.说明:包含管配


件、套管（含防


水套管、阻火圈


、阻水圈）、灌


水通水通球试验


、支架制作安装


，具体要求按国


家有关规范/标准


执行。


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.阻火圈安装


5.支架制作安装


m 41
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 40 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


60  031002001002   截止阀 DN40


1.名称:截止阀


2.材质:全铜


3.规格、压力等


级:DN40  1.6MP


a


4.连接形式:螺纹


连接


1.安装


2.调试
个 2


61  031005013002   小厨宝


1.能源种类:小厨


宝


2.规格:10L,2KW


3.说明:其他未见


说明详见设计图


1.安装


2.附件安装
台 6


62  031003014002   地漏DN50


1.材质:铜防返溢


地漏，箅子均为


镀铬制品


2.型号、规格:DN


50


1.安装 个 8
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 41 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


63  031003006003   坐式大便器


1.材质:陶瓷


2.规格、类型:节


水型低水箱坐便


器，连体坐便器


3.附件名称、数


量:阀门、金属软


管及存水弯、配


套五金等成套供


1.器具安装


2.附件安装
套 2


64  031003006004
  蹲式大便器（低水箱


冲洗）


1.材质:陶瓷


2.规格、类型:蹲


式大便器带低水


箱


3.附件名称、数


量:阀门、金属软


管及存水弯、配


套五金等成套供


4.说明:采用低水


箱冲洗


1.器具安装


2.附件安装
套 10
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 42 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


65  031003007002
  壁挂式小便器（感应


式冲洗阀）


1.材质:陶瓷


2.规格、类型:壁


挂式小便器


3.备注:带感应式


冲洗阀


4.附件名称、数


量:阀门、金属软


管及存水弯、配


套五金等成套供


1.器具安装


2.附件安装


3.打硅胶


套 11


66  031003003002
  台式洗手盆（带感应


龙头）


1.材质:陶瓷


2.规格、类型:台


式洗手盆


3.备注:带感应龙


头


4.附件名称、数


量:阀门、金属软


管及存水弯等成


套供


1.器具安装


2.附件安装
套 7
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 43 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


67  031003004002   污水盆


1.材质:陶瓷


2.规格、类型:污


水盆


3.备注:综合单价


需包含龙头及其


安装费用


4.附件名称、数


量:阀门、金属软


管及存水弯、配


套五金等成套供


1.器具安装


2.附件安装


3.打硅胶


套 2


68  010102002002   挖填沟槽土方


1.挖土深度:1.5m


以内


2.土壤类别:综合


考虑


3.说明:优先考虑


土方场内平衡，


余土外运，弃置


点由施工单位根


据施工组织设计


自行考虑。


1.土方开挖


2.场内运输


3.回填


m3 10
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 44 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


通风系统


69  030702001003
  通风管道制作安装0.5


mm


1.材质:镀锌钢板


2.形状:圆形


3.板材厚度:0.5m


m


4.说明:包含风管


、管件、法兰、


弯头导流片、风


管检查孔测定孔


、支吊架的制作


安装及除锈刷油


，风管非穿越楼


板处预留洞用沥


青麻丝填实，风


管穿越楼板处须


预埋钢套管（δ=


2mm）水泥砂浆抹


平防火泥封堵。


1.风管、管件、法


兰、零件制作、安


装


m2 18
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 45 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


70  030405015004   吊顶式排气扇 PQS1


1.名称:吊顶式排


气扇 PQS1


2.规格:具体参数


，规格详见图纸


3.备注:含开关、


设备支架的制作


安装除锈刷油、


调试


4.说明:自带止回


阀


1.本体安装 台 3


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 46 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


71  030405015005   吊顶式排气扇 PQS2


1.名称:吊顶式排


气扇 PQS2


2.规格:具体参数


，规格详见图纸


3.备注:含开关、


设备支架的制作


安装除锈刷油、


调试


4.说明:自带止回


阀


1.本体安装 台 9


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 47 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


72  030405015006   吊顶式排气扇 PQS3


1.名称:吊顶式排


气扇 PQS3


2.规格:具体参数


，规格详见图纸


3.备注:含开关、


设备支架的制作


安装除锈刷油、


调试


4.说明:自带止回


阀


1.本体安装 台 2


空调系统


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 48 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


73  030702001004
  空调管道制作安装0.7


5mm


1.材质:镀锌钢板


2.形状:矩形


3.板材厚度:0.75


mm


4.保温:采用30mm


厚离心玻璃棉板


保温层外侧贴双


面铝箔防潮贴面


5.说明:包含风管


、管件、法兰、


弯头导流片、风


管检查孔测定孔


、支吊架的制作


安装及除锈刷油


，风管非穿越楼


板处预留洞用沥


青麻丝填实，风


管穿越楼板处须


预埋钢套管（δ=


2mm）水泥砂浆抹


平防火泥封堵。


1.风管、管件、法


兰、零件制作、安


装


m2 18
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 49 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


6.说明1:包含风


管保温


74  030703007003
  单层百叶风口600*60


0


1.名称:单层百叶


风口600*600
1.风口安装 个 3


75  030703007004
  双层百叶风口600*60


0


1.名称:双层百叶


风口600*600
1.风口安装 个 7


76  030701003009
  分体壁挂式空调机组F


G-10


1.名称:分体壁挂


式空调机组FG-10


2.规格:制冷量2.


5kW，详见图纸


3.备注:包含室内


机，室外机，其


他未见说明详见


设计图


4.说明:含设备支


架的制作安装除


锈刷油、调试，


冷凝水管，冷媒


管制作安装，


1.本体安装或组装 套 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 50 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


77  030701003010
  分体风管式空调机组F


F-10


1.名称:分体风管


式空调机组FF-10


2.规格:制冷量2.


5kW，详见图纸


3.备注:包含室内


机，室外机，其


他未见说明详见


设计图


4.说明:含设备支


架的制作安装除


锈刷油、调试，


冷凝水管，冷媒


管制作安装，控


制面板


1.本体安装或组装 套 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 51 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


78  030701003011
  分体风管式空调机组F


F-15


1.名称:分体风管


式空调机组FF-15


2.规格:制冷量3.


5kW，详见图纸


3.备注:包含室内


机，室外机，其


他未见说明详见


设计图


4.说明:含设备支


架的制作安装除


锈刷油、调试，


冷凝水管，冷媒


管制作安装，控


制面板


1.本体安装或组装 套 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 52 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


79  030701003012
  分体风管式空调机组F


F-20


1.名称:分体风管


式空调机组FF-20


2.规格:制冷量5k


W，详见图纸


3.备注:包含室内


机，室外机，其


他未见说明详见


设计图


4.说明:含设备支


架的制作安装除


锈刷油、调试，


冷凝水管，冷媒


管制作安装，控


制面板


1.本体安装或组装 套 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 53 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


80  030701003013
  分体吸顶式空调机组F


X-30


1.名称:分体吸顶


式空调机组FX-30


2.规格:制冷量7.


2kW，详见图纸


3.备注:包含室内


机，室外机，其


他未见说明详见


设计图


4.说明:含设备支


架的制作安装除


锈刷油、调试，


冷凝水管，冷媒


管制作安装，控


制面板


1.本体安装或组装 套 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 54 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


81  030701003014
  分体吸顶式空调机组F


X-50


1.名称:分体吸顶


式空调机组FX-50


2.规格:制冷量12


.5kW，详见图纸


3.备注:包含室内


机，室外机，其


他未见说明详见


设计图


4.说明:含设备支


架的制作安装除


锈刷油、调试，


冷凝水管，冷媒


管制作安装，控


制面板


1.本体安装或组装 套 2
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 55 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


82  030701003015   商用柜机空调FL-30


1.名称:商用柜机


空调FL-30


2.规格:制冷量7.


60kW，详见图纸


3.备注:包含室内


机，室外机，其


他未见说明详见


设计图


4.说明:含设备支


架的制作安装除


锈刷油、调试，


冷凝水管，冷媒


管制作安装，


1.本体安装或组装 套 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 56 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


83  030701003016
  单向流净化新风机XF-


1


1.名称:单向流净


化新风机XF-1 


2.规格:具体规格


参数详见图纸


3.说明:含设备支


架的制作安装除


锈刷油、调试，


控制面板


1.本体安装或组装 台 1


84  030704001002   空调工程检测、调试
1.系统名称:空调


工程检测、调试


1.风量测定


2.风压测定


3.温度测定


4.各系统风口、阀


门调整


5.漏风试验


系统 1


综合布线


85  030502010005   双口面板 1.名称:双口面板 1.本体安装 个 96
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


86  030412006010   86底盒


1.名称:86底盒


2.材质:镀锌钢质


3.规格:86型


4.安装形式:暗装


1.本体安装 个 96


87  080803004003   网络模块
1.名称:网络模块


2.规格:六类


1.安装


2.校接线
个 192


88  030501015009
  48口网络数据交换设


备


1.名称:48口网络


数据交换设备


2.规格:网络数据


交换设备| 三层


| 全管理 | 交换


容量1.36Tbps/1


3.6Tbps | 包转


发率222Mpps/33


3Mpps | 下行48


个GE电口+上行4


个10GE光口, 2个


10GE专用堆叠口


| 终端带机量130


0 | 机架款


1.本体安装


2.接线


3.接地


台 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


89  030501015010
  24口网络数据交换设


备


1.名称:24口网络


数据交换设备


2.参数:网络数据


交换设备 | 三层


| 全管理 | 交换


容量1.36Tbps/1


3.6Tbps | 包转


发率171Mpps/25


6Mpps | 下行24


个GE电口+上行4


个万兆SFP+,2个1


0GE堆叠口 | 机


架款


1.本体安装


2.单体调试
台 2


90  030501017005   光模块


1.名称:光模块


2.规格:光模块-e


SFP-GE-单模模块


(1310nm,10km,L


C)


1.本体安装 个 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


91  030501017006   光模块


1.名称:光模块


2.规格:光模块-S


FP+-10G-单模模


块(1310nm,10km


,LC)


1.本体安装 个 8


92  030502007009   光纤跳线
1.名称:光纤跳线


2.规格:3米LC-LC


1.卡接


2.绑扎


3.标记


4.测试


根 12


93  030502008009   理线架
1.名称:理线架


2.规格:1U


1.安装


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.电子配线架附件


安装


个 9


94  030502008010   24口六类配线架
1.名称:24口六类


配线架
1.安装 个 8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


95  030502003015   六类网线


1.名称:六类网线


2.规格:uTP CAT


6


1.敷设


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.测试


m 7500


96  030502007010   超六类跳线
1.名称:超六类跳


线


1.卡接


2.绑扎


3.标记


4.测试


根 114


97  030501010003   150兆全向天线


1.名称:150兆全


向天线


2.说明:含支架


1.本体安装


2.调试
根 1


98  031103009003   1/2同轴电缆


1.型号:1/2同轴


电缆


2.敷设部位:管内


或线槽


3.说明:包含 1/2


同轴电缆连接各


种接头、线缆测


试、调试


1.测量


2.敷设
m 100
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


99  030502003016   50对大对数光缆


1.名称:50对大对


数光缆


2.敷设方式:按设


计


1.敷设


2.卡接


3.标记


m 100


100  080501019013   克隆条
1.名称:克隆条


2.规格:110型
1.安装 套 2


101  030412001028   配管 KBG20


1.名称:扣压式镀


锌钢导管


2.规格:KBG20


3.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


，


4.说明:包含开沟


槽及修补、接地


、支架的制作安


装及除锈刷油,，


具体要求按设计


图及国家有关规


范/标准执行


1.电线管路敷设


2.穿引线


3.支架的制作安装


及除锈刷油


4.接地


m 800
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    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


102  030412003003   桥架300*150


1.名称:桥架


2.规格:300*150


，


3.材质:热镀锌钢


制


4.说明:含盖板、


连接片、螺栓、


扣锁、弯头三通


等配件的制作安


装及除锈刷油、


支架制作安装及


除锈刷油、防火


封堵、接地，具


体要求按设计图


及国家有关规范/


标准执行


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.本体及配件安装


，包括弯头，三通


等配件的制作安装


2.隔板、盖板等附


件安装


3.支架制作安装及


除锈刷油


4.防火封堵


5.接地


m 100


工作台
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


103  030404013007
  工作台（6.5米8工位


）


1.名称:工作台（


6.5米8工位）


2.说明:操作台采


用优质冷轧钢板


制作。材料厚度:


主体框架1.2-1.5


安装梁1.5mm.门


板1.2合面采用25


厚富美家高密度


防火板制作


1.本体安装 套 2


104  030404013008
  工作台（3.3米4工位


）


1.名称:工作台（


3.3米4工位）


2.说明:操作台采


用优质冷轧钢板


制作。材料厚度:


主体框架1.2-1.5


安装梁1.5mm.门


板1.2合面采用25


厚富美家高密度


防火板制作


1.本体安装 套 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


105  030404013009
  工作台（2.5米3工位


）


1.名称:工作台（


2.5米3工位）


2.说明:操作台采


用优质冷轧钢板


制作。材料厚度:


主体框架1.2-1.5


安装梁1.5mm.门


板1.2合面采用25


厚富美家高密度


防火板制作


1.本体安装 套 1


机房出入口控制器及环
境监测
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


106  030506006007   机架式环控采集主机


1.名称:机架式环


控采集主机


2.规格参数:1个1


0/100MBase-T协


议自适应网卡，


可连接ADSL、网


络交换和路由设


备4路RS485输入


，16路DT:12V供


电处理能力强大:


32bit100MzCPU:


2M内存网口:10Mb


p/s: 内嵌2KT光


电隔离


3.说明:含调试


1.本体安装


2.单体调试
台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


107  030503005005   温湿度一体传感器


1.名称:温湿度一


体传感器


2.规格:温度检测


范围：-40°C～+


75°C，湿度检测


范围：0～100%；


温度精度为±0.5


°C，湿度精度为


±3%；RS485输入


1.本体安装 套 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


108  030503005006   烟雾传感器


1.名称:烟雾传感


器


2.规格:1.工作电


压：DC 12 V；静


态电流：≤5mA；


报警电流：≤80m


A；


2.工作温度：－1


0℃ to +50℃；


环境湿度：≤95%


RH；


1.本体安装 个 1


109  030506014005   数字量输入模块


1.名称:数字量输


入模块


2.规格:16通道干


接点输入，电源


电压:10~30VDC电


源功耗:0.9W工作


温度:-25℃~75℃


无冷都


1.本体安装


2.单体调试
台 1
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    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


110  030501023003
  集成到监控平台，统


一授权管理


1.名称:集成到监


控平台，统一授


权管理


2.说明:主控软件


的与门禁传感器


之间的软件协议


转化模块，功能


系统可以对门禁


的状态实时查看


1.安装


2.本体调试
套 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 69 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


111  030506007005   出入口控制器


1.名称:出入口控


制器


2.规格:脱机管理


门数：一门；单


机可授权注册卡


：5万张、默认2


万张；脱机存储


记录数：60000条


进出、事件记录


、1500条系统记


录；通讯方式：T


CP/IP；


工作电源 ：9~24


V。


1.本体安装


2.单体调试
台 1


112  030506006008   读卡器 1.名称:读卡器
1.本体安装


2.单体调试
台 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 70 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


113  030506008015   单门磁力锁


1.名称:单门磁力


锁


2.参数:工作原理


：通电、磁感应


上锁、断电开锁


；最大拉力：280


kg（600Lbs）*2


直线拉力；产品


重量：4KG；


3.说明:含磁力锁


支架


1.本体安装


2.单体调试
把 1


114  030506008016   出门按钮 1.名称:出门按钮 1.本体安装 个 1


115  030506008017   玻破开关 1.名称:玻破开关 1.本体安装 个 2


116  030506008018   门禁卡 1.名称:门禁卡 1.本体安装 张 4
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 71 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


117  030505006013   出入口控制器电源


1.名称:出入口控


制器电源


2.规格:尺寸：35


0*295*78.5mm，


12V/3A专用电源


1.本体安装


2.接线
个 1


118  030412004035   电源线 RVV2*1.0


1.名称:电源线


2.型号:RVV2*1.


0


3.配线部位:穿管


、沿线槽


1.配线 m 20


119  030502003017   六类网线


1.名称:六类网线


2.规格:uTP CAT


6


1.敷设


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.测试


m 20


机房整理，机柜移位
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 72 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


120  030502008011   理线架
1.名称:理线架


2.规格:1U


1.安装


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.电子配线架附件


安装


个 15


121  030502008012   24口六类配线架
1.名称:24口六类


配线架
1.安装 个 6


122  030406001005
  PDU（8位，负载2500


W）


1.名称:PDU


2.规格:8位，负


载2500W


1.本体安装 个 16


123  030406001006   电池组支架


1.名称:电池组支


架


2.规格:定制


1.本体安装 套 2


124  030412004036
  电池组主线/连接线 B


VR 16mm2


1.名称:电池组主


线/连接线 BVR 1


6mm2


1.配线


2.焊、压接线端子
m 20
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 73 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


125  030502003018   六类网线


1.名称:六类网线


2.规格:uTP CAT


6


1.敷设


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.测试


m 1500


126  031103008003   光缆敷设 24芯


1.名称:光缆


2.规格:24芯


3.敷设方式:管道


敷设


1.测量


2.敷设
m 100


127  031103010003   光纤熔接包24芯
1.名称:光纤熔接


包24芯


1.接续


2.测试
个 4


128  030412004037   电源线 RVV3*2.5


1.名称:电源线


2.型号:RVV3*2.


5


3.配线部位:穿管


、沿线槽


1.配线 m 200


129  030502007011   光纤跳线
1.名称:光纤跳线


2.规格:3米LC-LC


1.卡接


2.绑扎


3.标记


4.测试


根 30
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 74 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


130  030502007012   网络跳线
1.名称:网络跳线


2.规格:3米CAT6E


1.卡接


2.绑扎


3.标记


4.测试


根 80


指挥室图像展示平台
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 75 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


131  030506016003   图像展示平台


1.名称:图像展示


平台


室内明320 SMD P


1.25模组


画面均匀一致，


无黑线，实现真


正无缝拼接


高刷新频率，高


灰度处理，显示


画面细腻流畅


像素结构：1R1G1


B


像素间距：1.25m


m


像素密度：64000


0点/㎡


维护方式：完全


前维护 


灯珠尺寸：1010


模组尺寸：320（


1.本体安装


2.单体调试
m2 20.74
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 76 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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W）× 160（H）


× 16.6（D） mm


模组分辨率：256


×128


模组重量：0.54


kg/块


信号接口：HUB32


0 *  8（出货配


置为8口接收卡）


防护等级：IP30


套件材质：塑壳 


封装品牌：国产


铜线 


白平衡亮度：600


cd/㎡


色温：3000-1000


0 K可调


可视角：160°(H


)/160°(V)
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 77 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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对比度：3000：1


色度均匀性：±


0.003Cx，Cy之内


亮度均匀性：≥


97％


最佳视距：1.6m


~ 4.2m 


电源接口：VH4PI


N 


驱动方式：恒流


驱动


扫描数：64S


换帧频率：60 Hz


刷新率：3840 Hz


灰度等级：最大


支持16 bit 


峰值功耗：450W/


㎡


平均功耗：150W/
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 78 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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㎡


供电要求：AC：2


00-240V~


模组供电电压：D


C：4.5-5V


模组峰值功耗：2


3W


模组最大电流：5


A 


工作温度：-10


℃ ~ 40 ℃


工作湿度：10%~8


0% RH（无冷凝水


）


存储温度：-20


℃ ~ 60 ℃


存储湿度：10%~8


5% RH（无冷凝水


） 
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 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 79 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


包装尺寸：634 (


W) mm × 380 (


H) mm × 410 (


D) mm


包装方式：1包40


毛重：0.625 kg/


块


净重：0.54 kg/


块
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 80 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


132  030505017003   图像展示平台框架


1.名称:图像展示


平台框架


图像展示平台框


架


支持大规模拼接


前密封设计


支持现场扩容


产品配置：左、


右、上部默认40m


m宽度包边封板，


底座前封板


支架后部无封板 


材质：优质冷轧


钢板(SPCC)，材


料厚度从T1.0-T5


不等


备注说明：向后


固定时需要后墙


为承重墙，且墙


面平整


1.本体安装 m2 25.92


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 81 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


颜色：黑色


净重：40kg/m² 


厚度：600mm


表面处理：静电


喷塑，涂层厚度>


60微米


后拉杆长度：0-1


800mm任意长度


底座高度：200-1


200mm任意高度


弧度：0° 


适用规模：不限


制拼接规模 


可定制范围：下


单备注：屏幕物


料代码+行列规模


+底座高度+拉杆


长度+LOGO需求
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 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


133  030505006014
  图像展示平台支架电


源


1.种类:图像展示


平台支架电源


2.规格:产品类别


：图像展示平台


支架电源


额定功率：180W


3.参考型号:A-20


0AF-5


1.本体安装 个 66
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


134  030501019003   视频综合平台


1.名称:视频综合


平台


11槽位机箱


硬件结构


• 采用4.5U标准


机架式设计，运


营级ATCA机箱系


统，机箱具备4.3


英寸非触摸屏面


板；机箱为双电


源冗余设计，配


备4组智能风扇自


动调温，可拓展


双主控


• 插拔式模块化


设计，具备11个


业务槽位，混插


槽位10个，输出


槽位1个，业务板


卡支持热插拔


音视频输入


1.本体安装


2.设备组装
套 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


本页小计


• 支持HDMI内嵌


音频和3.5mm外置


音频输入


• 支持电脑、视


频会议终端、超


高分服务器等通


过VGA、DVI、HDM


I、HDMI 4K、DP


4K接口作为本地


视频信号源输入


，支持网络IPC、


NVR等设备类型作


为网络视频信号


源输入


• 支持超高分融


合、输入OSD叠加


、输入图像裁剪


音视频输出


• 支持HDMI内嵌


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 85 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


本页小计


音频和3.5mm外置


音频输出


• 支持VGA、DVI


、HDMI视频信号


输出，输出口采


用帧同步技术，


保证所有输出口


的图像完全同步


，无卡顿丢帧情


况，无撕裂和拼


缝现象


音视频编解码


• 输入板支持H.2


64/H.265编码，


支持子码流及主


码流编码；


• 输出板支持IPC


/NVR等网络源解


码，支持子码流
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


本页小计


及主码流解码，


包含H264、H265


、Smart264、Sm


art265、MJPEG


等主流格式解码


，支持PS、TS、E


S、RTP等主流封


装格式


• 最大支持3200W


高清视频解码，


并支持智能解码


功能，支持码流


修改和切换，可


设置分割画面自


动取子码流；


电视墙功能


• 支持多电视墙


，最大支持8个电


视墙；支持电视
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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墙预编辑、窗口


可视化预览、预


监和回显


• 支持开窗和漫


游功能，单屏最


大支持6个4K图层


开窗，单个窗口


支持1/4/6/8/9/


16画面分割


• 支持虚拟条屏


，整机最大支持1


2个字幕，单墙最


大支持3个，支持


背景颜色/透明度


、字体类型/颜色


/大小/方向、滚


动速度设置、时


钟添加


• 支持通过客户
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


端软件抓屏，进


行桌面投屏上墙


设备接入和开放


• 支持通过网络


键盘/串口键盘实


现分屏切换、组


操作及轮巡、场


景切换、PTZ控制


、电视墙回放等
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


135  030501003011   HDMI超高清输入板


1.名称:HDMI超高


清输入板


2.参考型号:DS-B


30-02HI/4K


3.参数:HDMI超高


清输入板


支持2路HDMI信号


输入，单路分辨


率≤4096 × 216


0@60Hz


单板编码能力为2


路4096 × 2160


@30Hz


支持H.264/H.26


5编码，默认采用


H.265


支持两种音频输


入方式：HDMI内


嵌音频和外置音


频输入


音频输入支持16b


1.本体安装


2.单体调试
张 2
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


it，48K Hz采样


；支持双声道，


立体声
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 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


136  030501003012   HDMI高清输入板


1.名称:HDMI高清


输入板


2.参考型号:DS-B


30-04HI


3.参数:HDMI输入


板


支持4路HDMI信号


输入，单路分辨


率≤1920 × 120


0@60Hz


单板编码能力为4


路1080p@60Hz


支持H.264/H.26


5编码，默认采用


H.265


支持两种音频输


入方式：HDMI内


嵌音频和外置音


频输入


音频输入支持16b


it，48K Hz采样


1.本体安装


2.单体调试
张 3
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


，支持双声道，


立体声
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


137  030501003013   HDMI高清输出板


1.名称:HDMI高清


输出板


2.参考型号:DS-B


30-04HO


3.参数:HDMI输出


板


支持4路HDMI信号


输出，单路分辨


率≤1920 × 120


0@60Hz


适配LED，可自定


义输出分辨率，


单口带载能力260


W


具有64路视频解


码通道，解码能


力达32路200W


支持3200W高清视


频解码


支持H.265、H.26


4、MPEG等主流格


1.本体安装


2.单体调试
张 3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


式


支持两种音频输


出方式：HDMI内


嵌音频和外置音


频输出


138  030501003014   HDMI超高清输出板


1.名称:HDMI超高


清输出板


2.参考型号:DS-B


30-02HO/4K


3.参数:2路4KHDM


I输出板


4K HDMI输出板：


单板2路HDMI输出


，YUV444输出，


支持2路4K60输出


支持内嵌复合音


频输出，支持min


i-DP转3.5mm音频


输出


1.本体安装


2.单体调试
张 2
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    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


139  030506011003   图像展示平台控制器


1.名称:图像展示


平台控制器


2.参考型号:MCTR


L700


6网口 2K LED发


送卡


1U高度半宽机箱


机架式设计，工


业级机箱系统。


设备前面板具备


按键，可支持亮


度调节。


前面板具备指示


灯，可提示设备


上电状态、信号


接入状态、运行


状态等信息。


支持1路视频信号


输入，支持HDMI1


.4 分辨率1920*1


200@60Hz


1.本体安装


2.单体调试
台 6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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支持帧率自适应


，图像采集可支


持25HZ~60HZ自适


应


图像带载输出支


持RGB444 无损画


质


支持6路网口带载


输出，带载高达3


90万像素，单台


设备最大带载最


大宽度5120，最


大高度5120，每


网口最大65W


支持HDMI音视频


复合流输入，支


持3.5mm音频输出


支持视频信号输


入全屏缩放及自
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


定义缩放


支持电视墙编辑


和窗口可视化操


作。


支持多发送卡通


过网络进行级联


管理和统一控制


。


140  080501019014
  图像展示平台接收卡D


C电源线


1.名称:图像展示


平台接收卡DC电


源线


2.规格:定制


1.布放、测试 根 55


141  080501019015
  图像展示平台级联短


网线


1.名称:图像展示


平台级联短网线


2.规格:定制


1.布放、测试 根 55


142  080501019016
  图像展示平台模组电


源级联AC电源线


1.名称:图像展示


平台模组电源级


联AC电源线


2.规格:定制


1.布放、测试 套 66


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 98 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


143  030402011011   配电柜


1.名称:LED配电


柜


2.参考型号:QN-S


mart PLC/20KW 


3.安装方式:落地


安装，底部垫槽


钢


4.说明:含调试；


其他未见说明详


见设计图


1.基础型钢制作、


安装


2.本体安装


3.本体接地


4.调试、测试


台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


144  030409001013   电缆 YJV-5×16


1.型号:电缆 YJV


-5×16


2.材质:铜芯


3.敷设方式、部


位:穿管或沿桥架


4.说明:含电缆头


制作安装、防火


堵洞、电缆防护


、试验，具体要


求按设计图及国


家有关规范/标准


执行


5.备注:其他未见


说明详见设计图


1.电缆敷设、试验


2.电缆头制作安装


3.防火封堵


4.电缆防护


5.接地


m 50


145  030412004038   电源线 RVV3*2.5


1.名称:电源线


2.型号:RVV3*2.


5


3.配线部位:穿管


、沿线槽


1.配线 m 300
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


146  030502003019   六类网线


1.名称:六类网线


2.规格:uTP CAT


6


1.敷设


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.测试


m 300


147  080501019017   高清视频线


1.名称:高清视频


线


2.规格:3米


1.布放、测试 根 6


148  030501003015   管理电脑


1.名称:管理电脑


2.技术指标:Hygo


n 3350/16G/512


G/2G独显/200W电


源/23.8寸显示器


3.说明:含显示器


、键鼠、调试


1.本体安装


2.单体调试
台 1


149  030506021007
  图像展示平台调试及


试运行


1.名称:图像展示


平台调试及试运


行


1.LED显示大屏系


统调试及试运行
项 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
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单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


指挥室扩声系统
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


150  030505011007   音频输出设备


1.名称:音频输出


设备


单元配置：8 ×


50mm（2 英寸）


全频单元，


频率范围：120Hz


– 20kHz（‑10dB


）


覆盖角度：垂直


20°（1.5kHz‑16


kHz，±10°）；


水平 150°（1kH


z‑4kHz，±20°


）


灵敏度：语音模


式 93dB（2kHz‑1


4kHz）；音乐模


式 89dB（300Hz‑


18kHz）


额定阻抗：8Ω


功率：150W（600


1.本体安装


2.单体调试
只 6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
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单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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W 峰值，2 小时


）；100W（400W


峰值，100 小时


）


最大声压级（1m


）：语音模式 11


5dB（连续）/121


dB（峰值）；音


乐模式 111dB（


连续）/117dB（


峰值）


内置变压器：70V


/100V 双模式JBL


Professional


功率抽头：60W、


30W、15W；70V


额外支持 7.5W；


8Ω 直通


保护：Dynamic S
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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onicGuard™ 过


载保护


语音 / 音乐模式


：可切换（语音


模式中频提升，


音乐模式平直）J


BL Professiona


l


箱体：玻璃纤维


增强 ABS（UL94‑


5VB/5VA），铝网


罩


防护：IP55（配


MTC‑PC2 面板）


，抗 UV、防潮、


耐盐雾


尺寸：52.8 × 9


.9 × 15.3cm（


高 × 宽 × 深
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


）


重量：4.1kg


颜色：黑 / 白（


‑WH）JBL Profes


sional


安装：水平 ±80


° 旋转、垂直


±15° 可调；背


部 10 个 M6 吊


点


3.安装方式:壁挂


安装


4.说明:含支架等


，其他未见说明


详见设计图纸
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


151  030505004003   功率放大器


1.名称:功率放大


器


立体声功率8Ω


：450W*2


立体声功率4Ω


：600W*2


立体声功率2Ω：


800W


桥接功率8Ω ：1


200W


桥接功率4Ω：16


00W


频率响应 ：20Hz


-20kHz+0/-0.5d


B


谐波失真：≤ 0.


01%Rated Power


@8Ωhms 1kHz


转换速度 ：60v/


us


阻尼系数：＞450


1.本体安装


2.单体调试
台 3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


：1


输入灵敏度：0.7


75V


输入阻抗 ：10k/


20k ohurs,unba


lanced or bala


nced


信躁比：105dB


电源：AC220V-24


0V/50Hz-60Hz


电源消耗功率：1


200W


净重：17kg


尺寸(mm)：510Dx


483Wx88H
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


152  030505002003   数字调音台12路


1.名称:数字调音


台12路


12路数字调音台


：


特点/Features


12路输入，8个单


声道平衡输入+2


个立体声道输入


直观的操作界面


，功能一键开启


进入


配备高通滤波器(


HPF)，数字压限(


COMP)，电子增益


(GAIN)，蓝牙(Bl


uetooth)


高中低3段均衡器


，中段可选频 US


B接口:录音、读


取、保存及回播


PCUSB2.0接口:支


1.本体安装


2.接线
台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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持Mac或PC系统连


接及内置声卡录


音支持24-bit/19


2kHz高清录音


LCD彩屏和10个LE


D小镜片，显示各


项功能操作数值


内置双24种24Bit


DSP参数可调效果


器10个场景模式


自由使用(可复盖


，可复位)


FBX防嘯叫，带有


Q值(QualityFac


tor)、灵敏度(Se


nsitivity)调节


声像(PAN)、静音


开关(MUTE) 幻像


电源(PHANTOM)、
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


监听(Monitor,可


一键清除)


XLR平衡输出接口


:数字音频AES/主


输出MAIN/编组SU


B/辅助AUX


TRS立体声输出接


口:(主输出MAIN/


监听MONITOR/双


效果脚踏EFFSW)


双15段电平监视


，15段图示均衡


器GEO100mm高精


度电平衰减推子


重量:5.05KG


尺寸:465x325x1


05MM
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


153  030505001005   无线双手持话筒


1.名称:无线双手


持话筒


频率范围


520MHz~960MHz


调制方式


Fm调频


频带宽度


2X32MHz


频率稳定度


±0.005%


最大偏移


±45KHZ


音频频率响应


50HZ-15KHZ


综合信噪比


>105db


综合失真


≤0.3%


工作温度


-10℃~55℃


工作距离


1.本体安装


2.接线
套 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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100米（理想环境


下）


振荡模式


PLL(数字频率合


成器）


杂散抑制


≥80db


镜象抑制


≥80db


灵敏度


5dBuV


音频输出电平


平衡250mV/600Ω


不平衡400mV/3K


Ω


工作电压


DC12~16V


发射机指标
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


输出功率


高功率30mW，


振荡模式


PLL(数字频率合


成器）


动态范围


≥100dB（A）


频率响应


50HZ-15KHZ 


供电


2节5号1.5V碱性


电池
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


154  030505001006   有线会议话筒


1.名称:有线会议


话筒


2.规格:采用 3


针 XLR 插头；


采用幻象供电；


开关指示灯


种类： 驻极体电


容式


指向性： 单指向


性


频率响应： 50Hz


~20 KHz


灵敏度： 20mV/P


a (-50dBV)


信噪比： >62dB


最大承受音压：


120dB


输出阻抗： <600


Ω


电流消耗： 4mA


幻象供电： DC9~


1.本体安装


2.接线
台 2
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单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


52V 4.5mA


输出连接头： 3-


pin male XLR
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


155  030505011008   数字反馈抑制器


1.名称:数字反馈


抑制器


2.参数:额定电压


：220V±10%50H


z


专业采样率：32K


Hz


频率响应：125Hz


~15KHz(声音模式


)      20Hz~15


KHz(音乐模式)


失真：<0.1%@1KH


z


信噪比：>90db


信号延时：7m/s(


音乐模式)11m/s


（声音模式）


输入阻抗：20KΩ


温度范围：-10~5


5℃


重量：2.5Kg


1.本体安装


2.单体调试
台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
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单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


尺寸：480*220*4


4mm


自动适应声学环


境
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


156  030505011009   数字音频处理器


1.名称:数字音频


处理器


2输入，4输出


输入 阻抗：10K


Ω


电子平衡输入共


模抑制比：高于5


0dB（30Hz~20KH


z）


输出阻抗：＜50


Ω，


电子平衡输出输


出最大电平：Vpp


=4V 


平衡，Vpp=7.6V


非平衡频率响应


：20Hz~20.2KHz


失真：0.01%(THD


)


最大延时：7ms


输出增益：-40dB


1.本体安装


2.单体调试
台 1
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    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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~+6dB ±0.5dB


输入增益：-40dB


+6dB ±0.5dB


增益：±12dB in


1dB steps


中心频点：20Hz~


20KHz 31个ISO


频率Q值：0.5~10


共11个选项


高通低通滤波器


（HPF&LPF）


滤波器频率（高


通）：＜10Hz~16


.0KHz


频率（低通）：3


5Hz~22.0KHz


·采用DSP技术的


音箱处理器，高
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 120 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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性能的AKM的A/D


AK5392


·3片24-bit DS


P并行处理


·每个通道输出


有-40dB~+6dB增


益控制，


·步距：0.5dB每


个通道输出有限


制


·低通分频范围2


0Hz~20KHz,377


个分频点


·高通分频范围


〈10Hz~16KHz,3


80个分频点


·分频滤波器类


型和斜率多种选


择：-6，-12，-1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 121 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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8，-24dB


 或-48dB巴特


·沃斯(Butterwo


rth)、宁克-锐(L


inkwitz-Riley)


、贝塞儿   (Bes


sel)及 12dB的多


种可变值、斜率


选择


·每个通道输出


带有5段参量均衡


，参数可调


·每个通道最大


延时可达7ms，参


数可调


·10个用户存储


器，


·8 ×7 段输入/


输出，精确数字
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 122 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


电平表


·2 ×20 LCD 背


光显示


·开关电源：90


~ 250V
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 123 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


157  030505006015   电源时序器


1.名称:电源时序


器


2.规格:输入通道


：8CH 


输入电压：100VA


C 30AMAX，220V


AC 15A MAX 


输出电压：110VA


C&220VAC ( MAX


/ CH ) 


间歇时间：1Sec.


损耗功率：15W 


输入输出插头：S


tandard three


wire plug


产品尺寸：482x1


90x44mm 


装运尺寸：515x3


00x100mm 


净重/毛重：4.5k


g/5.2kg 


1.本体安装


2.接线
台 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 124 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


可以通过RS232接


口连接中控来控


制


158  030412004039   音响线


1.名称:音响线


2.型号:2平方


3.敷设方式、部


位:穿管、沿线槽


等


1.配线 m 200


159  030412004040   麦克风线


1.名称:麦克风线


2.型号:2芯屏蔽


3.敷设方式、部


位:穿管、沿线槽


等


1.配线 m 100


160  030502010006   HDMI面板


1.名称:HDMI面板


2.规格:高清HDMI


2.0插座4K高速传


输投影显示延长


线接口


1.本体安装 套 6
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 125 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


161  080501019018   HDMI高清线


1.名称:HDMI高清


线


2.规格:30米


1.布放、测试 根 5


162  030505012003
  背景广播系统调试及


试运行


1.名称:背景广播


系统调试及试运


行


1.背景广播系统调


试及试运行
项 1


视频监控系统
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 126 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


163  030506010009
  400万智能变焦半球网


络探头


1.名称:400万智


能变焦半球网络


探头


400万智能变焦半


球网络探头


采用深度学习硬


件及算法，提供


准确的人车分类


侦测，支持越界


侦测，区域入侵


侦测，进入区域


侦测和离开区域


侦测，支持声音


报警联动


人脸抓拍：支持


对不同目标进行


检测、抓拍，最


多同时支持10张


最高分辨率可达2


688 × 1520 @2


5 fps，在该分辨


1.本体安装


2.单体调试
台 19
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 127 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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率下可输出实时


图像


支持背光补偿，


强光抑制，3D数


字降噪，120 dB


宽动态


支持萤石平台，


海康互联接入


支持电动变焦


采用高效阵列红


外灯，使用寿命


长，照射距离最


远可达30 m


1个内置麦克风，


1个内置扬声器，


支持双向语音对


讲


支持1路报警输入


，1路报警输出（
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 128 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


报警输出最大支


持AC24 V/DC24


V，1 A），1路音


频输入，1路音频


输出


支持最大256 GB


MicroSD/MicroS


DHC/MicroSDXC


卡本地存储


支持DC12 V，100


mA电源输出，可


用于拾音器供电


符合IP66防尘防


水及IK10防暴设


计，可靠性高


164  030506010010
  400万智能变焦枪式网


络探头


1.名称:400万智


能变焦枪式网络


探头


1.本体安装


2.单体调试
台 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 129 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


165  030506010011
  7寸400万23倍全彩智


能球机


1.名称:7寸400万


23倍全彩智能球


机


7寸400万23倍全


彩智能球机


支持AIISP，全倍


率全彩，低照度


夜视效果出众


400万23倍光学变


焦，16倍数字变


倍


适用于交通道路


，广场、公园、


出入口、园区周


界等场景


设备支持人车检


测信息叠加至码


流，配合smart n


vr配合实现图搜


或文搜的功能


采用高效补光阵


1.本体安装


2.单体调试
台 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 130 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


本页小计


列，红外补光150


m，白光补光100m


支持区域入侵侦


测、越界侦测、


进入区域侦测和


离开区域侦等智


能侦测并联动跟


随；支持切换为


人脸抓拍模式，


最大同时抓拍5张


人脸


支持深度学习算


法，提供精准的


人车分类侦测、


报警、联动球机


镜头进行快速查


看


支持最大2560×1


440@30fps高清画
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 131 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


面输出


支持双mic功能


内置加热玻璃，


有效除雾


支持2进1出报警


接口，1进1出音


频接口，最大支


持512G microSD


卡存储
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


166  030506010012   高保真音频采集器


1.名称:高保真音


频采集器


1. 监听面积：10


平方米～70平方


米


2. 音频传输距离


：3000米


3. 频率响应：20


Hz ～ 20kHz


4. 灵敏度：-46d


B


5. 信噪比：70dB


(1米40dB音源) 3


5dB(10米40dB音


源)1KHz at 1Pa


6. 指向特性：全


指向性


7. 动态范围：50


dB(1KHz at Max


dB SPL)


8. 最大承受音压


1.本体安装


2.单体调试
台 19
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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: 120dB SPL (1


KHz,THD 1%)


9. 输出阻抗：60


0欧姆非平衡


10. 输出信号幅


度: 2.5Vpp/-25


db


11. 麦克风: 两


只高灵敏度电容


咪头


12. 信号处理：C


learSpeech数字


降噪


13. 保护电路:


雷击保护、电源


极性反转保护


14. 适配器：全


内置，可直连DVR


、耳机、有源音
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


箱


15. 连接方式：3


条引线 (电源,音


频,公共地)


16. 传输线缆：3


芯0.5mm2 RVVP


电缆


17. 电源电压:


直流稳压电源DC


12V（8V-18V）


18. 电源电流：2


0 mA


19. 环境温度: -


35℃ ～ 70℃


20. 颜色：白色


21. 外壳材质：P


VC


22. 外形尺寸：8


0mm×80mm×26m


m


23. 重量：215克
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


167  030505006016   拾音器专用电源


1.名称:拾音器专


用电源


2.规格:1. 输入


电压  交流型：A


C180V~230V 


2. 直流型：DC12


V 


3. 输出电压 DC1


2V±5% 


4. 输出电流 ≤2


10mA 


5. 输出纹波 ≤2


0mV 


6. 最大功率 2.4


W 


7. 环境温度 -25


°~70° 


8. 产品尺寸 113


mm（长）*78.5mm


（宽）*43.5mm（


高）


1.本体安装 个 19


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 136 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


168  030501015011   网络数据交换设备


1.名称:网络数据


交换设备


2.参数:网络数据


交换设备| 三层


| 全管理 | 交换


容量1.36Tbps/1


3.6Tbps | 包转


发率171Mpps/25


6Mpps | 下行24


个GE电口+上行4


个万兆SFP+,2个1


0GE堆叠口 | 机


架款


1.本体安装


2.单体调试
台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


169  030506015005   视频存储设备


1.名称:视频存储


设备


l 支持200个白


名单绑定；


l 支持AES码流


加密功能；


l 可接驳符合ON


VIF、PSIA、RTS


P标准及众多主流


厂商的网络摄像


机；


l 支持GB28181


协议、Ehome协议


接入平台；


l 支持萤石云服


务，可一键配置


上网；


l 支持4K高清网


络视频的预览、


存储与回放；


l 支持H.265、H


1.本体安装


2.单体调试
台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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.264编码前端自


适应接入；


l 支持IPC集中


管理，包括IPC参


数配置、信息的


导入/导出、语音


对讲和升级等功


能；


l 支持2个HDMI


和2个VGA同时输


出，支持4K高清


分辨率输出；


l 全新的UI操作


界面，支持一键


开启录像功能；


l 支持海康SMAR


T IPC越界、进入


区域、离开区域


、区域入侵、徘
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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徊、人员聚焦、


快速移动、非法


停车、物品遗留


、物品拿取、人


脸、车牌、音频


输入异常、虚焦


以及场景变更等


多种智能侦测接


入与联动；


l 支持即时回放


功能，在预览画


面下对指定通道


的当前录像进行


回放，并且不影


响其他通道预览


；


l 支持最大16路


同步回放及多路


同步倒放；
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
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单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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l 支持标签定义


、查询、回放录


像文件；


l 支持重要录像


文件加锁保护功


能；


l 支持硬盘配额


和硬盘盘组两种


存储模式，可对


不同通道分配不


同的录像保存容


量或周期；


l 支持16个SATA


接口，1个eSATA


盘库，可用于录


像和备份；


l 支持RAID0、R


AID1、RAID5、R


AID6和RAID10；
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


l 双千兆网卡，


支持双网络IP设


定等应用；


l 支持网络检测


（网络流量监控


、网络抓包、网


络通畅）功能。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


170  030506015006   视频存储设备


1.名称:视频存储


设备


64路视频接入，


接入带宽320Mbps


；存储接口：16


个SATA接口，可


满配12TB硬盘


视频接口：2×HD


MI，2×VGA，最


大支持4K+1080P


异源输出


网络接口：2×RJ


45 10/100/1000


Mbps自适应以太


网口


报警接口：16路


报警输入，9路报


警输出（其中第9


路支持CTRL 12V


）


反向供电：1路DC


1.本体安装


2.单体调试
台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


12V 1A


串行接口：1路RS


-232接口，1路半


双工RS-485接口


USB接口：2×USB


2.0，2×USB 3.


0


机箱尺寸：445mm


（宽）×496mm（


深）×146mm（高


）


支持GB28181


171  030501004003   监控硬盘12T
1.名称:监控硬盘


12T


1.本体安装


2.单体调试
块 14


172  030505006017   探头电源
1.名称:探头电源


2.规格:12V10A
1.本体安装 个 3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


173  030412004041   电源线 RVV3*1.0


1.名称:电源线


2.型号:RVV3*1.


0


3.配线部位:穿管


、沿线槽


1.配线 m 300


174  030413014013   五孔插座


1.名称:五孔插座


2.规格:250V,10


A 


3.安装方式:暗装


1.安装接线 套 19


175  030412004042   电源线 RVV2*1.0


1.名称:电源线


2.型号:RVV2*1.


0


3.配线部位:穿管


、沿线槽


1.配线 m 850


176  030412004043   电源线 RVVP3*0.5


1.名称:电源线


2.型号:RVVP3*0


.5


3.配线部位:穿管


、沿线槽


1.配线 m 200
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 145 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


177  030502003020   六类网线


1.名称:六类网线


2.规格:uTP CAT


6


1.敷设


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.测试


m 850


178  030506021008
  视频监控系统调试及


试运行


1.名称:视频监控


系统调试及试运


行


1.视频监控系统工


程调试及试运行
项 1


出入口控制系统
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 146 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


179  030506006009   人脸出入口控制设备


1.名称:人脸出入


口控制设备


国密智能人脸出


入口控制设备


n 人脸认证：采


用深度学习算法


，支持照片、视


频防假


n 组合认证：卡


片+人脸，卡片+


密码


n 多重认证：设


备支持本地认证


、本地+远程开门


认证、本地+超级


密码认证三种认


证模式。每种模


式最大支持20个


认证组，每个认


证组最多支持128


人多重认证（每


1.本体安装


2.设备组装
套 21
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 147 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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个认证组支持8个


群组，每个群组


支持16个人）


n 人脸出入口控


制设备计划配置


：支持计划模板


管理，支持常开


、常闭时段管理


n 视频预览：支


持管理中心远程


视频预览，支持


接入NVR设备，实


现7*24H视频监控


录像


n 口罩检测：支


持戴口罩检测，


可配置提醒戴口


罩、强制戴口罩


（未戴口罩不开
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 148 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价
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门）


n 支持状态栏显


示配置；支持姓


名、工号、人脸


图片、认证结果


的自定义配置（


位置、大小、字


体颜色）


n 提示音自定义


：集成TTS文字转


语音，可自定义


配置认证成功和


认证失败的提示


音及内容。可叠


加播报姓名/称呼


n 读卡器模式：


支持通过RS-485


接入(GM)型号门


禁控制器，作为


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 149 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


本页小计


读卡器使用


n 胁迫开门：支


持配置胁迫卡后


，遇到胁迫后，


输入刷胁迫卡后


立即开门，同时


上报胁迫事件


n 非授权人员管


理：支持对非授


权人员进行开门


管理、报警联动


n 报警功能：支


持防拆报警、门


被外力开起报警


、胁迫卡和胁迫


密码报警、事件


联动报警等


n 联动配置：支


持事件联动、卡
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 150 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


号联动、工号联


动，可配置联动


门开关、联动报


警输出、联动抓


拍等功能


n Web端管理：


可进行人员管理


、参数配置、事


件查询、系统维


护等操作
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 151 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


180  030506014006   出入口控制安全模块


1.名称:出入口控


制安全模块


2.规格:通讯方式


：RS485与人脸出


入口控制设备通


讯；


硬件接口：RS485


*1、韦根*1、电


锁输出*1、门磁


输入*1、开门按


钮*1、消防信号


输入*1；


具有1路硬件消防


联动干接点接口


，可硬联动门锁


打开。


具有防拆报警功


能；


工作电压：DC 12


V；


尺寸：115*48*25


1.本体安装


2.单体调试
套 21
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 152 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


mm。
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 153 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


181  030506008019   单门磁力锁


1.名称:单门磁力


锁


2.参数:最大静态


直线拉力：280kg


± 5%


状态指示灯：红


灯(开门状态) 绿


灯(上锁状态)


锁状态侦测信号(


门磁)输出:NO/NC


/COM接点


工作电压：12V/4


30mA(±10%) 或


24V/215mA(±10


%)


锁体尺寸：长238


x宽53x厚29(mm)


吸板尺寸：长170


x宽43x高13(mm)


使用环境：室内


适用门型：木门


1.本体安装


2.单体调试
把 12
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 154 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


、玻璃门、金属


门、防火门


电源：可自行设


定12VDC 或24VD


C 


3.说明:含磁力锁


支架
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 155 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


182  030506007006   多功能录入仪


1.名称:多功能录


入仪


2.规格:1、3.97


英寸触摸显示屏


，屏幕分辨率800


*480；


2、采用200万双


目摄像头，有照


片视频防假功能


；


3、支持人脸采集


、卡片录入（ID/


IC/普通CPU/国密


CPU卡/二三代身


份证序列号）；


4、支持有线网络


、无线WiFi、USB


口通信；


5、支持在线采集


，通过网络协议


或USB口对接到平


1.本体安装


2.单体调试
台 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 156 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


台，平台进行在


线采集，采集信


息实时上传；


6、工作电压：DC


12V/1.5A (自带


电源适配器）；


7、尺寸：122mm*


125mm*138mm


183  030506008020   出门按钮 1.名称:出门按钮 1.本体安装 个 3
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 157 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


184  030505006018   出入口控制设备电源


1.名称:出入口控


制设备电源


2.规格:输入电压


：100-240VAC；


输出电压：12VDC


；


输出电流：4.17A


；


输出功率：50W；


工作温度：-30℃


-+70℃；


工作湿度：＜95%


；


尺寸：99*82*30m


m；


1.本体安装


2.接线
个 12


185  030506008021   国密CPU卡
1.名称:国密CPU


卡
1.本体安装 张 10


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 158 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


186  030501015012   网络数据交换设备


1.名称:网络数据


交换设备


2.参数:网络数据


交换设备 | 三层


| 全管理 | 交换


容量1.36Tbps/1


3.6Tbps | 包转


发率171Mpps/25


6Mpps | 下行24


个GE电口+上行4


个万兆SFP+,2个1


0GE堆叠口 | 机


架款


1.本体安装


2.单体调试
台 1


187  030412004044   电源线 RVV2*1.0


1.名称:电源线


2.型号:RVV2*1.


0


3.配线部位:穿管


、沿线槽


1.配线 m 400


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 159 页  共 159 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


188  030502003021   六类网线


1.名称:六类网线


2.规格:uTP CAT


6


1.敷设


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.测试


m 400


189  030506021009
  出入口控制系统调试


及试运行


1.名称:出入口控


制系统调试及试


运行


1.门禁一卡通系统


调试及试运行
项 1


本页小计
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增值税计价表
 工程名称：北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改
造项目\单项工程\安装工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)


1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工
程暂估价


9


合计
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