## A-1.综合布线系统
1.综合布线系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
一、工作区
1 | 六类RJ45六类非屏蔽网络模块 | 详见招标文件 |  | 1430 | 个
2 | 六类非屏蔽网络跳线 |  |  | 1430 | 根 |  |  | LSZH,3米
3 | 双口网络面板,带防尘盖 | 详见招标文件 |  | 715 | 个
二、水平区
1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 详见招标文件 |  | 136320 | 米 |  |  | LSZH,23AWG
三、主干区
1 | 室内100对UTP大对数电缆 | 详见招标文件 |  | 600 | 米 |  |  | LSZH，26AWG
四、管理区
1 | 双列150对电话配线架 | 详见招标文件 |  | 7 | 个
2 | 2芯单股电话跳线 |  |  | 420 | 根
五、设备区
1 | 模块化24口非屏蔽网络配线架 | 详见招标文件 |  | 77 | 个
2 | 理线器 |  |  | 186 | 个 |  |  | 包含交换机端
3 | 双列100对电话配线架 | 详见招标文件 |  | 7 | 个 |  |  | 1U
4 | 2芯单股电话跳线 |  |  | 420 | 根
5 | 六类非屏蔽网络跳线 |  |  | 1598 | 根 |  |  | LSZH,3米
合计

## A-2.有线电视系统
2.有线电视系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 有线放大器 | 详见招标文件 |  | 1 | 个
2 | 室内6分支器 | 详见招标文件 |  | 2 | 个
3 | 室内6分配器 | 详见招标文件 |  | 1 | 个
4 | 室内16分支器 | 详见招标文件 |  | 1 | 个
5 | 室内10分支器 | 详见招标文件 |  | 2 | 个
6 | 同轴面板 | 详见招标文件 |  | 20 | 个
7 | 有线电视数字高清SYWV75-5屏蔽线 | 详见招标文件 |  | 1200 | 米
8 | 有线电视数字高清SYWV75-7屏蔽线 | 详见招标文件 |  | 400 | 米
合计

## A-3.IP数字广播系统
3.IP数字广播系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 网络广播主机 | 详见招标文件 |  | 1 | 台
2 | 网络校时器 |  |  | 1 | 个
3 | 网络消防采集器 | 详见招标文件 |  | 1 | 个
4 | 网络音频采集器 | 详见招标文件 |  | 1 | 个
5 | 播放器 | 详见招标文件 |  | 1 | 个
6 | 调谐器 |  |  | 1 | 个
7 | 网络壁挂扬声器 |  |  | 1 | 个
8 | 智能寻呼站 | 详见招标文件 |  | 2 | 个
9 | 时序电源控制器 |  |  | 1 | 个
10 | 网络功放 | 详见招标文件 |  | 5 | 台
11 | 天花扬声器 | 详见招标文件 |  | 68 | 个
12 | 交换机 |  |  | 1 | 个
13 | 屏蔽音响双绞线 |  |  | 1500 | 米
合计

## A-4.受理窗口呼叫系统
4.受理窗口呼叫系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 立式取号主机 | 详见招标文件 |  | 1 | 台
2 | 桌面取号机 | 详见招标文件 |  | 4 | 台
3 | 手持取号机 |  |  | 4 | 台
4 | 综合屏 | 详见招标文件 |  | 14 | 台
5 | 功放 |  |  | 2 | 台
6 | 吸顶音箱 |  |  | 10 | 个
7 | 呼叫器 |  |  | 14 | 台
8 | 评价器 |  |  | 14 | 台
9 | 窗口显示屏 |  |  | 0 | 块
10 | 智能排队管理系统 |  |  | 1 | 套
11 | 交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ |  | 2 | 台
12 | 理线架，1U | 1U |  | 3 | 个
13 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 4725 | 米
14 | 喇叭线 | RVS2*1.5 |  | 200 | 米
15 | 一楼窗口显示屏 | 详见招标文件 |  | 6.56 | ㎡
16 | 二楼窗口显示屏 | 详见招标文件 |  | 1.02 | ㎡
17 | 钢结构包边 | 国产定制 |  | 7.58 | ㎡
19 | 信息发布系统 | 详见招标文件 |  | 1 | 套
20 | 呼叫系统终端 | 国产定制 |  | 1 | 台
合计

## A-5.视频安防监控系统
5.视频安防监控系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
一 | 内部监控部分
1 | 半球全景摄像机（主要设备） | 详见招标文件 |  | 58 | 台
2 | 壁装支架 | 国产定制 |  | 58 | 个
3 | SD卡 | 64G |  | 70 | 张
4 | 阵列数字拾音器 | 详见招标文件 |  | 58 | 个
5 | 机架式电源 | DC12V 20A 8路 |  | 10 | 个
6 | 公安网接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ |  | 2 | 台
7 | 理线架,1U |  |  | 4 | 个
8 | 硬盘录像机 | 详见招标文件 |  | 6 | 台 |  |  | 含硬盘；存储时间不少于6个月。
9 | 视频平台接入授权 |  |  | 100 | 路 |  |  | 接入分局综合安防平台（海康威视），此项仅为授权扩容。
10 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 3500 | 米
11 | 电源线 | RVV2*1.0 |  | 3500 | 米
12 | 拾音器屏蔽线 | RVVP4*1.0 |  | 580 | 米
13 | 室外枪型摄像机 | 详见招标文件 |  | 12 | 台
14 | 高清镜头 |  |  | 12 | 个
15 | 室外枪机护罩 |  |  | 12 | 个
二 | 窗口监控部分
1 | 半球全景摄像机 | 详见招标文件 |  | 43 | 台
2 | 壁装支架 | 国产定制 |  | 40 | 个
3 | SD卡 | 64G |  | 43 | 张
4 | 阵列数字拾音器 | 详见招标文件 |  | 43 | 个
5 | 机架式电源 | DC12V 20A 8路 |  | 6 | 个
6 | 公安网接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ |  | 1 | 台
7 | 理线架，1U | 符合国家标准 |  | 2 | 个
8 | 网络硬盘录像机 | 详见招标文件 |  | 4 | 台 |  |  | 含硬盘；存储时间不少于6个月。
9 | 视频平台接入授权 |  |  | 50 | 路 |  |  | 接入分局综合安防平台（海康威视），此项仅为授权扩容。
10 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 3300 | 米
11 | 电源线 | RVV2*1.0 |  | 3300 | 米
12 | 拾音器屏蔽线 | RVVP4*1.0 |  | 430 | 米
三 | 考场监控部分
1 | 半球全景摄像机 | 详见招标文件 |  | 5 | 台
2 | 壁装支架 | 国产定制 |  | 5 | 个
3 | SD卡 | 64G |  | 5 | 张
4 | 阵列数字拾音器 | 详见招标文件 |  | 5 | 个
5 | 机架式电源 | DC12V 20A 8路 |  | 1 | 个
6 | 公安网接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ |  | 1 | 台
7 | 网络硬盘录像机 | 详见招标文件 |  | 3 | 台 |  |  | 含硬盘；存储时间不少于3年。
8 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 300 | 米
9 | 电源线 | RVV2*1.0 |  | 300 | 米
10 | 拾音器屏蔽线 | RVVP4*1.0 |  | 50 | 米
11 | 监视器 |  |  | 1 | 台
12 | 高清解码器 |  |  | 1 | 台
合计

## A-6.门禁控制系统
6.门禁控制系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 人脸门禁机（主要设备） | 详见招标文件 |  | 10 | 台 |  |  | 日常通行管控
2 | 门禁开关电源 |  |  | 18 | 台
3 | 蓄电池 |  |  | 18 | 个
4 | 公安网接入交换机 |  |  | 2 | 台
5 | 理线架，1U |  |  | 4 | 个
6 | 单门磁力锁 |  |  | 17 | 套
7 | 单门L型支架 |  |  | 17 | 个
8 | 双门磁力锁 | 详见招标文件 |  | 14 | 套
9 | 双门L型支架 |  |  | 14 | 个
10 | 闭门器 |  |  | 45 | 个
11 | 卡片录入仪 |  |  | 2 | 套
12 | 国密CPU卡（含授权） |  |  | 100 | 张
14 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 1600 | 米
15 | 电源线 | RVV2*1.0 |  | 2600 | 米
16 | 电源总线 | RVV3*2.5 |  | 700 | 米
18 | 人脸门禁机 | 详见招标文件 |  | 8 | 台 |  |  | 机房人员管控
19 | 四门门禁控制器 | 详见招标文件 |  | 12 | 台
20 | 国密读卡器（含授权） | 详见招标文件 |  | 44 | 台
21 | 国密PSAM卡 | 符合国家标准 |  | 44 | 台
22 | 控制线 | RVV4*1.0 |  | 2600 | 米
合计

## A-7.报警系统
7.报警系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
一、紧急报警联网部分
1 | 紧急按钮 | 详见招标文件 |  | 22 | 只
2 | 声光报警器 |  |  | 8 | 只
3 | 分线报警主机 | 详见招标文件 |  | 1 | 台 |  |  | 接入分局综合安防平台
4 | 主机电源（蓄电池） |  |  | 1 | 个
5 | 报警键盘 | 详见招标文件 |  | 1 | 台
6 | 按钮线 | RVV2*1.0 |  | 1500 | 米
7 | 信号线 | RVV4*1.0 |  | 450 | 米
二、周界报警部分
1 | 脉冲电子围栏主机 | 详见招标文件 |  | 13 | 台 |  |  | 周界报警本地运行
2 | 防雨箱 |  |  | 13 | 个
3 | 避雷器 |  |  | 25 | 个
4 | 防拆开关 |  |  | 13 | 个
5 | 铝合金终端杆 |  |  | 34 | 根
6 | 终端杆绝缘子 |  |  | 204 | 个
7 | 收紧器 |  |  | 150 | 个
8 | 终端杆帽子 |  |  | 34 | 个
9 | 万向底座(承立杆) |  |  | 68 | 个
10 | 铝合金承力杆 |  |  | 51 | 根
11 | 承力杆绝缘子 |  |  | 306 | 个
12 | 承力杆帽子 |  |  | 51 | 个
13 | 万向底座 |  |  | 102 | 个
14 | PV过线杆 |  |  | 340 | 根
15 | PV杆绝缘子 |  |  | 2040 | 个
16 | PV杆帽子 |  |  | 340 | 个
17 | PV杆管套 |  |  | 340 | 个
18 | 万向底座 |  |  | 340 | 个
19 | 线线连接器 |  |  | 300 | 个
20 | 常规警示牌（新） |  |  | 170 | 块
21 | 18#多股合金线（500米/盘） |  |  | 10200 | 米
22 | 高压绝缘导线 |  |  | 1250 | 米
23 | 警灯（室外） |  |  | 25 | 个
24 | 常规警灯支架（脉冲） |  |  | 1 | 个
25 | 双防区警灯支架（通用） |  |  | 12 | 个
26 | 单防区地址码模块 |  |  | 2 | 个
27 | 红外对射及支架 |  |  | 2 | 对
28 | 电子地图 | 详见招标文件 |  | 1 | 块
29 | 电源 | DC12V 1A |  | 1 | 个
30 | 接地桩（钉字型） |  |  | 38 | 根
31 | 单芯接地线 | (BV)6mm2 |  | 380 | 米
32 | 膨胀螺丝 | M8*80 |  | 1121 | 颗
合计

## A-8.网络交换系统
5.网络交换系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
一、 | 公安网
1 | 公安网汇聚交换机（主要设备） | 详见招标文件 |  | 2 | 台 |  |  | 部署双汇聚冗余
2 | 公安网接入交换机 | 详见招标文件 |  | 33 | 台
3 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 8 | 个
4 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 132 | 个
二、 | 视频专网
1 | 视频专网汇聚交换机 | 详见招标文件 |  | 2 | 台 |  |  | 部署双汇聚冗余
2 | 视频专网接入交换机 | 详见招标文件 |  | 12 | 台
3 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 8 | 个
4 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 48 | 个
三、 | 政务外网
1 | 48口接入交换机 | 详见招标文件 |  | 2 | 台
2 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 4 | 个
四、 | 互联网
1 | 48口接入交换机 | 详见招标文件 |  | 2 | 台
2 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 4 | 个
五、 | 无人机网
1 | 48口接入交换机 | 详见招标文件 |  | 2 | 台
2 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 4 | 个
合计

## A-9.有线通信系统
9.有线通信系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 简单型核心语音交换终端(含许可） | 详见招标文件 |  | 2 | 台 |  |  | （主备部署,内置SIP中继续/录音/语音IVR接入，含许可）
2 | 24路模拟分机/直线混合接入网关 | 详见招标文件 |  | 1 | 台 |  |  | （内置1T录音TF卡,含断电逃生）
3 | 48路模拟分机接入网关 | 详见招标文件 |  | 7 | 台 |  |  | （内置1T录音TF卡）
4 | 2E1数字中继网关 | 详见招标文件 |  | 1 | 台
5 | PDH光端机 |  |  | 1 | 对
6 | 来电显示模拟话机 |  |  | 400 | 个 |  |  | （免电池维护）
7 | 32路模拟录音设备 | 详见招标文件 |  | 2 | 台 |  |  | （分机和直线）
合计

## A-10.无线通信系统
10.无线通信系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 传输设备 | 详见招标文件 |  | 1 | 个 |  |  | 三年
2 | 通信电源 | 国产定制 |  | 1 | 个 |  |  | 三年
3 | 上联路由 | 国产定制 |  | 1 | 个
4 | 4载PDT频基站 | 详见招标文件 |  | 1 | 个
5 | 光纤直放站近端单元 | 详见招标文件 |  | 1 | 个
6 | 光纤直放站远端单元 | 详见招标文件 |  | 1 | 个
7 | 综合机柜 | 国产定制 |  | 1 | 个
8 | 室内天线支架 | 国产定制 |  | 20 | 个
9 | 室内全向天线 | 国产定制 |  | 20 | 个
10 | 耦合器 | 国产定制 |  | 14 | 个 |  |  | 配套室内天线使用
11 | 馈线 | 国产定制 |  | 1200 | 米
12 | 馈线连接器 | 国产定制 |  | 40 | 个
13 | 1/2"馈线固定卡 | 国产定制 |  | 400 | 个
14 | 射频合路设备 | 国产定制 |  | 1 | 个
15 | 350M室外全向天线 | 详见招标文件 |  | 6 | 个
16 | 150M室外全向天线 | 详见招标文件 |  | 2 | 个 |  |  | 150M应急通信
17 | 天线支架 | 国产定制 |  | 8 | 个
18 | 避雷针 | 国产定制 |  | 1 | 个
19 | 2米跳线 | 国产定制 |  | 8 | 根
20 | 350M PDT 基地台 | 详见招标文件 |  | 4 | 个
21 | 基地台分体套件 | 详见招标文件 |  | 4 | 个
22 | 分体基地台配套电源 | 国产定制 |  | 2 | 个
合计

## A-11.光缆接入系统
11.光缆接入系统主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税综合单价（元） | 小计（元）
1 | 敷设光缆48芯 | 详见招标文件 |  | 11200 | 米 |  |  | 分局新大楼至分局交管大楼
2 | 接头盒 | 国产定制 |  | 2 | 个
3 | 48芯配线架 | 国产定制 |  | 4 | 个
4 | 光缆熔接 | 详见招标文件 |  | 384 | 芯
5 | 管道租赁 |  |  | 1 | 项
6 | 敷设光缆48芯 | 详见招标文件 |  | 10400 | 米 |  |  | 平凉分控中心机房至分局交管大楼
7 | 接头盒 | 国产定制 |  | 2 | 个
8 | 48芯配线架 | 国产定制 |  | 4 | 个
9 | 光缆熔接 | 详见招标文件 |  | 384 | 芯
10 | 管道租赁 |  |  | 1 | 项
合计

## A-12.机房工程
12.机房工程主要设备
序号 | 名称 | 规格描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 小计（元） | 备注
一 | 二层中心机房
1 | 机房装修
1 | 顶面防水防尘保温 | 顶面刷防水漆两遍＋无机保温喷涂20mm |  | m² | 106
2 | 微孔铝扣板吊顶 | 600*600微孔铝扣板，含龙骨支架 |  | m² | 106
3 | 地面防水防尘 | 刷防水漆两遍 |  | m² | 106
4 | 地面保温处理 | 20mm厚橡塑保温板+0.6厚镀锌钢板 |  | m² | 106
5 | 防静电地板 | 详见招标文件 |  | m² | 106
6 | 轻钢龙骨 | C75系列轻钢龙骨 |  | m² | 230
7 | 保温岩棉 | 50mm厚保温岩棉 |  | m² | 230
8 | 墙面彩钢板 | 成品彩钢板面板安装（A级）3米高 |  | m | 138
9 | 防火石膏板 | 12mm防火石膏板封闭 |  | m² | 92
10 | 白色无机涂料（立柱） |  |  | m² | 10
11 | 封堵处理 | 外窗岩棉填满+12mm防火石膏板 |  | m² | 65
12 | 踢脚线 | 100mm高 |  | m | 48
13 | 甲级钢制双开防火门 | 1500*2300mm |  | 樘 | 1
14 | 甲级钢制子母防火门 | 1200*2300mm |  | 樘 | 1
2 | 机房电气
1 | 市电配电柜 | 包含：塑壳开关630A/3P*1、32A/1P*38、16A/1P*5及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
2 | 动力配电柜 | 包含：塑壳开关250A/3P*1、32A/3P*6、32A/1P*3、16A/1P*6及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
3 | UPS配电柜 | 包含：塑壳开关630A/3P*1、32A/1P*38及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
4 | 机柜电缆 | WDZA-YJY-3x6 |  | 米 | 1500 |  |  | 机柜进线
5 | 精密空调线缆 | WDZA-YJY-5x6 |  | 米 | 300 |  |  | 空调进线
6 | 照明、插座线缆 | WDZA-BYJ-3x2.5 |  | 米 | 300 |  |  | 照明插座用
7 | PDU电源条 | 32A输入；不少于20口10A插座 |  | 条 | 68 |  |  | 每个机柜2个PDU
8 | LED平板灯 | 600*600LED灯，60W |  | 盏 | 16
9 | 面板开关 | 10A开关面板 |  | 个 | 2
10 | 五孔插座 | 10A五孔插座 |  | 个 | 9
11 | 接地铜排 | 30*3mm²接地铜排 |  | 米 | 50
12 | 接地端子箱 | 铜排等电位端子箱 |  | 个 | 1
13 | 软铜编织带 | 25mm²铜编织带 |  | 米 | 500
14 | 接地线 | 6mm²接地线 |  | 米 | 100
15 | 线管 | JDG20 |  | 米 | 200
16 | 弱电金属网格式桥架 | 400*100金属网格式桥架 |  | 米 | 50 |  |  | 弱电桥架
17 | 强弱电金属网格式桥架 | 200*100金属网格式桥架 |  | 米 | 100 |  |  | 强弱电桥架
3 | 机房冷通道及新排风
1 | 空调底座基础 | 国产定制 |  | 套 | 5 |  |  | 室内机空调底座基础
2 | 新排风一体机 | 详见招标文件 |  | 台 | 1
3 | 防火阀、镀锌钢板、排气百叶等 |  |  | 项 | 1
4 | 封闭冷通道 | 含电动通道门、活动(固定)顶板、机柜顶部过线槽、通道控制盒、氛围灯及通道控制盒等 |  | 套 | 2
4 | 机柜及布线
1 | 机柜 | 42U，W*D=600*1200mm，详见招标文件 |  | 台 | 34
2 | 机柜底座基础 | 国产定制 |  | 套 | 34
3 | 室内12芯单模OS2光缆 |  |  | 米 | 750 |  |  | 二层中心机房内部机柜互通。
4 | 室内24芯单模OS2光缆 |  |  | 米 | 450 |  |  | 二层、五层、情指中心机房及二层中心机房内部机柜互通。
5 | 室内24芯多模OM4光缆 |  |  | 米 | 650 |  |  | 二层中心机房内部机柜互通。
6 | 室内48芯多模OM4光缆 |  |  | 米 | 100 |  |  | 二层、五层、情指中心机房及二层中心机房内部机柜互通。
7 | 光配箱 | 含尾纤、耦合器等 |  | 套 | 58
8 | 多模光纤跳线 | 含跳线标识 |  | 条 | 680
9 | 单模光纤跳线 | 5米,含跳线标识 |  | 套 | 170
10 | 理线架，1U | 国产定制 |  | 套 | 34
5 | 机房气体消防
1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 详见招标文件 |  | 套 | 2
2 | 药剂 | 有效期五天 |  | Kg | 280
3 | 点型光电感烟火灾探测器 | 电子编码 |  | 只 | 3
4 | 点型感温火灾探测器（A2S） | 电子编码 |  | 只 | 3
5 | 声光报警器 | 含管线 |  | 只 | 1
6 | 火灾声警报器 | 警铃 |  | 只 | 4
7 | 现场紧急启停控制按钮 |  |  | 只 | 1
8 | 放气指示灯 | 放气灯 |  | 只 | 2
9 | 气体灭火控制器 |  |  | 台 | 1
6 | 机房环境监控系统
1 | 温湿度传感器 | 含管线 |  | 个 | 4
2 | 智能电表嵌入式模块及软件 | 含管线 |  | 套 | 3
3 | 精密空调监控嵌入式模块及软件 | 含管线 |  | 套 | 5
4 | 不定位式漏水控制器 | 含管线 |  | 个 | 2 |  |  | 含管线
5 | 15米漏水感应绳 |  |  | 根 | 2
6 | 监控采集主机 | 详见招标文件 |  | 台 | 1
7 | 声光报警器 | 含管线 |  | 只 | 1
8 | 机房动环系统软件平台 |  |  | 项 | 1
9 | 短信报警模块 |  |  | 项 | 1
10 | 集中供电设备 | DC12V10A |  | 个 | 1
7 | 安防系统
1 | 高清半球摄像机 | 200万像素 1080P，含电源适配器，含管线 |  | 台 | 7
2 | 硬盘录像机 | 16路硬盘录像机，8盘位 |  | 台 | 1
3 | 监控级硬盘 | 8T |  | 块 | 3
4 | 集中供电设备 | DC12V10A |  | 个 | 1
二 | 一层UPS机房
1 | 机房装修
1 | 顶面防水保温 | 顶面刷防水漆两遍＋无机保温喷涂20mm |  | m² | 21
2 | 地面防水 | 刷环氧地平漆 |  | m² | 21
3 | 地面保温处理 | 20mm厚橡塑保温板+0.6厚镀锌钢板 |  | m² | 21
4 | 防静电地板 | 详见招标文件 |  | m² | 21
5 | 墙面处理 | 刷白色无机涂料，外窗统一封窗处理 |  | m² | 20
6 | 甲级钢制双开防火门(规格修订） | 1500*2300mm |  | 樘 | 1
2 | 机房电气
1 | 市电输入输出总柜 | 包含：塑壳开关630A/3P*2、160A/3P、63A/3P及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
2 | 动力输入输出总柜 | 包含：塑壳开关400A/3P、250A/3P、63A/3P*2及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
3 | UPS输入输出总柜 | 包含：塑壳开关630A/4P带锁、630A/3P*2、63A/3P、32A/3P*2及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
4 | UPS ATS1 | 包含：塑壳开关630A/3P*3、双电源切换器、三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
5 | 市电ATS2 | 包含：塑壳开关630A/3P*3、双电源切换器、三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
6 | 市电ATS3 | 包含：塑壳开关200A/3P*3、双电源切换器、三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
7 | 动力输入ATS4 | 包含：塑壳开关400A/3P*3、双电源切换器、三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
8 | 动力配电柜 | 包含：塑壳开关63A/3P、32A/3P*2及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
9 | UPS配电箱 | 包含：塑壳开关32A/3P、32A/1P*2、16A/1P*10及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
10 | 阻燃电缆 | WDZA-YJY-4x185+E95 |  | 米 | 60 |  |  | UPS输入输出总柜和市电输入输出总柜进线
11 | 阻燃电缆 | WDZA-YJY-4x50+E25 |  | 米 | 20 |  |  | 市电输入输出总柜进线
12 | 阻燃电缆 | WDZA-YJY-4x95+E50 |  | 米 | 20 |  |  | 动力输入输出总柜进线
13 | 动力配电柜输入线缆 | WDZA-YJY-5x16 |  | 米 | 20 |  |  | 动力配电柜输入线缆
14 | UPS配电箱输入线缆 | WDZA-YJY-5x10 |  | 米 | 20 |  |  | UPS配电箱输入线缆
15 | 阻燃电缆 | WDZA-YJY-3x2.5 |  | 米 | 500 |  |  | 强电插座供电电缆
16 | 精密空调线缆 | WDZA-YJY-5x6 |  | 米 | 50 |  |  | 精密空调进线
17 | 照明、插座线缆 | WDZA-BYJ-3x2.5 |  | 米 | 100 |  |  | 照明插座用
18 | LED平板灯 | 400*1200LED灯，60W |  | 盏 | 4
19 | 面板开关 | 10A开关面板 |  | 个 | 1
20 | 五孔插座 | 10A五孔插座 |  | 个 | 24
21 | 软铜编织带 | 25mm²铜编织带 |  | 米 | 200
22 | 接地线 | 6mm²接地线 |  | 米 | 50
23 | 线管 | JDG20 |  | 米 | 50
24 | 强弱电金属桥架 | 200*100金属桥架 |  | 米 | 30 |  |  | 强弱电桥架
3 | 机房新排风
1 | 空调底座基础 | 国产定制 |  | 套 | 2 |  |  | 室内机空调底座基础
2 | 新排风一体机 | 新风量不小于400立方米/小时，排风量不小于1300立方米/小时 |  | 台 | 1
3 | 防火阀、镀锌钢板、排气百叶等 |  |  | 项 | 1
4 | 机房气体消防
1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 详见招标文件 |  | 套 | 1
2 | 药剂 | 有效期五天 |  | Kg | 80
3 | 点型光电感烟火灾探测器 | 电子编码 |  | 只 | 3
4 | 点型感温火灾探测器（A2S） | 电子编码 |  | 只 | 3
5 | 声光报警器 | 含管线 |  | 只 | 2
6 | 火灾声警报器 | 警铃 |  | 只 | 1
7 | 现场紧急启停控制按钮 |  |  | 只 | 1
8 | 放气指示灯 | 放气灯 |  | 只 | 1
9 | 气体灭火控制器 |  |  | 台 | 1
5 | 机房环境监控系统
1 | 温湿度传感器 | 含管线 |  | 个 | 3
2 | UPS监控嵌入式模块及软件 | 含管线 |  | 套 | 1
3 | 智能电表嵌入式模块及软件 | 含管线 |  | 套 | 7
4 | 精密空调监控嵌入式模块及软件 | 含管线 |  | 套 | 2
5 | 不定位式漏水控制器 | 含管线 |  | 个 | 1
6 | 10米漏水感应绳 |  |  | 根 | 1
7 | 监控采集主机 | 详见招标文件 |  | 台 | 1
8 | 声光报警器 | 含管线 |  | 只 | 1
9 | 集中供电设备 | DC12V10A |  | 个 | 1
6 | 安防系统
1 | 高清半球摄像机 | 200万像素 1080P，含电源适配器，含管线 |  | 台 | 2
2 | 集中供电设备 | DC12V10A |  | 个 | 1
三 | 五层机房
1 | 机房装修
1 | 顶面防水防尘保温 | 顶面刷防水漆两遍＋无机保温喷涂20mm |  | m² | 18
2 | 微孔铝扣板吊顶 | 400*1200微孔铝扣板，含龙骨支架 |  | m² | 18
3 | 地面防水防尘 | 刷防水漆两遍 |  | m² | 18
4 | 地面保温处理 | 20mm厚橡塑保温板+0.6厚镀锌钢板 |  | m² | 18
5 | 防静电地板 | 详见招标文件 |  | m² | 18
6 | 墙面彩钢板 | 12mm防火石膏板封闭/成品彩钢板面板安装（A级）3米高 |  | m² | 50
7 | 封堵处理 | 立柱刷白色无机涂料，外窗统一封窗处理 |  | m² | 20
8 | 踢脚线 | 四周C75轻钢龙骨延墙基层、龙骨间填50厚玻璃棉 |  | m | 20
1 | 甲级钢制双开防火门 | 1500*2300mm |  | 樘 | 1
2 | 机房电气
1 | 市电配电柜 | 包含：塑壳开关63A/3P*1、32A/1P*10、16A/1P*5及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
2 | 动力配电柜 | 包含：塑壳开关63A/3P*1、32A/3P*2及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
3 | UPS配电柜 | 包含：塑壳开关63A/3P*1、32A/1P*10、16A/1P*5及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
4 | 机柜电缆 | WDZA-YJY-3x6 |  | 米 | 200 |  |  | 机柜进线
5 | 精密空调线缆 | WDZA-YJY-5x6 |  | 米 | 30 |  |  | 空调进线
6 | 照明、插座线缆 | WDZA-BYJ-3x2.5 |  | 米 | 100 |  |  | 照明插座用
7 | PDU电源条 | 16A输入；不少于20口10A插座 |  | 条 | 20
8 | LED平板灯 | 600*600LED灯，60W |  | 盏 | 6
9 | 面板开关 | 10A开关面板 |  | 个 | 1
10 | 五孔插座 | 10A五孔插座 |  | 个 | 5
11 | 接地铜排 | 30*3mm²接地铜排 |  | 米 | 20
12 | 软铜编织带 | 25mm²铜编织带 |  | 米 | 100
13 | 接地线 | 6mm²接地线 |  | 米 | 20
14 | 线管 | JDG20 |  | 米 | 100
15 | 强弱电金属网格式桥架 | 200*100金属网格式桥架 |  | 米 | 50 |  |  | 强弱电桥架
3 | 机房新排风
1 | 空调底座基础 | 国产定制 |  | 套 | 2 |  |  | 室内机空调底座基础
2 | 新排风一体机 | 新风量不小于400立方米/小时，排风量不小于1300立方米/小时 |  | 台 | 1
3 | 防火阀、镀锌钢板、排气百叶等 |  |  | 项 | 1
4 | 机柜及布线
1 | 机柜 | 42U，W*D=600*800mm，详见招标文件 |  | 台 | 10
2 | 机柜底座基础 | 国产定制 |  | 套 | 10
3 | 室内12芯单模OS2光缆（新增） |  |  | 米 | 200 |  |  | 五层机房内部机柜互通
4 | 室内24芯多模OM4光缆（新增） |  |  | 米 | 200 |  |  | 五层机房内部机柜互通。
5 | 光配箱 | 含尾纤、耦合器等 |  | 套 | 22
6 | 多模光纤跳线 | 5米,含跳线标识 |  | 条 | 200
7 | 单模光纤跳线 | 5米,含跳线标识 |  | 套 | 50
8 | 理线架，1U | 国产定制 |  | 套 | 10
5 | 机房气体消防
1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 详见招标文件 |  | 套 | 1
2 | 药剂 | 有效期五天 |  | Kg | 55
3 | 点型光电感烟火灾探测器 | 电子编码 |  | 只 | 2
4 | 点型感温火灾探测器（A2S） | 电子编码 |  | 只 | 2
5 | 声光报警器 | 含管线 |  | 只 | 2
6 | 火灾声警报器 | 警铃 |  | 只 | 1
7 | 现场紧急启停控制按钮 |  |  | 只 | 1
8 | 放气指示灯 | 放气灯 |  | 只 | 1
9 | 气体灭火控制器 |  |  | 台 | 1
6 | 机房环境监控系统
1 | 温湿度传感器 | 含管线 |  | 个 | 3
2 | 智能电表嵌入式模块及软件 | 含管线 |  | 套 | 3
3 | 精密空调监控嵌入式模块及软件 | 含管线 |  | 套 | 2
4 | 不定位式漏水控制器 | 含管线 |  | 个 | 1 |  |  | 含管线
5 | 10米漏水感应绳 |  |  | 根 | 1
6 | 监控采集主机 | 详见招标文件 |  | 台 | 1
7 | 声光报警器 | 含管线 |  | 只 | 1
8 | 集中供电设备 | DC12V10A |  | 个 | 1
7 | 安防系统
1 | 高清半球摄像机 | 200万像素 1080P，含电源适配器，含管线 |  | 台 | 2
2 | 硬盘录像机 | 16路硬盘录像机，8盘位 |  | 台 | 1
3 | 监控级硬盘 | 8T |  | 块 | 1
4 | 集中供电设备 | DC12V10A |  | 个 | 1
四 | 五层情指中心机房及指挥大厅
1 | 顶面防水防尘保温 | 顶面刷防水漆两遍＋无机保温喷涂20mm |  | m² | 10
2 | 地面防水防尘 | 刷环氧地平漆 |  | m² | 10
3 | 墙面处理 | 刷白色无机涂料，外窗统一封窗处理 |  | m² | 60
4 | 接地铜排 | 30*3mm²接地铜排 |  | 米 | 50
5 | 软铜编织带 | 25mm²铜编织带 |  | 米 | 300
6 | 防静电地板 | 详见招标文件 |  | m² | 10
7 | 陶瓷面静电地板 | 600*600 |  | m² | 80
8 | UPS配电箱 | 包含：塑壳开关32A/3P*1、32A/1P*3、16A/1P*10及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
9 | 市电配电箱 | 包含：塑壳开关32A/3P*1、32A/1P*5、16A/1P*3及三级防浪涌保护、多功能表、互感器、铜排等；优质品牌元器件 |  | 台 | 1 |  |  | 需列出具体元器件、开关等明细
10 | 阻燃电缆 | WDZA-YJY-3x2.5 |  | 米 | 300 |  |  | 强电插座供电电缆
11 | 五孔插座 | 10A五孔插座 |  | 个 | 20
12 | 散热设备 | 1.5P |  | 套 | 2
13 | 智能电表嵌入式模块及软件 | 含管线 |  | 套 | 1
14 | 温湿度传感器 | 含管线 |  | 个 | 1
15 | 高清半球摄像机 | 200万像素 1080P，含电源适配器，含管线 |  | 台 | 2
16 | 机柜 | 42U，W*D=600*800mm，详见招标文件 |  | 台 | 3
17 | 机柜电缆 | WDZA-YJY-3x6 |  | 米 | 90 |  |  | 机柜进线
18 | 机柜底座基础 | 国产定制 |  | 套 | 3
19 | 多模光纤跳线 | 5米,含跳线标识 |  | 条 | 60
20 | 单模光纤跳线 | 5米,含跳线标识 |  | 套 | 15
21 | 理线架，1U | 国产定制 |  | 套 | 3
22 | 光配箱 | 含尾纤、耦合器等 |  | 套 | 3
23 | 集中供电设备 | DC12V10A |  | 个 | 1
五 | UPS配套
1 | 蓄电池 | 详见招标文件 |  | 节 | 64 |  |  | 满载30分钟
2 | 电池连接电缆 | WDZA-YJYR-1x185*4 |  | 米 | 50 |  |  | 电池连接电缆
3 | 电池架 | 32节，开放式电池架，支持快速拆卸，便于维护和更换电池。尺寸：宽1100*深1200*高1600mm |  | 套 | 2
4 | UPS、电池架承重支架 | 国产定制 |  | 套 | 1
总计

## A-13.原有系统及设备搬迁
13.原有系统及设备搬迁主要设备
序号 | 设备材料/分项名称 | 品牌 | 型号 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 人天 | 人天单价 | 小计（元） | 备注
一 | 设备下架搬迁 | 人天: 核算为整数
1 | 施工监管计算节点 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1 |  |  | 投标人需按照招标文件要求，按原表式提供详细分类清单，并按人/天单位报价；不计系统集成费；
2 | 施工监管存储节点 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 2
3 | 施工监管计算-服务器 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 5 | 2
4 | 施工监管存储-服务器 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 2
5 | 阿里服务器 | 中科可控 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 50 | 2
6 | 阿里交换机 | H3C | S5560-54QS-EI | 符合招标文件要求 | 台 | 10 | 1
7 | 回迁配套应用服务器 | 华为 | PR210K | 符合招标文件要求 | 台 | 4 | 2
8 | 回迁配套数据库服务器 | 华为 | PR210K | 符合招标文件要求 | 台 | 2 | 2
9 | GPU服务器 | 华为 | PRAT800 | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 2
10 | 磁盘阵列 | 中科可控 | DS800 K40F | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 3
11 | 光纤交换机 | 博科 | BR-G620-24-32G | 符合招标文件要求 | 台 | 2 | 1
12 | 分支交换机 | 华为 | S5735-S48T4XEZ-V2 | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1
13 | 智能化调度一体机 | 中科可控 | 宁畅X640 G50 | 符合招标文件要求 | 台 | 2 | 2
二 | 设备上架安装
1 | 施工监管计算节点 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1 |  |  | 投标人需按照招标文件要求，按原表式提供详细分类清单，并按人/天单位报价；不计系统集成费；
2 | 施工监管存储节点 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1
3 | 施工监管计算-服务器 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 5 | 1
4 | 施工监管存储-服务器 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1
5 | 阿里服务器 | 中科可控 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 50 | 1
6 | 阿里交换机 | H3C | S5560-54QS-EI | 符合招标文件要求 | 台 | 10 | 1
7 | 回迁配套应用服务器 | 华为 | PR210K | 符合招标文件要求 | 台 | 4 | 1
8 | 回迁配套数据库服务器 | 华为 | PR210K | 符合招标文件要求 | 台 | 2 | 1
9 | GPU服务器 | 华为 | PRAT800 | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1
10 | 磁盘阵列 | 中科可控 | DS800 K40F | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 2
11 | 光纤交换机 | 博科 | BR-G620-24-32G | 符合招标文件要求 | 台 | 2 | 1
12 | 分支交换机 | 华为 | S5735-S48T4XEZ-V2 | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1
13 | 智能化调度一体机 | 中科可控 | 宁畅X640 G50 | 符合招标文件要求 | 台 | 2 | 1
三 | 设备调试
1 | 施工监管计算节点 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1 |  |  | 投标人需按照招标文件要求，按原表式提供详细分类清单，并按人/天单位报价；不计系统集成费；
2 | 施工监管存储节点 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1
3 | 施工监管计算-服务器 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 5 | 1
4 | 施工监管存储-服务器 | 中科曙光 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1
5 | 阿里服务器 | 中科可控 | H520-G30A | 符合招标文件要求 | 台 | 50 | 1
6 | 阿里交换机 | H3C | S5560-54QS-EI | 符合招标文件要求 | 台 | 10 | 1
7 | 回迁配套应用服务器 | 华为 | PR210K | 符合招标文件要求 | 台 | 4 | 1
8 | 回迁配套数据库服务器 | 华为 | PR210K | 符合招标文件要求 | 台 | 2 | 1
9 | GPU服务器 | 华为 | PRAT800 | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1
10 | 磁盘阵列 | 中科可控 | DS800 K40F | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1
11 | 光纤交换机 | 博科 | BR-G620-24-32G | 符合招标文件要求 | 台 | 2 | 1
12 | 分支交换机 | 华为 | S5735-S48T4XEZ-V2 | 符合招标文件要求 | 台 | 1 | 1
13 | 智能化调度一体机 | 中科可控 | 宁畅X640 G50 | 符合招标文件要求 | 台 | 2 | 1
序号 | 设备材料/分项名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术规格参数 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） |  | 小计（元）
四 | 线缆辅材
14 | 多模跳纤 | 单位: 根; 数量: 360
15 | 六类非屏蔽网络跳线（LSZH,3米） | 单位: 米; 数量: 420
总计