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             2402SJ0014
             C01FB001
             新建泗泾刘五小学-变配电设备工程
        
         
             
                 上海市松江区教育局
                 陈皇
                 上海新域工程建设咨询有限公司
                 邢业青
                 李珺
                 2026-07-24
                 陈忠华
                 2026-07-31
                 详见招标文件及工程量清单
                  一、工程概况
1、项目名称：新建泗泾刘五小学（变配电工程）
2、施工范围：详见设计图纸及招标文件
3、本工程施工工期要求详见招标文件。
二、工程范围 
1、详见招标文件
三、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、上海市建设工程相关规定和建设单位提供的本项目设计图纸等资料编制本项目工程量清单和招标限价。
四、工程量计算规则说明 
1、本工程采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、上海市建设工程有关文件及政策规定、招标文件、设计图纸及投标人编制的施工组织设计等进行报价。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
（一）、按照《建设工程工程量清单计价范》、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，应包括人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等费用，并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。工程总价由分部分项工程费、施工措施费及其他项目费、规费税金项目费组成。
（二）、施工措施费是为完成本项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。措施费内容不仅限于清单所列项目，投标人可根据企业自身特点作适当的变更增减。投标人对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑。
五、主要内容
1、详见招标文件及工程量清单
六、投标报价说明（包括但不限于）
1、本工程的措施项目费用在施工中包干使用，结算时不做调整。投标人填报的措施项目清单报价不限于招标人提供的项目内容，若有增加项，投标人应自行列项并报价。
2、由承包人自行采购的材料（或设备），其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。
3、分部分项工程量清单的综合单价中应包含该子目项目特征及工作内容中所有涉及的相关内容。
4、对招标清单中未明示，但提供的招标图纸中已表明的工作内容或按工程施工规范所必须发生的工作内容，投标人将该类工作内容的报价包含在相关子目的综合单价报价中。
5、工程量清单中凡未对防护材料有明确描述的，投标人应自行考虑并报价，计入相应项目的综合单价中。
6、本项目为施工图招标，请各投标人依据施工图对分部分项工程量清单中各分项项目进行报价，如遇特征所述未全或工作内容所述未尽的事宜，但为完成该项目所必需的投入，请投标人在综合单价内一并考虑。投标综合单价将视为完成该项目的完全单价。
7、施工范围内，投标单位需对现状设施的保护。
8、本工程项目按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均应由承包人负责
9、投标人认为可能发生的费用。
10、材料检测、测试费（包括本项目达到验收标准及移交要求的一切费用）
11、除清单开列以外的调试费用及满足功能性使用的第三方费用（包含但不限于相关部门的协调）。
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                             变配电工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030401002004
                                 SCB18-NX1-1000kVA干式变压器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     SCB18-NX1-1000kVA干式变压器
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     SCB18-NX1-1000kVA 10+3-1x2.5%/0.4kV Uk=6.0% D,yn11 绝缘等级:H级 冷却方式：AF 外壳IP等级：IP2X
                                
                                 
                                     3
                                     容量(kV·A)
                                     1000
                                
                                 
                                     4
                                     电压(kV)
                                     10
                                
                                 
                                     5
                                     安装要求
                                     详见图纸技术要求
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体及附件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     温控箱安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030402009007
                                 变压器柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     变压器柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     2000*1500*2200
                                
                                 
                                     3
                                     类别
                                     配置温控装置,该装置应具有高温报警并联锁风机起动,超高温跳闸等功能.
                                
                                 
                                     4
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     5
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030402009008
                                 高压进线开关柜1H1/2H1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高压进线开关柜1H1
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     KYN28-12
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     1.高压开关柜二次接线采用制造厂成套接线图;保护为过电流、速断保护、变压器高温报警、超高温跳闸.
2.10kV开关柜控制电源采用DC110V;电源引自直流电源柜.高压开关柜必须装设完好的五防闭锁.
3.所有进出线的电缆均为下进下出。
4.高压开关柜为电缆下进、母线侧出;变压器柜为母线侧进、母线侧出;低压开关柜为母线侧进、电缆上出.
5.所用二次回路的图纸待供货方确定后,由供货方提供,并应征得电业部门和设计的认可。
6.高低压配电系统须经供电部门审核通过后,方可订货施工。
7.高压柜应具有“五防”功能,屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。
8.真空断路器应自带过电压吸收装置(如避雷器)。
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     800*1500*2200
                                
                                 
                                     5
                                     一次接线元器件
                                     含真空断路器、电流互感器、带电显示装置、智能电力仪表、微机综合保护器、开关智能操控装置等，本项目参数需要与图纸保持一致，具体详见图纸电施-002，
                                
                                 
                                     6
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     7
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     8
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030402009009
                                 高压电业计量柜1H2/2H2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高压电业计量柜1H2
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     KYN28-12
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     1.高压开关柜二次接线采用制造厂成套接线图;保护为过电流、速断保护、变压器高温报警、超高温跳闸.
2.10kV开关柜控制电源采用DC110V;电源引自直流电源柜.高压开关柜必须装设完好的五防闭锁.
3.所有进出线的电缆均为下进下出。
4.高压开关柜为电缆下进、母线侧出;变压器柜为母线侧进、母线侧出;低压开关柜为母线侧进、电缆上出.
5.所用二次回路的图纸待供货方确定后,由供货方提供,并应征得电业部门和设计的认可。
6.高低压配电系统须经供电部门审核通过后,方可订货施工。
7.高压柜应具有“五防”功能,屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。
8.真空断路器应自带过电压吸收装置(如避雷器)。
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     1000*1500*2200
                                
                                 
                                     5
                                     一次接线元器件
                                     含电流互感器（电业提供）、电压互感器（电业提供）、熔断器、带电显示装置、开关智能操控装置等，本项目参数需要与图纸保持一致，具体详见图纸电施-002，
                                
                                 
                                     6
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     7
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     8
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030402009010
                                 高压压变.避雷器柜1H3/2H3
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高压压变.避雷器柜1H3
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     KYN28-12
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     1.高压开关柜二次接线采用制造厂成套接线图;保护为过电流、速断保护、变压器高温报警、超高温跳闸.
2.10kV开关柜控制电源采用DC110V;电源引自直流电源柜.高压开关柜必须装设完好的五防闭锁.
3.所有进出线的电缆均为下进下出。
4.高压开关柜为电缆下进、母线侧出;变压器柜为母线侧进、母线侧出;低压开关柜为母线侧进、电缆上出.
5.所用二次回路的图纸待供货方确定后,由供货方提供,并应征得电业部门和设计的认可。
6.高低压配电系统须经供电部门审核通过后,方可订货施工。
7.高压柜应具有“五防”功能,屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。
8.真空断路器应自带过电压吸收装置(如避雷器)。
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     800*1500*2200（压变手车）
                                
                                 
                                     5
                                     一次接线元器件
                                     含电压互感器、熔断器、避雷器计数器、微机综合保护器、开关智能操控装置等，本项目参数需要与图纸保持一致，具体详见图纸电施-002，
                                
                                 
                                     6
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     7
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     8
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030402003003
                                 电压互感器 JDZ2-10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电压互感器
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     电力部门提供
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     JDZ2-10
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电流(A)
                                     详见设计图纸要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     干燥
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030402003004
                                 电流互感器 LZZBJ9-10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电流互感器
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     电力部门提供
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     LZZBJ9-10
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电流(A)
                                     详见设计要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     干燥
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030402009011
                                 高压出线柜1H4/2H4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高压出线柜1H4/2H4
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     KYN28-12
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     1.高压开关柜二次接线采用制造厂成套接线图;保护为过电流、速断保护、变压器高温报警、超高温跳闸.
2.10kV开关柜控制电源采用DC110V;电源引自直流电源柜.高压开关柜必须装设完好的五防闭锁.
3.所有进出线的电缆均为下进下出。
4.高压开关柜为电缆下进、母线侧出;变压器柜为母线侧进、母线侧出;低压开关柜为母线侧进、电缆上出.
5.所用二次回路的图纸待供货方确定后,由供货方提供,并应征得电业部门和设计的认可。
6.高低压配电系统须经供电部门审核通过后,方可订货施工。
7.高压柜应具有“五防”功能,屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。
8.真空断路器应自带过电压吸收装置(如避雷器)。
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     800*1500*2200
                                
                                 
                                     5
                                     一次接线元器件
                                     含带电显示装置、智能电力仪表、微机综合保护器、开关智能操控装置等，本项目参数需要与图纸保持一致，具体详见图纸电施-002，
                                
                                 
                                     6
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     7
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     8
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030402010022
                                 低压总进线柜1D1/2D1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     低压总进线柜1D1/2D1
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     800*1000*2200
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求一
                                     1.变电站低压配电回路断路器短路分断能力要求:1000kVA及以下变压器低压侧,运行短路分断能力≥35kA。
2.两个进线总断路器与母联断路器之间采取电气联锁(联络要求需满足当地供电部门要求),保证任何情况下最多只能合闸其中的两个开关。
3.所有馈电开关均带常开、常闭辅助触点各一对。
4.图中:+MX表示分励脱扣器,火灾时通过消防联动模块,控制分励脱扣器切断非消防电源;+MN表示失压脱扣器。
5.发生火灾并确认后,变压器所带负荷应通过出线断路器设置的分励脱扣器,由火灾自动报警主机联动切除非消电源回路。
6.低压配电柜垂直母线载流量不应小于1600A。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求二
                                     7.无功补偿柜采用成套产品,本设计仅标出补偿总量,柜内元器件仅作参考,具体由中标厂家配套提供。
8.供电系统分项计量采用电子式精度为1.0以上的数字化多功能仪表。总柜、母联柜和补偿柜仪表需具有监测和计量三
相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表
总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表能同时测量三相电流、有功、无功电度等电气参数。
9.低压出线断路器均应采用带限流功能的产品。
10.本图需经供电部门审核同意后方可实施。
                                
                                 
                                     5
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢落地安装，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     6
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     7
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     内部/外部
                                     内部元器件型号参数详见图纸，外部技术要求开关按钮屏等要求详见图纸。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030402010023
                                 低压无功补偿柜1D2/2D2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     低压无功补偿柜1D2/2D2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1000*1000*2200
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求一
                                     1.变电站低压配电回路断路器短路分断能力要求:1000kVA及以下变压器低压侧,运行短路分断能力≥35kA。
2.两个进线总断路器与母联断路器之间采取电气联锁(联络要求需满足当地供电部门要求),保证任何情况下最多只能合闸其中的两个开关。
3.所有馈电开关均带常开、常闭辅助触点各一对。
4.图中:+MX表示分励脱扣器,火灾时通过消防联动模块,控制分励脱扣器切断非消防电源;+MN表示失压脱扣器。
5.发生火灾并确认后,变压器所带负荷应通过出线断路器设置的分励脱扣器,由火灾自动报警主机联动切除非消电源回路。
6.低压配电柜垂直母线载流量不应小于1600A。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求二
                                     7.无功补偿柜采用成套产品,本设计仅标出补偿总量,柜内元器件仅作参考,具体由中标厂家配套提供。
8.供电系统分项计量采用电子式精度为1.0以上的数字化多功能仪表。总柜、母联柜和补偿柜仪表需具有监测和计量三
相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表
总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表能同时测量三相电流、有功、无功电度等电气参数。
9.低压出线断路器均应采用带限流功能的产品。
10.本图需经供电部门审核同意后方可实施。
                                
                                 
                                     5
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢落地安装，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     6
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     7
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     内部/外部
                                     内部元器件型号参数详见图纸，外部技术要求开关按钮屏等要求详见图纸。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030402010024
                                 低压母联柜1D3
                                 
                                     1
                                     名称
                                     低压母联柜1D3
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1000*1000*2200
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求一
                                     1.变电站低压配电回路断路器短路分断能力要求:1000kVA及以下变压器低压侧,运行短路分断能力≥35kA。
2.两个进线总断路器与母联断路器之间采取电气联锁(联络要求需满足当地供电部门要求),保证任何情况下最多只能合闸其中的两个开关。
3.所有馈电开关均带常开、常闭辅助触点各一对。
4.图中:+MX表示分励脱扣器,火灾时通过消防联动模块,控制分励脱扣器切断非消防电源;+MN表示失压脱扣器。
5.发生火灾并确认后,变压器所带负荷应通过出线断路器设置的分励脱扣器,由火灾自动报警主机联动切除非消电源回路。
6.低压配电柜垂直母线载流量不应小于1600A。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求二
                                     7.无功补偿柜采用成套产品,本设计仅标出补偿总量,柜内元器件仅作参考,具体由中标厂家配套提供。
8.供电系统分项计量采用电子式精度为1.0以上的数字化多功能仪表。总柜、母联柜和补偿柜仪表需具有监测和计量三
相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表
总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表能同时测量三相电流、有功、无功电度等电气参数。
9.低压出线断路器均应采用带限流功能的产品。
10.本图需经供电部门审核同意后方可实施。
                                
                                 
                                     5
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢落地安装，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     6
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     7
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     内部/外部
                                     内部元器件型号参数详见图纸，外部技术要求开关按钮屏等要求详见图纸。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030402010025
                                 低压柜2D3
                                 
                                     1
                                     名称
                                     低压柜2D3
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*1000*2200
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求一
                                     1.变电站低压配电回路断路器短路分断能力要求:1000kVA及以下变压器低压侧,运行短路分断能力≥35kA。
2.两个进线总断路器与母联断路器之间采取电气联锁(联络要求需满足当地供电部门要求),保证任何情况下最多只能合闸其中的两个开关。
3.所有馈电开关均带常开、常闭辅助触点各一对。
4.图中:+MX表示分励脱扣器,火灾时通过消防联动模块,控制分励脱扣器切断非消防电源;+MN表示失压脱扣器。
5.发生火灾并确认后,变压器所带负荷应通过出线断路器设置的分励脱扣器,由火灾自动报警主机联动切除非消电源回路。
6.低压配电柜垂直母线载流量不应小于1600A。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求二
                                     7.无功补偿柜采用成套产品,本设计仅标出补偿总量,柜内元器件仅作参考,具体由中标厂家配套提供。
8.供电系统分项计量采用电子式精度为1.0以上的数字化多功能仪表。总柜、母联柜和补偿柜仪表需具有监测和计量三
相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表
总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表能同时测量三相电流、有功、无功电度等电气参数。
9.低压出线断路器均应采用带限流功能的产品。
10.本图需经供电部门审核同意后方可实施。
                                
                                 
                                     5
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢落地安装，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     6
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     7
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     内部/外部
                                     内部元器件型号参数详见图纸，外部技术要求开关按钮屏等要求详见图纸。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030402010026
                                 低压柜1D4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     低压柜1D4
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*1000*2200
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求一
                                     1.变电站低压配电回路断路器短路分断能力要求:1000kVA及以下变压器低压侧,运行短路分断能力≥35kA。
2.两个进线总断路器与母联断路器之间采取电气联锁(联络要求需满足当地供电部门要求),保证任何情况下最多只能合闸其中的两个开关。
3.所有馈电开关均带常开、常闭辅助触点各一对。
4.图中:+MX表示分励脱扣器,火灾时通过消防联动模块,控制分励脱扣器切断非消防电源;+MN表示失压脱扣器。
5.发生火灾并确认后,变压器所带负荷应通过出线断路器设置的分励脱扣器,由火灾自动报警主机联动切除非消电源回路。
6.低压配电柜垂直母线载流量不应小于1600A。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求二
                                     7.无功补偿柜采用成套产品,本设计仅标出补偿总量,柜内元器件仅作参考,具体由中标厂家配套提供。
8.供电系统分项计量采用电子式精度为1.0以上的数字化多功能仪表。总柜、母联柜和补偿柜仪表需具有监测和计量三
相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表
总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表能同时测量三相电流、有功、无功电度等电气参数。
9.低压出线断路器均应采用带限流功能的产品。
10.本图需经供电部门审核同意后方可实施。
                                
                                 
                                     5
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢落地安装，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     6
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     7
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     内部/外部
                                     内部元器件型号参数详见图纸，外部技术要求开关按钮屏等要求详见图纸。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030402010027
                                 低压柜2D4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     低压柜2D4
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*1000*2200
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求一
                                     1.变电站低压配电回路断路器短路分断能力要求:1000kVA及以下变压器低压侧,运行短路分断能力≥35kA。
2.两个进线总断路器与母联断路器之间采取电气联锁(联络要求需满足当地供电部门要求),保证任何情况下最多只能合闸其中的两个开关。
3.所有馈电开关均带常开、常闭辅助触点各一对。
4.图中:+MX表示分励脱扣器,火灾时通过消防联动模块,控制分励脱扣器切断非消防电源;+MN表示失压脱扣器。
5.发生火灾并确认后,变压器所带负荷应通过出线断路器设置的分励脱扣器,由火灾自动报警主机联动切除非消电源回路。
6.低压配电柜垂直母线载流量不应小于1600A。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求二
                                     7.无功补偿柜采用成套产品,本设计仅标出补偿总量,柜内元器件仅作参考,具体由中标厂家配套提供。
8.供电系统分项计量采用电子式精度为1.0以上的数字化多功能仪表。总柜、母联柜和补偿柜仪表需具有监测和计量三
相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表
总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表能同时测量三相电流、有功、无功电度等电气参数。
9.低压出线断路器均应采用带限流功能的产品。
10.本图需经供电部门审核同意后方可实施。
                                
                                 
                                     5
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢落地安装，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     6
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     7
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     内部/外部
                                     内部元器件型号参数详见图纸，外部技术要求开关按钮屏等要求详见图纸。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030402010028
                                 低压柜1D5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     低压柜1D5
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*1000*2200
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求一
                                     1.变电站低压配电回路断路器短路分断能力要求:1000kVA及以下变压器低压侧,运行短路分断能力≥35kA。
2.两个进线总断路器与母联断路器之间采取电气联锁(联络要求需满足当地供电部门要求),保证任何情况下最多只能合闸其中的两个开关。
3.所有馈电开关均带常开、常闭辅助触点各一对。
4.图中:+MX表示分励脱扣器,火灾时通过消防联动模块,控制分励脱扣器切断非消防电源;+MN表示失压脱扣器。
5.发生火灾并确认后,变压器所带负荷应通过出线断路器设置的分励脱扣器,由火灾自动报警主机联动切除非消电源回路。
6.低压配电柜垂直母线载流量不应小于1600A。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求二
                                     7.无功补偿柜采用成套产品,本设计仅标出补偿总量,柜内元器件仅作参考,具体由中标厂家配套提供。
8.供电系统分项计量采用电子式精度为1.0以上的数字化多功能仪表。总柜、母联柜和补偿柜仪表需具有监测和计量三
相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表
总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表能同时测量三相电流、有功、无功电度等电气参数。
9.低压出线断路器均应采用带限流功能的产品。
10.本图需经供电部门审核同意后方可实施。
                                
                                 
                                     5
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢落地安装，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     6
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     7
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     内部/外部
                                     内部元器件型号参数详见图纸，外部技术要求开关按钮屏等要求详见图纸。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030402010029
                                 低压柜2D5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     低压柜2D5
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*1000*2200
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求一
                                     1.变电站低压配电回路断路器短路分断能力要求:1000kVA及以下变压器低压侧,运行短路分断能力≥35kA。
2.两个进线总断路器与母联断路器之间采取电气联锁(联络要求需满足当地供电部门要求),保证任何情况下最多只能合闸其中的两个开关。
3.所有馈电开关均带常开、常闭辅助触点各一对。
4.图中:+MX表示分励脱扣器,火灾时通过消防联动模块,控制分励脱扣器切断非消防电源;+MN表示失压脱扣器。
5.发生火灾并确认后,变压器所带负荷应通过出线断路器设置的分励脱扣器,由火灾自动报警主机联动切除非消电源回路。
6.低压配电柜垂直母线载流量不应小于1600A。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求二
                                     7.无功补偿柜采用成套产品,本设计仅标出补偿总量,柜内元器件仅作参考,具体由中标厂家配套提供。
8.供电系统分项计量采用电子式精度为1.0以上的数字化多功能仪表。总柜、母联柜和补偿柜仪表需具有监测和计量三
相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表
总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表能同时测量三相电流、有功、无功电度等电气参数。
9.低压出线断路器均应采用带限流功能的产品。
10.本图需经供电部门审核同意后方可实施。
                                
                                 
                                     5
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢落地安装，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     6
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     7
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     内部/外部
                                     内部元器件型号参数详见图纸，外部技术要求开关按钮屏等要求详见图纸。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030402010030
                                 低压柜1D6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     低压柜1D6
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*1000*2200
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求一
                                     1.变电站低压配电回路断路器短路分断能力要求:1000kVA及以下变压器低压侧,运行短路分断能力≥35kA。
2.两个进线总断路器与母联断路器之间采取电气联锁(联络要求需满足当地供电部门要求),保证任何情况下最多只能合闸其中的两个开关。
3.所有馈电开关均带常开、常闭辅助触点各一对。
4.图中:+MX表示分励脱扣器,火灾时通过消防联动模块,控制分励脱扣器切断非消防电源;+MN表示失压脱扣器。
5.发生火灾并确认后,变压器所带负荷应通过出线断路器设置的分励脱扣器,由火灾自动报警主机联动切除非消电源回路。
6.低压配电柜垂直母线载流量不应小于1600A。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求二
                                     7.无功补偿柜采用成套产品,本设计仅标出补偿总量,柜内元器件仅作参考,具体由中标厂家配套提供。
8.供电系统分项计量采用电子式精度为1.0以上的数字化多功能仪表。总柜、母联柜和补偿柜仪表需具有监测和计量三
相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表
总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表能同时测量三相电流、有功、无功电度等电气参数。
9.低压出线断路器均应采用带限流功能的产品。
10.本图需经供电部门审核同意后方可实施。
                                
                                 
                                     5
                                     基础型钢形式、规格
                                     槽钢落地安装，柜体基础预埋件制作安装连接
                                
                                 
                                     6
                                     母线
                                     含箱体内母线，费用包干
                                
                                 
                                     7
                                     接地
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     内部/外部
                                     内部元器件型号参数详见图纸，外部技术要求开关按钮屏等要求详见图纸。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030402010031
                                 计量屏1/2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     计量屏1/2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     供电系统分项计量采用电子式精度为1.0以上的数字化多功能仪表。总柜、母联柜和补偿柜仪表需具有监测和计量三
相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表
总谐波含量和2-21次各次谐波分量等功能;出线柜仪表能同时测量三相电流、有功、无功电度等电气参数。
                                
                                 
                                     3
                                     基础型钢形式、规格
                                     10#槽钢
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     电业提供，只计取安装费用
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030402010032
                                 通讯屏
                                 
                                     1
                                     名称
                                     通讯屏
                                
                                 
                                     2
                                     基础型钢形式、规格
                                     10#槽钢
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     电业提供，只计取安装费用
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030402010033
                                 直流屏
                                 
                                     1
                                     名称
                                     直流屏
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     详见图纸。
                                
                                 
                                     3
                                     基础型钢形式、规格
                                     10#槽钢
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030402010034
                                 模拟屏
                                 
                                     1
                                     名称
                                     模拟屏
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     详见图纸。其他未见说明详见设计图及供电部门要求
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     具体技术要求详见图纸，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030403006003
                                 插接式母线槽1600A/5P
                                 
                                     1
                                     名称
                                     插接式母线槽
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     满足设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     连接设备名称、规格
                                     附安装支架、吊架、端子盒、软连接、接地等
                                
                                 
                                     4
                                     额定电流(A)
                                     1600A/5P
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     插接式母线槽及其固定支架由低压开关柜制造商负责配套,现场实测后方可订货,施工安装时由制造商负责现场指导
                                
                                 
                                     1
                                     母线安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     本体接地
                                     
                                
                                 m
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030409002005
                                 控制电缆 KVV-4*4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     控制电缆 KVV-4*4
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 m
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030409002006
                                 控制电缆KVV-6*4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     控制电缆KVV-6*4
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 m
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030409002007
                                 控制电缆 KVV-4*2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     控制电缆 KVV-4*2.5
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 m
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030409002008
                                 控制电缆 KVV-10*2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     控制电缆 KVV-10*2.5
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 m
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030416005002
                                 电力变压器系统调试
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力变压器系统调试
                                
                                 
                                     2
                                     容量(kV·A)
                                     1000
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     系统调试
                                     
                                
                                 系统
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030416006004
                                 输配电装置系统调试 交流供电10kV以下
                                 
                                     1
                                     名称
                                     输配电装置系统调试
                                
                                 
                                     2
                                     电压(kV)
                                     交流供电10kV
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     系统调试
                                     
                                
                                 系统
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030416006005
                                 输配电装置系统调试 交流供电1kV以下
                                 
                                     1
                                     名称
                                     输配电装置系统调试 交流供电1kV以下
                                
                                 
                                     2
                                     电压(kV)
                                     交流供电1kV以下
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     系统调试
                                     
                                
                                 系统
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 030416007004
                                 母线系统调试 1kV以下
                                 
                                     1
                                     名称
                                     母线系统调试
                                
                                 
                                     2
                                     电压(kV)
                                     1kV以下
                                
                                 
                                     1
                                     系统调试
                                     
                                
                                 段
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 030416007005
                                 母线系统调试 10kV以下
                                 
                                     1
                                     名称
                                     母线系统调试
                                
                                 
                                     2
                                     电压(kV)
                                     10kV以下
                                
                                 
                                     1
                                     系统调试
                                     
                                
                                 段
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 030416027004
                                 变配电站接地系统
                                 
                                     1
                                     名称
                                     变配电站接地系统
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含整个施工范围内的接地系统，材料采购安装，费用包干，详见接地平面图
                                
                                 
                                     1
                                     接地电阻测试
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 03B003
                                 变电站安全工器具
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     安全工器具
                                
                                 
                                     2
                                     要求
                                     满足供电规范及设计要求
                                
                                 套
                                 1
                                 false
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                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     011601
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