附件：

物业管理服务项目（东馆）采购需求

为匹配上海图书馆东馆的定位目标，诚招社会信誉良好的公司承担东馆物业服务。

建设上海图书馆东馆，是市委、市政府着眼社会主义国际文化大都市建设作出的重大决策，是实施“文化东进”战略、上海“一轴双心”城市文化新布局的重要一环，也是“十三五”时期上海文化设施建设的重点项目之一。

上海图书馆东馆坐落于上海市浦东新区迎春路300号、合欢路300号，毗邻浦东市民中心，面向世纪公园，将与周边上海科技馆、东方艺术中心、浦东展览馆、上海博物馆东馆等共同组成具有国际影响力的文化集聚区。其建筑面积约11.5万平方米，地上7层、地下2层。这座“可阅读的建筑”形似一块经过精心雕琢的玉石，坐落于城市森林中熠熠生辉，切割和旋转后的图书馆建筑体块映射着天空和周边公园景观，自然而成一片“文化绿洲”。

上海图书馆东馆设计是由丹麦SHL建筑事务所（Schmidt Hammer Lassen Architects）完成，以开放、友好、简约的设计风格，基于“from collection to connection”的设计理念和“以人为本、科学合理、开放灵活、生态环保、互联互通”的设计原则，以满足广大市民对未来公共图书馆划时代功能的追求为使命，围绕“可阅读的建筑”进行前瞻性设计。

功能上，上海图书馆东馆将成为一个“激扬智慧、交流创新、共享包容”的知识交流共同体，一个市民乐享其中的“书房、客厅、工作室”，一个培育和提升广大读者人文涵养、艺术修养、信息素养、科学精神、创意意识的公共空间，将凸显“资源保障中心、知识交流中心、决策咨询智库、技术体验中心、国际交流平台”五大功能，顺应人工智能发展趋势，引进机器人等人工智能设备设施，提供面向大众的多元化、主题化、体验型的现代公共图情服务；彰显“智慧、创新、包容”的公共文化服务品质。

布局上，上海图书馆东馆通过艺术图书馆、音乐图书馆等诸多特色主题馆不仅为艺术人士提供创意源泉，更为广大市民提升科学和信息素养服务；通过前沿科技馆、创客空间等呈现领先技术与装备，为技客、极客、创客插上创新双翼；通过在独立空间、研讨空间、培训教室等专业配备，为科研、创业、决策机构提供图情一体的特色智库服务，更为广大市民终身学习服务。还将精心设置儿童阅览区、乐龄阅览区、无障碍阅览区，以及以国际交流、多元文化阅读体验为特色的全球城市馆，充分体现公共文化服务的包容品质。

上海图书馆东馆将提供阅览座席近6000个、全开架藏书约480万册，满足每年200余场讲座、上千场各类学术活动的文化需求，读者年接待量可达400万人次。上海图书馆（上海科学技术情报研究所）致力于进一步创新完善在物理（实体）和网络（虚拟）两大空间中的新一代图情服务体系，打造一个让知识获取触手可及、让分享交流更加便利的无所不在的世界级复合型图书馆。

本项目包括保洁、建筑设备设施维护、客服服务等。

其中保洁主要为上图东馆主馆及外围用房所涉及的公共区域、部分重要办公室、会议厅室、卫生间、茶水间、电梯、书库用房、读者活动区域、辅助行政用房、地下室、地下车库、大面积屋顶、建筑设施、水沟、路面停车库及周边道路绿化带等提供高质量的内外环境保洁服务。配合上图东馆各种重要工作和活动，提供突击性的人力劳务服务。

其中建筑设备设施维护主要为上图东馆主馆及配套用房（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位，外面墙、楼梯间、洗手间、走廊通道、门厅、室内地面或地板、设备机房等）的维修、养护和管理。建筑体内设施设备（高低压配电系统、消防技防系统、给排水系统、空调系统、电梯设备、照明设施、停车场管理系统、楼宇智能管理系统、BIM运维管理平台、弱电系统、分拣系统等）的日常巡检、简易故障排查及维修、养护和日常管理工作。物业管理范围内的配套市政公用设施（道路、室外上下水管道、化粪池、垃圾房、路灯、停车场等）的维修、养护和管理。

其中客服服务主要为上图东馆提供客服服务保障，承担寄包、失物招领、公益伞、馆服管理服务、收发室服务、会务等公共业务服务、物业服务投诉处理服务等。

一、委托管理服务的物业概况

物业名称： 上海图书馆东馆 物业类型： 公众物业 
坐落位置： 上海 市 浦东新 区 合欢 路（街道） 300 号

四面边界至：东北 合欢路  南 锦绣路和世纪大道 西北 迎春路用地面积： 39508 平方米，其中绿地面积 9482 平方米。

建筑面积： 114951 平方米，

其中：主体建筑 114951 平方米（多层 7 ，高层 / ，其中地下 2 ）；

礼   堂 / 平方米（多层 / ，高层 / ）；其他 / 平方米（多层  / ，高层 / ）；

停 车 场 7909.16 平方米；              /             。

餐厅 5 处，其中：小餐厅 4 处， 656 平方米；大餐厅 1 处， 852  平方米；

厨房 1 处， 258 平方米；厨房设备情况：（简介）

带电梯主体建筑共 1 栋，主体建筑单位 1 套，建筑面积共 114951 平方米；不带电梯建筑共 / 栋，建筑单元 / 套，建筑面积共 / 平方米；其他 / 。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

院区车辆出入口 3 个，人行出入口 5 个；

道路、车行道 4,359 平方米，人行道 4,409 平方米；

绿化面积 9482 平方米，园林建筑小品 / 座，水域 / 平方米；

污水管长 600 米，污水检查井 26 座；雨水管长 900 米，雨水检查井 33 座，化粪池 2 座；

路灯 56 盏，地灯 / 盏，草坪灯 138 盏，其他照明设施 161盏等 ；

干垃圾箱、湿垃圾箱、可回收物垃圾箱、有害垃圾箱若干，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积 71 平方米；

体育设施              /              ；

休闲设施              /              ；

停车场：室内停车场 1 个（分楼描述），面积共 7909.16 平方米，停车位 381 个；露天专用停车场 1 个，占地面积共 500 平方米，停车位 30 位，露天零散停车位 / 个；自行车停车位： 400 个，自行车停放设在 B1 。

电梯 44 台，功率 110.6 千瓦，品牌型号 三菱KS-LBF-II、LEHY-MRL-II、HES-LBF、ELENESSA、LEHY-MRL-IIG ，启用时间 2021年 （分楼描述）
配电房变压器 6 台，容量共 11200 千瓦，品牌型号 SCB12-2000/10 、 SCB12-1600/10 ，启用时间 2021年 ；发电机组功率 / 千瓦，品牌型号 / ；启用时间 / ；

生活蓄水池 75 立方米，消防水池 / 立方米，消防水箱 36  立方米；生活水泵 3 台，功率为 11 千瓦/台，启用时间 2021年 ；排污水泵 84 台，功率为 1.1 千瓦/台，启用时间 / ，消防水泵 5 台，功率为 75-90 千瓦/台，启用时间 2021年 ；

消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 B2至七楼均有 ；

其他设施设备情况： BIM智能化平台系统、智能照明系统、窗帘控制系统、楼宇自控系统、弱电系统（含子系统）、分拣系统等 ；

业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积 245 平方米，其中办公房 3 间；工作间 3 间；仓库 1 间。

二、人员配置需求

★本项目物业管理与服务人员总数不少于194人。
参考人员岗位配置见附表，实际情况可现场调研，投标单位对现场有合理化建议及人员配置建议的，可在招标时提供详细人员配置清单及说明，保证服务能正常开展，有重大变动配置的应说明理由，所有管理岗需提供岗位说明书。开馆期间需确保全年日班馆内有经理或主管以上管理人员。

	综合管理

	岗位名称
	工作范围/方式
	岗位数
	人数

	项目经理
	全区域 日班
	1
	1

	项目副经理（消防安全）
	全区域 日班
	1
	1

	行政人事、财务主管
	全区域 日班
	2
	2

	品质、环境管理主管
	全区域 日班
	2
	2

	行政文员兼仓管
	全区域 日班
	1
	1

	小计
	7
	7

	备注：A、B人员互相补位，错峰休息。

	客户服务

	岗位名称
	工作范围/方式
	岗位数
	人数

	客户服务经理
	全区域 日班
	1
	1

	会务服务主管
	全区域 日班
做一休一
	1
	2

	会务（VIP接待、礼仪引导、迎宾、会议对接、布置、席卡、会标制作等服务）
	常日班
	3
	6

	收发室
	做一休一
	2
	4

	综合协调（83000报修、12345投诉回复、馆服收发、馆内活动辅助迎宾、导引、电梯服务等）
	做一休一
	2
	4

	
	常日班
	1
	2

	寄存/失物招领/咨询服务台/公益伞
	做一休一
	3
	6

	小计
	13
	25

	建筑设备设施维护（含BIM运维，消防安全管理，消控管理）

	岗位名称
	工作范围/方式
	岗位数
	人数

	设备设施经理
	常日班
	1
	1

	工程主管
	全区域 日班
	1
	1

	
	日班做二休二
	1
	2

	机电领班
	领班 做一休一
	1
	2

	弱电领班
	领班 常日班
	1
	2

	弱电工
	做一休一
	4
	8

	暖通领班
	领班 做一休一
	1
	2

	暖通工
	日班 做一休一
	2
	6

	
	夜班 做一休一
	2
	4

	
	常日班
	2
	2

	维修领班
	领班 常日班
	1
	2

	强电工（高压配电室）
	日班 做一休一
	2
	4

	
	夜班 做一休一
	2
	4

	综合维修工（给排水工，五金，门窗，门锁，墙面修补，地坪、吊顶、家具、涂料，灯具更换等）
	日班 做一休一
	2
	6

	
	夜班 做一休一
	2
	4

	
	常日班
	1
	3

	中控室运维领班
	常日班
	1
	1

	中控室运维管理（含BIM，消控）
	做二休二
	4
	8

	
	常日班（BIM）
	1
	1

	小计
	32
	63

	备注：各班组领班进行轮班互补，错峰休息。

	保洁服务

	岗位名称
	工作范围/方式
	岗位数
	人数

	保洁部经理
	大楼全区域  日班
	1
	1

	早班领班
	做一休一
	1
	2

	中班领班
	做一休一
	1
	2

	楼层保洁（B1-1层）
	早班（7:30-16:30）
	4
	8

	
	中班（10:30-19:30）
	4
	8

	楼层保洁（2-7层）
	早班（7:30-16:30）
	8
	16

	
	中班（10:30-19:30）
	8
	16

	外围及天台保洁
	早班（7:30-16:30）
	2
	4

	
	中班（10:30-19:30）
	1
	2

	车库保洁员
	早班（7:30-16:30）
	1
	2

	
	中班（10:30-19:30）
	1
	2

	办公区域保洁
	早班（7:30-16:30）
	2
	4

	
	中班（10:30-19:30）
	1
	2

	机动保洁员
	早班（7:30-16:30）
	2
	4

	
	中班（10:30-19:30）
	2
	4

	中班领班
	大楼全区域  日班（13:30-22:30）
	1
	2

	中班保洁员
	公共区域保洁
做一休一
	9
	18

	垃圾分类
	垃圾房及布点区域
做一休一
	1
	2

	小计
	50
	99


三、主要设备物资配置需求

除了固定设备设施以外没有配备其余的设备工具物资，为保障服务质量，投标单位需仔细测算所需的设备物资，编撰满足服务要求的主要设备物资清单，包括但不限于车辆及大型维修设备、物资及工具（含防汛/消防/修缮）、办公家具及办公用品、办公电器、服务用品等，自行承担物业办公、易耗品等配备，并负责相关人员培训等工作。投标单位对现场有合理化建议的可在投标时提供，保证服务能正常开展。

日常卫生间卫生纸易耗品均由中标单位自行承担。为保障服务质量，本项目卫生间卫生纸易耗品暂定金费用40万元/年、一次性纸杯暂定金费用8万元/年、物业共用部位及设施设备运维（零散维修物料等）暂定金费用50万元/年，投标单位同时应将该测算明细在报价中明确。中标后实际服务过程中每个月发生的物资使用清单需提交明细给采购人备案，采购人有权核查数量，所有易耗品仅为本项目专用。

四、服务要求

上海图书馆东馆全年对外开放，节假日不休息，中标方提供的物业服务需同样配合采购人的日常安排进行。

中标方需按照《办公楼物业管理服务规范》《上图东馆物业管理服务标准》和合同规定认真做好采购人物业工作。中标方需按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及上海市地方性法规与员工签署正式劳动合同，确定员工工资，员工工资收入不得低于上海市最低工资标准，并为员工缴纳各类社会统筹保险金，人员不得转包或由第三方派遣。中标方的用工制度不得违反国家及上海市有关的用工规定。投标单位需在中标后每季度提供一次相关岗位人员的社保证明材料。中标方与其员工的任何劳动、劳务纠纷应由中标方自行解决，与采购人无涉。
要求在职员工年龄，原则上男性55周岁以下、女性45周岁以下，工作责任心强，工作认真，诚实守信，遵纪守法。由于上海图书馆是公共事业单位，尤其在安全保卫方面属于防恐防暴重点单位，因此拟录用人员需提供无犯罪记录证明，经中标供应商招聘、培训等程序，签订劳动合同的正式员工。投入本项目的人员应符合相应的资格要求，同时持有劳动部门颁发的相关技术等级证书。若选聘人员不能满足采购人要求，采购人有权要求更换，并参与或监督选聘工作及流程，采购人所提合理化建议应为中标供应商所采纳。投标单位需在中标后向采购人提供所有选聘人员的资格、资质证明及无犯罪记录证明。
人员要求：

项目经理应具有本科以上学历，具有中级以上职称，具有3年以上类似项目物业管理工作经验，具有很强的组织管理能力和协调能力，熟悉房地产、物业管理和国家有关法律法规；

项目副经理、客户服务经理、设备设施经理、保洁部经理应具有本科以上学历，有3年以上类似项目物业工作经验，具有很强的组织管理能力和协调能力，熟悉房地产、物业管理和国家有关法律法规；

保洁员应持健康证上岗，经过保洁工作的培训，具有2年以上相关工作从业经验；

工程维护人员（含领班）须具有国家规定的相应岗位操作证（如，高低压电工证、制冷与空调设备运行操作作业证、消防设施操作员证、特种设备安全管理证等），有2年以上相关工作从业经验，专业知识丰富；

客服人员需具有2年以上相关工作从业经验，应配置拥有红十字会颁发的心肺复苏（CPR+AED）证书人员不少于4名，其余客服人员，每年不少于一次接受专业会务、医疗、急救培训；中标后相关证书需提供采购人备案。

投标单位需明确重点岗位人员（各部门经理及主管）姓名，相关社保证明、简历、证书复印件附后。其人员流动控制率在5%以内。中标后，在双方签订合同前，中标人需提交所列重点人员名单（附人员简历和证书复印件），经采购人对口管理部门负责人审核签字后，锁定其重点岗位人员。其中项目经理调动需提前1个月向采购人报告，调离和新任用人员需提交采购人对口管理部门负责人审核签字批准后方可调离及到任；工程师调动需提前2个星期向采购人报告，调离和新任用人员需提交采购人对口管理部门负责人审核签字批准后方可调离及到任；普通服务人员调动需提前1个星期向采购人有关对口管理部门报备。投标单位需采取必要的措施，稳定管理层和专业岗位人员队伍，防止关键岗位人员流失。对管理层和专业技术骨干人员的薪资区别核定，确保重点岗位人员的技能和效能能满足本项目的各项要求。

其他要求：

中标供应商拥有专业技术人员，能提供良好的技术、服务支持。

中标供应商通过质量管理体系认证（ISO 9001或GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO 14001或GB/T 24001认证）的优先考虑。
中标供应商有类似项目的服务实施经验和业绩的优先考虑。

五、保洁服务标准

清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。
楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。
区域垃圾实行分类收集（按政府有关规定进行），从而达到更高层次的环保效果。
负责垃圾房内垃圾处理设备的操作和清洁等工作。
及时清扫本区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。
对公共道路上汽车道闸、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。
对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。
定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。
对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。
清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。
擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。
定期清扫各楼天台、设备机房等部门。定期清洗各楼层内的布艺家具、打扫各楼层房间内的百叶帘。
清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生用品等。抹净各类洁具等工作。
定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。
保洁机动及中班人员每月应做好各项保洁保养工作。此外各会议室、多功能厅、报告厅、学术会议厅大理石地面晶面养护每季度一次；木地板打蜡每季度一次；地毯每月吸尘一次、每年清洗两次。各办公室、机房、休息室、值班室水磨石地板养护每年2次，木地板打蜡每年2次。
上图东馆书库区域每个月进行定期保洁服务，精品馆内定期保洁服务，展览所需的临时保洁服务等。
公共区域根据上海市及馆所的防疫要求进行消毒清洁。
保持大楼原有的建筑风貌，每年完成一次外墙的清洗工作，使建筑持久如新。
按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面。
工具、材料、设备管理有台账。
卫生用品补充及时无缺漏。
雨天发放伞套、桶装饮用水配送和办公室、阅览室、书库的垃圾收集。
馆所重要会议和活动接待场所的环境保洁和临时性突击清扫保洁工作。
馆所办公室调整和会议所需的家具桌椅等办公用品的搬运工作。
馆所举办各种展览所需展台的搭拆建保障服务。
防台防汛期间和冰雪天的路面等突击清扫任务。
馆所交办的其他任务及各种临时性，特急任务等。
建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。
30.供应商应对电梯及扶梯做好预防性消毒工作。厢式电梯内部每天4次消毒（2小时/次），自动扶梯扶手消毒每4小时1次。消毒前，先停运电梯，设定消毒警示标识。
具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍。
桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。

监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，设备设施干净卫生，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

六、建筑设备设施维护服务标准

设备设施的移交、管理

协助馆方对物业管理所需的图纸和资料等的接收、整理和归档。

协助馆方做好移交过程中各设备的操作、维保等资料的接收、整理和归档。

协助馆方根据交付资料对现场设施设备的实物实施核点及质量检查，对不符合项记录并协助馆方进行整改。

协助馆方对各交付系统实施运行检查，对不符合项记录并协助馆方进行整改。

协助馆方督促建设总包方对不符合项整改。

协助馆方分批完成交付手续的签署。

对已交付区域，做好运营维护工作。

中央空调及空调自控系统：
全年365天及每日24小时对该系统设备设施的运行、监测和管理，确保馆所日常业务的正常开展。
根据中央空调系统的运行技术数据和运行跟踪监测情况，制订月度、季度和年度维护、保养和改造计划，报上图东馆主管部门审核，并落实实施。
做好中央空调各类设备设施日常运行的巡视、检查、故障维修和应急情况的处理。
对中央空调各类设备设施的运行按质量管理体系要求和标准进行运行、检测、监控、维护和保养，确保中央空调系统设备设施正常运转率达99.8%以上和设备设施的安全。
空调循环泵：
每天循环检查运行中的循环泵和管道压力；发现故障及时处理。
五至十月份运行季节每月一次二级保养。
使用前对电气控制箱各元件及控制功能进行检查，参数整定。
使用前对水泵油位检查加油，电机运行电流、绕组绝缘电阻测定。
做好水泵、电机和管道的二级保养。
冷热季节转换时对所有的冷冻水和冷却水管道的阀门进行检查、捉漏、加油，必要时更换。
冷水机组：
每天循环检查运行中的冷水机组运行状态，发现故障及时处理。
每周对每台冷水机组的运行时间进行统计，平衡每台机组的平均运行时间。
五月份进行一次开机前检查：制冷剂液位和油位；油槽油加热器和温度；启动器运行，水系统运行；测试运行控制功能；启动热泵机组，检查系统的运行状况。
十一月进行停机检查保养：检查压缩机组件；检查润滑油系统；执行各项操作，检查启动器；检查控制面板；系统泄漏检查，记录视液镜，检查制冷剂循环平衡状态；整修保温层。
空调箱、风机、VRV空调、精密空调：
开机使用前和季节转换前各检查一次运行电流，滤网、积水盘清洗（但积水盘内有垃圾应及时清除）、检查电气控制及接地保护。
对风机进行保养、加油，接地线路检查，绝缘电阻测试。
每季对加湿器、风阀保养、加油。
对空调箱的过滤网、除污器等每半年进行一次检查、清洗，根据要求进行更换。对空调箱、积水盘、冷凝器等进行每周一次消毒工作。对设有净化过滤装置的空调箱，定期检查过滤装置，确保有效杀灭大肠杆菌、黄色葡萄球菌等，有效去除食品、香烟、动物、卫生间、垃圾等发出的异味。
五月份进行一次开机前检查：制冷剂液位和油位；油槽油加热器和温度；启动器运行，水系统运行；测试运行控制功能；启动热泵机组，检查系统的运行状况。
十一月进行停机检查保养：检查压缩机组件；检查润滑油系统；执行各项操作，检查启动器；检查控制面板；系统泄漏检查，记录视液镜，检查制冷剂循环平衡状态；整修保温层。
五至十月，循环检查机组，调整安全装置；检查制冷剂液位；检查电机和启动器运行；运行正常。
定压装置：
对膨胀水箱，进行一次保养，保养膨胀水箱，清除杂物、锈斑，涂刷油漆等防护层。
对定压罐，进行一次保养，清除杂物。
空调循环水系统：
使用前检查循环水、组织、配合、监督专业单位实施水质分析、测试。
集水器、分水器，进行一次保养，确保这些设备，无堵塞，水流均匀合理。
对板式热交换器，进行保养、维修，清除其灰尘，整理翅片。
水泵：
每天做好运行时的日常检查工作。配合、监督专业单位进行专业保养；
冷热季节转换时对所有的冷冻水和冷却水管道的阀门进行检查、捉漏、加油，必要时组织更换。
锅炉及油烟净化装置：
配合、监督专业单位定期对锅炉停炉时防腐保养、清洁。
配合、监督专业单位定期对油烟管道、油烟净化装置进行保养、清洁。
风管：
定期对风管道进行漏风巡查。
系统补充水箱：
使用前检查循环水、组织实施水质分析、测试。配合、监督专业单位进行水质分析、测试。
对膨胀水箱，进行保养，清除杂物。
对空调循环水系统的集水器、分水器，进行保养，确保这些设备，无堵塞，水流均匀合理。
对板式热交换器，进行保养、维修，清除其灰尘，整理翅片。
做好技术、质量和班组行政工作，对班组工作进行协调、监督、考核和管理。
做好专业技能员工的人员培训、人员储备和人员稳定工作。
做好专业设备、工具和材料的维护保管工作。
听从BIM运维管理平台的调度指挥工作，主动反馈工作状态，并积极协助中控室调度管理。
保持工作场所环境的干净、卫生和整洁。
供配电系统：
全年365天及每日24小时对该系统设备设施的运行、监测和管理，确保馆所日常业务的正常开展。
根据供配电系统的运行技术数据和运行跟踪监测情况，制订月度、季度和年度维护、保养和改造计划，报上图东馆主管部门审核，并落实实施。
做好供配电系统设备设施日常运行的巡视、检查、故障维修和应急情况的处理。
对供配电各类设备设施的运行按质量管理体系要求和标准进行运行、检测、监控、维护和保养，确保供配电系统设备设施正常运转率达99.8%以上和设备设施的安全。
每月对所有二级配电系统动力、照明、空调等设备设施根据设备维修计划定期进行维护保养（除特殊设备外）。
定期检查各类动力、空调、照明的配电箱。
每半年组织对所有配电箱进行除尘清扫。
每季度对继电器控制柜内的元器件检查一次，每半年校正一次热继电器的整定值，并予以清洁。
对各导线的接头紧固。
做好技术、质量和班组行政工作，对班组工作进行协调、监督、考核和管理。
做好专业技能员工的人员培训、人员储备和人员稳定工作。
做好专业设备、工具和材料的维护保管工作。
听从BIM运维管理平台的调度指挥工作，主动反馈工作状态，并积极协助中控室调度管理。
保持工作场所环境的干净、卫生和整洁。
给排水设备系统：
全年365天及每日24小时对该系统设备设施的运行、监测和管理，确保馆所日常业务的正常开展。
根据给排水系统的运行技术数据和运行跟踪监测情况，制订月度、季度和年度维护、保养和改造计划，报上图东馆主管部门审核，并落实实施。
做好给排水系统设备设施日常运行的巡视、检查、故障维修和应急情况的处理。
对给排水各类设备设施的运行按质量管理体系要求和标准进行运行、检测、监控、维护和保养，确保给排水系统设备设施正常运转率达99.8%以上和设备设施的安全。
给水系统：
定时巡视水泵房内设备和生活蓄水池，观察电流压力等数据是否在额定值范围之内。
每半年检查、清洁一次水泵，对水泵进行加油润滑、捉漏、保养。
组织对水泵全面维护保养一次。
配合专业单位对生活水管道中所有的减压阀门、压力表等附件保养校验一次。
每周一次对管道中的隔污装置进行反冲洗排污。
组织对外围、外露管道整理、保养一次。
每年根据要求配合专业单位对蓄水池进行清洗、消毒，并将水样送防疫站检验、清洗，同时对液位控制装置进行保养。
排水系统（除污水泵）：
定期巡视各集水井内的排水泵运行状况，观察压力表、单向阀是否正常。
定时巡视各楼层卫生间的洁具、水槽、下水道排水状况。
每季度检查一次排污泵、排水泵，检查其工作情况是否正常，测量绝缘电阻、接地电阻与运行电流。
汛期来临之前组织对排污泵、排水泵保养，保养范围是全面检查、轴承清洁加油、必要时调换轴承、连轴弹簧垫圈等。屋顶平台，室外雨污水排放及检查清扫。
定期组织、配合、监督检查室外排水井，若有堵塞，及时清除垃圾、杂物等。
供水泵、污水泵：
每季度检查一次，检查其运行情况、流量、扬程等主要参数，电机绝缘测试，电流检测。
每季度进行绿化给水设备及路线设备井、阀门井、水表井检查，进行润滑加油、捉漏保养。
组织、配合、监督专业单位大保养一次，保养范围：全面检查、轴承清洁加油、泵体润滑油更换，水泵清洁，发现重大问题应提出解决方案提交采购人。
根据保养计划定期检查、清洁一次水泵。
每年组织对水泵全面维护保养一次。
水箱管道及附件：
各水位控制器、信号传感器、PLC程序控制器等每半年进行全面检查，确保设备正常运行。
监督专业单位每年对生活水箱清洗2次，并配合进行水质化验。
配合专业单位进行压力表校验。
管道中所有的减压阀门、压力表等附件保养一次，捉漏、加油。
外围、外露管道定期整理。
过滤器每季清洗一次。
配合、监督专业单位对外围排污管道、雨水管道进行专业保养。
层面给水处理：
全面循环检查层面茶水间水管道、坐便器水箱零件、延时冲洗阀、烧水炉消毒装置（必要时更换）。
屋面虹吸系统定期检查清理排水口、天沟，确保排水通畅。
雨水回用（潜水排污泵、提升增压泵、反洗泵、变频供水泵、循环泵）。

泵房内精滤设备的定期更换或清洗。
定期检查调节池、清水池的加药电动阀的运行状况，及时排除故障。
配合、监督专业单位根据要求定期加药。
做好技术、质量和班组行政工作，对班组工作进行协调、监督、考核和管理。
做好专业技能员工的人员培训、人员储备和人员稳定工作。
做好专业设备、工具和材料的维护保管工作。
听从BIM运维管理平台的调度指挥工作，主动反馈工作状态，并积极协助中控室调度管理。
保持工作场所环境的干净、卫生和整洁。
通讯系统（弱电系统）：
全年365天及每日24小时对该系统设备设施的运行、监测和管理，确保馆所电话通信网络畅通，监控系统、BA系统、网络交换机维护，门禁系统、消防报警系统、公共广播系统、安防报警系统、智能停车系统等弱电相关的日常维护，确保弱电系统设备及智能化楼宇管理（BA系统）的正常运行，维护保养、检修、记录符合规范。
根据通讯系统（弱电系统）的运行技术数据和运行跟踪监测情况，制订月度、季度和年度维护、保养和改造计划，报上图东馆主管部门审核，并落实实施。
做好通讯系统（弱电系统）设备设施日常运行的巡视、检查、故障维修和应急情况的处理。
检修电视设备、电子告示栏、室内LED屏、机电办公设备及其它弱电电器设备。
检修各种暖通、给排水控制设备。
检修各种弱电控制设备。
配合维保单位检修BA现场DDC控制器、BA线路、BA现场强、弱电控制接口设备、BA末端传感器和其他辅助设备如BA末端风阀、水阀执行机构等。
确保通讯系统（弱电系统）各设备以及设备之间的连接线路完好无损，无缺；各设备运行、联动控制正常；电源供应正常。主机、末端设备和各接线箱内、外部清洁，无杂物，无积灰，无锈蚀，无损坏；接线整齐，温度正常；各种标识、标签、编号准确完好。故障修复及时；维修资料和记录齐全。
对各类设备设施的运行按质量管理体系要求和标准进行运行、检测、监控、维护和保养，确保通讯系统设备设施正常运转率达99.8%以上和设备设施的安全。
听从BIM运维管理平台的调度指挥工作，主动反馈工作状态，并积极协助中控室调度管理。
做好技术、质量和班组行政工作，对班组工作进行协调、监督、考核和管理。
做好专业技能员工的人员培训、人员储备和人员稳定工作。
做好专业设备、工具和材料的维护保管工作。
做好总机话务工作，确保馆所内外通讯服务的迅速、准确、安全和方便。
保持工作场所环境的干净、卫生和整洁。
建筑设施养护：
全年365天及每日24小时对各类建筑设施的运行、监测和管理，确保馆所日常业务的正常开展。
做好房屋建筑设施、家具的日常巡视、检查、维修和应急情况的处理。
根据各类建筑设施的保养、跟踪和监测情况，制订月度、季度和年度维护、保养和改造计划，报上图东馆主管部门审核，并落实实施。
对各类建筑设施的运行按质量管理体系要求和标准进行运行、检测、监控、维护和保养，确保馆所建筑设施的完好和安全。
做好零星工程的维修施工等工作，如发现重大问题应及时告知采购人并为采购人提供可实施落地的解决方案。
做好技术、质量和班组行政工作，对班组工作进行协调、监督、考核和管理。
做好专业技能员工的人员培训、人员储备和人员稳定工作。
落实各类建筑设施的应急维修服务、外围建筑抢修的人员、保障车、驾驶员、材料和工具等工作。
做好专业设备工具和材料的维护保管工作。
听从BIM运维管理平台的调度指挥工作，主动反馈工作状态，并积极协助中控室调度管理。
保持工作场所环境的干净、卫生和整洁。
中控室管理服务（含BIM运维管理服务）：
从业人员应具有消防、弱电、监控、智能化等方面从业经历2年以上，持证上岗，能够妥善处理各种应急响应事件、突发事件，专业知识丰富，能熟练使用电脑，熟练使用BIM运维管理平台等应用软件，熟悉消防、技防、安保的国家有关法律法规，熟练掌握本馆内消防设备操作规程。

能识读相关工程设备说明书，施工图纸，能对各个系统和设备进行简单故障排查和修复工作。消防部队退伍军人优先。

为上图东馆提供全年24小时的消防、中控、BIM运维管理服务工作，各个平台的指挥操作和各个服务平台的调度管理工作，与保安、保洁、工程等服务部门协作，确保东馆的消防及安保工作正常运转。

中控室实行24小时值班制，当班人员不得擅自离岗。

做好交接班工作，将当班时发生的情况以及需要下班人员继续跟踪完成的一切工作记录和交接清楚。

每日做好中控室清洁工作，做好中控室内环境卫生工作，包括所有电脑屏幕、工作台、大屏幕、消防主机柜等清洁工作，保持中控室专业设备整齐和清洁。

定期对各类人防技防消防设施进行检查，监督技防、消防维保单位落实好维保工作，并做好安全记录，将重要工作汇总上报。

确保中控室保持良好的工作秩序，禁止闲杂人员进入，外来人员进入中控室要填写《机房外来人员进出登记表》。

每月设置设施检查日，每周定期进行备用钥匙清点，配合消防维保单位做好消防设施维保工作。

做好对维保单位（特别是技防、消防）的监督工作，密切注意设备运行情况，对火灾报警及时确认，确定报警位置后立即通知秩序维护人员去现场检查，记录，做到有警必核。当确定为火灾后，按本馆内对突发火警火灾事件相关应急预案实施。

负责BIM运维管理平台等中控平台系统的操作和管理工作，以及各个系统和设备的简单故障排查和修复工作，并及时将故障上报和通知维保单位。

负责日常的工作统计和分析，并定期向上图东馆管理部门汇报。

负责大屏幕的切换和调度，负责来访和参观的接待工作及系统平台的演示工作。

做好班组行政管理工作，对班组工作进行协调和管理。

做好专业技能员工的招聘、储备和人员稳定工作。
做好专业设备、工具和材料的维护保管工作。
七、客服服务标准

寄包、失物招领服务
负责上图东馆寄包、失物招领的服务工作。
处理投诉和意见。
工作时长和上图东馆开馆时间一致。
公益伞服务
负责上图东馆公益伞的服务工作。
处理投诉和意见。
工作时长和上图东馆开馆时间一致。
馆服管理
承担馆所员工馆服的回收、检查、整理、保管和发放工作。
做好登记和记录工作。
收发室服务管理
负责上图东馆收发室的服务工作。
协助收发件工作，完成收寄件的登记和记录工作。
做好责任区域卫生清洁和消毒工作。
工作时长每日8:30到17:30。
会议室服务管理
负责责任区域（会议室、研讨室、接待室）的客服及会务保障服务。
重点人员的服务保障。
完成登记和记录工作。
其他临时及突发服务工作。
工作时长和上图东馆开馆时间一致。
电梯驾驶服务
负责重要接待的电梯驾驶服务。
做好登记和记录工作。
工作时长和上图东馆开馆时间一致。
物业服务热线
做好全年365天每日24小时上图东馆服务咨询及报修服务工作。

做好码上维修及各类工单的反馈及统计工作。

做好客服人员的专业培训工作。

保洁服务的质量标准与管理目标

质量标准

国家和本市颁发的适用于本项目的现行法律法规、规章、规范性文件和标准。

具备与保洁服务相关的管理体系认证。

管理目标

	序号
	项目
	目标值
	标准

	1
	环境考核内容
	合格率100%
	馆内外清洁程度
工作成效
人员在岗率100%
档案资料记录完整性

	2
	临时性任务完成质效
	合格率100%
	积极配合完成各项临时性、突发性任务

完成质量与效率均符合临时性任务要求

无投诉意见


九、建筑设备设施维护的质量标准与管理目标

1.质量标准

国家和本市颁发的适用于本项目的现行法律法规、规章、规范性文件和标准。

具备与专业技术维护相关的管理体系认证。

1.管理目标

	序号
	项目
	目标值
	标准

	1
	动力供配电系统
	正常率100%
	灯具、开关、插座和照明配电箱安装牢固
配电系统不得发生停电事故（外来因素除外）
开关有效，接地可靠
线路绝缘符合规程要求，接线头不外露
电力输送电缆温度不高于规定值

	2
	空调系统
	合格率100%
	过滤网的换季清洗
按规范要求操作冷冻设备
锅炉运行符合安全规程

	3
	照明系统
	正常率99.8%
	所有灯具故障控制在总灯具数0.5%以内

	4
	给水系统
	合格率99.8%
	给水外露管网完好
水箱清洁，水质达标
水管及龙头等部件保持完好，无跑、冒、滴、漏等情况。

	5
	排水系统
	完好率99.8%
	各排水管道畅通，无渗漏，堵塞
排水泵运行与控制正常有效
排水畅通，无回泛气味
排水检测达到法规要求

	6
	通讯系统
	完好率99%
	设备可靠，使用正常

无明显损坏，符合规范

信号传输正常，无明显接收异常现象

	7
	电梯系统
	正常率100%
	客梯、消防梯、货梯正常运行

自动扶梯正常运行

配合做好电梯年检工作

	8
	建筑设施养护
	完好率99%
	建筑设施、家具使用正常

无明显损坏，符合规范

标牌标识无缺失，符合规范

	9
	服务热线
	合格率90%
	人员在岗率100%

线路无故障率、应答率90%

服务态度良好

无投诉

	10
	消防系统
	正常率100%
	消防主机故障全部排除
消防设备运行正常，线路通畅
报警和联动运行正常
所有消防器械在有效期内

	11
	服务器系统
	正常率99.8%
	服务器系统运行正常
按时升级系统，查杀病毒
网络通畅
软件系统无报错
数据库运行正常

	12
	弱电系统（包括BA等）
	正常率99.8%
	计算机系统运行正常
按时升级系统，查杀病毒
软件系统运行正常，无报错
与设备和子系统连接网络通畅
数据及报表调取正常

	13
	BIM系统
	正常率99.8%
	计算机系统运行正常
按时升级系统，查杀病毒
软件系统运行正常，无报错
与设备和子系统连接网络通畅
数据及报表调取正常
投屏和切换运行正常

	14
	大屏幕系统
	正常率99.8%
	大屏设备运行正常
大屏幕软件运行正常
网络通畅
屏幕无坏点，切换灵活

	15
	安保系统（门禁、监控等）
	完好率99%
	设备可靠，使用正常

设备设施无明显损坏，监控画面无模糊，符合规范

信号传输正常，无明显接收异常现象

	16
	人员稳定性（流动率）
	一线人员稳定率90%
	一线人员季度稳定率90%

重要岗位年度人员稳定率95%

	17
	人员在岗率
	100%
	

	18
	专业技术岗位/特殊工种持证上岗率
	100%
	具有国家规定的相关执业资格证或上海市颁发的技术岗位证书

	19
	设备资料
	完整度100%
	确保交接过程中资料的完整、有效，分类系统、规范，归档清晰、易查。

	20
	临时性任务完成质效
	合格率100%
	积极配合完成各项临时性、突发性任务

完成质量与效率均符合临时性任务要求

无投诉意见


十、客服服务的质量标准与管理目标

质量标准

国家和本市颁发的适用于本项目的现行法律法规、规章、规范性文件和标准。

具备与客服服务相关的管理体系认证。

管理目标

	序号
	项目
	目标值
	标准

	1
	寄包、失物招领服
	合格率100%
	人员在岗率100%
服务态度满意
无投诉或投诉处理反馈满意

	2
	公益伞
	合格率100%
	人员在岗率100%
服务态度满意
无投诉或投诉处理反馈满意

	3
	客服服务
	合格率100%
	人员在岗率100%
服务态度满意
无投诉或投诉处理反馈满意

	4
	人员稳定性（流动率）
	一线人员稳定率90%
	一线人员季度稳定率90%

重要岗位年度人员稳定率95%

	5
	会务服务
	合格率100%
	人员在岗率100%
服务态度满意
无投诉或投诉处理反馈满意

	6
	服务资料
	完整度100%
	确保交接过程中各项资料的完整、有效，分类系统、规范，记录清楚，归档清晰、易查。

	7
	电梯驾驶服务
	合格率100%
	人员在岗率100%
服务态度满意
无投诉或投诉处理反馈满意

	8
	临时性任务完成质效
	合格率100%
	积极配合完成各项临时性、突发性任务

完成质量与效率均符合临时性任务要求

无投诉意见


十一、服务期限和接管退出

本服务项目如果任何一方提前终止本协议，需提前三个月告知对方。

物业管理交接接管工作要求

为了规范物业管理交接接管程序，确保物业管理交接接管工作得到有效控制，以便中标单位对本项目物业进行全面接管，保证物业工作顺利进行，现对物业管理交接接管工作作出如下要求：

中标单位接到中标通知书后，应立即组织人员组成交接接管工作小组，并按照招标文件中的管理目标开展交接与接管工作。

按设备设施清单的要求对清单上的设备设施数量进行清点、造册，对位置进行核对，对物业管理方式进行研究和确定。

对物资清单进行清点、造册，分清甲供和乙供，并在交接时完成清单的签字和接管工作。

为相应设备和工具确定存放位置、负责人，对工具和设备领用发放进行记录管理。

整体验收接管工作需在30天内完成，完成情况纳入首季度考核。

物业管理退出时的移交工作要求

移交的周期需在一个月以内或采购人要求的时间内完成。

物业资料的移交包括物业管理、设备设施检查、维修、维护保养记录清单，上述资料需完整无损。如出现损坏或缺失，则采购人有权对缺失资料进行评估，并作出处罚决定。

移交资料包括设施完好率及问题分析汇总表，物业管理自身的评估报告及意见、建议，需在一个月内完成。

服务人员的安置（退出后需有序安置服务员工，不得出现扰乱社会及采购人情况）。

设施、设备、物资的实物移交及实物清点需经后续物业单位的确认，对于后续物业单位提出的合理的不合格维护、保养及损坏情况，需予以修复，达到后续管理单位验收标准。否则，上述情况的修复及维护费用采购人单位有权直接予以扣除。

根据上述要求，各投标单位需提出一套完整的物业管理整体收接及整体移交、退出机制和退出方案。

采购人保留因物业移交不力扣除年度酬金、押金、履约保证金的权利。

物业管理的退出条件

合同到期

季度考评不达标，经两次整改后仍不达标的

遇重大责任、安全事故

中标公司在管理过程中产生上述情况的，采购人单位有权要求其无条件退出。退出移交过程中需达到以下要求，退出移交时间按照前款“整体移交”时间执行。

十二、其他服务需求

听从BIM运维管理平台的调度指挥工作，主动反馈工作状态，并积极协助中控室调度管理。

上图东馆使用专业的管理软件为支撑的精细化办公模式。日常物业管理作为本管理软件功能的一部分，成为上图东馆物业管理的基础环节之一，投标单位应提供在管理软件的开发、使用等方面相关经验，并能够满足对上图东馆管理软件的操作要求。

投标单位应符合上图东馆整体质量体系管控要求，积极配合上图东馆管作分离的理念，完善质量体系，并提供针对性的方案。

投标单位应积极配合上图                                                                                                                                                                                        东馆每年进行可视化管理升级，投标单位应提供企业在可视化管理方面的相关经验。

投标总价应包括为提供本项目规定的全部管理、服务所发生的人工（含工资、加班工资、工作餐、社会统筹保险金、关于人员聘用的费用等）、设备、工具、材料（含卫生间易耗品）、管理费、相关保险、税金及酬金等一切相关费用。投标单位应仔细核算管理费，中标单位不应发生其他额外费用。

树立正确的服务观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，从而达到一流的管理、一流的形象、一流的效益，以提高整个服务的档次和社会形象。

承担采购人物业工作的物业公司应制定和具备完善的物业管理制度、台账记录和每日自查制度，如实填写自查报表，按时报采购人。遇有重大节日或举办重大活动，中标方应服从采购人的要求和安排，做好突击性的物业服务工作。

承担采购人物业工作的物业公司应针对采购人365天全年开放的工作特点，科学合理配备人员和充实完善其岗位职责，以适应采购人文明创建工作和组织文化建设的要求，保质保量地完成物业服务任务。其岗位职责需包含相应的奖惩措施。

自觉遵守国家和地方各项法律、法令和法规。自觉遵守采购人各项规章制度和纪律，积极参与采购人文明创建等各项活动，服从采购人各项活动的安排，自觉维护采购人的形象和声誉。

上岗需着装统一和佩戴胸牌标识，注意仪容仪表，保持服饰干净整洁。

严格遵守采购人规章制度，服从工作调度安排，按指定班次上班。

工作时应保持良好的精神面貌，注重礼仪规范，文明作业，助人为乐，在作业区保持安静，不得喧哗和嬉闹。

工作时不得擅离岗位，进入与工作无关的场所参观、玩耍或聚众聊天。

拾金不昧，捡到来宾、读者的失物，需交还失主或上交采购人有关部门。

严禁向来宾、读者、采购人部门（职工）等索要小费、劳务费、礼品等；严禁利用工作之便在服务中刁难、要挟来宾、读者、采购人部门（职工）等。

工作时间不准睡觉、闲聊、下棋、打牌、听收录音机，不准做与工作无关的事。

严禁携带易燃易爆等危险品进入管理区域，不得在更衣箱内存放贵重物品； 严禁在非吸烟区内吸烟，应在指定的区域吸烟。

携带大件物品离馆，应主动接受安保人员的检查；携带公物离馆，应出示有关部门签办的“物品携出证”。

进行基本的防火防盗防台防汛等安全常识培训并做好记录；熟记采购人的常用消防设备的摆放位置。

做好人员变更后的人员培训工作和文明礼仪、礼貌用语方面的培训，以规范的物业服务展示良好的精神面貌。

服务人员餐饮需求由中标供应商自行解决，若要在上海图书馆搭伙的，需承担相应搭伙费，搭伙费比例按上海图书馆规定进行。

中标供应商需承担空调系统的日常巡检及简单故障排查。

中标供应商需承担电梯系统的日常巡检及简单故障排查。

中标供应商需承担玻璃幕墙的日常养护。

中标供应商需承担BIM系统的日常维护、巡检及简单故障排查。

中标供应商需承担强弱电系统的高压设备、工具日常养护及简单故障排查。

十三、考核管理办法

采购人上海图书馆（以下简称采购人）将对物业（以下简称中标方）的管理工作质量进行监督和考核，具体考核办法如下：

组织形式

由采购人与物业管理工作相关的处室组成考评小组，负责对中标方进行考核。

考评依据

物业管理委托合同

行业及法律法规

与完成本物业相关的管理体系认证标准

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）管理文件、作业指导书

招标文件

投标文件

考评形式

考评分为季度考核及年度考核。

季度考核

季度考核前，中标方需向采购人提供季度工作小结，小结中需涵盖日常工作及突发事件处置等情况汇报，各类维修数据统计等，此外报告还需包括：a、人员季度考勤情况分析表；b、季度报表或项目支出凭证；c、资产及物耗领用情况表；d、季度服务整改情况表；e、岗位培训记录表。

季度考核实行扣分制，季度考核表将于合同签订后制定。

季度考核由采购人组织考评小组，按照确定的季度考核表执行考核。

季度考核以不少于一次的检查方式对物业管理工作进行考核，形成物业管理工作考核表，并请被考核部门负责人在考核表上签字确认。

针对扣分项，中标方需明确具体整改措施，将整改情况纳入下一季度考核。

人员流动性及在岗率考核：主要岗位、重要岗位人员的离职或辞退需提交采购人备案；人员在岗情况及在岗率请被考核部门负责人在考核表上签字确认。

所提交的财务报表或项目支出凭证所反映的数据和内容的一致性纳入考核。

采购人考评小组以外的工作人员在工作中发现中标方的不符合项可报告考评小组，由考评小组进行调查确认后纳入考核依据。

考核结果在下季第一个月20日前向中标方通报，中标方如有异议，可在一周内申请复议。

年度考核

年度考核实行扣分制，具体参照季度考核内容。

考评结果

季度考核总分≥90分，为“优秀”；

季度考核总分≥80分，为“达标”；

季度考核总分<80分，为“不达标”全年考核平均分不达标，经过整改不见效的，采购人有权直接解除合同。

在合同项下的责任范围内，在考核期内，发生以下任何一种情况，年度考核为不合格，采购人有权直接解除合同。

发生重大人身伤亡事故；

发生重大责任事故（如影响重要接待活动）；

严重影响上海图书馆品牌和对外形象及利益（如以不正当行为占有客户、顾客和采购人的财产、泄露有关保密信息等而导致采购人形象或利益受损）。

1.考核加分

中标方表现突出时，给予年度考核加分（加至100分止），突出表现加分如下：

有效处置突发事件或员工有见义勇为行为并为上海图书馆挽回损失的，加1分；

为配合上海图书馆获得市级以上荣誉做出突出成绩的，加1分；

在配合重大活动保障过程中做出成绩的，加1分；

有其他突出表现或成绩，为上海图书馆赢得良好社会形象或经济效益的，加1—2分。

付款方式

本项目付款方式详见招标文件，暂定付款计划如下：

	服务月份
	支付时间

	4月-6月
	4月30日之前

	7月-9月
	6月30日之前

	10月-12月
	9月30日之前

	第二年1月-3月
	11月30日之前


廉政风险防控需求

中标单位及上海图书馆均应自觉遵守国家法律法规，在合同签订、食材采购、价格监管、服务监督等方面均应公开透明、诚信操作，按规章制度办事，自觉履行职责，严禁双方产生利益交换。

坚决拒绝商业索贿、行贿及其他任何之不正当商业行为。

中标方为购买或销售商品或服务，采用财物或其他手段（是指提供国内外各种名义的旅游、就业安排等给付财物以外的其他利益的手段）贿赂采购人公司员工的行为都将被视为商业贿赂。

前款所称“财物”，是指现金和实物，包括假借馈赠、回扣、退佣、佣金、招待费、宣传费、赞助费、劳务费、咨询费等名义，或者以报销各种费用等方式给付采购人员工的财物。

中标方对采购人员工实施商业贿赂的任何行为，一经查实，采购人有权立即终止本合同而无须事先通知中标方及承担任何责任或支付任何赔偿。

若采购人任何员工要求中标方给予任何形式的不当利益，中标方有义务向采购人人事部予以举报并提供相关证据，采购人查实后将予以公正处理，并为举报方保密。

保密义务

双方应对合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、场馆布局、消防设施图纸、设备参数、消防设施缺陷隐患、内部管理情况等未公开信息承担保密义务。

中标方不得向任何第三方泄露前款所述信息，亦不得利用相关信息为自身或第三方谋取不正当利益。

保密义务在合同履行期内及终止后长期有效，合同解除或终止不影响其效力；若涉及国家秘密、工作秘密的，保密期限及要求严格按照国家定密相关法律法规及采购人保密管理规定执行。

任何一方违反保密约定，应向对方支付合同总金额20%的违约金；造成对方经济等其他损失的，需另行全额赔偿。

安全责任

社会治安综合治理责任

杜绝重大安全事故，遏制较大安全事故，减少一般安全事故。

不发生重大政治事件；不发生重大集访事件；不发生危害国家安全案件和恐怖犯罪案件以及重大可防性案件、恶性刑事案件；不发生影响政治、经济、治安稳定的破坏事件；不发生有重大影响性的安全生产、交通、火灾等责任事故。

实现全年安全责任事故发生率为零，安全隐患整改率达到100%。

严格遵守国家和地方社会治安管理法律法规，落实社会治安管理责任制。确保到馆人员对馆所安全管理制度及应急处置办法知晓掌握，并严格落实执行。

维护责任区域内的治安秩序，认真做好公共场所的安全防范工作，加强对公共场所内人员的管理，制定并落实合理的人员流量控制措施以及应对突发事件的处置预案，确保公众活动安全有序，一旦发现可疑人员或异常情况，应及时报告运行保障处安全保卫部，并协助进行调查处理。

负责保管好责任区域内公共财物和重要文件资料，采取必要的防盗、防抢、防破坏措施。

配合本馆做好大型活动、展览等期间的安全保障工作，遵照安全保障方案确保活动安全有序进行。

按照国家预警及对应级别防范要求，做好自然灾害的防范和应对工作。在灾害发生时，应及时组织职工及责任区域内读者疏散避险，减少损失。

定期组织安全专项教育，要求所属人员遵守国家法律法规和本馆的各项规章制度，杜绝因管理失控、失当导致发生重大刑事案件、治安案件和治安事故，提高所属人员的安全意识和防范能力。负责对新进人员进行岗前安全培训，做到未掌握安全常识不上岗。相关学习记录存档备查。

承担本文件内未明确，但按照国家、地方、上级主管单位、指导单位以及采购人确认要求的责任区域内社会治安综合治理责任。

采购人对中标方的社会治安综合治理工作进行日常监督检查，并设立工作考核指标体系，对中标方在社会治安综合治理方面的工作进行量化考核。监督与考核结果作为中标方履约评价的重要依据。

消防安全责任

确保责任区域内消防设施、器材完好有效，消防通道畅通无阻。

无火灾事故和事故症候。与各自委托服务方的消防安全责任书签订覆盖率达到100%。

具有消防安全“四个能力”。即“检查消除火灾隐患的能力，组织扑救初起火灾的能力，组织人员安全疏散逃生的能力，消防宣传教育培训的能力”。

严格遵守国家和地方消防法律法规，落实消防安全责任制，建立健全生产操作规程，明确各岗位的安全职责，严禁违规操作。确保到馆人员对馆所安全管理制度及应急处置办法知晓掌握，并严格落实执行。

确保责任区域内按国家标准、行业标准配置的消防设施、器材不被遮挡占用及擅自挪用，严禁无故擅自操作相关设备设施。确保责任区域内疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。在公共场所及人员密集区域，门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

定期对责任区域进行消防自查，重点检查办公设备、电气设备、特种设备、易燃易爆物品以及用火用电等情况，认真落实每日下班前的常规安全自查工作。对于自行采购的设备应定期进行检查和维护，防止因故障引发安全事故。杜绝私接、私用大功率电器设备。责任区域内发现的消防安全隐患，应立即向采购人报告，并积极配合整改工作。

积极配合采购人及消防部门的消防安全检查，对指出的隐患问题及时制定整改措施，明确整改责任人与期限，确保隐患得到彻底消除，并将整改情况及时反馈。对暂时无法解决的安全隐患问题，应配合采购人严格执行刚性临时举措，并做好解释与提醒工作。

对动火、高空等危险作业，必须严格执行审批制度，并落实相应安全防护措施。

定期组织消防安全专项教育，提高职工的消防安全意识和防范能力。

负责对新进人员进行岗前消防安全培训，做到未掌握消防安全常识不上岗。相关学习记录做好存档备查。

承担本文件未明确，但按照国家、地方、上级主管单位、指导单位以及采购人确认要求的责任区域内安全管理责任。

采购人对中标方的消防安全管理工作进行日常监督检查，并设立工作考核指标体系，对中标方在消防安全方面的工作进行量化考核。监督与考核结果作为合作方和场馆租赁户履约评价的重要依据。

不可抗力
不可抗力是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他双方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行合同义务时，应当在不可抗力发生之日起30日历日内书面通知另一方，并向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行60日历日或以上时，任何一方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知对方。
服务费用编制需求

投标单位需编制职工的工资及工资附加费（福利费、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、公积金、教育基金、国定假日加班费、年休假、年终奖、高温费、工作餐费等）。

投标单位需编制职工的劳动保护费、雇主责任险及公众责任险等。

投标单位需编制可能发生的有关的培训费、健康证办理费、体检费、制服费、办公费等。

投标单位需编制应付的法定税金。

投标单位需编制管理费及利润。

服务费中人员费用根据实际确定人员编制数，需附详细说明；管理费用根据行业惯例编制。

投标单位需仔细测算相关设备、工具使用费用，设备工具的采购费用及大型设备的租赁费用由中标单位自行承担，投标单位需编制详细清单并保障服务。

投标单位需仔细测算物业办公用品、易耗品物资费用，包括但不限于消毒剂、清洁剂、厕纸、洗手液等等，所有易耗品均由中标单位自行承担。

其他需费用。

在合同期内其他服务费不予追加。

服务项目其他要求

中标单位每季度结束以前向上海图书馆提供相关人员社保及保险情况。

中标单位在合同签订后应开始进行磨合，设备设施熟悉和签收工作。未经许可不得对地面、墙面、吊顶等建筑设施做任何改动、破坏；中标单位自带的家具设施需征得上海图书馆同意，并符合国家相关标准要求。

中标单位在服务过程中遵守国家各项法律法规和上海图书馆有关管理规定，不在本服务场地进行与上海图书馆服务项目无关的商业宣传活动。

中标单位需独立承担本服务项目的法律责任，自觉按相关部门的要求办理有关服务证件、手续和缴纳费用，承担服务期间所发生的一切事故（如工伤、财产设备损失和人身伤害事故等）的赔偿和法律责任。服务中标单位为本服务项目的物业、卫生、防疫等工作的责任人，自觉根据相关要求做好工作。该区域内的环境卫生、垃圾清运等工作由中标单位负责。

中标单位不得将本服务项目以任何形式向他人进行全部或部分转包、分包，并且保持服务员工及管理者的相对稳定，如不符合服务要求，上海图书馆可要求中标单位更换服务人员。

上海图书馆东馆采购的设备材料及物资只能在东馆范围内提供服务，不允许带出园区。

在服务期间的服务内容需符合本次招标要求和合同约定，未事先征得上海图书馆同意不得随意改变服务种类和服务内容。

在合同签订后30日内，中标单位需向上海图书馆支付招标文件约定的履约保证金。履约保证金的有效期到合同期满为止。履约保证金币种仅限于人民币。

履约保证金用以应对不可预见的履约风险，在服务期限到期后扣除应扣部分（如有）后退还（不计利息），如因中标单位原因导致服务提前终止，保证金不予退还。

中标单位需接受上海图书馆有关部门的消防、人防、技防等安全管理和监督。

中标单位若违反上述招标需求的，上海图书馆有权解除合同，并且赔偿上海图书馆因该等违约行为遭受的全部损失，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费、支付给他人的赔偿金或补偿金等。

中标单位应指定专门的项目负责人与采购人保持联系，随时解决各类问题。
投标单位需对招标文件中提出的服务内容和各项要求做出明确的承诺，说明是否可以达到相应的标准以及如何达到。
服务方案和相关服务承诺应内容明确，范围清楚，内容真实可行，并须真实可靠，否则一切后果投标人自负。
投标人可根据自身条件，说明可能给予采购人的优惠服务，这些优惠服务需是符合国家相关规定的、与服务项目相关的内容。
投标人提供的优惠服务将作为评标的一个因素。
除采购人提出的各项服务要求外，投标人可根据本公司业务开展情况，说明可提供的其他特色服务。

 32 / 34

