# 丁香路物业管理(保洁、设备维护人员)采购需求

## 一、项目概况

### 1项目名称

项目名称：上海市浦东新区人民检察丁香路物业管理(保洁、设备维护人员)服务

### 2委托管理服务的物业概况

浦东新区人民检察院坐落于丁香路633号，自2003年1月建成启用，是政府机关行政办公大楼。大楼建筑面积约13893余平方米。占地面积约10568平方米，其中绿地面积3549平方米，道路、停车场面积约4270平方米。大楼总高度61.3米，共十层。设有楼宇智能化程度较高、功能齐全的设备设施系统。

（一）物业基本情况

物业名称： 上海市浦东新区人民检察丁香路物业管理(保洁、设备维护人员)服务

物业类型：  政府机关

坐落位置：  上海       市 浦东新       区  丁香      路（街道）633号

四面边界至：东 合欢路   南 丁香路    西  桃林路     北  杨高中路

占地面积：10568方米，其中绿地面积3549平方米。

建筑面积：13893平方米，

其中:办公楼11817.96平方米（高层10层）；

礼   堂 395.64    平方米；

停 车 场  1140      平方米。

餐厅 4  处，其中：小餐厅 3    处， 115.2   平方米；大餐厅 1    处， 208.8   平方米；

厨房 1  处，  216.4      平方米；

带电梯办公楼共1栋，办公楼单位1套，建筑面积共8607.16平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口2个，人行出入口2个；

2、道路、车行道3130平方米，人行道1000平方米；

3、绿化面积3549平方米；

4、污水管长   约200    米，污水检查井1座；雨水管长  约300   米，化粪池1座；

5、路灯  26   盏，草坪灯14盏，其他照明设施  76盏     ；

6、垃圾箱 9  个，果皮箱  9  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积   15.6       平方米；

7、体育设施  2F健身房53m2 、 7F健身房39m2；

8、休闲设施 理发店19.5 m2 、 台球厅52.83 m2 、 男女浴室共84.26 m2  、咖吧80.75 m2；

9、停车场：室内停车场1个，面积共1140平方米，停车位25个；露天专用停车场1个，占地面积共572.25平方米，停车位32位，露天零散停车位96个；自行车停车位：自行车停放设在 北广场     。

10、电梯4台，功率13千瓦，品牌型号 三菱、恒大富士，启用时间2018年  ；其中客梯3台（三菱）、餐梯1台（恒大富士）

11、配电房变压器2台，容量共1600千瓦，品牌型号SCB9-800/10，启用时间2001.10；

12、生活蓄水池20立方米，消防水池/立方米，消防水箱/立方米；生活水泵2台，功率为30千瓦/台，启用时间2002年      ；消防水泵2台，功率为30千瓦/台，启用时间2002年          ；

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 中控室内配备FAS火灾自动报警系统，大楼各楼层内配备消防灭火器86只           ；

14、智能化系统由BA控制的：中央空调系统，末端风机盘管系统，照明系统，空调箱系统，给排水系统                                       。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1F：机动车库、监控室、物业办公室、车辆调度室、仓库、男女洗手间、弱电机房、高压配电间、水泵房、茶水间；

2F：大堂、谈话室、器械室、陈列室、党建室、会议室、值班室、健身室、男女卫生间、弱电机房、风机房、茶水间；

3F：办公室、档案室、弱电机房、风机房、男女卫生间、茶水间；

4F：食堂、弱电机房、风机房、男女浴室、男女卫生间、理发室、茶水间；

5F:办公室、弱电机房、风机房、男女卫生间、茶水间；

6F:办公室、弱电机房、风机房、男女卫生间、茶水间；

7F:办公室、会议室、弱电机房、风机房、男女卫生间、茶水间；

8F: 办公室、会议室、弱电机房、风机房、男女卫生间、茶水间；

9F:办公室、会议室、弱电机房、风机房、男女卫生间、茶水间；

10F：会议室、弱电机房、风机房、男女卫生间、茶水间。

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积116平方米，其中办公房4 间；工作间 2 间；仓库 1 间。

二、物业管理服务要求

（一）物业一般管理

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理（  0  元以上维修另计）

1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备维护、保养（设备定期专业维修及  0  元以上维修另计）

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、给排水、复盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1 、给排水、供水系统：

（1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（应明确水箱清洗及其费用是否包含在内）；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2 、电梯系统：

（1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（3）健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作（应明确年检费用是否包含在内）。

（4）保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3、机电、照明及自动化系统管理：

（1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、消防系统：

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，消防带每半年检查1次并做记录，阀杆每半年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、中央控制室管理规定

（1）中控室实行每日  24 小时人员值班、监控。

（2）控制非必要人员进入中控室。

（3）保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

6、空调系统运行维护

（1）集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

（四）环境卫生与保洁管理

1、基础保洁

（1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

（9）对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

（13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

（14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

（15）办公室的保洁。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各

种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表

面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速

带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，

灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，

室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控

摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无

积尘、无污迹。

垃圾中转房中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显

无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

2、垃圾清运、处理

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼之日常办公垃圾，办公楼之日常生活垃圾，餐厅等之日常垃圾，建筑垃圾，公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾。

（3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3、污水管理

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

4、卫生管理

（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

（2）科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（五）会议服务

1、为办公楼内举办的各类会议、活动提供服务

2、会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

3、视频、音响保障。

4、会议期间开水供应及相关服务

5、会议后会场整理、保洁服务

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。（要说明每年会议规模、频次、服务要求等）

（六）餐厅管理（仅为餐厅的公共设备维护、保洁等基础管理，不含餐饮服务）

1、保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

2、负责餐厅内部营运以外的门口、餐厅外墙等保洁工作。

服务标准：要求餐厅在使用后及时打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。餐厅桌椅、地面整洁无油腻，餐厅卫生符合卫生管理要求。

（七）公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。。

服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（八）档案管理

1、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

三、承包要求

### 1承包方式

1.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养、更换零配件、易耗品采购等费用均由采购人承担。

主要包括以下内容：综合性管理、内勤兼财务、会务礼仪、设备维修、保洁服务；

### 2合同的签订

2.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

2.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 3结算原则和支付方式

3.1 结算原则

3.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

3.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

3.2 支付方式

3.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订时按照约定支付。

## 四、物业管理服务人员设置需求

### 1适用技术规范和规范性文件

《中华人民共和国劳动法》；

《物业管理条例》；

《物业服务收费明码标价规定》；

《物业服务收费管理办法》。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 2招标内容与质量要求

2.1 岗位设置一览表

2.1.1岗位设置一览表

★本项目物业管理与服务人员总数不得少于24人。

| 部门 | 岗位 | 岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数） | 岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数） | 岗位人员素质要求 | 备注（岗位所需服务时长或时段等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部 | 主管 | 1 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）年龄：≤55 岁。 （3）文化程度：大专及以上学历。 （4）专业要求：具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业/低压电工作业/制冷与空调作业）。 （5）经验要求：担任过物业设备主管岗位3年以上的工作经验。 | 8:00-17:00 |
|  | 弱电维修 | 1 | 1 | （1）年龄：≤55 岁。 （2）专业要求：具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工作业）。 （3）经验要求：具有2年以上弱电维修工作经验。 | 8:30-17:00 |
|  | 强电维修 | 1 | 1 | （1）年龄：≤55 岁。 （2）专业要求：具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业）。 （3）经验要求：具有2年以上高配工工作经验。 | 8:30-17:00 |
|  | 管道维修 | 1 | 1 | （1）年龄：≤55 岁。 （2）专业要求：具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工作业）。 （3）经验要求：具有2年以上水电工工作经验。 | 8:30-17:00 |
|  | 空调维修 | 1 | 1 | （1）年龄：≤55 岁。 （2）专业要求：具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（制冷与空调作业）。 （3）经验要求：具有2年以上暖通工工作经验。 | 8:30-17:00 |
|  | 值班电工 | 1 | 1 | （1）年龄：≤55 岁。 （2）专业要求：具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工作业）。 （3）经验要求：具有2年以上弱电维修工作经验。 | 17:00-次日8:00 |
| 保洁部 | 主管 | 1 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）年龄：≤ 55 岁。 （3）文化程度：大专及以上学历。 （4）经验要求：具有保洁主管岗位3年以上的工作经验。 | 8:00-16:30 |
|  | 楼层保洁员 | 9 | 9 | 年龄：≤ 55 岁。 | 7:00-16:30 |
|  | 外围保洁员 | 2 | 2 | 年龄：≤ 55 岁。 | 7:00-18:30 |
| 综合管理部部 | 项目经理 | 1 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）年龄：≤55 岁。 （3）经验要求：具有5年以上物业经理工作经验。 | 8:30-17:00 |
|  | 内勤兼档案管理 | 1 | 1 | （1）年龄：≤ 55 岁。 （2）经验要求：具有2年以上内勤工作经验。 | 8:30-17:00 |
|  | 会务客服 | 3 | 3 | （1）年龄：≤ 40 岁。 （2）经验要求：具有2年以上会务及客服工作经验。 | 8:00-17:00 |
|  | 内场停车管理员 | 1 | 1 | （1）年龄：≤ 45 岁。 （2）经验要求：具有2年以上车辆管理工作经验。 | 8:30-17:30 |
| 合计 |  | 24 | 24 |  |  |

2.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

2.2.1 组织架构

2.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具，建立突发事件应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

2.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因工作不当造成建筑和设备设施严重损坏事故。

（3）无脏乱现象和卫生不洁死角，无严重责任疏漏事故。

（4）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务，让业主满意，机关干部满意。

2.3 各岗位具体服务要求

2.3.1 项目经理

（1）工作职责：统管本服务项目相关事宜，做好内部管理工作。

（2）总体要求：全面负责本项目相关工作，组织实施各项管理工作；履行服务合同的约定及采购人的决定，完成管理工作目标；负责各部门岗位及工作的调配，以及各项规章制度的修订和定岗、定责、定员工作；拟制各项服务工作的应急预案（包括但不限于防台防汛、传染病防控、断水、断电、火灾、防疫等），保障会务服务工作有序进行；制定年度安全生产工作计划；制定培训计划，并定期进行安全和包括消防演练在内的各项技能培训；负责督促员工严格按照工作流程进行工作；对工作执行情况进行巡视检查，并给予指导和帮助；检查、督导各岗位人员工作情况，包括到岗情况、仪表仪容、风纪风貌、岗位职责履行情况等，合理安排、协调各项工作的开展；负责专业设备技术管理及运行和维保工作的检查、指导；指导督促员工严格按照各项设备操作规程及运行管理要求执行，确保设备的正常安全运行，延长使用寿命；协调并解决工作中出现的问题、矛盾；负责员工的政治思想工作，组织各项工种人员进行技术培训，文化学习等活动，定期对各项人员进行业务考核以及安全生产教育工作；负责安排新进员工的岗位培训和带教，增强凝聚力，加强班组培训精神文明建设；负责接听电话，及时分配报修等任务；负责起草工作报告等书面材料；完成采购人交办的各项工作；定期向采购人汇报工作近况，及时反馈重大事件等，跟进业主方各类工作安排，协调管理处各部门完成现场各项工作。

（3）工作时间要求：上班时间8:30，下班时间17:00。

（4）人员配置方面：项目经理 1 名

（5）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录；具备大专及以上学历；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；能够熟练使用 Word、Excel等 Office软件；具备一定的文字能力；工作认真、负责、踏实、仔细；其中，项目经理如有物业管理相关证书请提供，具备5年以上工作经验及相关岗位管理经验。

2.3.2 客户服务

（1）工作职责：配合管理处经理做好各部门协调工作及内部各种相关工作

（2）总体要求：定期与业主沟通，听取意见和要求，取得业主的理解和支持；对管理处管辖范围的事项，提出合理化建议；拟定和实施管理处内各项岗位责任制，并依据实际情况修改、完善；负责处理解决业主的投诉及提出的各类意见、建议，并制订纠正、预防措施；负责管理处操作文件和其他质量文件的发放审批工作；负责审批对外告示及通知；负责审核上报公司和业主方的行政文件、对外告示、各种报告、报表；下达管理任务及目标；对管理处发生的重大事项进行调查、处理并及时上报；每月对管理处相关资料及档案整理、归档，制作月度工作报表并进行上报，定期主持召开各部门主管参加的管理处工作例会；负责协调解决秩序维护员、保洁、设备等各部门在工作中遇到问题和矛盾；负责管理处员工的考勤统计工作；负责各类信息资料的收集、汇总和分发。按时做好各类报表、工资、合同的制作上报流转工作；负责日常内勤管理工作，草拟各类对外通知及报告；负责管理处三贯标管理体系，独立开展各体系文件编制、汇总、贯标等工作；；协助做好市、区各职能部门对大院相关项目（垃圾分类、控烟检查、消防双随机等）的飞行突击检查；负责办公室的环境清洁和安全防范工作。完成公司以及业主交办的其他工作。

（3）工作时间要求：上班时间8:30，下班时间17:00。

（4）人员配置方面：内勤兼档案管理1名

（5）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；能够熟练使用 Word、Excel等 Office软件；具备一定的文字能力；工作认真、负责、踏实、仔细；具备3-5年工作经验及相关岗位管理经验。

2.3.3 会务客服

（1）工作职责：配合管理处经理做好大院内各类会议接待服务保障工作

（2）总体要求：上岗前应先作自我检查，仪表、仪容必须端庄、整洁符合要求；尽最大可能满足院方提出的各项会务要求，特殊情况不能满足的及时进行解释说明，并立刻向管理处经理报告；准备好茶杯、茶叶、热水瓶、纸巾等放置在工作间（茶水间），以便与会者到达后能够及时提供会务服务；实行站立式服务，面带微笑，保持服务人员应有的仪表仪容；按公司要求进行会务礼仪接待，语言规范，动作标准；在岗期间不得与参会人员闲谈；服务过程中热情、周到，文明用语，主动询问并及时提供服务；认真参加各类培训，提高服务技能，热情、礼貌、周到地为宾客提供优质服务；遵守员工守则、遵守公司各项规章制度；牢记公司服务理念，完成上级交办的各项任务。

（3）工作时间要求：上班时间8:00，下班时间17:00。

（4）人员配置方面：会务客服3名

（5）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录；具备良好形象，身高不低于1.65m，年龄不超于40周岁，工作认真、负责、踏实、仔细；具备一定的协调沟通能力，具备3-5年以上会务接待工作经验。

2.3.4 内场停车管理员

（1）工作职责：配合管理处经理做好大院内各类会议接待服务的内场停车管理工作。

（2）总体要求：上岗前应先作自我检查，仪表、仪容必须端庄、整洁符合要求；

尽最大可能满足院方提出的各项会场停车管理要求，如遇特殊情况不能满足的及时进行解释说明，并立刻向管理处经理报告。按公司要求语言规范，在工作中热情、周到，文明用语，主动询问并及时提供服务；认真参加各类培训，提高服务技能，热情、礼貌、周到地为参会人员提供优质服务，以及配合会务礼仪人员做好各类会前、会中、会后的保障工作；遵守员工守则、遵守公司各项规章制度；牢记公司服务理念，完成上级交办的各项任务。

（3）工作时间要求：上班时间8:30，下班时间17:30。

（4）人员配置：内场停车管理员1名

（5）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录；具备良好形象，身高不低于1.70m，年龄不超于45周岁，工作认真、负责、踏实、仔细；具备一定的协调沟通能力。

2.3.5设施设备维修管理

(1)现有设备清单

所有设备均在质保期内。（低值易耗品除外）

1、电气设备清单

| 设备编号 | 名称 | 型号、规格、主要参数 | 安装位置 | 完好状况 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-XJGG-001 | 乙线进线开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-002 | 乙线避雷开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-003 | 乙线车式开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-004 | 甲线车式开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-005 | 甲线避雷开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-006 | 甲线进线开关柜 | KYN37-12 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-007 | 2＃变压器柜 | SCB9-800/10 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-008 | 乙线低压总开关柜 | M20N1-2000A/4P | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-009 | 乙线电容补偿柜 | GCK-500A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-010 | 乙线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-011 | 乙线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-012 | 乙线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-013 | 乙线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-014 | 低压联络柜 | M20N1-200A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-015 | 甲线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-016 | 甲线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-017 | 甲线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-018 | 甲线低压开关柜 | GCK-1600A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-019 | 甲线电容补偿柜 | GCK-500A | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-020 | 甲线低压总开关柜 | M20N1-2000A/4P | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-021 | 1＃变压器柜 | SCB9-800/10 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-022 | 电能计量柜 | PJ2-0-1/1-0 | 变配电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-031 | 消防双电源控制箱 | CQ2R | 1楼生活水泵间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-032 | 公灯双电源控制箱 | CQ2R | 1楼强电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-033 | 消防梯双电源控制箱 | HDP-PT2 | 11楼消防梯机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-034 | 客梯双电源控制箱 | HDP-PT1 | 11楼客梯机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-035 | 货梯电源控制箱 |  | 4楼厨房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-036 | 1#热泵机组控制箱 | HDP KF1 | 12楼强电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-037 | 2#热泵机组控制箱 | HDP KF2 | 12楼强电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-038 | 1#电梯控制箱 |  | 11楼客梯机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-039 | 2#电梯控制箱 |  | 11楼客梯机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-040 | 电梯控制箱（消） |  | 11楼消防梯机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-041 | VRV控制箱 |  | 9楼新风机房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-042 | UPS动力控制箱 | HDB-LYKZ | 1楼监控室 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-043 | 电梯照明控制箱 | HDB-MZ11 | 11楼强电间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-044 | 泵房动力控制箱 | HDP-EK | 11楼走廊 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-045 | 动力控制箱（备用） | HDB | 11楼1101室 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-046 | 生活泵控制箱 | HDB | 生活泵房间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-047 | 消防泵控制箱 | HDP-LXF1 | 生活泵房间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-048 | 喷淋泵控制箱 | HDP-LXF2 | 生活泵房间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-049 | 集水井水泵控制箱 | HDB | 1楼车库 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-050 | 空调水循环泵控制箱 | HDB-EK1 | 11楼空调水泵间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-051 | 空调水循环泵控制箱 | HDB-EK2 | 11楼空调水泵间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-052 | 空调水循环泵控制箱 | HDB-EK3 | 11楼空调水泵间 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-053 | 补水泵电源控制箱 | EK-5 | 11楼走道 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-054 | 开水炉总电源开关箱 |  | 1楼车库 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-055 | 总电源开关箱 | HLB | 4楼厨房 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-056 | 绿地喷淋泵控制箱 | RLK-PG-4 | 自行车库进口处（东） | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-057 | 绿地喷淋泵控制箱 | RLK-PG-4 | 车库出口处 | 完好 | 巡检 |
| E-XJGG-058 | 恒温恒湿空调机 | CCU451A | 三楼档案室 | 完好 | 巡检 |

| 设备编号 | 名称 | 型号、规格、主要参数 | 安装位置 | 完好状况 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-XJGG-001 | 风机盘管 | 42CT012 | 2楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-002 | 风机盘管 | 42CT012 | 2楼展示厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-003 | 风机盘管 | 42CT012 | 3楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-004 | 风机盘管 | 42CT012 | 4楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-005 | 风机盘管 | 42CT012 | 5楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-006 | 风机盘管 | 42CT012 | 6楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-007 | 风机盘管 | 42CT012 | 7楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-008 | 风机盘管 | 42CT012 | 8楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-009 | 风机盘管 | 42CT012 | 9楼所有办公室 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-010 | 风机盘管 | 42CT012 | 10楼多功能厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-011 | 风机盘管 | 42CT008 | 1楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-012 | 风机盘管 | 42CT008 | 2楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-013 | 风机盘管 | 42CT008 | 3楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-014 | 风机盘管 | 42CT008 | 4楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-015 | 风机盘管 | 42CT008 | 5楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-016 | 风机盘管 | 42CT008 | 6楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-017 | 风机盘管 | 42CT008 | 7楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-018 | 风机盘管 | 42CT008 | 8楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-019 | 风机盘管 | 42CT008 | 9楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |
| A-XJGG-020 | 风机盘管 | 42CT008 | 10楼电梯厅 | 完好 | 巡检 |

2、消防设备清单

| 设备编号 | 名称 | 型号、规格、主要参数 | 安装位置 | 完好状况 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-XJGG-001 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 10楼楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-002 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 10楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-003 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 9楼东走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-004 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 9楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-005 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 9楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-006 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-007 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼东走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-008 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-009 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-010 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼会堂南面 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-011 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 8楼会堂北面 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-012 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-013 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼东走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-014 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-015 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-016 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-017 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-018 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 7楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-019 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼东走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-020 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-021 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-022 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-023 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-024 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 6楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-025 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼东走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-026 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-027 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-028 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-029 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-030 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 5楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-031 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 4楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-032 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 4楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-033 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 4楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-034 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 4楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-035 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 4楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-036 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 3楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-037 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 3楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-038 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 3楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-039 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 3楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-040 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 3楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-041 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 2楼消防梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-042 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 2楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-043 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 2楼西走道 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-044 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 2楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-045 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 2楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-046 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 1楼车库 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-047 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 1楼西楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-048 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 1楼东楼梯 | 完好 | 巡检 |
| M-XJGG-049 | 消防栓、灭火器箱 | MCV-5 | 1楼客梯厅 | 完好 | 巡检 |

3、给排水设备清单

| 设备编号 | 名称 | 型号、规格、主要参数 | 安装位置 | 完好状况 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-XJGG-001 | 1#生活水泵 | KQDL50-15×5 | 1F泵房间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-002 | 2#生活水泵 | KQDL50-15×5 | 1F泵房间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-003 | 1#集水井排污泵 | Y02155-4042-65 | 底层车库 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-004 | 2#集水井排污泵 | Y02155-4042-65 | 底层车库 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-005 | 1#电加热热水器 | DRE-80-18A600 | 4F浴室 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-006 | 2#电加热热水器 | DRE-80-18A600 | 4F浴室 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-007 | 1＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 1F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-008 | 2＃艾欧史密斯多功能饮用水机 | BZR100-A2117 | 2F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-009 | 3＃艾欧史密斯多功能饮用水机 | BZR100-A2117 | 3F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-010 | 4＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 4F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-011 | 5＃艾欧史密斯多功能饮用水机 | BR800-EH30B | 5F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-012 | 6＃艾欧史密斯多功能饮用水机*2 | BZR100-A2117 | 6F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-013 | 7＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 7F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-014 | 8＃商用多功能饮用水机 | AC/KDF-1000-2A | 8F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-015 | 9＃艾欧史密斯多功能饮用水机 | BZR100-A2117 | 9F开水间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-016 | 1#组合式储水容器（水箱） | 30m3 | 12F层面 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-017 | 2#组合式储水容器（水箱） | 20m3 | 1F泵房间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-018 | 1#水流控制阀 | HC100X | 1F泵房间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-019 | 2#水流控制阀 | HC100X | 1F泵房间 | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-020 | 1#绿化地喷淋泵 | Y112N-2 | 南广场绿地（东） | 完好 | 巡检 |
| P-XJGG-021 | 2#绿化地喷淋泵 | Y112N-2 | 水泵房外 | 完好 | 巡检 |

4、公用设施设备清单

| 设施编号 | 设施名称 | 数量 | 安置地点（范围） | 设施本体启用日期 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路灯 | 29 | 见图纸 | 2002年10月 | 维护 |
|  | 围墙灯 | 31 | 见图纸 | 2002年10月 | 维护 |
|  | 污水井 | 16 | 见图纸 | 2003年1月 | 维护 |
|  | 雨水井 | 27 | 见图纸 | 2003年1月 | 维护 |

工作内容

1）服务范围：为浦东新区人民检察院提供设备设施运行维护保障服务。

2）工作职责：负责保障浦东新区人民检察院物业管理区域内设备设施正常运行及房门窗桌椅修理等，以及配电间、水泵房巡检等日常管理服务。

3）总体要求：保障物业服务区域内建筑物安全和正常使用，建筑物及其附属件重要部分的完好率达 100%；制定日常维护计划、季节性维护计划、中长期维保规划方案、大修、中修、小修方案，对房屋及门窗桌椅破损等一般小修不过夜，较大修理三天之内修复；接到报修后，10分钟内到现场处理，水、电等急修项目以及一般修理项目均当日处理完毕，并及时答复报修人；针对设施设备特点，制定科学、严密、切实可行的运行制度，做好日常运行、维修、养护和管理工作，并做好记录；加强维护保养工作，一般设施设备（系统）的完好率、正常率、合格率等各项指标达 99%以上，重要设施设备（系统）的完好率、正常率、合格率等各项指标达 100%；对一般设备故障及时排除，并保证修复质量，做好排除故障的记录，记录中包括故障发生的时间、地点、原因分析和防范措施等内容，维修满意率应达 95%，接报修率达 100%；按计划、按要求对设备定期检测、测试；落实各类节能和节约资源措施，对各项能耗数据抄见、计量、统计、汇总等，并及时向采购人提供书面报告；积极主动配合机关节能降耗工作，根据相关规定，减少设备待机能耗，节约使用能源，提高设备的功效比，减少故障；对维保服务外包的设备（包括并不限于电梯、消防系统、弱电系统等专业设备），外包维保单位维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保维保服务外包设备安全正常运转；按时对设备进行巡视、检查，观察各项设备运行状况，及时处理接报修工作，发生突发问题时实施应急预案；每日对大楼巡检，主动发现问题并加以修理；认真钻研技术，提高技术水平，确保作业质量合格；作业期间严禁吸烟，做到安全施工；待人礼貌，服务耐心；遇无法处理或职责以外的问题，及时向管理岗位反馈；及时排除设备故障，做到无丢失无人为损坏，技术保障服务满意率达 100%

4）工作时间要求：依法用工，可轮班，保证每日24小时岗上有人。遇有会议或活动需照常服务至结束并根据要求做好相应保障。

人员配置：主管 1 名（日班）、弱电、暖通、强电、管道、值班电工各 1 名，共计：6人。

5）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录；具备相关工作经验，其中具备 3年以上相关工作经验的人员不少于岗位数的 80%；凡国家有关法规规定必须持证上岗的，应持有相应资格证书（高低压电工操作证、暖通操作证等）。

6）各工作点具体工作要求：各类设备无等级安全事故设备责任事故；保证供配电系统 24小时正常运行，确保设备处于通风、干净、干燥环境，各楼层设备机房清洁整齐，无杂物堆放；确保电梯正常运行，安全措施齐全有效，发生故障 5分钟之内到现场；所有空调运行正常，专人负责，每天巡视，并做好记录；地下层水泵房环境整洁；供排水系统通畅，无大面积跑水、积水、长时间停水事故，若遇计划停水，及时发出预告；每月对消防系统进行联动测试，确保完好、有效，应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好；各类设施设备机房整洁、有序；房屋外观无破坏立面，无改变使用功能、乱搭建、通道随意占用等现象，屋顶整洁、有序；室外道路地坪无明显长裂痕；停车场地保持平整，无积水；室内墙面和地坪无大面积污渍，起壳、起泡、无残缺，吊顶无残缺；室内外门锁保持开启灵活，配件齐全，无脱落、无残缺；落水管、下水道、污水管和化粪管道等排放畅通，无堵塞，井盖完好无损；接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，并解决投诉问题。

2.3.6保洁

保洁协助监管管理服务全空间（室内外公共区域、办公区域、设备用房等）保洁服务

- 服务范围：为浦东检察院提供清洁卫生服务。

- 工作职责：负责浦东检察院的清洁卫生等。

（3）总体要求：负责项目全区域通道、卫生间、茶水间、消防通道楼梯、电梯、会议室以及办公区域等处的清洁工作；负责包括停车场等在内的室外等区域清扫工作；定期巡视各区域清洁情况，及时清洁整理；及时处理管理岗位派发的任务；清楚垃圾分类要求，分类驳运规范，分类容器摆放规范，内容物分类正确；开展“零干扰”保洁工作，完成各类保洁应急处置工作；发现职责以外的问题及时向管理人员或其他相关物业部门报修

（4）工作时间要求：合法用工，可轮班，保证每日 7:00 至 18:30岗上有人。

（5）人员配置包括：主管 1人，室外公共区域1人、室内保洁（日班） 9人，室内保洁（中班）1人，共计：12人；

（6）人员自身要求：身心健康；无违法犯罪记录。

（7）各工作点具体工作要求：保持大堂整洁光亮，地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘；保持走廊、茶水间、通道、电梯和楼道等部位清洁、光亮，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰；地毯定期、吸尘，保持干净，无污渍，无垃圾；保持茶水间整洁，保证饮用水供应；卫生间无水迹，无杂物，无异味；墙面四角保持干燥，金属器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑；卫生用品齐全，卫生间内空气清新；保持无堆积垃圾和杂物，地面无灰尘，无垃圾，库内空气清新，无异味；屋顶、广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无杂物，无垃圾，无纸屑，无烟蒂，无浮灰，无污物；围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净；如遇雨、雪天气，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并竖“小心防滑”告示牌，雨后、雪后两小时内保持地面无杂物、无积水；配合做好环境卫生宣传教育，做好卫生设施维护管理；接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，并解决投诉问题；根据处理情况，汇报结果，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。

（8）其它要求：如遇节假日、双休日业主有特殊需求，须根据实际情况照常提供服务，且服务标准不得降低。

## 五、投标报价须知

### 1投标报价依据

1.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

1.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

1.3 岗位设置一览表说明

1.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

1.3.2采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 2投标报价内容

投标价包括服务费、企业管理费、管理酬金和税金等四项。各项费用的报价及说明如下表：

| 项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服 务 费 | 工资 | 员工的基本工资不得低于本市当年度职工最低工资标准。 |
|  |  | 工作午餐费 | 每人每餐12元。 |
|  |  | 服装费 | 单位统一购置，员工工作时须统一穿着。 |
|  |  | 福利费 | 包括高温费（每年4个月）劳防用品费。 |
|  |  | 社会保险费 | 按国家及上海市规定缴纳。 |
|  |  | 公积金 | 按国家及上海市规定缴纳。 |
| 2 | 管理酬金 | 管理酬金 | 按服务费总额8%报价。 |
| 3 | 税金 | 税金 | 按国家及上海市规定报价。 |

1、服务单位应为员工如实申报缴纳社保金和公积金，遵守国家规定，按实缴纳。业主有权抽查员工缴纳社保金和公积金的实际情况。

2、支付管理服务费的要求：

（1）全年分12个月，按月支付。

（2）业主对服务单位的员工服务费（工资、工作午餐费、服装费、福利费、社保金、公积金）发放情况进行抽查，确保员工得到服务单位报价、业主确认的收入。

3、国定节假日、平时或双休日根据业主方安排加班的，加班费由业主方根据国家规定，按加班实际情况直接支付给加班的员工。

4、合同履行期内，除社保金缴纳基数、公积金缴纳标准和员工最低工资标准随国家政策调整而相应变动外，其余费用标准不变。

六、其他要求

- 履约考核参考标准

| - 序号 | 项目 | 总分 | 参考标准内容 | 分值 | 评分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员制度、内部管理 | 28分 | 1、实行持证上岗制度。 | 7 |  | 凡有1人不符合，扣除1分 |
|  |  |  | 2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 3、有健全的财务会计制度，运作规范 | 6 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。 | 7 |  |  |
| 2 | 保洁服务 | 23分 | 1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年正常使用；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。 | 3 |  |  |
| 3 | 工程服务 | 40分 | 1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。 | 7 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。 | 7 |  |  |
|  |  |  | 5、锅炉设备、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。 | 5 |  |  |
| 4 | 投诉检查整改项 | 9分 | 1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。 | 3 |  | ①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。 |
|  |  |  | 2、检查整改有效落实。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、无其它违反甲方相关规定之事项。 | 3 |  |  |
| 5 | 标准分 | 100分 |  |  |  |  |
| 6 | 总得分 | 考核实际得分 |  |  |  |  |

考核标准

考核为年终考核，由业主根据需要对物业服务进行评估及考核，如出现二次考核不合格，视为供应商严重违规，采购人有权终止合同。