中共上海市委党校虹漕南路123号和校本部文体中心图书馆等物业管理服务项目采购需求

目  录

- 1 -一．委托管理服务的物业概况


- 1 -（一）物业基本情况


- 3 -（二）各楼宇各层功能分布情况


- 6 -（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况


- 6 -（四）采购人的特殊要求


- 8 -二、物业管理服务要求


- 8 -（一） 一般要求


- 9 -（二） 建筑物日常维修、养护、管理


- 9 -（三） 公共设备维护、保养


- 14 -（四） 环境卫生与保洁管理


- 17 -（五） 会务和教辅服务


- 18 -（六） 客房服务


- 20 -（七） 巡楼巡检服务


- 20 -（八） 公共关系管理


- 21 -（九） 物业日常规范管理


- 21 -（十） 入驻基本要求


- 21 -（十一） 对各类服务单位进入物业管理区域的监管


- 22 -（十二） 其它日常要求


- 22 -三、专项分包要求


- 23 -四、物业管理服务人员设置需求


- 23 -（一） 人员配置数量


- 25 -（二） 物业管理服务人员资格要求


- 29 -五、物业管理服务费用明细


- 29 -物业管理服务费应至少列明以下内容：


- 30 -六、其他要求


- 30 -七、物业考核的基本标准


- 30 -附件


- 30 -物业管理服务人员行为参考规范


- 34 -八、评分细则





一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称： 中共上海市委党校虹漕南路123号和校本部文体中心图书馆等物业管理服务

物业类型： 党政机关物业                                                     
服务费用：本物业管理服务年度预算最高限价为922.9万元/年，供应商报价不得超过此限价。供应商的年度投标报价为合同包干总价，该总价已包含本采购需求所述的所有服务内容、人员费用、日常维修、低值易耗品、税费、利润及风险等一切费用，采购人考核后，按季度支付。

服务期限：自2026年1月1日至2028年12月31日，每年签订当年服务合同。

服务范围： 上海 市 徐汇 区 虹漕南路 路 200 号（部分）、123 号、 55号（三楼）

虹漕南路200号：占地面积  105000 平方米，建筑面积   37049.63  平方米。其中:大礼堂  6526  平方米；礼堂南楼 2880 平方米；办公南楼 807 平方米；图书馆 5955 平方米；文体中心 19512.71 平方米；钦州南路后勤员工宿舍 1068.92 平方米；亲水平台550平米。

虹漕南路123号：占地面积  10000 平方米，建筑面积13500平方米。其中：1号楼1448平方米；2号楼3779.8平方米；3号楼4608.86平方米；4号楼1767.55平方米。

虹漕南路55号（金桂苑）：三楼建筑面积1406平方米，纳入虹漕南路123号服务范围。
公用设施、设备及公共场所（地）情况：

虹漕南路200号

虹漕南路200号物业是校本部所在地。本次采购涉及大礼堂、礼堂南楼、办公南楼、图书馆、收发室、门卫室、文体中心、钦州南路员工宿舍、校园道路保洁、亲水平台保洁保养、室外路灯、草坪灯、景观灯维修、供电设施、给排水设施、道路设施维护保养等，占地面积10.5万平方米，建筑面积37,737.63平方米。

1.上水：校内市政供水一路200㎜口径水管，消防供水二路，200㎜口径水管，进入大礼堂，文体中心，图书馆消防设备房；

2.下水：由校区向市政管网排放。污水管网三路，600㎜口径，接虹漕南路管网；废水管网四路，600㎜口径，接虹漕南路管网；

3.供电：1号变电站在礼堂南楼南侧，建筑面积166平方米，地上一层。变压器（1000KVA）2台，供电局电网虹14号与浦38号高压供电，进行变压。供电范围：行政办公楼、大礼堂（含礼堂南楼）、办公南楼、海中楼、图书馆。文体中心变电站变压器（800KVA）2台，供电局电网虹14号与浦38号高压供电，接入1号变电站，通过校区，用高压电缆接入文体中心总变电站的变压器供文体中心；

4.空调：大礼堂中央空调为开利冷水机组，供暖为瑞百克热水锅炉；图书馆为麦克维尔中央空调；大礼堂地下一层为大金中央空调；办公南楼、礼堂南楼另有若干分体空调；文体中心中央空调为螺杆式地源热泵机组；

5.垂直交通：图书馆设2台1.35吨客梯，礼堂南楼设2台1.35吨客梯，文体中心设1台1.05吨客梯。

虹漕南路123号

虹漕南路123号内主要有4幢建筑，总建筑面积约13,500平方米，有绿化面积约2,500平方米，道路面积约3,100平方米，配套有1260KVA的变电所、水泵房和物业管理等辅助用房；另有虹漕南路55号（金桂苑）三楼教学场所。

1.院区车辆出入口  1  个，人行出入口   1  个；

2.道路、车行道 3100 平方米，人行道（同车行道）    /     平方米；

3.绿化面积  2500 平方米，园林建筑小品    /     座，水域      20.55   平方米；

4.污水管长    308   米，污水检查井  28  座；雨水管长   420   米，雨水检查井，雨水进水井  67   座，化粪池   /  座；

5.路灯   /  盏，地灯   /  盏，草坪灯 19 盏，其他照明设施    墙壁灯34盏  ；

6.垃圾箱 5  个，果皮箱  1  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积 12.5 平方米；

7.体育设施设备   3号楼跑步机一台，动感单车1台，椭圆机1台   ；；

8.停车场：室内停车场  0  个，面积共  / 平方米，停车位  /  个；露天专用停车场  1  个，占地面积共   512.5   平方米，停车位   41  位，露天零散停车位  /  个；自行车停车位：自行车停放设在3号楼后方 ；

9.电梯 4  台，功率   11   千瓦。2号楼1台，品牌型号 德圣米高TKJ；3号楼2台，品牌型号三菱ELENSSA；4号楼1台，品牌型号德圣米高TKJ800/1.0，启用时间 2014.8 ；
10.配电房变压器  2  台，容量共 20 千伏，品牌型号 SCB10-630/10，启用时间 2014.8 ；发电机组功率 / 千瓦，品牌型号 /  ；启用时间  /  ；

11.生活蓄水池 51.07 立方米，消防水池  / 立方米，消防水箱  / 立方米；生活水泵2号楼 1 台，功率为 7.5 千瓦/台，启用时间  2014.10  ；3号楼水泵房2台，功率3千瓦；3号楼屋顶增压泵4台，功率1.5千瓦；4号楼水泵房2台，功率3千瓦；4号楼屋顶增压泵2台，功率1.5千瓦；排污水泵  1 台，功率为  3 千瓦/台，启用时间  2015.7 ，消防水泵 8 台，功率为 30 千瓦/台，启用时间 2015.7 ；

12.消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：自动报警系统门岗1套，厨房1套；灭火器1号楼20具，2号楼120具，3号楼142具，4号楼62具，金桂苑36具；其他区域37具 ；

13.其他设施设备情况  2号楼咖啡自助机1台，4号楼自动售卖机2台  。
（二）各楼宇各层功能分布情况

虹漕南路200号
1.大礼堂。二层会场，能容纳1,488人开会。

（1）地下一层：卡拉OK室（1间），音响、灯光调控室（1间），茶水间（1间），中央空调新风机房（1间），活动室三间；

（2）一层大厅：会场两侧休息厅，右侧男、女厕所（各1间），左侧男、女厕所（各1间）；

（3）会场（二层），舞台长18米、宽20米，前沿有升降舞台，右边音控设备室（1间），左边是舞台灯光控制室（1间），后面音响控制室（1间）；舞台二层，配置幕布、升降舞台、吊杆设备等；

（4）贵宾区域：大贵宾室（1间）、小贵宾室（1间），贵宾男、女厕所（各1间）。服务员值班室（1间），消防值班室（1间），维修人员工作室（1间）；

（5）大厅二楼：会议室（2间），会场两侧休息厅，女厕所（1间），中央空调新风机房（1间）；

（6）会场三楼：电影放映室（1间），中央空调新风机房（2间）。

2.礼堂南楼。礼堂南楼为大礼堂配套建筑，地下一层，地上五层。一层至五层有男、女厕所（各1间），一层至五层中央有空调新风机房。

（1）地下一层：消防设备室（2间），强电配电室（1间），仓库（2间），废弃设备机房（1间），设备房（1间）；

（2）一楼：礼堂配套化妆间（2间），办公室（4间），仓库（1间）；

（3）二至五楼：办公室（39间）、会议室（4间）；

（4）屋面：电梯机房（1间）。

礼堂南楼南侧有高压配电间一处。

3.办公南楼。位于校院的东南角，地上三层。

（1）一楼：大堂，会议室（1间），办公室（2间），库房（2间）；

（2）二楼：办公室（11间），男、女厕所（各1间），茶水间（1间）；

（3）三楼：办公室（10间），文印室（１间），网络机房（１间），男、女厕所（各１间）。

4.图书馆。地上5层。每层有男、女厕所（各1间）。整幢楼内有办公室、会议室、图书阅览室、设备机房、电源机房等。

（1）一楼：大厅，图书外借处（2间），库房（1间），办公室（12间），培训机房（1间），消防设备室（1间），强电、UPS机房（1间），新风机房（2间）；

（2）二楼：办公室（１间），图书综合阅览室（1间），图书阅览室（１间），中等阅览室（４间），小阅览室（11间），设备房（1间），新风机房（2间），连廊（2处）；

（3）三楼：综合期刊阅览室（1间），中文报纸阅览室（1间），中文报刊阅览室（1间），港台报刊阅览室（1间），电脑上网室（5间），办公室（1间），数字化制作室（2间），数据库期刊周转库（5间），视听资料阅览室（1间），视听资料工作室（1间），网络管理部（3间），网上信息编辑室（1间），局域网控制室（2间），设备机房（1间），新风机房（2间），复印室（1间）；

（4）四楼：审标室（1间），录入室（2间），办公室（6间），馆长办公室（1间），演示室（1间）；

（5）五楼：第一学术会议室（1间），第二学术会议室（1间），第三学术会议室（1间），贵宾室（1间），第一学术会议室设备房（1间），同声传译室（1间）；

（6）屋面：三楼屋面放置特灵中央空调机组，日立中央空调机组，五楼屋面电梯机房（2间）。

5.门卫室、收发室。门卫室共3处，分别为北大门，南大门和正大门。收发室位于虹漕南路200号正大门北侧。

6.文体中心。文体中心为学员和教职员工体育文化活动场所。

（1）地下停车位240个（实际停车位209个）；

（2）室外：篮球场1片，网球场1片，景观水池1处；

（3）一层：有游泳池（含广播室和男女浴室），乒乓房，室内羽毛球场，练功房，男、女厕所和残疾人厕所，男、女浴室,消防设备室；

（4）一层半：各类运动场馆；

（5）二层：书法间，室内篮球场，多功能厅，男、女厕所，运动场馆，器械健身区域；

（6）机房：高压配电间，冷冻机房，水泵机房，雨水处理机房，游泳池水处理机房。

7.钦州南路后勤员工宿舍。位于钦州南路与虹漕南路口，为后勤员工值班宿舍，共一层，含值班室、会客室、员工宿舍等。

8.亲水平台。位于党校西侧河边沿岸。

虹漕南路123号

1.1号楼

二层办公楼，设办公室（22间）、档案室（5间）、会议室（2间），值班室（2间），接待室（1间），仓库（1间）。

2.2号楼

六层教学楼，一楼设置学员餐厅（1间），可容纳162人同时用餐。

二楼到四楼设有学生自习区域。
二楼到六楼设置办公室（10间），教室（6间），开放式图书阅览室（1间），多功能会议室（1间），弱电机房（1间）。

3.3号楼

五层学员住宿楼（中楼为六层），中楼入口处有接待大厅。
一楼设置报告厅（1间），可容纳126人，另设有14间客房。

二楼设有17间客房。
三楼设置影视厅（1间），可容纳58人，另设有16间客房。

四楼设有17间客房。
五楼设置多功能厅（1间），可容纳45人，另设有16间客房。

六楼设有会议室两间，可容纳22人。

一楼北楼设置监控中心（1间），南、北楼设置客房（80间），强、弱电间（1间），布草间（1间）。

4.4号楼

四层学员住宿楼。

一楼设置教职工餐厅（1间）。
二楼到四楼设置客房（25间），强、弱电间（1间），布草间（1间）。

5.虹漕南路55号（金桂苑）三楼教学场所
建筑面积1406平方米，设置阶梯教室（3间），普通教室（8间），会议室（1间），学员休息区，室外露台休息区等。

（三）采购人为供应商提供的物业管理服务用房情况

采购人提供物业管理用房面积（虹漕南路200号）150平方米，其中办公房 1 间；工作间 1 间；仓库 2间。物业管理用房面积（虹漕南路123号） 72平方米，其中办公房 3 间；工作间 1 间；仓库2间。

（四）采购人的特殊要求
1.关于人员调配。

物业服务中标供应商根据培训量、国定节假日及其他工作安排，在不影响管理服务质量的前提下，进行人员调配。采购人若有重大保障活动，中标供应商应自行组织力量全力保障，采购人不另支付费用。

2.关于物业日常维修经费。

本项目设置物业日常维修费为350,000元/年（含所维修需低值易耗品采购），并计入投标总价。由采购人对2000元以上维修项目（供应商填写《维修项目申请表》）进行审批，同意后实施，按实结算，从日常维修费内扣除。因设备故障、水电泄漏等影响安全或正常秩序的2000元以上紧急维修，中标供应商可先行实施，但须在实施后24小时内补提《维修项目申请表》（含紧急情况说明）；非紧急情况或未补审批的，按擅自实施处理。

3.关于履约保证金。

3.1中标供应商需以保函的方式向采购人提供履约保证金，保证金数额为合同金额的10%，最高不超过800,000元，中标供应商在当年合同签订后15个工作日内完成支付。

3.2当中标供应商发生采购需求中的违约行为时，采购人根据违约情形及对应扣除标准，确定拟扣除金额，并向中标单位出具《履约保证金扣除通知书》。中标供应商有异议的，需在收到《履约保证金扣除通知书》3个工作日内提出书面异议并提供相关证明材料；未在时限内提出书面异议或异议未附有效证明材料的，直接进入扣除流程。采购人在收到供应商书面异议及相关证明材料3个工作日内核查，异议成立的，暂停扣除并重新核实违约事实；异议不成立的，驳回异议并从履约保证金中划扣对应金额。供应商的核查结论为合同项下的最终处理意见，中标供应商对结论有异议的，可按合同约定的争议解决方式处理。

3.3扣除后履约保证金余额不足500,000元的，中标供应商需在采购人书面通知后10个工作日内补足至合同金额的10%，最高不超过800，000元；逾期未补足的，按采购需求约定的未按时缴纳履约保证金条款承担相应的违约责任。

4.关于遵守采购人规章制度。

中标供应商在合同履行期间，必须严格遵守采购人现行有效的各项规章制度。遵守范围包括但不仅限于安全生产、保密管理、考勤纪律、场地使用、应急处置、后勤服务监管办法、服务标准、考核标准等与项目实施相关的管理要求，自觉维护采购人工作秩序。中标供应商应督促其项目人员熟悉并执行相关制度，接受采购人的合规监督与指导。

若中标供应商存在违反规章制度的行为，采购人有权依据合同约定采取限期整改、扣除履约保证金等措施；情节严重的，可解除合同，并将其不良行为记入政府采购诚信档案，依法限制其后续参与政府采购活动。

5.关于违约责任。

5.1采购人、中标供应商双方应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在服务过程中，中标供应商违约情节严重，采购人有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。 

5.2人员管理违约。核心岗位人员（包括项目经理、经理助理、各部门主管及准入性证书要求岗位人员）未经同意更换的，每次扣除履约保证金5000元；服务人员空缺未在7日内补充，或同月内累计补充不及时超过3次的，采购人有权拒付当月物业管理费；若连续2个月出现该情况，终止合同，没收履约保证金。 

5.3教学办公保障、安全管理违约。因物业管理问题出现出现教学办公保障、安全管理事故的，经采购人认定后，每次扣除履约保证金5000元；同类违约超3次的，终止合同，没收履约保证金。发生重大安全事故(如火情、重大设施设备损坏、违章操作造成人身伤害)的，采购人有权立即终止合同，没收履约保证金，要求中标供应商承担医疗费用、维修费用及赔偿责任，并上报市场监管部门。 

5.4服务质量违约。季度考核成绩60分以下的，视为严重违约，采购人有权拒绝支付本项目服务费，并终止合同；学员有效投诉率超1%,或满意度<90%的，每次扣除履约保证金3000元；连续2个季度出现该情况的，终止合同。

5.5其他违约。因中标供应商未按时足额发放员工薪酬，导致员工集体事件或服务质量下降的，采购人有权要求整改，整改不合格的扣减当月服务费20%; 拒不整改的，终止合同。 

中标供应商工作人员违反采购人保密规定，造成失泄密的，视为严重违约，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并追究法律责任。

5.6由于不可抗力造成合同不能履行时，采购人、中标供应商双方均不承担责任。 

5.7采购人、中标供应商双方在执行合同过程中所发生的争议，应先通立友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸招标人所在地有管辖权的人民法院。

二、物业管理服务要求
一般要求

1.项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
2.项目经理应加强与采购人沟通，经双方协商同意，可决定为采购人提供力所能及的本项目服务范围外的附加服务，费用双方协商一致并另行结算。
3.物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。
4.各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
5.对采购人日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
6.执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。
7.对外包服务和外来施工的监管：
（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；
（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
（3）告知相关注意事项；
（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
（5）及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
（6）作业结束参与验收，并做好记录。
建筑物日常维修、养护、管理

1.中标供应商单列年度维修基金，用于单项单件维修费用（含物件更换费用）并接受采购人监督。
2.对物业服务区域内房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等进行日常养护维修。
3.对建筑物屋顶、排水沟等区域巡检清理，对建筑物渗漏水统计及维修，对建筑物外立面、玻璃幕墙每年2次集中清洗与专项检查。
4.采购人组织的大修、装修的施工管理配合和日常监管，与相应水、电、动火作业等使用管理与安全管理。
5.单项单件维修费用（含物件更换费用）2000元以内的项目，由中标供应商自主实施；超过2000元的维修项目，中标供应商通过维修申报程序报采购人审批同意后实施。费用从物业费包含的物业日常维修费中支出。
服务基本标准：确保物业服务区域内房屋完好和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在4小时内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时组织维修或向采购人报告，提出方案和建议经采购人批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。
公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：消防监控、中央空调机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、空调、配电房、给排水、照明灯、洗车设备、BA系统、门禁、音乐广播、健身设施，应覆盖物业区域所有建筑物设施和部门。其中由采购人单列招标纳入统一维保的空调、安防、消防及其它主要设施，中标供应商负责日常保洁、维护、监管等。

1.给排水、供水系统日常管理与维护

（1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划；

（2）加强节能管理，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，定期检测，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知采购人及用户，以便做好安排。

服务基本标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检单位校验；未经许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2.电梯系统日常管理与维护

（1）加强对专业维保单位监管，对电梯运行管理和机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养，并做好记录；

（2）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度，制定应急预案并每年至少组织两次应急演练；

（3）健全电梯设备档案及修理记录；与专业维保单位配合，做（安排）好电梯安全年检工作；

（4）保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁；

（5）保证所有电梯照明及内显外呼、层楼显示的巡视和修理；

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作；

（7）发现电梯运行出现故障问题，应及时联系维保单位及时排除，确保设施完好率达到100％。

服务基本标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全。

3.机电、照明及自动化系统管理与维护

（1）对物业服务区域内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修计划；

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度，制定应急预案并每年至少组织两次应急演练；

（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除；

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保配电设备安全运行；

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及；

（6）对临时施工工程有用电管理措施；

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭院灯电源的操作，保证供电正常；

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管、灯泡完好，发现损坏，及时调换；

（10）负责物业服务区域内楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

（11）配合检测及维保单位做好每年的电气设备电试及维保工作。

服务基本标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好物业服务区域内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4.消防系统日常管理与维护

（1）加强对采购人招标的专业维保单位监管，共同对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修；

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作；将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法；

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械，消防水电设施确保运行良好。

服务基本标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5.安防系统日常管理与维护

（1）加强对采购人招标的专业维保单位监管，共同对安防设备系统进行日常运行管理和定期检查、维护、保养，并做好记录； 

（2）健全安防设备系统档案及修理记录；与专业维保单位配合，做（安排）好安防设备系统年检工作；

（3）发现安防设备系统出现故障，应及时联系维保单位维修，确保设备系统完好率达到100％。

服务基本标准：制定安防设备系统检测、保养、维修计划，每日检查系统的运行情况，确保整个系统处于良好的状态，并做好记录；定期检测、保养安防设备系统，保证系统开通率及完好率均为100％；每年对安防系统的操作人员进行2次以上的系统操作和故障排除培训。

6.民防工程、设施、空间维护管理

（1）工程结构完好；

（2）工程内部整洁，无渗漏水，空气和饮用水符合国家有关卫生标准；

（3）防护密闭设备、设施性能良好；

（4）风、水、电、暖、信息等系统工作正常；

（5）金属、木质部件无锈蚀损坏；

（6）进出口道路畅通，孔口伪装及地面附属设施完好；

（7）防雷设施、防汛设施安全可靠；

（8）定期组织员工进行民防工程设施、空间应急启用演练，在演练中发现和解决问题。

服务基本标准：严格执行《上海市民防办公室印发关于<上海市民房工程维护管理技术规程>的通知》沪民防〔2019〕82号文。平战结合的民防工程，对预留的项目应检查和维护，保证完好，在规定转换时间内达到防护标准的要求。平时不使用的机电设备和滤毒设备，应定期检查和保养，确保使用性能。民防工程的维修养护除应执行本规定外，尚应执行国家现行有关法律法规、标准、规程的规定。

7.空调系统运行维护

（1）加强对采购人招标的集中空调系统维保单位监管，共同对集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常清洗养护维修，自主做好对物业管理区域内分体式空调的日常清洗养护维修。空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％；

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用；

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务基本标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行。

环境卫生与保洁管理

1.基础保洁
（1）保洁服务应提供服务必备的专用设备及清洁工具，并按照需求配备设备、设施及用品。对采购人配置的设备、设施进行日常维修保养，确保正常运行。

（2）保洁服务应对重要设备、设施作业人员进行必要的培训，作业人员应对重要设备、设施进行定期检查，做好使用记录。保洁服务应使用无毒、低腐蚀、环保药剂，并获取相关药剂证书。

（3）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分及内河道，做到杂物、废弃物立即清理。

（4）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（5）区域垃圾严格按照本市垃圾分类管理法规规章要求，实行分类收集（湿垃圾、干垃圾、可回收物、有害垃圾）。

（6）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（7）对公共道路上的汽车道闸、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（8）对物业服务区域内所有设备、设施（含专业维保单位负责的电梯、空调、消防、安防等设施）的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（9）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（10）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施、茶水间进行擦抹保洁。

（11）对人员出人频繁场所，进行不间断的走动保洁。

（12）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（13）擦净、抹净办公室、会议室、接待室、图书馆、休息室等内的桌、椅台面、文件柜等。

（14）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

（15）清洗及保洁洗手间、浴室，更换卫生纸、洗手液、洁瓷精，抹净各类洁具等工作。

（16）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。

（17）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（18）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗垃圾收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

（19）文体中心地下车库自动洗车设备的操作和日常维修。

服务基本标准：建立物业服务区域内环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，做好各项记录，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污渍、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水渍；路灯表面干净无污渍。

水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显污渍；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无污渍、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污渍，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍。

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间步梯表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间、浴室地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污渍，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污渍，各种道闸表面无灰尘；便池内及时补充卫生球；及时补充洗手液。

茶水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污渍、无灰尘，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无污渍；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污渍。装饰件无积尘、无污渍；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污渍。

垃圾桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰渍；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污渍；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无污渍、无积尘，内侧无积尘、无污渍。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污渍，金属件表面光亮，无痕迹。

2.垃圾清运、处理

生活垃圾（湿垃圾、干垃圾、可回收物、有害垃圾和123号校区零星建筑垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

3.垃圾分类

（1）办公区域垃圾收集每日不少于一次；

（2）垃圾应严格按垃圾分类袋装收集，严禁混装；

（3）垃圾房实行每日保洁，每日垃圾清运完成后，用清水冲洗分类垃圾桶，保持垃圾桶表面无污垢、无异味，并对垃圾箱房内立面、地面、不锈钢门、外立面、垃圾房周边地面及地沟进行冲洗；

（4）垃圾房每日要登记干垃圾，湿垃圾，零星建筑垃圾和有害垃圾清运数量。

服务基本标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

4.污水管理

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管通畅，定期对排水沟清扫一次（明沟每周一次，暗沟每月一次）。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务基本标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；厨房油污处理池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，清理井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

会务和教辅服务 

1.会场布置、会议材料复印发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。
2.视频、音响等电教设备保障和信息技术支撑。
3.会议期间茶水供应及相关服务。
4.会议后会场整理、保洁服务。
5.配合保安队伍做好会场周边交通疏导和停车管理。
6.代采购人收发报刊、杂志、信件、快递等。
7.落实文体中心管理制度：
（1）按照校院安排进行开、闭馆；
（2）场馆、文艺沙龙等预订及管理；

（3）组织对体育活动配套设备系统日常维护；
（4）运动器械使用指导；

（5）游泳池水处理、游泳池按标准清洁；
（6）游泳池救生服务；
（7）文体中心咖啡吧服务。
服务基本标准：会务服务人员五官端正、身体健康，每年应进行健康体检；根据采购人要求，制定相应的工作计划，合理安排教室、会议室使用，并做好记录；做好教室、会议室音响、视频播放等服务；礼仪接待周到、规范；保障培训、会议期间茶水供应并定时续水，保持室内整洁，会场布置及时。
客房服务

学员客房前台服务
1.负责接听和转接电话服务。

2.负责办理入住登记以及退房手续，发放、回收房卡。

3.掌握和了解客房房间清洁状态及维修报备跟踪事项，落实房间的换房手续。

4.负责与班主任老师或研究生部的相关负责人联系确认补办入住学员房卡，并做好房间内物品遗失和损坏的报备登记及确认。

5.了解入住学员预订状况，负责处理预订服务。
6.活动室各项设施借用登记和回收服务。

7.负责前台内的卫生保洁工作及设备设施的维护。

8.负责记录学员投诉，并及时向上级反馈学员意见。

9.保管学员暂存物品。

10.严格执行交接班制度，并做好相关记录。

11.按标准将入住学员的信息输入电脑，完成接待指派的其他工作。

12.定期对客房进行安全检查或配合采购人进行客房安全检查、卫生检查或其它检查评比工作。

13.3号楼咖啡吧的日常管理与设备、设施保养。

14.完成采购人交办的其它工作。

服务基本标准：服务人员须提前15分钟到岗，认真做好岗位交接；根据公司按仪容仪表规定要求着装，佩带工号牌，方可上岗；前台服务人员须精神饱满、思想集中、警惕性高、工作认真。坚守岗位，不得擅离职守，不做与工作无关的事情；微笑服务，认真做好前台各项工作事件记录，发现问题及时处理并向领班汇报；前台接听电话时严格根据公司服务礼貌用语规范操作，电话响三声前必须接听；为学员提供各项商务服务（打印，复印，传真收发等）时，要认真，禁止敷衍了事；学员办理入住手续时，应礼貌接待，认真讲解入住管理规定和注意事项，耐心接受学员询问，不耍脾气，粗鲁待客；认真响应学校“有事找前台”服务理念，提供快速高效的优质服务，对学员所有需求帮助事项，需及时处理或上报，不得敷衍拖拉或隐瞒不报；及时与客房服务人员保持沟通，遇有客房人员反馈的房间问题及时处理或上报；认真接听和记录各类报修事项，及时向工程人员报修，并跟踪报修结果；认真核对入住学员信息，禁止泄露学员信息或将学员信息移作他用。

学员住宿楼及房间服务
1.整理更换客房房间床单被褥。

2.更换学员房间内洗漱用具。

3.客房房间内设备设施故障、损坏等保修。

4.房间被褥床单、浴巾、毛巾等物品收集统一清洗。

5.学员房间卫生打扫。
6.学员房间被褥床垫晾晒。

7.房间书籍清点和整理。

8.客房公共区域的清洁卫生工作。

9.完成采购人交付的其他工作。
服务基本标准：服务人员根据公司按仪容仪表规定要求着装，佩带工号牌，方可上岗。须提前15分钟到岗；服务人员须精神饱满、思想集中、警惕性高、工作认真。坚守岗位，不得擅离职守，不做与工作无关的事情；微笑服务，认真做好各房间环境清查和物品清点，发现问题及时处理并向主管汇报；根据公司服务礼貌用语规范操作，遇有学员询问须礼貌回答，对无法回答的问题不得说“不知道”，应说“我帮您咨询一下，一会儿告知您”；整理房间时，应认真根据作业流程操作；遇有学员在房间内时，应先敲门三下，经同意后在进入房间；进入房间后应先说明到房间工作事项，不得随意进出学员房间；禁止翻动、移动学员物品；房间清理、打扫后，有客人时，应向客人说声“打扰了，再见”。及时与前台任务人员保持沟通，遇有客房人员反馈的房间问题及时处理或上报；真打扫客房区域环境卫生，确保客房区域干净整洁，无污渍、灰尘；协助、核查工程人员在房间内的维修事项。

巡楼巡检服务
1.严格遵守各项规章制度，按照岗位操作规程上岗值班。

2.熟悉生活及消防用水开关，一旦出现水管破裂漏水的情况，应在第一时间关闭阀门、切断水源，将损失降到最低；发现电气故障、停电等情况，立即联系工程部人员处理。

3.巡逻中要认真查看建筑物墙体、门窗、消防通道等区域，查看有无损坏、脱落、堵占通道、消防门关闭不严、公共设施损坏等情况，如发现要及时上报、并采取有效措施防止意外发生。

4.夜间巡逻按操作规程带好器械、根据规定路线对整个建筑物楼道进行巡视，检查要做到“一看、二听、三嗅、四轻”。一看：周圈是否有异常情况或明显的事故隐患，消防设施设备是否完好；二听：主要是指看不见的部位是否有滴水声、异响等；三嗅：是指巡逻中是否有异常味道，例如焦味或不明气体等，以上情况，发现问题，立即上报，并联系维修人员到场；四轻：脚步轻。

5.发现可疑的人、事、物，要做到严密监控、查明情况、及时报告。

6.遇极端天气（冰冻、台风、暴雨），重点检查建筑物内和物业区域内是否有滴水、渗水、积冰等情况，发现情况及时处置上报，并做好安全防护措施。

7.值班记录、交接记录要书写工整、准确详尽,跨班事项要交接清楚。

服务基本标准：掌握与保安服务相关的政策法规知识与基本的法律知识等，掌握安全保卫服务技能，正确使用保安装备，具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力。

公共关系管理

1.主动联系本物业服务区域内水、电、气的供应、管理部门和环卫、城管等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2.主动联系本物业服务区域内公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3.制作材质好、外观美的铭牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌。

服务基本标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足采购人需求，提高服务管理水准。

物业日常规范管理

1.建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档。

2.健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料。

3.建立设备、设施、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4.所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

5.做好日常出入库核实登记，物品领用记录。定期对库存物品进行盘点，做到账物相符。

服务基本标准：所有有关档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交采购人。

入驻基本要求

积极主动与原物业服务单位做好交接（人员与固定资产）及费用结算，保持员工队伍稳定。

1.详细审阅、熟悉所有物业服务区域内的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2.迅速熟悉物业服务区域内机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置，提出专业管理意见和建议。

3.详细了解采购人目前的物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

4.对采购人提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

5.制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务基本标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供采购人所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

对各类服务单位进入物业管理区域的监管

1.根据采购人各类活动安排，统筹协调校园安保、绿化养护、电梯维保、空调维保、消防维保、安防维保、日常零修服务、弱电信息化服务、基建修缮工程等涉及的服务单位进驻物业管理区域开展作业。

2.按照有关规范要求，查验登记服务单位相关资质和证明或批准文件，核实各类服务单位现场作业人员身份，查验作业人员必备的证件和工具。对服务单位现场作业进行监管，共同确保各项作业安全、文明、规范、有序。对不符合规范要求的作业，及时制止，并报相关主管部门。

3.现场验收专业维保单位对各类相关设备、设施维保完成情况，确保符合要求后签字验收。

4.在日常检查中，若发现各类专业设备、设施出现故障，应第一时间通知专业维保单位到现场处理。记录保存维保单位响应情况和处理结果。

5.代采购人保管的各类公用工具，若专业服务单位现场作业有需求时，应予及时提供并做好使用登记和归还手续。

6.告知相关注意事项，确保各类专业服务单位在作业期间，不损害采购人建筑结构和各类设备设施。专业维护维保单位因工作需要，必须对建筑和重要设备设施进行破拆、移动、改动的，物业应会同专业维护维保单位做好相关方案，报采购人审批。施工结束，一般应监督专业服务单位修补、复位。

7.巡视或监督及配合专业服务单位作业过程，维修作业需留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档。

8.及时向采购人和有关部门报告专业服务单位作业过程中出现的异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场。

9.专业服务单位作业结束后，参与验收。有关作业计划、方案和图纸等存档备案，并做好记录。

其它日常要求

1.物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。

2.各类服务相互协调，人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

3.配合采购人积极开展节约型校园建设工作，主动做好区域内的节能日常管理。

4.执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向采购人报告,并配合采购人积极处理。

三、专项分包要求

本次采购中“ 锅炉水处理、外墙清洗、舞台灯光吊杆系统维保、充电桩维保、避雷检测、油烟清洗、水箱清洗、虹漕南路123号高压电试、化粪池清理、游泳池水质检测、隔油池清理、电梯维保、虹漕南路200号配电房高压设备预防性试验”部分可分包履行，其他部分不得分包。供应商拟在中标后将上述部分分包的，应当在投标文件中提供《对外分包专项服务情况表》，载明接受分包的企业、分包合同金额，并提供分包单位的资质证书、同类项目业绩，接受分包的企业应当具备相应资质条件且不得再次分包。采购人有权对分包单位服务过程进行全程监管，发现资质造假或服务不达标时，可要求中标单位更换分包单位。分包单位造成的服务质量问题、安全事故及财产损失，由中标供应商承担连带责任；采购人有权直接向中标供应商追责，中标供应商不得因分包关系拒绝承担责任。

	序号
	招标文件允许分包的专项服务名称
	分包专项服务金额

	1
	锅炉水处理
	19686元/年

	2
	外墙清洗
	162110元/年

	3
	舞台灯光吊杆系统维保
	45000元/年

	4
	充电桩维保
	35000元/年

	5
	避雷检测
	10000元/年

	6
	油烟清洗
	18600元/年

	7
	水箱清洗
	7000元/年

	8
	虹漕南路123号高压电试
	3500元/年

	9
	化粪池清理
	6000元/年

	10
	游泳池水质检测
	5200元/年

	11
	隔油池清理
	9600元/年

	12
	电梯维保
	100000元/年

	13
	虹漕南路200号配电房高压设备预防性试验
	50000元/年


备注：专项服务，允许分包给有专业资质的维保单位。

四、物业管理服务人员设置需求

人员配置数量

	序号
	部门
	岗位
	人数
	持证情况
	备注

	1
	项目经理
	1
	物业管理师（员）三级或物业经理（高级）证书
	负责招标范围内的物业管理服务日常工作

	2
	经理助理
	1
	物业管理师（员）三级或物业经理（高级）证书
	配合项目经理完成物业管理服务日常工作

	3
	行政部
	主管
	1
	物业管理师（员）三级或物业经理（高级）证书
	

	4
	
	综合管理
	4
	
	文员、采购、仓库、预定协调等

	5
	
	质量管理
	1
	
	

	6
	
	收发快递
	1
	
	

	7
	
	巡检值班
	7
	保安员证
	配电室与职工宿舍值班、巡查搬运等

	8
	工程部
	主管
	1
	特种作业操作证书（低压、高压）
	建筑物日常维修和公共设备设施运行维护保养

	9
	
	综合维修领班
	1
	特种作业操作证书（制冷与空调作业）
	

	10
	
	综合维修
	5
	至少1张特种作业操作证书（低压、高压）
至少1张特种作业操作证书（焊接）
至少1张特种设备安全管理和作业人员证书（锅炉）
	

	11
	
	强电技工
	5
	
	

	12
	
	弱电技工
	3
	
	

	13
	
	空调工
	3
	特种作业操作证书（制冷与空调作业）
	

	14
	环境卫生部
	主管
	1
	
	物业管理区域的建筑物、道路、水面保洁工作

	15
	
	保洁员
	31
	
	

	16
	
	PA技工
	2
	
	

	17
	会务和教辅
服务部
	主管
	1
	
	会议服务、行政事务、收发室管理、文体中心总台、泳池水处理及救生、图书馆大堂等

	18
	
	会务服务员
	13
	
	

	19
	
	文体中心
服务员
	4
	至少2张心肺复苏(CPR+AED) 专项证
至少2张游泳救生员证书
	

	20
	
	救生员
	4
	
	

	21
	客房服务部
	主管
	1
	
	学员客房日常管理，配合进行研究生日常管理

	22
	
	服务员
	7
	
	

	合  计
	98人


★本项目的物业服务人员总人数不得少于98人。

★本项目包括须具有国家或行业主管部门颁发的准入性职业资格证书方可提供服务的岗位，必须承诺中标后投入的服务人员均已取得相应的准入性职业资格证书，且证书类别及等级须完全满足本项目岗位需求。需提供加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效投标。
物业管理服务人员资格要求
现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，提供无违法犯罪记录。具体要求如下：
1.项目经理
项目经理受采购人委托，代表采购人，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

项目经理试用期为三个月，接受采购人管理，考核通过后，正式管理委托物业项目。项目经理变更必须征得采购人同意。项目经理应加强与采购人沟通，在合同期内，积极主动为采购人提供力所能及的附加服务。

基本素质：执行力和规划能力强，富有团队合作及敬业精神；制定物业管理计划并协调实施；普通话标准，沟通能力强，思想觉悟高。有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

自然条件：男性1.7米以上、年龄50周岁以下，女性1.6米以上、年龄45周岁以下，五官端正、身体健康，谈吐、气质良好，中国共产党党员。

文化程度：具有本科及以上学历。

专业资格持证要求见人员配置表。

相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9001质量管理体系的经历，熟练使用办公软件。

经验要求：担任过类似项目物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

2.经理助理

基本素质：配合项目经理制定物业管理计划并协调实施，有责任心，爱岗敬业，具备良好的管理、沟通、协调、团队建设能力，普通话标准。

自然条件：男性1.7米以上、年龄50周岁以下，女性1.6米以上、年龄45周岁以下，五官端正、身体健康。

文化程度：具有本科及以上学历。

专业资格持证要求见人员配置表。

相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具备与岗位职责相对应的发现、处置问题能力，熟练使用办公软件。

经验要求：具有类似项目物业经理助理相关岗位5年以上工作经验。

3.行政主管

基本素质：具备良好的管理、沟通、协调、团队建设能力，有责任心，爱岗敬业，普通话标准。

自然条件：男性1.7米以上、年龄50周岁以下，女性1.6米以上、年龄45周岁以下，五官端正、身体健康。

文化程度：具有本科及以上学历。

专业资格持证要求见人员配置表。

相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟练掌握计算机的各项操作和办公自动化软件的操作。

经验要求：具有类似项目行政主管相关岗位5年以上工作经验。

4.工程主管
基本素质：普通话标准，沟通能力强。有责任心、吃苦耐劳，爱岗敬业，具备良好的管理、沟通、协调、团队建设能力。

自然条件：男性，年龄55周岁以下，身体健康、体貌端正。

文化程度：具有本科及以上学历。

专业资格持证要求见人员配置表。

相关知识要求：对设备（如电梯、暖通、消防系统、强弱电、智能化系统等）非常了解和熟悉，掌握相关的维保和管理技能。

经验要求：具有类似项目工程主管相关岗位5年以上工作经验。

5.环境主管

基本素质：普通话标准，沟通能力强。有责任心、吃苦耐劳，爱岗敬业，具备良好的管理、沟通、协调、团队建设能力。

自然条件：男性55周岁以下，女性50周岁以下，身体健康、体貌端正。

文化程度：具有大专及以上学历。

相关知识要求：熟练运用各种保洁器具、药剂，具备石材、不锈钢、地毯等养护知识。

经验要求：具有类似项目保洁/环境主管相关岗位5年以上工作经验。

6.会务主管

基本素质：普通话标准，善与人交流，具有良好的沟通协调能力及服务意识、反应灵敏、举止文雅。

自然条件：年龄范围在18-40周岁之间，身高：男性1.7米以上、女性1.65米以上，五官端正、身材匀称，身体健康，形象气质佳。

文化程度：具有大专及以上学历。

相关知识要求：熟悉会务及VIP接待服务的流程，了解会务服务规范，能够完成会务VIP接待服务工作。

经验要求：具有类似项目会务主管相关岗位5年以上工作经验。

7.客房主管

基本素质：责任心强，吃苦耐劳，具备良好的组织协调沟通能力；能够独立制定客房管理相关的工作计划并组织实施。

自然条件：年龄范围在18-40周岁之间，身高：男性1.7米以上、女性1.65米以上，五官端正、身材匀称，身体健康，形象气质佳。

文化程度：具有大专及以上学历。

相关知识要求：熟悉客房服务管理的各项流程。

经验要求：酒店或培训场所客房管理经验较丰富，具有相关岗位5年以上经验。

8.巡检值班人员

基本素质：有责任心，爱岗敬业，具备良好的沟通能力、普通话标准。

自然条件：男性55周岁以下，身体健康、体貌端正。

专业资格持证要求见人员配置表。

相关知识要求：掌握与巡检值班相关的政策法规知识与基本的法律知识等，掌握巡检值班服务技能，正确使用相关防护装备，具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力。

经验要求：具有类似项目相关岗位2年以上工作经验。

9.综合维修领班
基本素质：普通话标准，沟通能力强。有责任心、吃苦耐劳，爱岗敬业，具备良好的管理、沟通、协调、团队建设能力。

自然条件：男性，年龄55周岁以下，身体健康、体貌端正。

专业资格持证要求见人员配置表。

相关知识要求：对设施设备维修（如建筑物、照明、空调、管道等）非常了解和熟悉，掌握相关的综合维修技能。

经验要求：具有类似项目维修领班相关岗位5年以上工作经验。

10. 维修人员

基本素质：吃苦耐劳、工作细致，有团队协作精神，具备良好的沟通能力。

自然条件：男性60岁以下，身体健康、体貌端正。

专业资格持证要求见人员配置表。

相关知识要求：熟练运用各种维修工具、设备设施。

经验要求：2年以上相关工作经验。

11. 救生员

基本素质：吃苦耐劳、工作细致，有团队协作精神，具备良好的沟通能力。

自然条件：男性55岁以下，身体健康、体貌端正。

专业要求：救生员应具备游泳救生员准入类职业资格证书。

相关知识要求：熟悉掌握游泳救生等各项技能。

经验要求：2年以上相关工作经验。

12.其它各类服务人员应根据本物业的需求配备相应资质的人员。

五、物业管理服务费用明细

物业管理服务费应至少列明以下内容：

1.用工费用（含员工工资、员工社保基金、培训费、高温费、劳防费、餐费等劳防、福利费用、国定假日加班费、年终奖金分摊、离职补偿金、意外保险费等）。

2.办公费用（含行政办公费、邮电通讯费、服装费等）。

3.单项单件维修费用（含物件更换费用）2000元以内的项目。

4.布草及相关物品清洗费。

5.低值易耗品费用（包括但不限于）： 

（1）设备用品：照明灯管（舞台灯具、荧光灯管、金属卤化物灯、节能灯、泛光照明灯泡、灯具易耗品）、保养用材料（零配件、机油、柴油、润滑油、回丝、刷等）、配件（水泵、洁具、阀门、管道、保温材料）、低压电器元件（开关、接触器、指令元件、指示、熔芯）等；

（2）维护费用：履行服务必须自带、自备的工具、资产、办公用品等维护费用；

（3）保洁耗材费：各类保洁试剂、拖把头、橡胶条、扫帚、刀片、垃圾袋等耗材、洗手液、厕纸等卫生间消耗品、泳池药剂、运动场所地面专用保养材料等；

（4）服务耗材费：药品、茶杯、拖鞋、毛巾、雨伞、茶叶等；

（5）体育耗材：各种球类和球拍、箭类和箭靶等。

6.各类分包专项服务费（采购人集中维护保养的项目除外）。

7.保险费用。

8.公司管理费及税金。

六、其他要求

1.供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），能源管理体系认证（GB/T 23331认证），并在认证有效期内的优先考虑。

2.供应商具有近三年学校/机关/办公楼宇物业项目业绩的，并提供有效项目业绩的业主满意度评价，且评价内容无负面评价的优先考虑。

七、物业考核的基本标准

采购人根据工作实际制定的物业监管办法、服务规范、考核标准，中标单位应予遵守并执行，包括但不限于：

1.建筑物完好率95%；

2.照明灯具完好率达95％以上；

3.其它设备完好率达95％以上；

4.供水、供电、空调等系统24小时正常运行；

5.清洁卫生合格率不低于98%；

6.顾客（采购人、客户）满意率超过90%；

7.顾客（采购人、客户）的有效投诉率不超过1%；

8.投诉处理率100%；

9.维修合格率100%；

10.杜绝因管理责任造成的重大责任事故，整改落实率100%。
附件

（一）物业管理服务人员行为参考规范
	项   目
	行为参考规范

	仪  容  仪  表
	服饰着装
	1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 

	
	
	4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型；

	
	
	2.男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3.所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1.保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4.保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。

	行  为  举  止
	服务态度
	1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。

	
	行走姿态
	1.行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4.与客户相遇时， 应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 

	
	
	2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；

	
	
	3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼  貌  用  语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。

	对  来  访  人员
	1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用）

	
	2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？”

	
	3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。

	
	4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？”

	
	5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ”

	
	6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ”

	
	7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！”

	接  听  拨  打  电  话
	1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ”

	
	2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” 

	
	5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 

	
	6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ”

	同乘电梯
	1. 主动按“开门”钮，  电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ”


（二）履约考核参考标准
	项目
	考核内容
	分值
	扣分标准
	考核得分

	基本要求
（11分）
	1、物管双方签订《物业服务合同》，双方权利义务关系明确。额外分包须报甲方备案。
	1
	无合同不得分
	

	
	2、项目经理、经理助理、主管、维修人员、救生员、保洁从业人员，按照国家有关规定取得物业服务职业资格证书或岗位证书。
	5
	无上岗证书扣1分/每人
	

	
	3、有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。制度上墙。
	5
	缺项扣1分
	

	房屋、资产管理
（6分）
	1、对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。
	4
	无记录不得分
	

	
	2、看护的固定资产完好无损、账实相符。
	2
	无记录不得分
	

	公共设施设备维护养护
（12分）
	1、对公用设施设备进行日常维修养护和管理，建立公用设施设备档案，设施设备的运行、检修等记录齐全。
	2
	无记录不得分
	

	
	2、操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。
	2
	无记录不得分
	

	
	3、消防设施设备完好，可随时启用，消防通道畅通。
	2
	不符合规定不得分
	

	
	4、公共区域、楼道灯完好率不低于90%。
	2
	不符合规定不得分
	

	
	5、容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。
	2
	不符合规定不得分
	

	
	6、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。
	2
	不符合规定不得分
	

	巡检值班
（10分）
	1、对进出项目的外来人员进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。
	5
	不符合规定不得分
	

	
	2、服务人员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。
	5
	不符合规定不得分
	

	保洁服务
（16分）
	1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。
	2
	不符合规定不得分
	

	
	2、校园内设有垃圾收集点，生活垃圾每日收集，且有记录。
	4
	无记录不得分
	

	
	3、校园内公共场所每日进行清扫，且有记录。
	4
	不符合规定不得分
	

	
	4、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。
	2
	不符合规定不得分
	

	
	5、校园内公共雨、污水管道每年疏通，雨、污水井、化粪池每月检查一次，并视检查情况及时清掏。
	4
	不符合规定不得分
	

	客房管理
（14分）
	1、客房服务人员着装整齐，熟悉项目情况，24小时前台接待。
	2
	不符合规定不得分
	

	
	2、积极配合做好服务育人和“六T”实务管理达标创建工作。做好学生入住、退宿服务。按校方规定将入住学生的信息输入电脑。
	3
	无记录不得分
	

	
	3、做好学员客房公共卫生服务和安全、内务检查管理。每月不低于三次对所有学生客房，进行逐间安全检查，安全检查同时进行卫生检查，对整改情况进行回访并做好记录。
	3
	无记录不得分
	

	
	4、做好客房内家具、水电开关等零星维修工作；为学员提供必要的便捷服务。
	3
	不符合规定不得分
	

	
	5、外来人员登记记录完善。
	3
	无记录不得分
	

	物业服务收费情况
（3分）
	1、物业服务收费严格执行价格管理部门审定的标准或合同约定的收费标准进行收费，并在办公场所显著位置将物业服务项目、服务内容、服务标准、收费标准明确公示。
	2
	不符合规定不得分
	

	
	2、无乱收费的行为发生。
	1
	有乱收费行为不得分
	

	客户接待
（2分）
	1、有客户接待制度。
	1
	无制度不得分
	

	
	2、接待制度有操作性。
	1
	无操作性不得分
	

	信息报送甲方
（4分）
	1、有完善的信息报送流程和台账。
	4
	不符合规定不得分
	

	贯彻落实甲方工作要求
（12分）
	1、积极参与甲方相关会议、学习传达文件精神，并做好记录。
	4
	无记录不得分
	

	
	2、对甲方文件的要求制定切实可行的方案。
	4
	无记录不得分
	

	
	3、根据项目本身提出切合实际的、创新的、有针对性的措施。
	4
	无记录不得分
	

	投诉检查整改项
（6分）
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	2
	无制度不得分
	

	
	2、检查整改有效落实。
	2
	未落实不得分
	

	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	2
	有即不得分
	

	人员述职评价
（4分）
	1、项目经理的述职评价。
	2
	根据综合情况判定
	

	
	2、经理助理的述职评价。
	2
	根据综合情况判定
	

	总得分
	100
	
	




