## Sheet1
华政明镜楼项目采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 14HP多联机室外机 | 2 | 40 | 45 | 9.85 | 59 | / | 110 | / | 0.85
2 | 16HP多联机室外机 | 3 | 45 | 50 | 11.5 | 59 | / | 110 | / | 1.43
3 | 20HP多联机室外机 | 1 | 56 | 63 | 14.5 | 60 | / | 110 | / | 0.6
4 | 22HP多联机室外机（核心产品） | 3 | 61 | 69 | 17 | 61 | / | 110 | / | 1.94
5 | 24HP多联机室外机 | 1 | 68 | 76 | 16.6 | 61 | / | 110 | / | 0.72
6 | 26HP多联机室外机 | 1 | 73.5 | 82.5 | 18 | 62 | / | 110 | / | 0.78
7 | 30HP多联机室外机 | 2 | 83.6 | 94 | 21.5 | 63 | / | 110 | / | 1.78
8 | 32HP多联机室外机 | 2 | 89.5 | 100.5 | 23 | 64 | / | 110 | / | 1.9
[8 empty] | 室外机合计： |  | 10分
1 | 5.0四面出风嵌入式 | 59 | 5 | 5.6 | 0.023 | 31 | 16 | / | 自带提升泵 | 3.15
2 | 5.6四面出风嵌入式 | 16 | 5.6 | 6.3 | 0.094 | 33 | 20.5 | / | 带智能探头、自带提升泵 | 0.96
3 | 6.3四面出风嵌入式 | 1 | 6.3 | 7.1 | 0.032 | 33 | 18 | / | 自带提升泵 | 0.07
4 | 7.1四面出风嵌入式 | 6 | 7.1 | 8 | 0.033 | 33 | 18 | / | 自带提升泵 | 0.45
5 | 10.0四面出风嵌入式 | 7 | 10 | 11.2 | 0.055 | 39 | 27 | / | 自带提升泵 | 0.75
6 | 11.2四面出风嵌入式 | 25 | 11.2 | 12.5 | 0.06 | 40 | 28 | / | 自带提升泵 | 2.99
7 | 7.1中静压风管式 | 4 | 7.1 | 8 | 0.09 | 34 | 19 | 80 | 自带提升泵 | 0.3
8 | 11.2中静压风管式 | 6 | 11.2 | 12.5 | 0.12 | 36 | 30 | 100 | 自带提升泵 | 0.72
9 | 7.1落地式 | 8 | 7.1 | 8 | 0.11 | 40 | 16 | / | / | 0.61
[8 empty] | 室内机合计： |  | 10分
技术参数分值总计（每行参数中有一个不满足的，按全行扣分）： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 节能性 | 平均APF值 | 提供投标多联机室外机单模块（8-22匹）全年能耗水平APF的平均值，根据APF加权平均值进行评分，投标人的APF加权平均值不小于5，否则不得分。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 | [6 empty] | 0-2
2.2.1 | 先进性 | 压缩机 | 根据所投多联机产品压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.2.2 |  | 变频器 | 根据所投多联机产品变频器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.2.3 |  | 换热器 | 根据所投多联机换热器的技术先进性及换热性能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.2.4 |  | 马达 | 根据所投多联机马达类型、技术先进性及可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.1 | 可靠性 | 制冷衰减量 | 在夏季极端温度情况下，为保证机组运行稳定可靠性，根据提供多联机机组在40℃， 41℃和42℃情况下的衰减量进行评分。(提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分) | [6 empty] | 0-2
2.3.2 |  | 长期运行可靠性 | 根据主要零配件品牌的统一性、主要零配件寿命、机组在实际项目中连续运行长期可靠性进行评分。（需提供主要零配件的品牌产地、设计寿命和使用寿命的比较情况、项目稳定运行案例等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.4.1 | 舒适性 | 室内温度控制 | 根据室内温度控制的敏捷性、稳定性、精确性、控制逻辑进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.4.2 |  | 静音技术 | 根据所投多联机静音技术和功能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.5.1 | 智能性 | 设备故障预处理能力 | 根据实时监控空调运行状态、故障自动报警功能等功能的完备性及报警方式操作便捷性情况进行评议。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.5.2 |  | 分析报告 | 厂方免费提供质保期内空调运行情况专业分析报告承诺情况及给到的空调节能管理优化建议的质量情况。（需提供相关案例等证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。本项目包含原有空调的拆除。
| 安装进度要求 | 接到采购人通知之日起25日内完成供货及安装，60日内完成验收。
| 安装人员配备 | ★项目经理需具有机电工程二级建造师或以上的注册证书（需提供使用有效期内的注册证书）。 提供项目组成员配备及相关工作经历，资格或岗位证书情况
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | R410A冷媒加厚铜管 | ￠6.4 | M | 382
2 | R410A冷媒加厚铜管 | ￠9.5 | M | 365
3 | R410A冷媒加厚铜管 | ￠12.7 | M | 328
4 | R410A冷媒加厚铜管 | ￠15.9 | M | 483
5 | R410A冷媒加厚铜管 | ￠19.1 | M | 262
6 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ28.6 | M | 386
7 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ31.8 | M | 214
8 | 保温管 | 橡塑保温厚度20MM | M3 | 9
9 | 屏蔽信息线（含线管） | 0.75mm2 | 卷 | 33
10 | 分歧管 | 22T | 套 | 117
11 | 冷凝水管DN25(含保温） | 橡塑保温厚度20MM | M | 138
12 | 冷凝水管DN32(含保温） | 橡塑保温厚度20MM | M | 185
13 | 冷凝水管DN40(含保温） | 橡塑保温厚度20MM | M | 50
14 | 镀锌铁皮风管（含保温） | 铁皮厚度0.8mm/橡塑保温厚度30MM | 平方 | 155
15 | 吊架（含安装） | 角铁3CM*3CM | 套 | 552
16 | 出风口 | 1000*250 | 个 | 17
17 | 回风口 | 1400*250 | 个 | 17
18 | 环保冷媒 | R410A | 瓶 | 38
19 | 室内机设备拆除 |  | 台 | 132
20 | 室外机设备拆除 |  | 套 | 15
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸和现场情况自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：2小时内；到达现场时间：24小时内；免费质保期：自货物按合同规定验收合格之日起不短于24个月的免费质保。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺2年内价格不变。