## sheet
附件：龙华医院航头院区二期垂直电梯采购项目电梯技术参数及功能要求
| 梯号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 位置 | 1A-DT01 | 1A-DT02 | 1A-DT03 | 1B-DT01 | 1B-DT02 | 1B-DT03 | 1B-DT04 | 1B-DT05 | 1B-DT06 | 1B-DT07 | 1B-DT08 | 1B-DT09 | 1B-DT10 | 1B-DT11 | 1B-DT12 | 1B-DT13 | 1B-DT14 | 1C-DT01 | 1C-DT02 | 1C-DT03 | 1C-DT04 | 2-DT01 | 2-DT02 | 2-DT03 | 2-DT04 | 2-DT05 | 3-DT01 | 3-DT02 | 3-DT03
| 类别 | 医用客梯(兼无障碍电梯) | 医用客梯 | 污物(兼消防电梯) | 污物(兼消防电梯) | 医用客梯 | 客梯 | 客梯 | 客梯(兼无障碍电梯) | 货梯 | 客梯 | 客梯 | 客梯 | 医用客梯 | 污物梯(兼消防电梯) | 客梯 | 医用客梯 | 洁梯 | 客梯(兼消防电梯) | 客梯(兼无障碍/消防电梯)) | 医用客梯 | 污梯(兼消防电梯) | 货梯 | 货梯(兼消防电梯) | 客梯 | 客梯 | 客梯(兼无障碍电梯) | 客梯(兼无障碍、消防电梯) | 客梯 | 客梯
| 机房类型（有/无） | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 有机房 | 有机房 | 无机房 | 无机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 无机房 | 有机房 | 有机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房
数量 | bar: 1 to 29
一、 ★土建尺寸 | 1.机房部分(提供电梯详图)
| 机房净高 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 2400 | 2400 | 无机房 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 2400 | 2400 | 2400 | 无机房 | 2400 | 2400 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房
| 机房平面尺寸（宽度*深度） | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 2400X5700 | 2100*2800 | 无机房 | 7800*4200 |  |  | 8200*4200 |  |  | 2200*4800 | 2400*5700 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 5100*5000 |  | 2450*5000 | 无机房 | 3050X3300 | 3700X5000 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房
| 机房门窗位置 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 无机房 | 厅门同侧 |  |  | 厅门同侧 |  |  | 厅门侧边 | 厅门同侧 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 厅门同侧 |  | 厅门后侧 | 无机房 | 厅门同侧 | 厅门侧边 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房
2.井道及地坑部分
| 井道结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构 | 框架剪力墙结构
| 井道宽度深度 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2200x2200 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2200x2200 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2200x2700 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 3000x3100 | 3000x3100 | 2200x2300 | 2400x2500 | 2400x2500 | 2400x3000 | 2200x2200 | 2200x2200
| 门洞宽度 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1300*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1300*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1300*2300 | 1300*2300 | 1200*2300 | 1400*2300 | 1700*2300 | 1700*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1400*2300 | 1100*2300 | 1100*2300
| 左右门垛尺寸 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测 | 根据土建施工图纸及现场实测
3.层站部分
| 门洞尺寸(宽*高) | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1300*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1300*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1400*2300 | 1300*2300 | 1300*2300 | 1200*2300 | 1400*2300 | 1700*2300 | 1700*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1400*2300 | 1100*2300 | 1100*2300
| 各楼层高度（层间距离） | B2F：4800 B1F：7000 1F~3F：5400 | B2F：4800 B1F：7000 1F~3F：5400 | B2F：4800 B1F：7000 1F~3F：5400 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 RF：4250 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 5F~9F：4200 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 | 2F：5400 | B2F：4800 B1F：7000 1F~3F：5400 | B2F：4800 B1F：7000 1F~3F：5400 | B2F：4800 B1F：7000 1F~3F：5400 | B2F：4800 B1F：7000 1F~3F：5400 | B1F：7000 1F~4F：5400 5F~12F：4200 13F:6000 | B1F：7000 1F~4F：5400 5F~12F：4200 13F:6000 | 1F~4F：5400 5F~12F：4200 13F:6000 | 1F~4F：5400 5F~12F：4200 13F:6000 | 1F~4F：5400 5F~12F：4200 13F:6000 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400 | B2F：4800 B1F：7000 1F~4F：5400
| 提升高度 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 50.2 | 50.2 | 55 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 28 | 28 | 5.4 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 64.6 | 64.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 28 | 28 | 28
二、主要技术参数 | 额定载重量（±5%以内） | 1800KG | 1800KG | 1800KG | 1800KG | 1350KG | 1800KG | 1800KG | 1800KG | 1800KG | 1800KG | 1800KG | 1800KG | 1350KG | 1800KG | 1800KG | 1800KG | 1350KG | 1600KG | 1600KG | 1600KG | 1600KG | 2500KG | 2500KG | 1600KG | 1600KG | 1600KG | 1600KG | 1200KG | 1200KG
| ★额定速度（可正偏离） | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s
| ★层站门数 | 5层5站5门 | 5层5站5门 | 5层5站5门 | 11层11站11门 | 11层11站11门 | 12层12站12门 | 11层11站11门 | 11层11站11门 | 11层11站11门 | 11层11站11门 | 11层11站11门 | 11层11站11门 | 11层11站11门 | 11层11站11门 | 6层6站6门 | 6层6站6门 | 2层2站2门 | 5层5站5门 | 5层5站5门 | 5层5站5门 | 5层5站5门 | 14层14站14门 | 14层14站14门 | 13层13站13门 | 13层13站13门 | 13层13站13门 | 5层5站5门 | 5层5站5门 | 5层5站5门
★轿门数量 | bar: 1 to 29
| ★顶层净高（吊钩以下净高） | 5500 | 5500 | 5200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 7000 | 7000 | 7000
★控制方式 | bar: 1; 3 to 6; 9 to 10; 13 to 18; 20 to 24; 27 to 28
| ★群控数量 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 2
| ★开门方式 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 中分 | 中分 | 中分 | 旁开 | 双折中分 | 双折中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 旁开 | 中分 | 中分
★是否贯通 | bar: 1 to 29
| ★井道（净）尺寸（宽度*深度） | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2200x2200 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2200x2200 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2200x2700 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 3000x3100 | 3000x3100 | 2200x2300 | 2400x2500 | 2400x2500 | 2400x3000 | 2200x2200 | 2200x2200
| ★井道（净）尺寸（底坑深度） | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
| 开门宽度*高度（可正偏离） | 1200*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1100*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1100*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1200*2200 | 1100*2200 | 1100*2200 | 1000*2200 | 1200*2200 | 1500*2200 | 1500*2200 | 900*2200 | 900*2200 | 900*2200 | 1200*2200 | 900*2200 | 900*2200
| 轿厢宽度*深度（可正偏离） | 1500*2500 | 1500*2500 | 1500*2500 | 1400*2400 | 1300*1800 | 1500*2500 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1400*2600 | 1300*1800 | 1400*2600 | 1500*2500 | 1500*2500 | 1400*2000 | 1400*2400 | 1400*2400 | 1400*2400 | 1400*2400 | 2050*2300 | 2050*2300 | 1400*1850 | 1400*1950 | 1400*1950*2500 | 1400*2400 | 1450*1800 | 1450*1800
| ★轿厢高度（可正偏离） | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
| 门保护装置（光幕或安全触板） | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板 | 安全光幕触板
| 光幕光束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束 | ≥150束
三、装潢材质要求 | 轿厢天花板 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 烤漆钢板 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 烤漆钢板 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 烤漆钢板 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 烤漆钢板 | 烤漆钢板 | 烤漆钢板 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶 | 定制轿顶
| 轿厢地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 3mm同质PVC | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 3mm同质PVC | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 3mm同质PVC | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 3mm同质PVC | 花纹钢板 | 花纹钢板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板 | 定制大理石地板
轿厢壁 | bar: 1 to 29
轿厢门 | bar: 1 to 29
轿厢门楣 | bar: 1 to 29
| 轿厢前壁板 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 厅门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套
| 扶手 | 三侧/发纹不锈钢 | / | / | / | / | / | / | 三侧/发纹不锈钢 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 三侧/发纹不锈钢 | / | / | / | / | / | / | 三侧/发纹不锈钢 | 三侧/发纹不锈钢 | / | /
| 轿内显示器 | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 段码液晶显示器 | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 段码液晶显示器 | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 段码液晶显示器 | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 段码液晶显示器 | 段码液晶显示器 | 段码液晶显示器 | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶) | 液晶显示器(10.4英寸黑金液晶)
| 楼层指示器 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板 | 标准型一体式外呼（段码液晶显示和方向按钮），发纹不锈钢面板
四、主要功能要求 | ★标配功能 | 1: 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）
选配功能
自动再平层 | bar: 1 to 29
轿内反向指令消除 | bar: 1 to 29
防捣乱 | bar: 1 to 29
独立运行 | bar: 1 to 29
开门保持延时 | bar: 1 to 29
| IC卡控制 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合 | 预留配合
火灾应急返回 | bar: 1 to 29
| 监控接口（BA或RS485） | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口 | 预留BA接口
无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、轿内镜面、盲文按钮等） | bar: 1 to 29
到站钟（轿内或厅外） | bar: 1 to 29
错误指令取消 | bar: 1 to 29
轿厢空调（单冷或冷暖） | bar: 1 to 29
| 视频监控线缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆 | ITV电缆
五、重要性能指标（如需要） | 曳引机制动器动作次数（使用寿命） | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次
| 轿门开门装置动作次数（使用寿命） | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次 | 不少于1200万次
| 按钮装置动作次数（使用寿命） | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次 | 不少于500万次
| 平层准确度 | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm | `-4.5mm~+4.5mm
| 振动加速度 | 1: 垂直振动最大峰峰值：13cm/s² 垂直振动A95峰峰值：9cm/s² 水平振动最大峰峰值：18cm/s² 水平振动A95峰峰值：13cm/s²
| 噪声指标 | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A） | 不大于60dB（A）
六、其他要求 | 核心部件配置： | 1: 主要部件（曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳）原厂原品牌生产
| 变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器
| 导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨
| 钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳
| 井道内紧固件 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强
| 缓冲器 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式
| 限速器 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式
| 安全钳 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式
| 对重位置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置 | 对重后置/侧置
| 曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机 | 交流永磁同步电机无齿轮曳引机
| 门机系统 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机
| 通讯方式 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯
| 控制系统 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制
| 绿色节能： | 1: 投标人可自行申报并提供相关认证部门认证绿色节能相关证书
投标人自报
| 舒适性 | 1: 投标人可自行申报并提供相关认证部门认证舒适性相关证书
投标人自报
| 技术创新： | 1: 投标人自报