上海市高级人民法院｜冷水机组系统改造

冷水机组采购需求附件
	项目
	内容

	项目性质
	既有系统改造

	安装位置
	主楼地下一层冷冻机房（标高 -8.4 m）及屋顶冷却塔区域

	主要设备
	磁悬浮离心式冷水机组3台、冷却水泵5台、冷冻水泵5台、冷却塔5台

	配套范围
	自控系统、电气、部分管道、阀门及相关附属设施的拆除、供货、安装、调试与验收

	计划工期
	合同签订后70天内通过项目竣工验收

	免费质保
	自安装验收合格之日起不少于2年

	指标标记说明：“★”为实质性指标，不满足即为无效投标；“▲”为重要参数指标，满足的予以加分。标记指标均须提供相应技术支持材料，包括制造商公开发布的产品说明书、选型报告、具备CMA标识的第三方检测报告、中国能效标识或有效期内的认证证书等。


一、项目概况与采购范围

1.1 建筑及安装条件

项目类型：改造项目。
机组安装位置：地下一层，标高 -8.4 m。屋面标高17.4m（冷却塔）
1.2 改造目标

更换地下一层冷冻机房内3台冷水机组、5台冷却水泵、5台冷冻水泵，以及裙楼屋顶1套（共5台）冷却塔；同步完成自控系统、电气、部分管道、阀门及附属配件的更新改造。
1.3 主要设备数量

	序号
	设备名称
	规格/类型
	数量

	1
	磁悬浮离心式冷水机组A
	约250 RT，制冷量≥879 kW
	1台

	2
	磁悬浮离心式冷水机组B（核心产品）
	约500 RT，制冷量≥1758 kW
	2台

	3
	变频冷却水泵
	A型2台、B型3台
	5台

	4
	变频冷冻水泵
	A型2台、B型3台
	5台

	5
	变频冷却塔
	屋顶设置
	5台

	6
	高效机房及风机盘管楼宇自控系统
	含群控、强弱电一体柜、传感器及末端接入
	1套


二、执行标准及规范

	类别
	标准编号
	标准名称

	设计
	GB 50736
	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

	设计
	GB/T 18430.1
	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组

	设计
	GB/T 45477
	无油悬浮离心式冷水（热泵）机组

	设计/节能
	GB 55015
	建筑节能与可再生能源利用通用规范

	施工安装
	GB 50243
	通风与空调工程施工质量验收规范

	施工安装
	GB 50231
	机械设备安装工程施工及验收通用规范

	施工安装
	GB 50316
	工业金属管道设计规范

	能效环保
	GB 19577
	热泵和冷水机组能效限定值及能效等级

	能效环保
	—
	绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）

	安全验收
	GB 55037
	建筑防火通用规范

	安全验收
	GB 50016
	建筑设计防火规范

	安全验收
	GB 50116
	火灾自动报警系统设计规范

	安全验收
	GB 50303
	建筑电气工程施工质量验收规范

	质量管理
	GB/T 19001
	质量管理体系要求

	智能建筑
	GB 50314
	智能建筑设计标准

	上海地方
	DG/TJ08-107
	公共建筑节能设计标准

	上海地方
	DG/TJ08-2090
	绿色建筑评价标准

	上海地方
	DGJ08-113
	建筑节能工程施工质量验收规程


注：如上述标准发生更新，应执行合同履行时有效的最新版本；不同标准要求不一致时，按较严格者执行。
三、设备技术参数

3.1 共性设计工况

冷冻水进/出水温度：12℃/7℃。
冷却水进/出水温度：30℃/35℃。
额定水流量按GB/T 18430.1执行。
蒸发器、冷凝器水侧承压均不低于1.0 MPa。
选型污垢系数：蒸发器0.018 m²·℃/kW，冷凝器0.044 m²·℃/kW。
3.2 磁悬浮离心式冷水机组A（1台）

	编号
	参数项目
	技术要求

	1.1.1
	★压缩机类型
	磁悬浮离心式

	1.1.2
	★选型资料
	提供中文选型报告（英文报告需加注中文注释）

	1.1.3
	★外形尺寸（长×宽）

高度不作限制
	≤4100×1730 mm

	1.1.4
	★制冷量
	≥879 kW

	1.1.5
	★制冷剂
	环保冷媒

	1.2.1
	▲国标工况输入功率
	≤135 kW

	1.2.2
	▲国标工况COP
	≥6.5；提供100%、75%、50%、25%负荷性能指标及支持材料

	1.2.3
	▲国标IPLV
	≥9.7；提供100%、75%、50%、25%负荷性能指标及支持材料

	1.2.4
	▲噪声
	≤78 dB（按国标测量）

	1.2.5
	▲蒸发器水压降
	≤70 kPa

	1.2.6
	▲冷凝器水压降
	≤50 kPa

	1.3.1
	电源
	380 V/三相/50 Hz

	1.3.2
	部分负荷稳定运行范围
	支持20%～100%负荷持续运行

	1.3.3
	安装配件
	配置适配的减振装置、水流开关等

	1.3.4
	换热器
	降膜式或满液式壳管式

	1.3.5
	电机
	防护等级IP54，绝缘等级H级


3.3 磁悬浮离心式冷水机组B（2台）

	编号
	参数项目
	技术要求

	2.1.1
	★压缩机类型
	磁悬浮离心式

	2.1.2
	★选型资料
	提供中文选型报告（英文报告需加注中文注释）

	2.1.3
	★外形尺寸（长×宽）
	≤4300×2300 mm

	2.1.4
	★制冷量
	≥1758 kW

	2.1.5
	★制冷剂
	环保冷媒/R134a

	2.2.1
	▲国标工况输入功率
	≤265 kW

	2.2.2
	▲国标工况COP
	≥6.6；提供100%、75%、50%、25%负荷性能指标及支持材料

	2.2.3
	▲国标IPLV
	≥10.0；提供100%、75%、50%、25%负荷性能指标及支持材料

	2.2.4
	▲噪声
	≤81 dB（按国标测量）

	2.2.5
	▲蒸发器水压降
	≤50 kPa

	2.2.6
	▲冷凝器水压降
	≤50 kPa

	2.3.1
	电源
	380 V/三相/50 Hz

	2.3.2
	部分负荷稳定运行范围
	支持20%～100%负荷持续运行

	2.3.3
	安装配件
	配置适配的减振装置、水流开关等

	2.3.4
	换热器
	降膜式或满液式壳管式

	2.3.5
	电机
	防护等级IP54，绝缘等级H级


3.4 水泵及冷却塔

	设备
	数量
	类型
	流量
	扬程
	电机功率
	其他要求

	冷却水泵A
	2台
	双吸泵
	≥250 m³/h
	≥30 m
	≤45 kW
	—

	冷却水泵B
	3台
	双吸泵
	≥500 m³/h
	≥30 m
	≤55 kW
	—

	冷冻水泵A
	2台
	单级悬臂离心泵
	≥180 m³/h
	≥34 m
	≤30 kW
	—

	冷冻水泵B
	3台
	单级悬臂离心泵
	≥360 m³/h
	≥34 m
	≤45 kW
	—

	变频冷却塔
	5台
	—
	≥250 m³/h
	—
	≤11 kW台
	原冷却塔尺寸为5340X11760mm，四周具有钢制维修平台，如超出该尺寸，需要对维修平台进行改造，费用包含在报价中


四、设备控制要求

4.1 高效机房节能控制系统

4.1.1 软件及权属要求

系统用于监控、调节空调冷热源机房内各设备运行及能源管理，并根据中央空调负荷变化，结合主动寻优控制程序，使系统保持优化运行状态。
供应商应保证群控系统具有合法权利或获得合法授权，无侵权纠纷，发生争议时应负责处置并依法承担相应的责任。
群控系统具备系统节能控制算法，能针对暖通设备选型开展冷源系统全年负荷及能效模拟，提供有效证明。
高效机房节能控制系统采用强弱电一体柜，具备电气配电功能，可完成水泵、冷却塔风机及阀门的强电配电，无需另行采购上述设备的变频启动柜。

4.2.2 系统架构

系统应体现“集中管理、分散控制”的设计理念，采用现场控制级和集中监控级两层架构。各相对独立的受控子系统或设备应设置控制子系统，具备独立控制能力，并可在上位机平台集中监视和管理。
系统应针对不同被控对象提供相应的监控和节能运行方案，通过环境参数检测、能耗计量及统计分析，优化设备运行并降低能耗。
系统应采用中央空调冷源机房集中节能控制管理技术，提供功能化组态软件；无需现场二次编程或开发即可调整设备关联控制方案。
运行数据应安全存储，并支持随时查询历史数据。
集中监控级的中央节能控制单元应集成各冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔强弱电一体智能控制单元，实现集中监控和运行管理。
4.2.3 系统组成

	组成单元
	功能与配置要求

	中央节能控制单元
	内置PLC控制器，通过协议解析与各控制柜（箱）通信；采集空调系统参数，实现集中监测、全局优化控制和管理。

	冷冻水泵强弱电一体节能控制单元
	每台单元完成对应水泵的配电、启动、变频启停、转速调节；配置独立PLC、变频器、控制策略软件、开关器件、断路器、接触器、智能电表和指示灯等，并按水泵功率匹配设计。

	冷却水泵强弱电一体节能控制单元
	每台单元完成对应水泵的配电、启动、变频启停、转速调节；配置独立PLC、变频器、控制策略软件、开关器件、断路器、接触器、智能电表和指示灯等，并按水泵功率匹配设计。

	冷却塔强弱电一体节能控制单元
	每台控制单元配置冷却塔风机变频控制、开关器件和电能计量表等，并按冷却塔风机容量匹配设计控制箱。


4.2.4 监控、控制与数据分析功能

	功能模块
	要求

	流程画面与实时监测
	展示水系统/水冷机房流程，监视冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、阀门及变频器的运行状态，以及流量、温度、压差等系统参数。

	冷水机组监测
	显示运行、停止、故障、运行模式、冷负荷、能耗、冷冻水及冷却水进出口温度；显示蒸发器/冷凝器温度、负荷、远程状态、阀门状态及压缩机吸排气压力、转速、功率、电流、运行时间等。

	冷冻水系统监测
	监测水泵及变频器运行/停止/故障、远程/就地/手动模式，以及供回水压差和温度、总流量、运行频率、累计运行时间、累计/分时耗电量、累计/分时供冷量及电动阀阀位等。

	冷却水系统监测
	监测水泵及变频器运行/停止/故障、远程/就地/手动模式，以及供回水压差和温度、总流量、运行频率、累计运行时间、累计/分时耗电量及电动阀阀位等。

	冷却塔监测
	监测风机及变频器运行/停止/故障、远程/就地/手动模式，以及运行频率、累计运行时间、累计/分时耗电量和电动阀阀位等。

	系统控制
	支持全自动、半自动和手动控制模式；支持冷机单机启停；冷冻泵支持手动、按回水温度、温差或压差控制；冷却泵支持手动、按回水温度或温差控制；冷却塔支持手动/自动及单机控制；旁通阀支持手动/自动开度控制。

	设备与电量状态
	显示水泵、冷却塔的运行、故障、远程状态、电流和运行时间；电表显示功率和实时电量。

	参数曲线与历史数据
	保存运行参数，支持任意时段查询、对比和历史曲线生成。参数至少包括室内外温湿度（焓值）、主机及总管水温、流量、压差、水泵/风机频率、主机COP、水系统COP和空调负荷等。

	能效与负载分析
	绘制并查询系统能效比曲线、各设备负载曲线，以及各制冷设备或系统逐时供冷量曲线。

	查询及导出
	支持保存自定义参数查询模板和导出模板，历史参数可导出至本地Excel。

	能耗分析
	按天、月、年查看系统能效趋势、峰值、低谷和平均值；查看及对比设备电量趋势；按时段、日、月、年统计用电量和电费，并以表格、柱状图、曲线图等形式展示和对比。

	系统管理
	支持用户验证、用户增删改查和角色配置；支持角色新增、修改、删除及权限管理；记录账号操作日志，并可按操作员、内容和时间检索。

	事件与网关管理
	记录实时和历史报警，支持按时间、设备检索及故障次数统计；支持报警屏蔽/取消屏蔽；实时展示网关状态并记录上下线。

	维保管理
	记录设备（器件）使用时间或动作次数，与预设维护周期自动比对并提示维护、更换；记录维保处理时间及处理方式。


4.3 风机盘管控制要求

	现场约束：风机盘管温控器需更换为联网型温控器。现场不具备总线型联网温控器更换条件，不允许使用无线通信，且室内不接受开槽；投标人应自行完成适配选型并报价。


风机盘管通过数据采集网关接入系统，点位按需采集。
实时显示开关状态、温度设定、温度采集和水阀开关等运行参数。
支持远程启停及远程调整室内温度设定值。
统计设备运行时间并提示维修。
室内温度越限或设备故障等异常情况应触发报警。
支持定时记录、打印主要设备运行参数。
通过集中监控实现空调温度等控制目标的准确调节，满足办公、开庭、会议等使用环境的舒适性要求。
4.4 机组保护与长期运行验证

保护措施：过压、过流、断路器及快速熔断器保护；控制电路独立滤波；通信回路光电隔离；隔离继电器输出；机载控制柜静电喷涂层等。
	验证项目
	技术要求

	设计使用寿命
	≥20年

	▲压缩机轴跌落次数
	≥300次，并提供第三方检测报告

	▲多压缩机系统
	多机头互为备份，每台压缩机采用独立制冷回路

	▲单压缩机启动电流
	≤2 A，对电网无冲击


五、主要材料及整机性能要求

	类别
	要求

	绿色属性
	制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0；噪声≤100%名义值

	品质属性
	名义工况制冷量≥100%名义值；名义工况输入功率≤110%名义值；水侧压力损失≤115%机组名义规定值


依据：T/CECS 10243。
六、安装、验收与维护要求

	项目
	要求

	工作内容
	包括但不限于设备吊装、就位、安装、调试和验收；提供减振垫铁或弹簧减振器；提供配套控制柜并完成控制柜与设备本体电源连接；提供干触点/标准通信接口并开放通信协议；机组周边预留维护通道，吊装口尺寸满足设备要求。

	工期
	合同签订后70天内通过项目竣工验收。

	实施方案
	投标文件应明确安装过程管理方案、调试方案、维保方案及技术支撑方案。

	安装人员
	项目组人员配置应满足安装进度；安装人员应持有相应岗位证书并具备丰富从业经验。

	体系认证
	投标人应通过质量管理体系（ISO 9001或GB/T 19001）、职业健康安全管理体系（ISO 45001或GB/T 45001）和环境管理体系（ISO 14001或GB/T 24001）认证。

	免费质保
	自安装验收合格之日起不少于2年。


6.1 售后服务

质量保证期内，组织不少于2次使用培训。
质量保证期内，每月至少开展1次定期巡检并提供巡检单和售后服务日志；每月至少开展1次定期保养。
电话技术支持响应时间不超过2小时；需进场维修时，应在2小时内到达现场，并在12小时内排除故障。12小时内无法修复的，应及时告知采购人并提供应急备用方案。
质量保证期内出现质量问题时，免费修理并使用原厂正品配件。同一产品因质量问题维修3次仍不能正常使用的，应免费更换同型号全新整机并承担合同约定责任；换机后质保期重新计算。同型号停产时，经协商更换性能不低于原设备的新机型。
质保期满后如继续提供维修服务，投标文件应提供维保方案，并分别报价：年度整机全保合同价；不签署保修合同时的备品备件、上门费及服务费。
七、施工界面划分

	界面
	工作内容

	拆除及搬运
	拆除原有3台冷水机组、5台冷却水泵、5台冷冻水泵、1套（5台）冷却塔及原自控系统，并搬运至招标人指定区域。

	新系统实施
	完成新磁悬浮离心式冷水机组、5台冷却水泵、5台冷冻水泵、1套（5台）冷却塔、自控系统，以及相关管道、阀门、电气和附属设施的安装、调试与验收。


附录A  一、冷冻机房及屋顶冷却塔更新工程量清单

	序号
	名称
	材料规格/技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	螺旋钢管
	φ426×9
	米
	30
	

	2
	无缝钢管
	φ219×6
	米
	65
	

	3
	不锈钢涡轮蝶阀
	DN450(承压1.6Mpa)
	只
	2
	

	4
	不锈钢涡轮蝶阀
	DN250(承压1.6Mpa)
	只
	25
	

	5
	不锈钢涡轮蝶阀
	DN200(承压1.6Mpa)
	只
	17
	

	6
	铜闸阀
	DN40(承压1.6Mpa)
	只
	10
	

	7
	铜闸阀
	DN50(承压1.6Mpa)
	只
	10
	

	8
	橡胶软接头
	DN250(承压1.6Mpa)
	只
	25
	

	9
	橡胶软接头
	DN200(承压1.6Mpa)
	只
	17
	

	10
	冷冻水泵止回阀
	DN250(承压1.6Mpa)
	只
	3
	

	11
	冷冻水泵止回阀
	DN200(承压1.6Mpa)
	只
	2
	

	12
	Y型过滤器
	DN200(承压1.6Mpa)
	只
	10
	

	13
	250RT新磁悬浮变频离心机组配电柜
	定制
	只
	1
	

	14
	500RT新磁悬浮变频离心机组配电柜
	定制
	只
	2
	

	15
	新磁悬浮变频离心机组配电柜至机组电缆线
	YJV3×95+2×50
	米
	80
	

	16
	电缆线
	YJV3×16+2×10
	米
	300
	

	17
	电缆线
	YJV3×25+2×16
	米
	200
	

	18
	电缆线
	YJV3×50+2×25
	米
	80
	

	19
	桥架
	CT250×200
	米
	100
	

	20
	桥架
	CT600×200
	米
	130
	

	21
	管道及桥架支架
	
	kg
	800
	

	22
	旧冷水机组拆除及搬运到指定位置
	250RT(一台)+500RT（两台）
	台
	3
	

	23
	旧冷却塔拆除及吊车费
	
	台
	5
	

	24
	旧冷冻/冷却水泵拆除及搬运到指定位置
	
	台
	10
	

	25
	新磁悬浮变频离心机组减震支架制作及安装费
	250RT(一台)+500RT（两台）
	台
	3
	

	26
	新冷却塔钢基础现场制作及安装费
	
	台
	5
	

	27
	新冷冻/冷却水泵减震支架制作及安装费
	
	台
	10
	

	28
	新磁悬浮变频离心机组吊车费及搬运费
	
	台
	3
	

	29
	阻尼减震器
	
	只
	150
	

	30
	钢管安装费
	
	米
	95
	

	31
	阀门安装费
	
	只
	121
	

	32
	配电柜安装费
	
	只
	3
	

	33
	电缆线安装费
	
	米
	660
	

	34
	桥架安装费
	
	米
	230
	

	35
	辅助材料
	焊条、弯头、三通、法兰片、电缆头等
	项
	1
	

	36
	调试费
	悬浮变频离心机组
	只
	3
	

	37
	调试费
	冷却水泵
	只
	5
	

	38
	调试费
	冷冻水泵
	只
	5
	

	39
	调试费
	冷却塔
	只
	5
	

	40
	地下室冷冻机房场地清扫
	
	项
	1
	

	41
	屋顶冷却塔平台场地清扫
	
	项
	1
	

	42
	安全文明措施费
	
	项
	1
	

	43
	税金
	
	项
	1
	


附录B  二、高效机房及风机盘管楼宇自控更新工程量清单

	序号
	名称
	材料规格/技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	中央管理软件-机架式服务器（不含显示器）
	技术规格：CPU：≥6核心，≥12线程，基础主频：≥3.1GHz/ 内存：≥32GB DDR5/板载 SATA 软件 RAID 模式/4x3.5 英寸热插拔 SAS/SATA 背板/无硬盘/板载双口千兆/X16 PCle Gen5转接卡/800W白金级电源×1/2.8 米 （中国）电源线×1/摩擦滑轨/3Y 5×9
	台
	1
	不含机架，装在原机架内

	2
	中央管理软件-操作系统
	
	套
	1
	

	3
	中央管理软件-商用机工作站（含显示器）
	提供一台办公电脑

技术规格要求：CPU：≥10核心，≥16线程，基础主频：≥2.5GHz，内存：≥8GB×2 DDR5，硬盘：≥1TB SSD固态硬盘
	台
	1
	

	4
	中央管理软件-楼宇智控管理平台（含高效机房群控）
	技术规格：
高效机房，通过对接暖通机房设备，实现机房运行数据的实时监测、集中控制、单个设备的点动控制，机房能耗的监测等功能；
末端智控，通过对接各末端设备，实现末端可监可控、集中控制、定时控制，系统操作人员可通过切换各楼栋、单元、楼层的形式查看各层物联设备的实时数据，并支持对相关点位的控制指令下发。
	套
	1
	

	5
	中央管理软件-工业交换机
	技术规格：端口速率百兆，8个电口，导轨式安装
	台
	7
	含在网关箱内

	6
	中央管理软件-网关
	技术规格：处理器：1核750MHz ；内存：64M; 1网口2串口；支持Modbus协议的互转和集成,数据点位不小于512点，导轨安装
	个
	3
	含在强弱电一体柜内

	7
	中央管理软件-智能网关
	工作电压：AC100-240V 50/60Hz
待机功耗：小于2W
接线方式：A B C N
通信方式：电力线载波
环境温度：-10℃~55℃
环境湿度：10%RH~85%RH
防护等级：IP30
网络节点数：512
	个
	22
	含在网关箱内

	8
	中央管理软件-网关箱
	技术规格：400x500x150（W×H×D），箱体镀锌钢板表面喷塑处理，网络控制器（网关）箱含变压器、导轨、端子排、及线槽等所需附件;单开门。
	个
	22
	安装和接线

	9
	DCC控制器-智控器
	技术规格：智控器 处理器：32位Cortex‑M4或同等级产品；主频：240MHz；RAM：512KB(内)+32MB(外)；通讯接口：1个以太网:10/100Mbps自适应；通讯协议Modbus RTU主站。DI：6、DO：4、AO：4、UI：8
	个
	5
	含在强弱电一体柜内

	10
	DCC控制器-智控器
	技术规格：智控器 处理器：32位Cortex‑M4或同等级产品；主频：240MHz；RAM：512KB(内)+32MB(外)；通讯接口：1个以太网:10/100Mbps自适应；通讯协议Modbus RTU主站。DI：18、DO：12
	个
	3
	含在强弱电一体柜内

	11
	DCC控制器-智控器
	技术规格：智控器 处理器：32位；主频：240MHz；RAM：512KB(内)+32MB(外)；可扩展6个I/O模块，基于CAN的SDCP协议；通讯接口：1个以太网:10/100Mbps自适应，2个串口:RS485最大115.2kbps，1个总线通讯口:CAN固定波特率500Kbps；通讯协议Modbus RTU主站。DI≥12、DO≥8
	个
	1
	含在强弱电一体柜内

	12
	DCC控制器-扩展模块
	技术规格：扩展模块 AI：4
	个
	3
	含在强弱电一体柜内

	13
	DCC控制器-扩展模块
	技术规格：扩展模块 UIO：6（DI/DO/AI/AO）
	个
	2
	含在强弱电一体柜内

	14
	DCC控制器-扩展模块
	技术规格：扩展模块 DIO：12（DI/DO）
	个
	3
	含在强弱电一体柜内

	15
	DCC控制器-智能电表
	
	个
	3
	

	16
	DCC控制器-冷机控制柜
	技术规格：1200×800×150，含智能电表、互感器、断路器、开关电源、继电器、变压器等
	个
	1
	

	17
	DCC控制器-冷冻水泵控制柜
	技术规格：2200×1200×600，含智能电表、互感器、冷冻水泵3×45KW+2×30KW、断路器、开关电源、继电器、变压器、端子排、按钮指示灯等
	个
	1
	

	18
	DCC控制器-冷却水泵控制柜
	技术规格：2200×1200×600，含智能电表、互感器、冷冻水泵3×55KW+2×45KW、断路器、开关电源、继电器、变压器、端子排、按钮指示灯等
	个
	1
	

	19
	DCC控制器-冷却塔控制柜
	技术规格：2200×1000×600，含智能电表、互感器、11KW×5 室外防雨双层门、断路器、开关电源、继电器、变压器、端子排、按钮指示灯等
	个
	1
	

	20
	末端设备-室外温湿度变送器
	技术规范：温度及湿度输出：0-10VDC；湿度量程：0-100%RH、精度：±5%RH；温度量程：-20~60℃、精度：±0.5℃,电源：24VAC/DC，防护等级：IP65
	个
	1
	

	21
	末端设备-水流开关
	技术规范：口径DN32~，含全套靶片，触点容量：10A/250VAC,接口：1″
	个
	6
	

	22
	末端设备-液体压力变送器(含缓冲管)
	技术规范：供电电源24VDC,信号输出：0-10VDC,测量范围:0-1.6MPa,精度±0.5%FS,螺纹接口G1/2，IP65
	个
	4
	

	23
	末端设备-水管温度传感器
	技术规范：供电电源24VDC，4-20ma输出，温度精度±0.5℃，范围0~50℃,插入长度150mm ，含不锈钢套管，螺纹接口G1/2
	个
	4
	

	24
	末端设备-智能温控器
	技术规范：工作电压：100-240VAC 50/60Hz
 待机功耗：小于1W@230VAC
 负载功率：小于2A(阻性负载)，1A(感性负载)
 通信方式：电力线载波
 外壳材质：PC+ABS阻燃(前盖板)
 计时误差：小于1‰(每天)
 测量误差：±1°C，±5%RH
 环境温度：0℃~40℃
 环境湿度：10%RH~85%RH
 防护等级：IP30

 产品净重：193g
	个
	372
	

	25
	末端设备-冷却塔电动阀
	技术规范：开关型，DN200,球铁体，喷尼龙板，法兰连接，乙丙橡胶密封，压力1.6MPa,AC220V
	个
	10
	

	26
	末端设备-冷水机组电动阀
	技术规范：开关型，DN250,球铁体，喷尼龙板，法兰连接，乙丙橡胶密封，压力1.6MPa,AC220V
	个
	6
	

	27
	末端设备-旁通阀
	技术规范：调节型，DN100,球铁体，喷尼龙板，法兰连接，乙丙橡胶密封，压力1.6MPa,AC220V
	个
	1
	

	28
	末端设备-能量计
	技术规范：外供220v或24v电源；现场显示瞬时能量和累计能量；带4- 20mA频率或脉冲信号输
出；碳钢外壳；316电极；压力等级：
1.0MPa，适用介质温度范围：橡胶衬里-20℃~+60℃，一体型；IP65防护等级；精度等级;0.5级；重复性 0.15%  .含2个PT1000的温度传感器。
	个
	1
	

	29
	冷源群控系统调试
	
	项
	1
	

	30
	联网风机盘管调试
	
	项
	1
	

	31
	磁悬浮机组通讯接口
	名称：通讯接口，技术规格：支持标准的Modbus RTU（RS485）通讯协议
	个
	1
	

	32
	电表通讯接口
	名称：通讯接口，技术规格：支持标准的Modbus RTU（RS485）通讯协议
	个
	1
	

	33
	能量计通讯接口
	名称：通讯接口，技术规格：支持标准的Modbus RTU（RS485）通讯协议
	个
	1
	

	34
	控制线
	RVSP2x1.0
	米
	300
	

	35
	控制线
	RVV2x1.0
	米
	230
	

	36
	控制线
	RVV8x1.0
	米
	860
	

	37
	控制线
	RVVP4x1.0
	米
	390
	

	38
	控制线
	RVVP6x1.0
	米
	60
	

	39
	控制线
	BVx2.5
	米
	220
	

	40
	网线
	CAT6
	米
	1280
	

	41
	线管
	KBG20
	米
	600
	

	42
	线管
	SC20
	米
	950
	

	43
	线管
	SC25
	米
	470
	

	44
	镀锌桥架
	200×100
	米
	120
	

	45
	金属软管
	DN20
	米
	50
	

	46
	电缆线
	YJV3×25+2×16
	米
	120
	用于智能网关的三相载波线缆延长线。

	47
	旧冷源群控及附属管线拆除费
	
	台
	1
	

	48
	旧冷却塔控制柜及附属管线拆除费
	
	台
	1
	

	49
	旧冷冻水泵控制柜及附属管线拆除费
	
	台
	1
	

	50
	旧冷却水泵控制柜及附属管线拆除费
	
	台
	1
	

	51
	旧风机盘管DCC控制箱及附属管线拆除费
	
	台
	35
	

	52
	旧温控器拆除费
	
	只
	372
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