世博会博物馆2号临展厅展柜配置项目需求

一、项目背景

上海世博会博物馆（以下简称“世博馆”）是上海市政府和国际展览局合作共建的公共文化设施，是上海市文旅局（文物局）主管、上海“十二五”规划的重点文化实施项目之一。自 2017 年建成开放以来，在传播世博精髓、促进国际交流、丰富市民精神文化需求方面发挥了重要作用。

世博馆共有临展厅两个，是举办各类特展、主题展，实现展陈内容更新、吸引公众重复参观、保持场馆活力的关键空间。其中，1号临展厅917平方米、2号临展厅1270平方米。

本项目旨在为2号临展厅配置文物展柜，使其达到国家文物局关于文物临时展览安全要求的基础条件，具备独立承办文物展览的综合能力。

- 项目实施内容

1、拟为2号临展厅配置沿墙通柜和中心独立柜，包括沿墙通柜、模块化平柜、80型模块化中心独立柜、100型中心独立柜及长形独立柜等多种形式，满足不同类型文物的陈列需求。所有展柜均采用低反抗弯夹层玻璃、金属框架结构，配备柜内文物照明专用灯具，展柜密封性能满足密封展柜的要求（换气率≤0.5d⁻¹）。每组展柜预留环境设备机位和接口或设置恒湿剂抽屉，除投标文件中配置的灯具外，还应在基台、内部展台、顶部灯位置预留相关接口，保证后续展柜功能提升可能性。展柜应注重功能模块化设计，除有明确要求为模块化的展柜外，其他普通展柜也应注重功能模块化设计，方便后续维修、保养和使用。

2、具体采购清单

| 序号 | 名称 | 展柜类型 | 长(cm) | 宽、深(cm) | 高(cm) | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿墙通柜 | 沿墙通柜 | 总长度》5400 | 110 | 400 | 投标人根据投标方案自行确定 |
| 2 | 模块化平柜 | 独立柜 | 240 | 90 | 105 | 4 |
| 3 | 80型模块化中心独立柜（核心产品） | 独立柜 | 80 | 80 | 240 | 32 |
| 4 | 100型中心独立柜 | 独立柜 | 100 | 100 | 240 | 3 |
| 5 | 长形独立柜 | 独立柜 | 240 | 80 | 240 | 18 |
| 6 | 80型模块化展柜三拼一（一字型）后前后无缝大玻璃，根据展柜具体高度进行匹配 | 玻璃 | 1套（2片） |  |  | 10 |

- 展柜配置表

| 序号 | 名称 | 规格要求（cm） | 数量 | 玻璃 | 照明 | 结构要求 | 背板及展台 | 开启装置 | 恒湿装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿墙通柜 | 柜内深度110、展柜整体高400、下设备层≤40、上设备层≤30,展示高度≥320 | ≥5400cm | 8+8抗弯低反射夹层玻璃，每片玻璃宽幅不小于2米 | 低压迷你轨道射灯（用于重点照明）和常压轨道洗射灯（用于洗墙照明），洗墙灯间距《80厘米，重点照明射灯间距≤40厘米 | 展示空间与设备空间分隔 | 电动背板、挂画装置，电动背板宽幅与玻璃宽幅相同 | 每片玻璃均设置电动弹出手动两侧平推开启装置、双侧开启度均≥60% | 预留恒湿机接口和机位 |
| 2 | 模块化平柜 | 240*90*105 | 4台 | 6+6抗弯低反射夹层玻璃；五面玻璃柜；展示高度30cm | 双侧线型灯 |  |  | 电动升降开启装置（开启高度≥40cm) | 设置恒湿剂抽屉 |
| 3 | 80型模块化中心独立柜 | 80*80*240；预留恒湿机机位的展示高度≥190、配置恒湿剂抽屉的≥200 | 32台 | 6+6抗弯低反射夹层玻璃、四面玻璃柜 | 低压迷你轨道射灯；数量≥7盏 | 可拆卸模块化泛光顶(含轨道射灯系统）+模块化顶部玻璃；设备空间与展示空间分割；模块化顶、展柜可进行一字形、田字形、十字形、L形拼接； | 可拆卸展台，符合人体工学 | 90°以上侧面开启装置；开启后可通过宽度≥72cm | 23台设置除湿剂抽屉；9台预留恒湿机接口和机位 |
| 4 | 100型中心独立柜 | 100*100*240；展示高度≥200 | 3台 | 6+6抗弯低反射夹层玻璃、四面玻璃柜1台；五面玻璃柜2台； | 低压迷你轨道射灯；数量≥8盏 | 设备空间与展示空间分割 | 可拆卸展台，符合人体工学 | 90°以上侧面开启装置:开启后可通过宽度≥92cm | 四面玻璃柜设置抽湿剂抽屉；五面玻璃柜预留恒湿机接口和机位 |
| 5 | 长形独立柜 | 240*80*240；展示空间高度≥190 | 18台 | 6+6抗弯低反射夹层玻璃；四面玻璃柜14台；五面玻璃柜4台） | 低压迷你轨道射灯；数量≥16盏 | 设备空间与展示空间分割 | 可拆卸展台，符合人体工学 | 四面玻璃柜：前后两侧较大玻璃面均设置弹出手动两侧平移装置（开启度≥60%）；五面玻璃柜开一侧 | 预留恒湿机接口和机位 |

- 展厅图纸见附件

附件图纸中的临时展厅即本项目所指的2号临展厅。

- 展柜安装形式

中标人提供沿墙通柜应紧贴展厅结构墙进行安装，突出装饰轻钢龙骨墙部分应≤10cm，因为更加美观的效果而＞10cm的，应征得采购人同意；

模块化展柜首次交货组装形式应事先征得采购人同意；

其他展柜应以组装完成状态交付；

所有展柜安装应保证展柜后期维修维护，因安装不妥导致的维修维护困难由中标人负责。

- 展柜安装配套拆除及复原

中标人应负责原有轻钢龙骨墙的拆除，复建、装饰及轻钢龙骨墙上的强弱电、安防、消防等所有设备设施的拆除、复原工作，采购人不再承担任何与展柜安装及轻钢龙骨墙复原修饰的任何费用；中标人应负责拆除原有隔板间隔板承重钢结构和活动展板；所有拆除、复原工作应提供相关施工资质和具有设计资质单位出具的设计图纸，并取得采购人同意后方可施工。

- 供货及安装

中标人应按照前述清单和要求为采购人提供展柜的设计、生产、运输、安装。

投标人应提供能够证明其投标展柜性能及展柜与展厅关系（包括但不限于最终完成后与周界轻钢龙骨墙、地面、天花的关系）的设计方案及佐证材料：包括但不限于展柜深化设计图、节点图、密封图、技术分析图、通柜平面布置图、展柜效果图、及展柜最终完成后在展厅内的实景效果图，所有图纸及描述都将作为投标人在其报价内对采购人做出的承诺。

除以产品优化为目的的更改外，中标人不得更改招标要求和投标承诺。

所有和交付状态相关的设计图纸，中标人应取得采购人书面同意后，方可按照经同意的图纸进行生产、安装。

- 样柜

本项目要求投标人提供样柜，样柜要求见下表：

| 序号 | 样品类型 | 样品内容 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实物样品 | 三台80型模块化中心独立柜（单台样柜示例如下图） | 该样柜带除湿剂抽屉；样品拼接状态为L型；其他要求参照具体采购清单、展柜配置表及相关性能要求；样柜应能完整展示其开启、拼接、柜顶拆换、除湿剂更换、展览照明等各种功能。 | 需现场组装 |
| 2 |  | 可更换玻璃柜顶 | 只需要一个玻璃柜顶，能展示可更换等功能 |  |
| 3 |  | 灯具轨道和射灯 | 轨道和射灯一套，能展示其照明功能，接电即可进入演示状态 |  |
| 4 | 演示视频 | U盘（MP4格式，视频时长不超过15分钟）一式两份 | 操作说明演示视频能够直接证明样柜性能或能引导专家进行现场操作以查验样柜性能，需包括独立柜的隐蔽空间打开方式和隐蔽空间实况；独立柜的手动开启方式；独立柜柜门锁具开启锁闭；锁止机构（撑脚）锁止释放功能；展示调光方式：引导他人开启关闭照明功能、更换灯具、调节照射角度、光圈大小、是否能够无线调光；可拆卸模块化泛光顶(含轨道射灯系统）和模块化顶部玻璃相互更换功能。 | 提交至上海市政府采购中心 |

单台样柜示例图：

注意：

实物样品组装件不接受分批次送达，投标人必须将提供的实物样品送至上海市黄浦区龙华东路418号地下车库指定样品存放区（限高3.2米，现场提供插座电源），实物样品接收时间为2026年4月7日8：00-17:00。实物样品组装时间为2026年4月8日9:00-17:00，投标人需服从招标单位管理要求，联系人：刘东波，联系方式：15026580032。

样品附带操作说明演示视频，一式两份（MP4格式，视频时长不超过15分钟，演示视频需制作完整储存至U盘内。因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负）

操作说明演示视频能够直接证明样柜性能或能引导专家进行现场操作以查验样柜性能，须包括独立柜的隐蔽空间打开方式和隐蔽空间实况；独立柜的手动开启方式；独立柜柜门锁具开启锁闭；锁止机构（撑脚）锁止释放功能；展示调光方式：引导他人开启关闭照明功能、更换灯具、调节照射角度、光圈大小、是否能够无线调光；可拆卸模块化泛光顶(含轨道射灯系统）和模块化顶部玻璃相互更换功能。

操作说明演示视频封装在信封里，必须密封包装，密封包装应当清楚地标明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖公章，提交至上海市政府采购中心，联系方式：35968037。

其他要求：

1)各投标人必须按照规定的地点和时间，进行展柜样柜的运输、安装和调试。样品搬运和组装时请注意对场地和设施的保护，如发生损坏，须负责修复或承担赔偿金，赔偿金以核定金额为准。

2)为保护各投标人样柜的核心知识产权，样柜安装及摆放场地配有监控系统，各投标人可以视情况自行遮挡。进入场地的投标单位相关人员不得将手机、录像机、照相机、微型摄像机等影像记录设备带入场地。如发现有录像、拍照及破坏其他投标人样柜的行为，采购人按相关规定处理并追究其责任。

3）投标人提供的样品在中标后由采购人封存作为验收使用，任何查验内容的不符合，都将导致项目验收不合格，除非是经过采购人同意的优化设计。未中标人的样品在评标结束后投标人自行搬离。

- 验收

（1）验收标准：采购文件、投标文件、供货合同、国家相关产品/安装、维修质量标准（以标准高的为准）。验收未达标准，中标供应商应按采购人要求限期整改。

（2）验收时间：自合同签订之日起60日内完成供货安装并调试到位；自合同签订之日起180日内完成最终验收。

（3）验收方法：由采购人授权代表、中标人授权代表共同组成的项目验收小组进行验收。验收所需试件、工具、量具、材料由中标人提供，如需检测费用由中标人承担，

对于密封性、柜内空气质量等关键性指标，采购人将聘请符合国家资质要求的第三方机构，按照采购需求、投标文件、国家标准等，对展柜进行复测，复测结果不符的，由中标人进行整改，在一个月内，整改仍不符合要求的，采购人有权进行退货处理。检测费用由中标人承担。

验收地点为设备安装地点；验收内容按照成交参数及本合同约定的内容进行；验收报告双方共同签署后生效。验收通过后支付验收款前中标人应向采购人交付竣工图纸及相关附随资料，否则采购人有权不予支付。

（4）对产品异议的时间和办法：采购人在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关软件或有关服务不合规定，应妥为保管，并在验收之日起20日内向中标供应商提出书面异议。中标供应商在接到采购人书面异议后，应在10天内负责处理完毕，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。

（5）整体验收通过且采购人书面确认后，中标供应商才能完成货物及设备安装交付。

（6）本项目严禁分包，对生产、运输、安装等环节，采购人有权进行现场检查和监督，一经发现不予接收和验收通过。

11、质保期及售后服务要求

（1）该招标文件规定的免费质保期为项目验收合格后不低于2年内包修。

（2）在免费质保期内，中标人须提供常设售后服务电话热线、远程及现场支持服务和长期的免费维修支持。中标人接到报障后，电话响应时间〈2小时，技术人员接到报障后12小时内提供上门服务，一般故障的，应在接到报障后24小时内修复；复杂故障的，应在接到报障后3个工作日内修复。现场无法解决需返回厂家维修的，接到报障后超过15日未能修复的必须更换相同参数或更高的产品保证采购人能正常使用。若中标人未依约提供，采购人自行解决，中标人应承担产生的费用。

（3）免费质保期内（包括招标文件规定的质保期和中标人投标文件中承诺的额外免费质保期）中标人应提供每年3次以内（包括3次）的模块化展柜拼接组装服务，每次5组以内（包括5组），每组4台以内（包括4台）。首次交付状态不计算在该服务频次内。

（4）免费质保期内（定义如上）中标人应提供展柜使用、维护保养（如玻璃清洁）、馆内水平移动等操作中需要用到的必要工具和耗材。

（5）售后培训：项目验收合格后，中标人提供对采购人单位 1-2 名人员的相关设备技术培训工作。

12、供货交付

交付时间：自合同签订之日起60日内完成供货安装并调试到位；自合同签订之日起180日内完成最终验收。

交付状态和地点：由采购人指定。

- 技术标准与规范

1、技术标准与规范

供应商所提供的专业展柜设备，应达到国家标准及规范。投标供应商应详细列出所采用的标准和规范的中文名称及编号，这些标准和规范应是招标时已颁布实施的最新版本为评价依据。

所有专业展柜设备的制造厂家及其选用的材料，均需满足本项目文件的技术要求及使用方的认可外，还应符合下列相关国家标准、行业规范等的最新版本的规定：

《GB/T 19001-2016 质量管理体系》

《GB/T 24001-2016 环境管理体系》

《GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系》

《GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系》

《GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》

《CQC 5109-2018 家具环保认证技术规范》

《GB/T 23863-2024 博物馆照明设计规范》

《GB/T 6728-2017 结构用冷弯空心型钢》

《GB/T 36111-2018 文物展柜基本技术要求及检测》

《GB/T 36110-2018 文物展柜密封性能及检测标准》

《GB/T 36111-2018 文物展柜基本尺寸要求及检测标准》

《GA/T 73-2015 机械防盗锁》

《GB 16776-2025 建筑用硅酮结构密封胶》

《GB 30982-2014 建筑胶粘剂有害物质限量》

《GB/T 2680-2021 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》

《GB/T 18915.1-2013 镀膜玻璃第一部分：阳光控制镀膜玻璃》

《GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定》

《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》

《GB/T 23863-2024博物馆照明设计规范》

其他和展柜材质及工艺要求相关的国家标准和规范，标准如有最新的，按最新标准执行。

- 技术参数

| 序号 | 技术参数 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 实质性参数要求 |  |
| 1 | ★独立柜应符合GB/T 36110-2018《文物展柜密封性能及检测》，展柜换气率≤0.5d-1。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。） |  |
| 2 | ★夹胶后玻璃应符合GB/T 2680-2021《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》：可见光透光率≥97%，可见光反射比≤0.9%，紫外线透射比≤0.3%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。） |  |
| 3 | ★夹胶后玻璃应符合GB/T 2410—2008《透明塑料透光率和雾度的测定》：雾度＜0.4%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。） |  |
| 4 | ★夹胶前原片玻璃应符合GB/T 18915.1—2013《镀膜玻璃 第1部分:阳光控制镀膜玻璃》：耐磨性，耐碱性、耐酸性试验前后可见光透射比差值的绝对值应不大于4%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。） |  |
| 5 | ★展柜结构须采用冷弯空心型钢，符合GB/T 6725—2017《冷弯型钢通用技术要求》：下屈服强度≥235Mpa，抗拉强度处于370～560Mpa，断后伸长率≥24%；壁厚≥3mm、截面、尺寸及允许偏差应符合GB/T 6728—2017《结构用冷弯空心型钢》的规定。（投标人须在投标文件中提供由第三方检测机构出具的、带有CMA标志的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。未按要求提供报告，或报告内容不满足本条款要求的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标按无效标处理。） |  |
| 6 | ★玻璃中间层材料须采用公称厚度不小于0.89mm的离子型中间层胶片，材质为以乙烯与甲基丙烯酸酯共聚物为主的离子性中间层（SGP）。（投标时须提供产品彩页、说明书或技术手册等佐证材料，并加盖投标人公章。佐证材料须明确体现胶片厚度及材质信息。未按要求提供，或提供材料不满足本条款要求的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标按无效标处理。） |  |
| 7 | ★展柜内部空气质量须满足 GB/T 36111-2018《文物展柜基本技术要求及检测》规定的污染物限量要求，具体指标如下（检测条件及方法应符合该标准规定）：甲醛浓度 ≤ 100 μg/m³；甲酸浓度 ≤ 100 μg/m³；乙酸浓度 ≤ 250 μg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）浓度 ≤ 600 μg/m³。 （投标时须提供由第三方检测机构出具的、带有CMA标志的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。检测报告内容须涵盖上述全部污染物指标，并明确标注检测方法和限值判定依据。未按要求提供报告，或报告内容不满足本条款要求的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标按无效标处理。） |  |
| 二 | 重要参数要求 |  |
| 1 | ▲提供的沿墙通柜应符合GB/T 36110-2018《文物展柜密封性能及检测》，展柜换气率≤0.5d-1。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 2 | ▲展柜用的铝合金型材：力学性能应不低于 GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》中关于6063-T6状态的要求：抗拉强度 ≥ 205 MPa；规定非比例延伸强度 ≥ 180 MPa；断后伸长率 ≥ 8%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 3 | ▲钢板：表面涂层理化性能应不低于 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中关于金属表面涂层的要求，且满足以下指标：膜层硬度 ≥ 4H；表面涂层色差 ΔE ≤ 1（按 GB/T 11186测定）。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 4 | ▲铝合金材料：表面涂层应满足以下要求（以下两种工艺可任选其一）： 喷粉工艺：符合GB/T 5237.4-2017 的规定，光泽度允许偏差不大于±3，平均膜厚应≥60μm，耐磨性≥2，耐沸水性测试后，膜层表面应无脱落、起皱等现象，附着性应达到0级；耐冲击性、抗杯突性、抗弯曲性测试后膜层表面应无开裂及脱落现象；耐盐酸性测试后膜层表面应无气泡或其他明显变化，喷漆工艺：符合GB/T 5237.5-2017《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》的要求，膜层类型为四涂层； 膜层厚度≥65μm；膜层硬度 ≥ 4H；色差 ΔE ≤ 1（按 GB/T 11186 测定）。 （投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 5 | ▲展柜须使用镀锌钢板作为封护材料，镀锌钢板：符合GB/T 2518-2019《连续热镀锌钢板和钢带》的规定，抗拉强度处于270~500MPa，断后伸长率大于22%，表面无漏镀、无镀层脱落、无肉眼可见裂纹，镀层重量大于80g/㎡。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 6 | ▲结构密封胶应采用硅酮结构密封胶：拉伸粘接性能符合GB/T 16776《建筑用硅酮结构密封胶》，垂直放置时的下垂度≤0.5mm，水平放置时应无变形；表干时间≤3h；硬度为20~60 ShoreA；拉伸粘接强度≥0.60MPa，粘接破坏面积≤5%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 7 | ▲展柜密封胶：符合GB 30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》，总挥发性有机物的含量≤100g/kg，游离甲醛≤0.01g/kg。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 8 | ▲展柜须使用有机硅材质的密封条：力学性能参照GB/T 24498-2025《建筑门窗、幕墙用密封胶条》关于硅橡胶的规定，满足拉伸强度 ≥ 10.0 MPa；拉断伸长率 ≥ 500%；撕裂强度 ≥ 18 KN/m；热空气老化（100℃ × 168h）后：拉伸强度变化率（绝对值）＜ 25%，拉断伸长率变化率（绝对值）＜ 40%，压缩永久变形（100℃ × 22h，压缩率25%）＜ 35%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 9 | ▲柜内纺织品：甲醛含量按GB/T 2912.2 -2009《纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛（蒸汽吸收法）》检测应不高于20 mg/kg。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 10 | ▲锁具：性能应不低于GA/T 73—2015《机械防盗锁》中规定的C级要求。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）锁具安装位置应隐蔽，并方便开启。 |  |
| 11 | ▲展柜在通过多遇地震：70 cm/s²；设防地震：200 cm/s²；罕遇地震：400 cm/s²抗震测试后，符合WW/T 0069-2015《馆藏文物防震规范》，展柜柜门未打开，活动检查门未滑出，展柜未出现跳起或倾覆。实验规程为JGJ/T101-2015《建筑抗震试验规程》。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 12 | ▲所有展柜射灯均采用单颗大功率LED芯片 (非COB)；色温：4000K±100K；显色性：Ra≥95，R9≥90；SCDCM≤2。（投标时提供加盖投标人公章的产品彩页或说明书或技术手册等佐证材料，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 二 | 其他技术参数 |  |
| 1 | 沿墙通柜总体要求 |  |
| 1.1 | 整柜均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的要求，达到阻燃1级标准。 |  |
| 1.2 | 结构为钢架结构，饰面为表面喷涂钢板，型材为铝合金型材。 |  |
| 1.3 | 玻璃为：8+8抗弯低反射夹层玻璃，宽幅不宜＜2米。 |  |
| 1.4 | 展柜内不得使用木质板材。展柜内展台底板和背板应采用冷轧钢板、铝板或蜂窝铝板等，表面可采用涂层、包布、贴饰等工艺深化设计装饰 |  |
| 1.5 | 展柜内部空间要求：内部展示空间高≥320厘米；深：110厘米；展柜下设备层高度≤40厘米；照明层≤30厘米；顶部上设备层设置独立照明层，与展示空间隔离，隔离材料为低反玻璃。 |  |
| 1.6 | 照明：配备轨道重点照明和轨道洗墙照明。 |  |
| 1.7 | 文保：预留恒湿机机位和接口，并说明恒湿机可行性包括但不限于安装方式、出风回风、调节功率、维修维护等。 |  |
| 1.8 | 开启方式：每片玻璃均设置开启装置，电动推出，手动左右平移开启，开启度》玻璃尺幅的60%。在遇到突发情况或电力缺失情况的，可以通过手动方式正常开关展柜。 |  |
| 1.9 | 电动背板：展示空间后置金属材质展台背板：背板控制设备空间与展示空间分隔；背板分割与玻璃分割一致；背板可分体拆装，同时具备磁吸功能，适用于广告材料的重复粘贴；背板通过可移动控制终端（手机或平板）控制前移，行程0-600mm、无极调控停止；上下双轨运行，背板移动过程整体无晃动；背板的承载力应不低于150kg/㎡。 |  |
| 1.10 | 挂画装置：背板配套电动可移动挂画装置及隐藏式挂画槽，可通过可移动控制终端（手机或平板）控制上下左右移动。挂画装置采用不锈钢钢丝材料，单个挂画装置可承重不小于100kg。挂画槽的承载力不低于200kg/㎡。 |  |
| 1.11 | 安防：红外报警和门磁报警 |  |
| 2 | 模块化平柜总体要求 |  |
| 2.1 | 整柜均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的要求，达到阻燃1级标准。 |  |
| 2.2 | 结构为钢架结构，饰面为表面喷涂钢板，型材为铝合金型材。 |  |
| 2.3 | 组装形式：可进行单台或多台一字型组装。 |  |
| 2.4 | 玻璃为：6+6抗弯低反射夹层玻璃。 |  |
| 2.5 | 展柜内不得使用木质板材。展柜内展台底板和应采用冷轧钢板、铝板或蜂窝铝板等，表面可采用涂层、包布、贴饰等工艺深化设计装饰。 |  |
| 2.6 | 展柜内部空间要求，内部展示空间高为30厘米。 |  |
| 2.7 | 照明：配备前后双侧线型灯，底部预留照明电源以备后期布灯。 |  |
| 2.8 | 文保：设置恒湿剂抽屉；并说明恒湿剂可行性，包括但不限于恒湿剂调节功率、更换方法等。 |  |
| 2.9 | 开启方式：电动升降开启，开启高度为40厘米。 |  |
| 2.10 | 安防：门磁报警和震动报警。 |  |
| 3 | 80型模块化中心独立柜总体要求 |  |
| 3.1 | 整柜均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的要求，达到阻燃1级标准。 |  |
| 3.2 | 组装形式：相同展示高度展柜可进行一字形、田字形、十字形、L形拼接。一字型三拼一、二拼一形态时前后可更换为无缝大玻璃。 |  |
| 3.3 | 结构为钢架结构，饰面为表面喷涂钢板，型材为铝合金型材。 |  |
| 3.4 | 玻璃为：6+6抗弯低反射夹层玻璃 |  |
| 3.5 | 展柜内不得使用木质板材。展柜内展台底板和应采用冷轧钢板、铝板或蜂窝铝板等，表面可采用涂层、包布、贴饰等工艺深化设计装饰。 |  |
| 3.6 | 设置恒湿剂抽屉的展示空间高度≥200厘米；预留恒湿机机位和接口的展示空间高度≥190厘米。 |  |
| 3.7 | 照明：配置可拆卸模块化泛光照明顶（含轨道）和可拆卸模块化玻璃顶，照明层和展示层分开。底部预留照明电源以备后期布灯； |  |
| 3.8 | 文保：设置恒湿剂抽屉的，应说明恒湿剂可行性，包括但不限于恒湿剂调节功率、更换方法等。 |  |
| 3.9 | 预留恒湿机机位和接口的，应说明恒湿机可行性包括但不限于安装方式、出风回风、调节功率、维修维护等。 |  |
| 3.10 | 开启方式：单侧90°以上开启，开启后可通过宽度≥72cm。 |  |
| 3.11 | 安防：门磁报警和震动报警。 |  |
| 4 | 100型中心独立柜总体要求 |  |
| 4.1 | 整柜均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的要求，达到阻燃1级标准。 |  |
| 4.2 | 结构为钢架结构，饰面为表面喷涂钢板，型材为铝合金型材。 |  |
| 4.3 | 玻璃为：6+6抗弯低反射夹层玻璃。 |  |
| 4.4 | 展柜内不得使用木质板材。展柜内展台底板和背板应采用冷轧钢板、铝板或蜂窝铝板等，表面可采用涂层、包布、贴饰等工艺深化设计装饰。 |  |
| 4.5 | 设置恒湿剂抽屉的展示空间高度≥200厘米；预留恒湿机机位和接口的展示空间高度≥190厘米。 |  |
| 4.6 | 底部预留照明电源以备后期布灯； |  |
| 4.7 | 文保：设置恒湿剂抽屉的，应说明恒湿剂可行性，包括但不限于恒湿剂调节功率、更换方法等。 |  |
| 4.8 | 预留恒湿机机位和接口的，应说明恒湿机可行性包括但不限于安装方式、出风回风、调节功率、维修维护等。 |  |
| 4.9 | 开启方式：单侧90°以上开启，开启后可通过宽度≥92cm。 |  |
| 4.10 | 安防：门磁报警和震动报警。 |  |
| 5 | 长形独立柜总体要求 |  |
| 5.1 | 整柜均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的要求，达到阻燃1级标准。 |  |
| 5.2 | 结构为钢架结构，饰面为表面喷涂钢板，型材为铝合金型材。 |  |
| 5.3 | 玻璃为：6+6抗弯低反射夹层玻璃。 |  |
| 5.4 | 展柜内不得使用木质板材。展柜内展台底板和应采用冷轧钢板、铝板或蜂窝铝板等，表面可采用涂层、包布、贴饰等工艺深化设计装饰。 |  |
| 5.5 | 展示空间高度≥190厘米。 |  |
| 5.6 | 照明：底部预留照明电源以备后期布灯。 |  |
| 5.7 | 文保：预留恒湿机机位和接口，并说明恒湿机可行性包括但不限于安装方式、出风回风、调节功率、维修维护等。 |  |
| 5.8 | 开启方式：电动推出，手动左右均可平移开启，开启度》玻璃尺幅的60%，开启面为240厘米*240厘米的面，五面柜一侧开，四面柜两侧开。 |  |
| 5.9 | 安防：门磁报警和震动报警 |  |
| 6 | 展柜要求为金属玻璃类展柜。展柜主体结构应具有自重稳定性、承重坚固性和抗冲击稳固性，能够承载展柜金属构件、玻璃、设备与展品的重量而长期不变形，基座承载力不低于400kg/m2,展台底板承载力不低于150kg/m2。 |  |
| 7 | 展柜结构、箱体、展台、饰面等不同位置所采用金属板材，应根据不同功能要求采用不同厚度。结构和受力金属件壁厚不低于3mm，饰面金属板材厚度不低于2mm，封护镀锌钢板厚度不低于1mm。 |  |
| 8 | 如使用铝蜂窝复合板的，材料与要求应符合JG/T 334—2012 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》的规定。（投标时提供生产商产品质量证明书或合格证、或加盖CMA标注的检测报告、或不含该类型材料的声明书（形式自拟）扫描件并加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 9 | 如使用不锈钢材料，应选用统一数字代号为S30408或S30403的热轧板或冷轧板，材料成分符合GB/T 20878—2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》，板材性能符合GB/T 4237—2015《不锈钢热轧钢板和钢带》或GB/T 3280—2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》规定。（投标时提供生产商产品质量证明书或合格证、或加盖CMA标注的检测报告、或不含该类型材料的声明书（形式自拟）扫描件并加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 10 | 如使用铝波纹芯复合铝板，应符合JC/T 2187—2013《铝波纹芯复合铝板》规定的建筑幕墙用铝材要求。（投标时提供生产商产品质量证明书或合格证、或加盖CMA标注的检测报告、或不含该类型材料的声明书（形式自拟）扫描件并加盖投标人公章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。） |  |
| 11 | 织物宜使用符合国家标准二等品及以上的棉织物或麻织物。 |  |
| 12 | 结构金属件的连接应以连续焊接方式加工，不得仅以点焊方式进行。展柜内可视部分的金属拼接应无缝隙现象。 |  |
| 13 | 沿墙通柜采用不低于8+0.89+8mm厚度的抗弯低反夹层玻璃；其他展柜采用不低于6+0.89+6mm厚度的抗弯低反夹层玻璃。 夹层玻璃不得有划痕、气泡、内含物、裂纹、细小纹路和其它缺陷。 展柜玻璃外露的边缘需精抛光，外露的角应加工为安全倒角。 |  |
| 14 | 密封条阻燃性能应符合GB/T 10707-2008的要求，达到FV-0级。 |  |
| 15 | 展柜无论采取何种开启方式，应遵循安全、可一人能独立操作的原则。 展柜开启控制模式含电动模式的，应同时具备电动和手动双控制设计，在遇到突发情况或电力缺失的情况下，可以通过手动方式正常开启、关闭展柜。 |  |
| 16 | 所有能开启的展柜门应至少设置1个非密码式机械防盗锁锁点。 |  |
| 17 | 展柜开启中的电动模块可采用开关控制系统或无线控制系统。当采用无线控制系统时，可控距离应不小于10米；展柜开启控制器发出的每个开关信号应确保点对点只能控制唯一的一扇柜门；同时，必须具有锁具、电控信号双保险功能，确保在没有解除柜门固定锁的情况下不会执行电动开启命令。 |  |
| 18 | 展柜中的电器设备的安全性能应符合WW/T 0109—2020《馆藏文物展藏 多功能展柜 技术要求》中5.9的规定。展柜金属构架应有效接地，展柜内的变压器、灯具控制器、空气泵、风扇等设备应有过载保护。电器设施设备安装应合理、通风散热良好。 |  |
| 19 | 通柜安装门磁报警器和红外双鉴探测器，安装数量根据探测范围确定；其他展柜安装门磁报警器和震动报警器，安装数量根据探测范围确定 |  |
| 20 | 门磁开关探测器：展柜门开启报警 ①外壳材料：ABS ②工作电压 (V/DC)：≤100 ③工作电流 (mA)： ≤500 ④触点模式(NC\NO)：常闭 ⑤动作距离(mm)：≥20 |  |
| 21 | 被动红外探测器：有人进入展柜内报警 ①具有全探测区域设计（标准16m×22m，90度探测区域，即1/4圆），不留任何暗角及盲区。防止由于震动带来的误报，又能保证探测性能。 ②防拆：上盖及墙防拆。 ③多斜率温度补偿。 ④抗白光干扰：6500Lux ⑤防射频干扰：20V/m 10-1000MHz，15V/m1000-2700MHz ⑥工作温度：-10℃—55℃ ⑦相对湿度：5%—93% |  |
| 22 | 震动位移探测器：破坏展柜报警 ①可以设置位移、振动、位移+振动三种工作模式。 ②能检测温度增量变化信号(30S内温度增加10度) ③位移和振动灵敏度分别可调，四级位移灵敏度可调，振动灵敏度连续可调。 ④16级实时位移和敲击能量显示，能直观检测到安装现场实时背 景噪声干扰幅度。 ⑤低电压小于8伏报警。 ⑥防拆保护：盖板和底板双重 ⑦报警输出持续时间 :≥2S |  |
| 23 | 展柜所有射灯须为统一品牌。针对该要求，投标时提供灯具清单，清单应包含灯具名称、品牌、型号、安装位置，每型号展柜配灯情况等信息加盖投标供应商公章。柜内灯具安装形式为轨道射灯，沿墙通柜内配置220V常压轨道射灯和迷你低压轨道可调焦射灯，平柜内安装线形灯、其他展柜安装低压迷你轨道可调焦射灯，所有展柜灯具要求为统一品牌。 |  |
| 24 | 灯具应达到：调光范围：≥1%—100%；紫外线含量：紫外线含量＜20 µW/lm；使用寿命：≥50000h；无频闪：波动频率f≤9Hz的，波动深度FPF≤0.288%;波动频率9Hz＜f≤3125Hz的, 波动深度FPF≤(f*0.08/2.5)%;波动频率f＞3125Hz的无限制。 |  |
| 25 | 低压迷你轨道射灯（沿墙通柜和独立柜根据情况采用合适功率的射灯）： 变焦范围 ≥ 10°~ 30°；调灯角度≥水平360度，竖直90度调节角度； 调光方式：长形独立柜、沿墙通柜可通过手机、pad实现单一灯具的无线调光，其他展柜可通过手机、pad实现无线群组调光。 |  |
| 26 | 常压轨道射灯： 调灯角度：水平≥360°，垂直≥180°；调光范围：≥1%—100%。 采用更换透镜的方法改变光束角、除洗墙透镜外，还应配置窄光束、中光束和椭圆光束透镜。 调光方式：可通过手机、pad实现单一灯具的无线调光。 |  |
| 27 | 模块化平柜线型灯： 调灯角度≥竖直360度调节角度； 调光方式：可通过手机、pad实现单一灯具的无线调光。 |  |
| 28 | 所有展柜应预留维修、保养所需的必要空间，维修、保养的对象包括展柜、展柜附属设备以及与展柜相邻的设备、设施。 |  |